## Prva stran
variable | 2880 | 1.KORAK | variable_1 | 2.KORAK | KORAKI!
Device name | Tip | število spremenljivk | Tip (izbrani) | Zamenjaj z | 1.V Sheet "variable" skopiraj vsebino iz variable.dbf - iz Citect SCAD-a projekta, ki ga želiš pretvoriti.
IODev | BCD | 0 | BCD | INT | 2.V polje A3 vpiši Device ime spremenljivk ki se bodo prenašale preko Modnet protokola
| BYTE | 37 | BYTE | BYTE | 3.V polje A6 vpiši ime krmilnika (npr.:PLC1, če je adresa v spremenljivkah PLC1:.NapakaKoncnega_stikala, drugače pusti polje prazno)
OPC name | DIGITAL | 591 | DIGITAL | DIGITAL | 4. Pritisni gumb 1.KORAK (V poljih C3:C10 se izpiše število spremenljivk, ki imajo Device enak tistemu v polju A3)
VSS | INT | 346 | INT | INT | 5. Pritisni gumb 2.KORAK (V Sheet-u variable_1 se naredi seznam spremenljivk, ki se bodo prenačale preko Modnet protokola)
| LONG | 202 | LONG | LONG | 6. Pritisni gumb 3.KORAK (V poljih C15:C24 se izpiše število spremnljiv po tipih, v poljih F15:F24 se izpiše število potrebni wordow/coilov za prenos spremnljivk)
| REAL | 0 | REAL | REAL | 7. 4.KORAK: V polja C29:C38 je potrebno ročno vpisati začetne naslove spremnljivk. Potrebno je paziti na:
| STRING | 1 | UINT | UINT | *naslov se morajo začeti z lihim številom npr.:1, 101, 551
| UINT | 88 | STRING | STRING | *naslove je potrebno nastaviti tako, da se naslovi sremenljivk ne more prekrivati (naslovi spremenjivk gredo od (začetnega naslova) do (začetnega naslova+število potrebnih wordow))
8. Pritisni gumb 5.KORAK (V Sheet-u variable_2 se naredi seznam spremenljivk, ki so tokrat sortirana po tipih)
9. Pritisni gumb 6.KORAK (V Sheet-u variable_3 se naredi seznam spremenljivk, katerih Device se zamenja z devicom v polju C41)
Trajanje makroja | variable_1 |  |  | 3.KORAK | 10. Pritisni gumb 7.KORAK (V Sheet-u variable_new se generira seznam spremenljivk. To vsebino je potrebno skopirati v variable.dbf)
0 | Tip | število spremenljivk | TIP | št.potrebnih coilov/wordov | *ta korak traja nekoliko dalj časa (odvisno od števila spremenljivk)
| BCD | 0 | BCD | 0 | *če se pojavi težava z adresami ki se začnejo z 0000 (npr.: "00001" se spremeni na "1") je potrebno uporabiti priloženo (prazno) variable.dbf ali v
| BYTE | 0 | BYTE | 0 | ProjectEditoju/VariableTags na poljubni spremenljki nastaviti adreso" 00001"
| DIGITAL | 591 | DIGITAL | 591 (Coil) | 11. Pritisni gumb 8.KORAK in 9.KORAK (V Sheet-u Xsoft se generira koda)
| INT | 383 | INT | 383 (word) | 12. S pritiskom na gumb 10.KORAK se zgenerira EXP koda za Xsoft (Xsoft_EXP)
| LONG | 202 | LONG | 404 (word) | 13. S pritiskom na gumb Save*.EXP se avtomatsko generira datoka *.EXP
| REAL | 0 | REAL | 0 (word)
| STRING | 1 | STRING | 15 (word)
| UINT | 88 | UINT | 88 (word)
POZOR!
*V Sheet-u variable mora biti vsebina skopirana od polja A1 naprej (če je katera vrstica prazna makroji ne bodo delovali pravilno)
*Ena "STRING" spremenljivka zasede 15wordow (to pomeni 29 znakov, 1BYTE=1STRING)
|  | 4.KORAK(vpiši ročno) | variable_2 | 5.KORAK | *Dolžina "STRING" spremenljivk je 29 znakov (lahko tudi več vendar ne z uporabno tega dokumenta in XSoft programa,potrebna je modifikacija makrojev in Xsoft programa)
| Tip | Začetni naslov |  | Sortiraj | *Vsi stringi so enake dolžine (29)
| BCD |  |  | BCD | *"BYTE" spremenljivke se v variable.dbf spremenijo v "INT" (prenašanje posameznih bytov ni mogoče, niti naslavaljanje v citectscadi)
| BYTE |  |  | DIGITAL | *Naslovi spremenljivk se morajo obvezno začeti z lihim naslovom (preizkušeno je z začetnimi naslovi, ki se izpišejo po pritisku na gumb Ponastavi)
| DIGITAL | 1 |  | BYTE | *Z pritiskom na gumb RESET se pobriše vsebina vseh Sheet-ov razen Sheet-a variable (makor reset se izvaja precej časa)
| INT | 1 |  | INT | *makroji ne delujejo pravilno,če je v Sheet-u variable več kot 9999 vrstic oz. spremenljivk (število vseh spremnljivk je prikazano v polju B1)
| LONG | 3001 |  | LONG | *če se vsebine iz variable_new ne gre skpirat v variable.dbf datotek, vsebino skopirajte najprej v *.txt datoteko in nato v variable.dbf
| REAL | 4001 |  | REAL | *v polju A14 na Sheet-u Prva stran se prikazuje število ciklop do konca izvedbe makroja (samo za gumb 7.KORAK)
| STRING | 5001 |  | STRING
| UINT | 6001 |  | UINT
| variable_3 | 6.KORAK | variable_new | 7.KORAK
| New Device name | IODev_TCP |  | Nova variable dbf
|  |  | xSoft | 8.KORAK in 9.KORAK
xSoft koda
xSoft_EXP
Izvoz*.EXP
1.KORAK
2.KORAK
3.KORAK
5.KORAK
6.KORAK
7.KORAK
8.KORAK
9.KORAK
RESET
Ponastavi
10.KORAK
Save*.EXP

## variable
VSS_AAActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseA_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00001
VSS_AAActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseB_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00002
VSS_AAActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseC_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00003
VSS_AAAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AAAverageCurrent_A | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00004
VSS_AAAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00005
VSS_AAAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToPhase_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00006
VSS_AACurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseA_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00007
VSS_AACurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseB_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00008
VSS_AACurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseC_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00009
VSS_AAEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.AAEnergyConsumed_kWh |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0000a
VSS_AAFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0000b
VSS_AAFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0000c
VSS_AAFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0000d
VSS_AAFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0000e
VSS_AAFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0000f
VSS_AAFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00010
VSS_AAFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00011
VSS_AAFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00012
VSS_AAFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00013
VSS_AAFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00014
VSS_AAFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00015
VSS_AAFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00016
VSS_AAFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00017
VSS_AAFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00018
VSS_AAFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00019
VSS_AAFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001a
VSS_AAFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001b
VSS_AAFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001c
VSS_AAFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001d
VSS_AAFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001e
VSS_AAFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0001f
VSS_AAFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00020
VSS_AAFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00021
VSS_AAFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00022
VSS_AAFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00023
VSS_AAFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00024
VSS_AAFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00025
VSS_AAFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00026
VSS_AAFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00027
VSS_AAFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00028
VSS_AAFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00029
VSS_AAFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002a
VSS_AAFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002b
VSS_AAFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002c
VSS_AAFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002d
VSS_AAFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002e
VSS_AAFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0002f
VSS_AAFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00030
VSS_AAFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00031
VSS_AAFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00032
VSS_AAFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00033
VSS_AAFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00034
VSS_AAFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00035
VSS_AAFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00036
VSS_AAFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00037
VSS_AAFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00038
VSS_AAFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00039
VSS_AAFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003a
VSS_AAFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003b
VSS_AAFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003c
VSS_AAFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003d
VSS_AAFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003e
VSS_AAFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0003f
VSS_AAFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00040
VSS_AAFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00041
VSS_AAFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00042
VSS_AAFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00043
VSS_AAFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00044
VSS_AAFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00045
VSS_AAFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00046
VSS_AAFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00047
VSS_AAFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00048
VSS_AAFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00049
VSS_AAFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004a
VSS_AAFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004b
VSS_AAFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004c
VSS_AAFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004d
VSS_AAFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004e
VSS_AAFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0004f
VSS_AAFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00050
VSS_AAFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00051
VSS_AAFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00052
VSS_AAFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00053
VSS_AAFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00054
VSS_AAFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00055
VSS_AAFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00056
VSS_AAFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00057
VSS_AAFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00058
VSS_AAFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00059
VSS_AAFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005a
VSS_AAFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005b
VSS_AAFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005c
VSS_AAFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005d
VSS_AAFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005e
VSS_AAFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0005f
VSS_AAFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00060
VSS_AAFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00061
VSS_AAFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00062
VSS_AAFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00063
VSS_AAFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00064
VSS_AAFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00065
VSS_AAFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00066
VSS_AAFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00067
VSS_AAFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00068
VSS_AAFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00069
VSS_AAFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006a
VSS_AAFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006b
VSS_AAFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006c
VSS_AAFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006d
VSS_AAFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006e
VSS_AAFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0006f
VSS_AAFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00070
VSS_AAFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00071
VSS_AAFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00072
VSS_AAFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00073
VSS_AAFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00074
VSS_AAFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00075
VSS_AAFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00076
VSS_AAFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00077
VSS_AAFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00078
VSS_AAFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00079
VSS_AAFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007a
VSS_AAFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007b
VSS_AAFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007c
VSS_AAFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007d
VSS_AAFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007e
VSS_AAFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0007f
VSS_AAFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00080
VSS_AAFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00081
VSS_AAFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00082
VSS_AAFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00083
VSS_AAFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00084
VSS_AAFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00085
VSS_AAFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00086
VSS_AAFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00087
VSS_AAFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00088
VSS_AAFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.AAFrequency_Hz | 0 | 6000 | 0 | 60.00 | Hz | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00089
VSS_AANeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AANeutralCurrent_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0008a
VSS_AAPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseA | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0008b
VSS_AAPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseB | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0008c
VSS_AAPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseC | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0008d
VSS_AATokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.AATokNaEniOdFaz_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00090
VSS_AATotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.AATotalActivePower_kW | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a0
VSS_AATotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.AATotalAparentPower_kVA | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kVA | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a1
VSS_AATotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.AATotalPowerFactor | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c000a2
VSS_AATotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.AATotalReactivePower_kVAR | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a3
VSS_AAVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseAB_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a4
VSS_AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a5
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBC_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a6
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a7
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCA_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a8
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c000a9
VSS_AlarmPozarSektor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c000b0
VSS_AlarmPozarSektor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c000c0
VSS_AlarmPozarSektor3 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c000d0
VSS_AlarmPozarSektor4 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c000e0
VSS_AlarmPozarSektor5 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c000f0
VSS_AlarmPozarSektor6 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00100
VSS_AlarmPozarSektor7 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00110
VSS_AlarmPozarSektor8 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor8 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00120
VSS_BBActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseA_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00130
VSS_BBActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseB_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00131
VSS_BBActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseC_kW | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00132
VSS_BBAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBAverageCurrent_A | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00133
VSS_BBAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00134
VSS_BBAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToPhase_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00135
VSS_BBCurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseA_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00136
VSS_BBCurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseB_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00137
VSS_BBCurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseC_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00138
VSS_BBEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.BBEnergyConsumed_kWh |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00139
VSS_BBFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013a
VSS_BBFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013b
VSS_BBFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013c
VSS_BBFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013d
VSS_BBFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013e
VSS_BBFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0013f
VSS_BBFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00140
VSS_BBFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00141
VSS_BBFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00142
VSS_BBFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00143
VSS_BBFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00144
VSS_BBFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00145
VSS_BBFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00146
VSS_BBFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00147
VSS_BBFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00148
VSS_BBFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00149
VSS_BBFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014a
VSS_BBFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014b
VSS_BBFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014c
VSS_BBFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014d
VSS_BBFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014e
VSS_BBFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0014f
VSS_BBFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00150
VSS_BBFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00151
VSS_BBFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00152
VSS_BBFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00153
VSS_BBFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00154
VSS_BBFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00155
VSS_BBFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00156
VSS_BBFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00157
VSS_BBFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00158
VSS_BBFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00159
VSS_BBFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015a
VSS_BBFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015b
VSS_BBFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015c
VSS_BBFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015d
VSS_BBFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015e
VSS_BBFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0015f
VSS_BBFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00160
VSS_BBFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00161
VSS_BBFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00162
VSS_BBFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00163
VSS_BBFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00164
VSS_BBFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00165
VSS_BBFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00166
VSS_BBFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00167
VSS_BBFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00168
VSS_BBFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00169
VSS_BBFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016a
VSS_BBFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016b
VSS_BBFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016c
VSS_BBFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016d
VSS_BBFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016e
VSS_BBFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0016f
VSS_BBFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00170
VSS_BBFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00171
VSS_BBFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00172
VSS_BBFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00173
VSS_BBFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00174
VSS_BBFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00175
VSS_BBFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00176
VSS_BBFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00177
VSS_BBFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00178
VSS_BBFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00179
VSS_BBFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017a
VSS_BBFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017b
VSS_BBFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017c
VSS_BBFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017d
VSS_BBFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017e
VSS_BBFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0017f
VSS_BBFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00180
VSS_BBFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00181
VSS_BBFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00182
VSS_BBFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00183
VSS_BBFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00184
VSS_BBFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00185
VSS_BBFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00186
VSS_BBFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00187
VSS_BBFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00188
VSS_BBFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00189
VSS_BBFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018a
VSS_BBFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018b
VSS_BBFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018c
VSS_BBFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018d
VSS_BBFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018e
VSS_BBFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok02 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0018f
VSS_BBFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok03 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00190
VSS_BBFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok04 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00191
VSS_BBFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok05 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00192
VSS_BBFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok06 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00193
VSS_BBFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok07 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00194
VSS_BBFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok08 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00195
VSS_BBFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok09 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00196
VSS_BBFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok10 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00197
VSS_BBFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok11 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00198
VSS_BBFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok12 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c00199
VSS_BBFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok13 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019a
VSS_BBFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok14 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019b
VSS_BBFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok15 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019c
VSS_BBFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok16 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019d
VSS_BBFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok17 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019e
VSS_BBFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok18 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c0019f
VSS_BBFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok19 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a0
VSS_BBFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok20 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a1
VSS_BBFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok21 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a2
VSS_BBFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok22 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a3
VSS_BBFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok23 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a4
VSS_BBFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok24 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a5
VSS_BBFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok25 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a6
VSS_BBFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok26 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a7
VSS_BBFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok27 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a8
VSS_BBFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok28 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001a9
VSS_BBFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok29 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001aa
VSS_BBFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok30 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001ab
VSS_BBFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok31 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001ac
VSS_BBFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok32 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001ad
VSS_BBFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001ae
VSS_BBFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok34 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001af
VSS_BBFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok35 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b0
VSS_BBFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok36 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b1
VSS_BBFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok37 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b2
VSS_BBFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok38 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b3
VSS_BBFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok39 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b4
VSS_BBFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok40 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b5
VSS_BBFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok41 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b6
VSS_BBFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok42 | 0 | 16000 | 0 | 16.00 | A | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b7
VSS_BBFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.BBFrequency_Hz | 0 | 6000 | 0 | 60.00 | Hz | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001b8
VSS_BBNeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBNeutralCurrent_A | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001b9
VSS_BBPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseA | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001ba
VSS_BBPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseB | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001bb
VSS_BBPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseC | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001bc
VSS_BBTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.BBTokNaEniOdFaz_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c001c0
VSS_BBTotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.BBTotalActivePower_kW | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d0
VSS_BBTotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.BBTotalAparentPower_kVA | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kVA | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d1
VSS_BBTotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.BBTotalPowerFactor | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001d2
VSS_BBTotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.BBTotalReactivePower_kVAR | 0 | 3000 | 0 | 300.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d3
VSS_BBVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseAB_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d4
VSS_BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d5
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBC_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d6
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d7
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCA_V | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d8
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001d9
VSS_Circ1CosFi_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1CosFi_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001da
VSS_Circ1DelovnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaEnergija |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c001db
VSS_Circ1DelovnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_III | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001dc
VSS_Circ1DelovnaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L1 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001dd
VSS_Circ1DelovnaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L2 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001de
VSS_Circ1DelovnaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L3 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001df
VSS_Circ1Frekvenca_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Frekvenca_L1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e0
VSS_Circ1InduktivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaEnergija |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c001e1
VSS_Circ1InduktivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaMoc_III | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e2
VSS_Circ1JalovaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L1 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e3
VSS_Circ1JalovaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L2 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e4
VSS_Circ1JalovaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L3 | 0 | 4000 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e5
VSS_Circ1KapacitivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaEnergija |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c001e6
VSS_Circ1KapacitivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaMoc_III | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kVAR | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e7
VSS_Circ1MaximumDemand | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemand | 0 | 12000 | 0 | 1200.0 | A | ####.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e8
VSS_Circ1Napetost_L1_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_L2 | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001e9
VSS_Circ1Napetost_L1_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_N | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001ea
VSS_Circ1Napetost_L2_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_L3 | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001eb
VSS_Circ1Napetost_L2_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_N | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001ec
VSS_Circ1Napetost_L3_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_L1 | 0 | 4500 | 0 | 450.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001ed
VSS_Circ1Napetost_L3_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_N | 0 | 2700 | 0 | 270.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001ee
VSS_Circ1NavideznaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1NavideznaMoc_III | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | kVA | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001ef
VSS_Circ1NicelniTok | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f0
VSS_Circ1PowerFactor_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001f1
VSS_Circ1PowerFactor_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L1 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001f2
VSS_Circ1PowerFactor_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L2 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001f3
VSS_Circ1PowerFactor_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L3 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  | 6157 | 0 | 0x01c001f4
VSS_Circ1THDI_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f5
VSS_Circ1THDI_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f6
VSS_Circ1THDI_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f7
VSS_Circ1THDV_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f8
VSS_Circ1THDV_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001f9
VSS_Circ1THDV_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001fa
VSS_Circ1Tok_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001fb
VSS_Circ1Tok_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001fc
VSS_Circ1Tok_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3 | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001fd
VSS_Circ1TokPovprecje_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1TokPovprecje_III | 0 | 4000 | 0 | 400.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c001fe
VSS_DW_Napake1 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c001ff
VSS_DW_Napake10 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake10 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00200
VSS_DW_Napake11 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake11 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00201
VSS_DW_Napake12 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake12 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00202
VSS_DW_Napake13 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake13 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00203
VSS_DW_Napake14 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake14 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00204
VSS_DW_Napake15 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake15 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00205
VSS_DW_Napake16 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake16 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00206
VSS_DW_Napake17 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake17 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00207
VSS_DW_Napake18 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake18 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00208
VSS_DW_Napake19 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake19 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00209
VSS_DW_Napake2 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020a
VSS_DW_Napake20 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake20 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020b
VSS_DW_Napake21 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake21 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020c
VSS_DW_Napake22 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake22 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020d
VSS_DW_Napake23 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake23 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020e
VSS_DW_Napake24 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake24 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0020f
VSS_DW_Napake3 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00210
VSS_DW_Napake4 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00211
VSS_DW_Napake5 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00212
VSS_DW_Napake6 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00213
VSS_DW_Napake7 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00214
VSS_DW_Napake8 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake8 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00215
VSS_DW_Napake9 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake9 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00216
VSS_Filter_PrikazDelovanje | BYTE | IODev | VSS:.Filter_PrikazDelovanje |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00217
VSS_Filter_PrikazStanje | BYTE | IODev | VSS:.Filter_PrikazStanje |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00218
VSS_IzhAktivnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhAktivnaNapaka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00220
VSS_IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00230
VSS_IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00240
VSS_IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00250
VSS_IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00260
VSS_IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00270
VSS_IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00280
VSS_IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00290
VSS_IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002a0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002b0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002c0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002d0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002e0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c002f0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00300
VSS_IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00310
VSS_IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00320
VSS_IzhUPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00330
VSS_IzhUPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00340
VSS_IzhUPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00350
VSS_IzhVklopKlime_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00360
VSS_IzhVklopKlime_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00370
VSS_IzhVklopKlime_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00380
VSS_IzhVklopKlime_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00390
VSS_IzhVklopKlime_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003a0
VSS_IzhVklopKlime_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003b0
VSS_IzhVklopKlime_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003c0
VSS_IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003d0
VSS_IzhVklopVentilatorjaV5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopVentilatorjaV5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003e0
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c003f0
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00400
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00410
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00420
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00430
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00440
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F61_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00450
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00460
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00470
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00480
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F72_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00490
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004a0
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004b0
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004c0
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004d0
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004e0
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c004f0
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00500
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00510
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00520
VSS_Kl4AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00530
VSS_Kl4AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00540
VSS_Kl4FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4FenThermalCutout |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00550
VSS_Kl4IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzlivVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00560
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00570
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00580
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00590
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuZraka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c005a0
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorPritiska |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c005b0
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorVlaznosti |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c005c0
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaTSTemperaturaProstora |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c005d0
VSS_Kl4NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4NastTempProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c005e0
VSS_Kl4NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl4NastVlaznost | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c005e1
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiTokaVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c005f0
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiVodeVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00600
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00610
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00620
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00630
VSS_Kl4NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00640
VSS_Kl4PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4PozarniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00650
VSS_Kl4Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl4Pritisk |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00660
VSS_Kl4TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4TemperaturaProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00661
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00670
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00680
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00690
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006a0
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006b0
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006c0
VSS_Kl4VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006d0
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006e0
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c006f0
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokTokVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00700
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00710
VSS_Kl4VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4VlaznostProstora | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00720
VSS_Kl4ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ZamasenFilter |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00730
VSS_Kl5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00740
VSS_Kl5AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00750
VSS_Kl5FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5FenThermalCutout |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00760
VSS_Kl5IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzlivVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00770
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00780
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00790
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c007a0
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuZraka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c007b0
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorPritiska |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c007c0
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorVlaznosti |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c007d0
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaTSTemperaturaProstora |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c007e0
VSS_Kl5NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5NastTempProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c007f0
VSS_Kl5NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl5NastVlaznost | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c007f1
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiTokaVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00800
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiVodeVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00810
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00820
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00830
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00840
VSS_Kl5NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00850
VSS_Kl5PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5PozarniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00860
VSS_Kl5Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl5Pritisk |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00870
VSS_Kl5TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5TemperaturaProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00871
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00880
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00890
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008a0
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008b0
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008c0
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008d0
VSS_Kl5VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008e0
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c008f0
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00900
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokTokVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00910
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00920
VSS_Kl5VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5VlaznostProstora | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00930
VSS_Kl5ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ZamasenFilter |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00940
VSS_Kl6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00950
VSS_Kl6AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00960
VSS_Kl6FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6FenThermalCutout |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00970
VSS_Kl6IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzlivVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00980
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00990
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009a0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuVode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009b0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuZraka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009c0
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorPritiska |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009d0
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorVlaznosti |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009e0
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaTSTemperaturaProstora |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c009f0
VSS_Kl6NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6NastTempProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00a00
VSS_Kl6NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl6NastVlaznost | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00a01
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiTokaVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a10
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiVodeVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a20
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a30
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a40
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a50
VSS_Kl6NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a60
VSS_Kl6PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6PozarniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a70
VSS_Kl6Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl6Pritisk |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a80
VSS_Kl6TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6TemperaturaProstora | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00a81
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00a90
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00aa0
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ab0
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ac0
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ad0
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaTempVProstoru |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ae0
VSS_Kl6VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaVlaznost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00af0
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b00
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b10
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokTokVVlazilcu |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b20
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b30
VSS_Kl6VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6VlaznostProstora | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c00b40
VSS_Kl6ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ZamasenFilter |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b50
VSS_Kont_K10_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K10_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b60
VSS_Kont_K27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K27_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b70
VSS_Kont_K28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K28_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b80
VSS_Kont_K29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K29_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00b90
VSS_Kont_K30_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K30_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ba0
VSS_Kont_K31_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K31_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00bb0
VSS_Kont_K32_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K32_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00bc0
VSS_Kont_K33_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K33_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00bd0
VSS_Kont_K34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00be0
VSS_Kont_K34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_2_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00bf0
VSS_Kont_K35_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K35_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c00
VSS_Kont_K36_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K36_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c10
VSS_Kont_K37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K37_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c20
VSS_Kont_K40_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K40_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c30
VSS_Kont_K41_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K41_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c40
VSS_Kont_K42_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K42_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c50
VSS_Kont_K43_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K43_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c60
VSS_Kont_K61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K61_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c70
VSS_Kont_K62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K62_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c80
VSS_Kont_K63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K63_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00c90
VSS_Kont_K64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K64_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ca0
VSS_Kont_K69_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K69_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00cb0
VSS_Kont_K72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K72_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00cc0
VSS_NacDeloKlima1_2Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima1_2Avtom |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00cd0
VSS_NacDeloKlima3_4Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima3_4Avtom |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ce0
VSS_NacDeloKlima5_6Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima5_6Avtom |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00cf0
VSS_NapakaCOMModBus | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaCOMModBus |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d00
VSS_NapakaFilterUstavljen | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaFilterUstavljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d10
VSS_NapakaKlimat_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d20
VSS_NapakaKlimat_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d30
VSS_NapakaKlimat_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d40
VSS_NapakaKlimat_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d50
VSS_NapakaKlimat_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d60
VSS_NapakaKlimat_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d70
VSS_NapakaKlimat_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d80
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00d90
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00da0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00db0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00dc0
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Garaza |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00dd0
VSS_NapakaTSTempSoba_P1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00de0
VSS_NapakaTSTempSoba_P2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00df0
VSS_NapakaTSTempSoba_P3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e00
VSS_NapakaTSTempSoba_P5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e10
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Zunanja |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e20
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_BremeNaBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e30
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_SplosniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e40
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_BremeNaBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e50
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_SplosniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e60
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_BremeNaBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e70
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_SplosniAlarm |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e80
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Circutor |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00e90
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Filter |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ea0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00eb0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ec0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ed0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ee0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ef0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f00
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f10
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_AA |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f20
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_BB |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f30
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_UC |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f40
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f50
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f60
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f70
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f80
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00f90
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00fa0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00fb0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00fc0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00fd0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00fe0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c00ff0
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01000
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01010
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01020
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01030
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01040
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01050
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01060
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01070
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01080
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01090
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010a0
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010b0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010c0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010d0
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010e0
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c010f0
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01100
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01110
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01120
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01130
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01140
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01150
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01160
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01170
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01180
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01190
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011a0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011b0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011c0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011d0
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011e0
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c011f0
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01200
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01210
VSS_NapProtecB_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecB_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01220
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecD_E1K4_KRM |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01230
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01240
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01250
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01260
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01270
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01280
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01290
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012a0
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012b0
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012c0
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012d0
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012e0
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c012f0
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01300
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01310
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01320
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01330
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01340
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01350
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01360
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01370
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01380
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01390
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013a0
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013b0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013c0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013d0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013e0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c013f0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01400
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01410
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01420
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01430
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01440
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01450
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01460
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01470
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01480
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01490
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014a0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014b0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014c0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014d0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014e0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c014f0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01500
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01510
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01520
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01530
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01540
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01550
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01560
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01570
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01580
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01590
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje | DIGITAL | IODev | VSS:.OpozoriloFilterOmejenoDelovanje |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015a0
VSS_PozarnaLoputaGrupa1Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa1Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015b0
VSS_PozarnaLoputaGrupa2Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa2Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015c0
VSS_PozarnaLoputaGrupa3Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa3Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015d0
VSS_PozarnaLoputaGrupa4Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa4Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015e0
VSS_PozarnaLoputaGrupa5Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa5Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c015f0
VSS_PozarnaLoputaGrupa6Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa6Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01600
VSS_PozarnaLoputaGrupa7Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa7Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01610
VSS_PozarnaLoputaGrupa8Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa8Odpri |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01620
VSS_PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01630
VSS_PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01640
VSS_PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01650
VSS_PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01660
VSS_PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01670
VSS_PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01680
VSS_PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01690
VSS_PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016a0
VSS_PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016b0
VSS_PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016c0
VSS_PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016d0
VSS_PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016e0
VSS_PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c016f0
VSS_PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01700
VSS_PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01710
VSS_PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01720
VSS_PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01730
VSS_PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01740
VSS_PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01750
VSS_PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01760
VSS_PrikazMiKlime_KL1 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01770
VSS_PrikazMiKlime_KL2 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01771
VSS_PrikazMiKlime_KL3 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01772
VSS_PrikazMiKlime_KL4 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01773
VSS_PrikazMiKlime_KL5 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01774
VSS_PrikazMiKlime_KL6 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01775
VSS_PrikazMiKlime_KL7 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01776
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01780
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01790
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017a0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017b0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017c0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017d0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017e0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c017f0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01800
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01810
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01820
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01830
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01840
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01850
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01860
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01870
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01880
VSS_PrikazVklopVentilatorjaV5 | BYTE | IODev | VSS:.PrikazVklopVentilatorjaV5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01890
VSS_RocniVklopKlima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018a0
VSS_RocniVklopKlima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018b0
VSS_RocniVklopKlima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018c0
VSS_RocniVklopKlima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018d0
VSS_RocniVklopKlima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018e0
VSS_RocniVklopKlima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c018f0
VSS_RocniVklopKlima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01900
VSS_SenzorVlaga_H1 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H1 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01910
VSS_SenzorVlaga_H2 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H2 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01911
VSS_SenzorVlaga_H3 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H3 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01912
VSS_SenzorVlaga_H4 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H4 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01913
VSS_SlabaBaterijaMI4 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaMI4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01920
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01930
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A20 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01940
VSS_StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01950
VSS_StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01951
VSS_StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01952
VSS_StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01953
VSS_StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01954
VSS_StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01955
VSS_StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01956
VSS_StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01957
VSS_StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01958
VSS_StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01959
VSS_StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195a
VSS_StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195b
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195c
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195d
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195e
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0195f
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01960
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01961
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01962
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01963
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01964
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01965
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01966
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01967
VSS_StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01968
VSS_StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01969
VSS_StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | BYTE | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0196a
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01970
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01980
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01990
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019a0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019b0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019c0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019d0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019e0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c019f0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a00
VSS_StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a10
VSS_SteviloUrZaPreklopVodilneKlime | INT | IODev | VSS:.SteviloUrZaPreklopVodilneKlime |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a20
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a30
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a40
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a50
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a60
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a70
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a80
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01a90
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01aa0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ab0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ac0
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ad0
VSS_StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ae0
VSS_StObratovalnihUrKlima1 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af0
VSS_StObratovalnihUrKlima2 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af1
VSS_StObratovalnihUrKlima3 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af2
VSS_StObratovalnihUrKlima4 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af3
VSS_StObratovalnihUrKlima5 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af4
VSS_StObratovalnihUrKlima6 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af5
VSS_StObratovalnihUrKlima7 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01af6
VSS_TempVklopObehKlim | INT | IODev | VSS:.TempVklopObehKlim | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01af7
VSS_TempVklopVentilatorV5 | INT | IODev | VSS:.TempVklopVentilatorV5 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01af8
VSS_TSTempSoba_Garaza | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Garaza | -400 | 800 | -40.0 | 80.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01af9
VSS_TSTempSoba_P1 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P1 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01afa
VSS_TSTempSoba_P2 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P2 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01afb
VSS_TSTempSoba_P3 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P3 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01afc
VSS_TSTempSoba_P5 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P5 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01afd
VSS_TSTempSoba_Zunanja | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Zunanja | -400 | 800 | -40.0 | 80.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01afe
VSS_UCPoljeA_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F01 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01aff
VSS_UCPoljeA_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F02 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b00
VSS_UCPoljeA_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F03 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b01
VSS_UCPoljeA_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F04 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b02
VSS_UCPoljeA_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F05 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b03
VSS_UCPoljeA_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F06 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b04
VSS_UCPoljeA_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F07 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b05
VSS_UCPoljeA_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F08 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b06
VSS_UCPoljeA_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F09 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b07
VSS_UCPoljeA_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F10 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b08
VSS_UCPoljeA_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F11 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b09
VSS_UCPoljeA_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F12 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0a
VSS_UCPoljeB_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F01 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0b
VSS_UCPoljeB_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F02 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0c
VSS_UCPoljeB_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F03 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0d
VSS_UCPoljeB_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F04 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0e
VSS_UCPoljeB_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F05 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b0f
VSS_UCPoljeB_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F06 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b10
VSS_UCPoljeB_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F07 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b11
VSS_UCPoljeB_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F08 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b12
VSS_UCPoljeB_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F09 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b13
VSS_UCPoljeB_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F10 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b14
VSS_UCPoljeB_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F11 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b15
VSS_UCPoljeB_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F12 | 0 | 160 | 0 | 16.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b16
VSS_UCSkupniTokPoljeA | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeA | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b17
VSS_UCSkupniTokPoljeB | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeB | 0 | 2500 | 0 | 250.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01b18
VSS_UCTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.UCTokNaEniOdFaz_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b20
VSS_UpaASteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpaASteviloVhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01b30
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmAwaitingPower |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b40
VSS_UpsAAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmBypassBad |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b50
VSS_UpsAAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmChargerFailed |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b60
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmCommunicationsLost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b70
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDepletedBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b80
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDiagnosticTestFailed |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01b90
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ba0
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodPreobremenjen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01bb0
VSS_UpsAAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmLowBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01bc0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVarovalki |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01bd0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01be0
VSS_UpsAAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01bf0
VSS_UpsAAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c00
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmReceptacleOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c10
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownImminent |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c20
VSS_UpsAAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownPending |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c30
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSlabaBaterija |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c40
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSplosnaNapaka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c50
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c60
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c70
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c80
VSS_UpsAAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTestInProgres |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01c90
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSIzhodOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ca0
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01cb0
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSSystemOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01cc0
VSS_UpsABypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd0
VSS_UpsABypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd1
VSS_UpsABypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd2
VSS_UpsABypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd3
VSS_UpsABypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd4
VSS_UpsABypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd5
VSS_UpsABypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd6
VSS_UpsABypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd7
VSS_UpsABypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd8
VSS_UpsABypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cd9
VSS_UpsAEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01cda
VSS_UpsAEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedMinutesRemaining |  | 0 |  |  | min | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01cdb
VSS_UpsAIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cdc
VSS_UpsAIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cdd
VSS_UpsAIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cde
VSS_UpsAIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cdf
VSS_UpsAIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce0
VSS_UpsAIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce1
VSS_UpsAIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce2
VSS_UpsAIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsAIzhodnoNapajanje |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce3
VSS_UpsAIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL1 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce4
VSS_UpsAIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL2 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce5
VSS_UpsAIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL3 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce6
VSS_UpsAIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce7
VSS_UpsAIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce8
VSS_UpsAIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01ce9
VSS_UpsANapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsANapetostBaterije | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01cea
VSS_UpsAStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAcousticAlarmIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01cf0
VSS_UpsAStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAlarmJeAktiven |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d00
VSS_UpsAStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterijaSePrazni |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d10
VSS_UpsAStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterije |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01d20
VSS_UpsAStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBoostMode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d30
VSS_UpsAStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBuckMode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d40
VSS_UpsAStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusDetourIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d50
VSS_UpsAStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusEcomodeAktiven |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d60
VSS_UpsAStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusInverterIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d70
VSS_UpsAStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusLoadOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d80
VSS_UpsAStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsBypassOK |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01d90
VSS_UpsAStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsRectifierOK |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01da0
VSS_UpsAStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusNotInParalel |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01db0
VSS_UpsAStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusOnBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01dc0
VSS_UpsAStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusParallelValues |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01dd0
VSS_UpsAStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusPolnjenjeBaterije |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01de0
VSS_UpsAStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusRectifierIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01df0
VSS_UpsAStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusResetLoadOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e00
VSS_UpsAStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusStopOperation |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e10
VSS_UpsASteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloBypassLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01e20
VSS_UpsASteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloIzhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01e21
VSS_UpsASteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsASteviloIzpadovVhodneLinije |  | 0 |  |  |  | ##### |  | 6157 | 0 | 0x01c01e22
VSS_UpsATemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsATemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01e23
VSS_UpsATokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsATokVBaterijo | -900 | 900 | -90.0 | 90.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e24
VSS_UpsAVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e25
VSS_UpsAVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e26
VSS_UpsAVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e27
VSS_UpsAVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e28
VSS_UpsAVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e29
VSS_UpsAVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2a
VSS_UpsAVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2b
VSS_UpsAVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2c
VSS_UpsAVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2d
VSS_UpsAVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2e
VSS_UpsAVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e2f
VSS_UpsAVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01e30
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmAwaitingPower |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e40
VSS_UpsBAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmBypassBad |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e50
VSS_UpsBAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmChargerFailed |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e60
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmCommunicationsLost |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e70
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDepletedBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e80
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDiagnosticTestFailed |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01e90
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ea0
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodPreobremenjen |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01eb0
VSS_UpsBAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmLowBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ec0
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVarovalki |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ed0
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ee0
VSS_UpsBAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBattery |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ef0
VSS_UpsBAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f00
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmReceptacleOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f10
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownImminent |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f20
VSS_UpsBAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownPending |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f30
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSlabaBaterija |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f40
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSplosnaNapaka |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f50
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f60
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f70
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f80
VSS_UpsBAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTestInProgres |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01f90
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSIzhodOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01fa0
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01fb0
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSSystemOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01fc0
VSS_UpsBBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd0
VSS_UpsBBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd1
VSS_UpsBBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd2
VSS_UpsBBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd3
VSS_UpsBBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd4
VSS_UpsBBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd5
VSS_UpsBBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd6
VSS_UpsBBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd7
VSS_UpsBBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd8
VSS_UpsBBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fd9
VSS_UpsBEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01fda
VSS_UpsBEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedMinutesRemaining |  | 0 |  |  | min | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01fdb
VSS_UpsBIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fdc
VSS_UpsBIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fdd
VSS_UpsBIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fde
VSS_UpsBIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fdf
VSS_UpsBIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe0
VSS_UpsBIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe1
VSS_UpsBIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe2
VSS_UpsBIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsBIzhodnoNapajanje |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe3
VSS_UpsBIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL1 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe4
VSS_UpsBIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL2 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe5
VSS_UpsBIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL3 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe6
VSS_UpsBIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe7
VSS_UpsBIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe8
VSS_UpsBIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fe9
VSS_UpsBNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBNapetostBaterije | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c01fea
VSS_UpsBStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAcousticAlarmIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c01ff0
VSS_UpsBStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAlarmJeAktiven |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02000
VSS_UpsBStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterijaSePrazni |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02010
VSS_UpsBStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterije |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02020
VSS_UpsBStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBoostMode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02030
VSS_UpsBStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBuckMode |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02040
VSS_UpsBStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusDetourIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02050
VSS_UpsBStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusEcomodeAktiven |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02060
VSS_UpsBStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusInverterIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02070
VSS_UpsBStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusLoadOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02080
VSS_UpsBStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsBypassOK |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02090
VSS_UpsBStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsRectifierOK |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020a0
VSS_UpsBStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusNotInParalel |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020b0
VSS_UpsBStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusOnBypass |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020c0
VSS_UpsBStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusParallelValues |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020d0
VSS_UpsBStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusPolnjenjeBaterije |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020e0
VSS_UpsBStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusRectifierIsOn |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c020f0
VSS_UpsBStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusResetLoadOff |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02100
VSS_UpsBStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusStopOperation |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02110
VSS_UpsBSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloBypassLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c02120
VSS_UpsBSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c02121
VSS_UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije |  | 0 |  |  |  | ##### |  | 6157 | 0 | 0x01c02122
VSS_UpsBSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloVhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## |  | 6157 | 0 | 0x01c02123
VSS_UpsBTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBTemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### |  | 6157 | 0 | 0x01c02124
VSS_UpsBTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsBTokVBaterijo | -900 | 900 | -90.0 | 90.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02125
VSS_UpsBVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02126
VSS_UpsBVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02127
VSS_UpsBVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02128
VSS_UpsBVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02129
VSS_UpsBVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212a
VSS_UpsBVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212b
VSS_UpsBVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212c
VSS_UpsBVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212d
VSS_UpsBVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212e
VSS_UpsBVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c0212f
VSS_UpsBVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02130
VSS_UpsBVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c02131
VSS_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02132
VSS_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02133
VSS_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02134
VSS_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02135
VSS_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02136
VSS_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02137
VSS_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02138
VSS_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02139
VSS_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213a
VSS_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213b
VSS_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213c
VSS_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213d
VSS_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213e
VSS_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0213f
VSS_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02140
VSS_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02141
VSS_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02142
VSS_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02143
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02144
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02145
VSS_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02146
VSS_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02147
VSS_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02148
VSS_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02149
VSS_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214a
VSS_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214b
VSS_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214c
VSS_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214d
VSS_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214e
VSS_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c0214f
VSS_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02150
VSS_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02151
VSS_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02152
VSS_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02153
VSS_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02154
VSS_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02155
VSS_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02156
VSS_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02157
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02158
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 | 0 | 0x01c02159
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D1 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02160
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02170
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02180
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D4 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02190
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D5 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D6 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D7 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D8 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D9 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D10 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c021f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D11 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02200
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D12 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02210
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D13 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02220
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D14 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02230
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D15 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02240
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D16 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02250
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D17 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02260
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D18 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02270
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D19 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02280
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D20 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02290
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D21 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D22 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D23 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D24 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D25 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D26 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c022f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D27 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02300
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D28 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02310
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D29 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02320
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D30 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02330
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D31 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02340
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D32 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02350
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D33 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02360
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D34 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02370
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D35 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02380
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D36 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02390
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D37 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D38 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D39 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D40 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D41 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D42 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c023f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D43 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02400
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D44 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02410
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D45 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02420
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D46 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02430
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D47 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02440
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D48 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02450
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D49 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02460
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D50 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02470
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D51 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02480
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D52 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02490
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D53 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024a0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D54 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024b0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D55 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024c0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D56 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024d0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D57 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024e0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D58 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c024f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D59 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02500
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D60 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02510
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D61 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02520
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D62 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02530
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D63 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02540
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D64 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02550
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D65 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02560
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D66 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02570
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D67 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02580
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D68 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02590
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D69 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025a0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D70 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025b0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D71 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025c0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D72 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025d0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D73 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025e0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D74 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c025f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D75 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02600
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D76 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02610
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D77 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02620
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D78 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02630
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D79 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02640
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D80 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02650
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D81 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02660
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D82 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02670
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D83 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02680
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D84 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02690
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D85 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D86 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D87 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D88 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D89 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D90 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c026f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D91 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02700
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D92 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02710
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D93 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02720
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D94 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02730
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D95 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02740
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D96 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02750
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D97 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02760
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D98 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02770
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D99 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02780
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D100 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02790
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D101 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D102 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D103 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D104 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D105 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D106 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c027f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D107 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02800
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D108 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02810
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D109 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02820
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D110 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02830
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D111 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02840
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D112 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02850
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D113 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02860
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D114 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02870
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D115 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02880
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D116 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02890
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D117 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D118 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D119 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D120 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D121 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D122 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c028f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D123 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02900
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D124 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02910
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D125 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02920
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D126 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02930
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D127 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02940
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D128 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02950
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D129 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02960
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D130 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02970
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D131 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02980
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D132 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02990
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D133 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D134 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D135 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D136 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D137 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D138 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c029f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D139 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a00
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D140 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a10
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D141 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a20
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D142 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a30
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D143 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a40
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D144 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a50
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D145 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a60
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D146 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a70
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D147 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a80
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D148 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02a90
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D149 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02aa0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D150 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ab0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D151 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ac0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D152 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ad0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D153 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ae0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D154 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02af0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D155 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b00
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D156 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b10
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D157 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b20
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D158 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b30
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D159 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b40
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D160 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b50
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D161 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b60
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D162 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b70
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D163 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b80
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D164 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02b90
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D165 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ba0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D166 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02bb0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D167 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02bc0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D168 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02bd0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D169 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02be0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D170 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02bf0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D171 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D172 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D173 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D174 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D175 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D176 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D177 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D178 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c70
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D179 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c80
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D180 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02c90
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D181 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ca0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D182 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02cb0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D183 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02cc0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D184 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02cd0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D185 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ce0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D186 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02cf0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D187 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D188 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D189 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D190 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D191 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D192 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D193 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D194 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d70
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D195 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d80
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D196 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02d90
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D197 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02da0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D198 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02db0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D199 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02dc0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D200 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02dd0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D201 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02de0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D202 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02df0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D203 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D204 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D205 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D206 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D207 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D208 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D209 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D210 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e70
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D211 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e80
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D212 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02e90
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D213 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ea0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D214 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02eb0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D215 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ec0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D216 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ed0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D217 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ee0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D218 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ef0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D219 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f00
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D220 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f10
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D221 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f20
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D222 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f30
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D223 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f40
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D224 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f50
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D225 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f60
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D226 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f70
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D227 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f80
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D228 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02f90
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D229 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02fa0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D230 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02fb0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D231 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02fc0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D232 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02fd0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D233 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02fe0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D234 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c02ff0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D235 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03000
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D236 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03010
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D237 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03020
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D238 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03030
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D239 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03040
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D240 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03050
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D241 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03060
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D242 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03070
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D243 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03080
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D244 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03090
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D245 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D246 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D247 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D248 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D249 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D250 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c030f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D251 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03100
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D252 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03110
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D253 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03120
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D254 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03130
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D255 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03140
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D256 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03150
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D257 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03160
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D258 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03170
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D259 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03180
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D260 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03190
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D261 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D262 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D263 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D264 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D265 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D266 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c031f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D267 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03200
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D268 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03210
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D269 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03220
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D270 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03230
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D271 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03240
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D272 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03250
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D273 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03260
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D274 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03270
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D275 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03280
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D276 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03290
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D277 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D278 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D279 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D280 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D281 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D282 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c032f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D283 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03300
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D284 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03310
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D285 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03320
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D286 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03330
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D287 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03340
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D288 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03350
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D289 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03360
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D290 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03370
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D291 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03380
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D292 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03390
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D293 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D294 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D295 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D296 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D297 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D298 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c033f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D299 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03400
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D300 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03410
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D301 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03420
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D302 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03430
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D303 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03440
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D304 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03450
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D305 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03460
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D306 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03470
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D307 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03480
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D308 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03490
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D309 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034a0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D310 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D311 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D312 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D313 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D314 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c034f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D315 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03500
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D316 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03510
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D317 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03520
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D318 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03530
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D319 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03540
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D320 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03550
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D321 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03560
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D322 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03570
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D323 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03580
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D324 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03590
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D325 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035a0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D326 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D327 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D328 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D329 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D330 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c035f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D331 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03600
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D332 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03610
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D333 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03620
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D334 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03630
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D335 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03640
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D336 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03650
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D337 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03660
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D338 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03670
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D339 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03680
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D340 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03690
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D341 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D342 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D343 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D344 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D345 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D346 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c036f0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D347 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03700
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D348 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03710
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D349 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03720
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D350 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03730
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D351 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03740
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D352 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03750
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D353 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03760
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D354 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03770
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D355 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03780
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D356 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03790
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D357 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D358 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D359 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D360 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D361 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D362 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c037f0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D363 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03800
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D364 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03810
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D365 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03820
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D366 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03830
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D367 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03840
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D368 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03850
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D369 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03860
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D370 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03870
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D371 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03880
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D372 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03890
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D373 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D374 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D375 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D376 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D377 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D378 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c038f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D379 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03900
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D380 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03910
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D381 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03920
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D382 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03930
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D383 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03940
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D384 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03950
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D385 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03960
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D386 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03970
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D387 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03980
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D388 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03990
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D389 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D390 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D391 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D392 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D393 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D394 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c039f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D395 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a00
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D396 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a10
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D397 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a20
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D398 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a30
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D399 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a40
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D400 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a50
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D401 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a60
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D402 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a70
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D403 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a80
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D404 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03a90
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D405 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03aa0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D406 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ab0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D407 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ac0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D408 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ad0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D409 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ae0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D410 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03af0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D411 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b00
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D412 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b10
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D413 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b20
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D414 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b30
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D415 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b40
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D416 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b50
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D417 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b60
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D418 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b70
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D419 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b80
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D420 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03b90
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D421 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ba0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D422 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03bb0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D423 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03bc0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D424 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03bd0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D425 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03be0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D426 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03bf0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D427 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D428 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D429 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D430 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c30
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D431 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c40
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D432 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c50
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D433 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c60
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D434 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c70
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D435 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c80
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D436 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03c90
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D437 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ca0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D438 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03cb0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D439 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03cc0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D440 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03cd0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D441 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ce0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D442 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03cf0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D443 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D444 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D445 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D446 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d30
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D447 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d40
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D448 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d50
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D449 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d60
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D450 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d70
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D451 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d80
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D452 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03d90
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D453 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03da0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D454 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03db0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D455 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03dc0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D456 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03dd0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D457 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03de0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D458 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03df0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D459 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D460 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D461 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D462 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e30
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D463 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e40
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D464 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e50
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D465 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e60
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D466 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e70
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D467 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e80
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D468 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03e90
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D469 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ea0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D470 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03eb0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D471 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ec0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D472 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ed0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D473 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ee0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D474 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ef0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D475 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f00
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D476 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f10
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D477 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f20
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D478 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f30
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D479 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f40
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D480 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f50
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D481 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f60
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D482 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f70
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D483 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f80
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D484 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03f90
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D485 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03fa0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D486 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03fb0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D487 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03fc0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D488 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03fd0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D489 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03fe0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D490 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c03ff0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D491 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04000
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D492 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04010
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D493 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04020
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D494 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04030
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D495 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04040
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D496 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04050
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D497 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04060
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D498 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04070
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D499 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04080
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D500 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04090
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D501 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D502 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D503 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D504 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040d0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D505 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040e0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D506 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c040f0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D507 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04100
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D508 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04110
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D509 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04120
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D510 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04130
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D511 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04140
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D512 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04150
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D513 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04160
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D514 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04170
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D515 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04180
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D516 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04190
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D517 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041a0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D518 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041b0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D519 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041c0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D520 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041d0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D521 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041e0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D522 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c041f0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D523 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04200
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D524 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04210
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D525 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04220
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D526 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04230
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D527 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04240
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D528 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04250
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D529 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04260
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D530 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04270
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D531 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04280
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D532 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04290
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D533 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042a0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D534 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042b0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D535 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042c0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D536 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042d0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D537 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042e0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D538 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c042f0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D539 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04300
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D540 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04310
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D541 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04320
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D542 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04330
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D543 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04340
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D544 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04350
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D545 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04360
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D546 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04370
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D547 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04380
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D548 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c04390
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D549 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c043a0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D550 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c043b0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D551 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c043c0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D552 |  | 0 | [5 empty] | 6157 |  | 0x01c043d0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2000[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c043e0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2016[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c043f0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2032[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04400
VSS_Polje_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2048[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04410
VSS_Polje_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2064[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04420
VSS_Polje_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2080[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04430
VSS_Polje_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2096[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04440
VSS_Polje_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2112[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04450
VSS_Polje_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2128[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04460
VSS_Polje_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2144[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04470
VSS_Polje_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2160[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04480
VSS_Polje_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2176[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04490
VSS_Polje_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2192[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044a0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2208[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044b0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2224[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044c0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2240[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044d0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2256[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044e0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2272[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c044f0
VSS_Polje_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2288[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04500
VSS_Polje_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2304[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04510
VSS_Polje_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2320[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04520
VSS_Polje_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2336[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04530
VSS_Polje_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2352[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04540
VSS_Polje_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2368[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04550
VSS_Polje_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2384[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04560
VSS_Polje_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2400[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04570
VSS_Polje_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2416[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04580
VSS_Polje_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2432[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04590
VSS_Polje_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2448[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045a0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2464[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045b0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2480[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045c0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2496[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045d0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2512[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045e0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2528[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c045f0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2544[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04600
VSS_Polje_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2560[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04610
VSS_Polje_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2576[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04620
VSS_Polje_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2592[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04630
VSS_Polje_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2608[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04640
VSS_Polje_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2624[16] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04650
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmAwaitingPower |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmAwaitingPower |  |  | 0x01c04660
VSS_UpsCAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmBypassBad |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmBypassBad |  |  | 0x01c04670
VSS_UpsCAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmChargerFailed |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmChargerFailed |  |  | 0x01c04680
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmCommunicationsLost |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost |  |  | 0x01c04690
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDepletedBattery |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmDepletedBattery |  |  | 0x01c046a0
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDiagnosticTestFailed |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed |  |  | 0x01c046b0
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano |  |  | 0x01c046c0
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodPreobremenjen |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen |  |  | 0x01c046d0
VSS_UpsCAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmLowBattery |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmLowBattery |  |  | 0x01c046e0
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVarovalki |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki |  |  | 0x01c046f0
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju |  |  | 0x01c04700
VSS_UpsCAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBattery |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmOnBattery |  |  | 0x01c04710
VSS_UpsCAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBypass |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmOnBypass |  |  | 0x01c04720
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmReceptacleOff |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmReceptacleOff |  |  | 0x01c04730
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownImminent |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmShutdownImminent |  |  | 0x01c04740
VSS_UpsCAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownPending |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmShutdownPending |  |  | 0x01c04750
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSlabaBaterija |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija |  |  | 0x01c04760
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSplosnaNapaka |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka |  |  | 0x01c04770
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToler |  |  | 0x01c04780
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenTolera |  |  | 0x01c04790
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenTolera |  |  | 0x01c047a0
VSS_UpsCAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTestInProgres |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmTestInProgres |  |  | 0x01c047b0
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSIzhodOff |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff |  |  | 0x01c047c0
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano |  |  | 0x01c047d0
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSSystemOff |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff |  |  | 0x01c047e0
VSS_UpsCBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | VSS_UpsCBypassFrekvenca |  |  | 0x01c047f0
VSS_UpsCBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCBypassMocL1 |  |  | 0x01c047f1
VSS_UpsCBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCBypassMocL2 |  |  | 0x01c047f2
VSS_UpsCBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCBypassMocL3 |  |  | 0x01c047f3
VSS_UpsCBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCBypassNapetostL1 |  |  | 0x01c047f4
VSS_UpsCBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCBypassNapetostL2 |  |  | 0x01c047f5
VSS_UpsCBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCBypassNapetostL3 |  |  | 0x01c047f6
VSS_UpsCBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCBypassTokL1 |  |  | 0x01c047f7
VSS_UpsCBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCBypassTokL2 |  |  | 0x01c047f8
VSS_UpsCBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCBypassTokL3 |  |  | 0x01c047f9
VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining |  |  | 0x01c047fa
VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedMinutesRemaining |  | 0 |  |  | min | ### | VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining |  |  | 0x01c047fb
VSS_UpsCIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | VSS_UpsCIzhodFrekvenca |  |  | 0x01c047fc
VSS_UpsCIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCIzhodMocL1 |  |  | 0x01c047fd
VSS_UpsCIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCIzhodMocL2 |  |  | 0x01c047fe
VSS_UpsCIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCIzhodMocL3 |  |  | 0x01c047ff
VSS_UpsCIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCIzhodNapetostL1 |  |  | 0x01c04800
VSS_UpsCIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCIzhodNapetostL2 |  |  | 0x01c04801
VSS_UpsCIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCIzhodNapetostL3 |  |  | 0x01c04802
VSS_UpsCIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsCIzhodnoNapajanje |  | 0 |  |  |  | ## | VSS_UpsCIzhodnoNapajanje |  |  | 0x01c04803
VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL1 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### | VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 |  |  | 0x01c04804
VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL2 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### | VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 |  |  | 0x01c04805
VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL3 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ### | VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 |  |  | 0x01c04806
VSS_UpsCIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCIzhodTokL1 |  |  | 0x01c04807
VSS_UpsCIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCIzhodTokL2 |  |  | 0x01c04808
VSS_UpsCIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCIzhodTokL3 |  |  | 0x01c04809
VSS_UpsCNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCNapetostBaterije | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCNapetostBaterije |  |  | 0x01c0480a
VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAcousticAlarmIsOn |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn |  |  | 0x01c04810
VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAlarmJeAktiven |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven |  |  | 0x01c04820
VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterijaSePrazni |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni |  |  | 0x01c04830
VSS_UpsCStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterije |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusBaterije |  |  | 0x01c04840
VSS_UpsCStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBoostMode |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusBoostMode |  |  | 0x01c04850
VSS_UpsCStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBuckMode |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusBuckMode |  |  | 0x01c04860
VSS_UpsCStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusDetourIsOn |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusDetourIsOn |  |  | 0x01c04870
VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusEcomodeAktiven |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven |  |  | 0x01c04880
VSS_UpsCStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusInverterIsOn |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusInverterIsOn |  |  | 0x01c04890
VSS_UpsCStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusLoadOff |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusLoadOff |  |  | 0x01c048a0
VSS_UpsCStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsBypassOK |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusMainsBypassOK |  |  | 0x01c048b0
VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsRectifierOK |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK |  |  | 0x01c048c0
VSS_UpsCStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusNotInParalel |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusNotInParalel |  |  | 0x01c048d0
VSS_UpsCStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusOnBypass |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusOnBypass |  |  | 0x01c048e0
VSS_UpsCStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusParallelValues |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusParallelValues |  |  | 0x01c048f0
VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusPolnjenjeBaterije |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije |  |  | 0x01c04900
VSS_UpsCStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusRectifierIsOn |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusRectifierIsOn |  |  | 0x01c04910
VSS_UpsCStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusResetLoadOff |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusResetLoadOff |  |  | 0x01c04920
VSS_UpsCStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusStopOperation |  | 0 |  |  |  |  | VSS_UpsCStatusStopOperation |  |  | 0x01c04930
VSS_UpsCSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloBypassLinij |  | 0 |  |  |  | ## | VSS_UpsCSteviloBypassLinij |  |  | 0x01c04940
VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## | VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij |  |  | 0x01c04941
VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije |  | 0 |  |  |  | ##### | VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije |  |  | 0x01c04942
VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloVhodnihLinij |  | 0 |  |  |  | ## | VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij |  |  | 0x01c04943
VSS_UpsCTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCTemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### | VSS_UpsCTemperaturaBaterije |  |  | 0x01c04944
VSS_UpsCTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsCTokVBaterijo | -900 | 900 | -90.0 | 90.0 | A | ###.# | VSS_UpsCTokVBaterijo |  |  | 0x01c04945
VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 |  |  | 0x01c04946
VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 |  |  | 0x01c04947
VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 |  |  | 0x01c04948
VSS_UpsCVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCVhodMocL1 |  |  | 0x01c04949
VSS_UpsCVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCVhodMocL2 |  |  | 0x01c0494a
VSS_UpsCVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | kW | ###.# | VSS_UpsCVhodMocL3 |  |  | 0x01c0494b
VSS_UpsCVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCVhodNapetostL1 |  |  | 0x01c0494c
VSS_UpsCVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCVhodNapetostL2 |  |  | 0x01c0494d
VSS_UpsCVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# | VSS_UpsCVhodNapetostL3 |  |  | 0x01c0494e
VSS_UpsCVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCVhodTokL1 |  |  | 0x01c0494f
VSS_UpsCVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCVhodTokL2 |  |  | 0x01c04950
VSS_UpsCVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# | VSS_UpsCVhodTokL3 |  |  | 0x01c04951
Pulz1s | DIGITAL | IODev_mem | D3000 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04960
VSS_DanEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L0[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04970
VSS_CasDDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I0[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04971
VSS_CasMDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I30[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04972
VSS_TedenEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L30[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04973
VSS_CasDTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I60[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04974
VSS_CasMTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I90[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04975
VSS_MesecEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L90[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04976
VSS_CasDMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I120[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04977
VSS_CasMMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I150[30] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04978
VSS_StSt_DanEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I270 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04979
VSS_StSt_TedenEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I272 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497a
VSS_StSt_MesecEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I274 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497b
VSS_StStCasDDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I276 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497c
VSS_StStCasMDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I277 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497d
VSS_StStCasDTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I278 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497e
VSS_StStCasMTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I279 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c0497f
VSS_StStCasDMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I280 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04980
VSS_StStCasMMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I281 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04981
VSS_PrviZagon | DIGITAL | IOD_disk | D3001 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04990
VSS_Prikaz_PMM_AA_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3002 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049a0
VSS_Prikaz_PMM_AA_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3003 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049b0
VSS_Prikaz_PMM_BB_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3004 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049c0
VSS_Prikaz_PMM_BB_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3005 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049d0
VSS_Prikaz_PMM_UC_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3006 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049e0
VSS_Prikaz_PMM_UC_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3007 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c049f0
VSS_AktNapE1K4_A | DIGITAL | IODev_mem | D3008 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a00
VSS_AktNapE1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_mem | D3009 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a10
VSS_AktNapE1K4_U_A | DIGITAL | IODev_mem | D3010 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a20
VSS_AktNapE1K4_U_B | DIGITAL | IODev_mem | D3011 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a30
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a40
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP2VisjaOdMaksimalne |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a50
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP3VisjaOdMaksimalne |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a60
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP5VisjaOdMaksimalne |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a70
VSS_AgregatDela | DIGITAL | IODev | VSS:.AgregatDela |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a80
VSS_NapPozLopGr1 | DIGITAL | IODev_mem | D4000 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04a90
VSS_NapPozLopGr2 | DIGITAL | IODev_mem | D4001 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04aa0
VSS_NapPozLopGr3 | DIGITAL | IODev_mem | D4002 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ab0
VSS_NapPozLopGr4 | DIGITAL | IODev_mem | D4003 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ac0
VSS_NapPozLopGr5 | DIGITAL | IODev_mem | D4004 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ad0
VSS_NapPozLopGr6 | DIGITAL | IODev_mem | D4005 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ae0
VSS_NapPozLopGr7 | DIGITAL | IODev_mem | D4006 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04af0
VSS_NapPozLopGr8 | DIGITAL | IODev_mem | D4007 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b00
VSS_Kl4IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzhodniVentilator |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b10
VSS_Kl4Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b20
VSS_Kl4Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b30
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeOdpiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b40
VSS_Kl4VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeZapiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b50
VSS_Kl4Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Razvlazevanje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b60
VSS_Kl4Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Vlazenje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b70
VSS_Kl5IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzhodniVentilator |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b80
VSS_Kl5Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04b90
VSS_Kl5Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ba0
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeOdpiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04bb0
VSS_Kl5VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeZapiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04bc0
VSS_Kl5Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Razvlazevanje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04bd0
VSS_Kl5Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Vlazenje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04be0
VSS_Kl6IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzhodniVentilator |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04bf0
VSS_Kl6Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c00
VSS_Kl6Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c10
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeOdpiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c20
VSS_Kl6VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeZapiranje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c30
VSS_Kl6Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Razvlazevanje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c40
VSS_Kl6Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Vlazenje |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c50
TestAlarmDogodek | DIGITAL | IODev_mem | D4008 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c60
TestAlarmOpozorilo | DIGITAL | IODev_mem | D4009 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c70
TestAlarmAlarm | DIGITAL | IODev_mem | D4010 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c80
AVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D4100[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04c90
BVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D4600[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ca0
CVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D5100[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04cb0
DVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D5600[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04cc0
EVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D6100[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04cd0
FVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D6600[500] |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04ce0
VSS_OPCSERVER_offline | DIGITAL | IODev_mem | D4011 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04cf0
VSS_PozLopGr1VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7101 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d00
VSS_PozLopGr2VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7102 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d10
VSS_PozLopGr3VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7103 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d20
VSS_PozLopGr4VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7104 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d30
VSS_PozLopGr5VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7105 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d40
VSS_PozLopGr6VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7106 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d50
VSS_PozLopGr7VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7107 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d60
VSS_PozLopGr8VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7108 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d70
IzpadVSS | INT | IODev | VSS:.st_izpad_komVSS |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d80
VSSsinh_cas | STRING | IODev | VSS:.cas_scada |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d81
VSSsinh_cas_nastavi | DIGITAL | IODev | VSS:.cas_nastavi |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04d90
VSS_zagon_skade | DIGITAL | IODev_mem | D7109 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04da0
VSS_utrip_simbola_ob_alrmu | DIGITAL | IOD_disk | D7110 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04db0
VSS_posli_sms_if_zagon | DIGITAL | IODev_mem | D7111 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04dc0
VSS_ralika_energ_dan | LONG | IOD_disk | L7114 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04dd0
VSS_ralika_energ_ted | LONG | IOD_disk | L7116 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04dd1
VSS_ralika_energ_mes | LONG | IOD_disk | L7118 |  | 0 | [7 empty] | 0x01c04dd2
VSS_Circ1NicelniTok_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok | 0 | 8000 | 0 | 800.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c04dd3
VSS_Circ1Tok_L1_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1 | 0 | 8000 | 0 | 800.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c04dd4
VSS_Circ1Tok_L2_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2 | 0 | 8000 | 0 | 800.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c04dd5
VSS_Circ1Tok_L3_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3 | 0 | 8000 | 0 | 800.0 | A | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c04dd6
VSS_AlarmPozarSektor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7112 | [9 empty] | 0x01c04de0
VSS_AlarmPozarSektor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7113 | [9 empty] | 0x01c04df0
VSS_AlarmPozarSektor3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7114 | [9 empty] | 0x01c04e00
VSS_AlarmPozarSektor4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7115 | [9 empty] | 0x01c04e10
VSS_AlarmPozarSektor5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7116 | [9 empty] | 0x01c04e20
VSS_AlarmPozarSektor6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7117 | [9 empty] | 0x01c04e30
VSS_AlarmPozarSektor7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7118 | [9 empty] | 0x01c04e40
VSS_AlarmPozarSektor8_om | DIGITAL | IOD_disk | D7119 | [9 empty] | 0x01c04e50
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7120 | [9 empty] | 0x01c04e60
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7121 | [9 empty] | 0x01c04e70
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7122 | [9 empty] | 0x01c04e80
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7123 | [9 empty] | 0x01c04e90
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7124 | [9 empty] | 0x01c04ea0
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7125 | [9 empty] | 0x01c04eb0
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7126 | [9 empty] | 0x01c04ec0
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7127 | [9 empty] | 0x01c04ed0
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7128 | [9 empty] | 0x01c04ee0
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7129 | [9 empty] | 0x01c04ef0
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7130 | [9 empty] | 0x01c04f00
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7131 | [9 empty] | 0x01c04f10
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7132 | [9 empty] | 0x01c04f20
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7133 | [9 empty] | 0x01c04f30
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7134 | [9 empty] | 0x01c04f40
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7135 | [9 empty] | 0x01c04f50
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7136 | [9 empty] | 0x01c04f60
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7137 | [9 empty] | 0x01c04f70
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7138 | [9 empty] | 0x01c04f80
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7139 | [9 empty] | 0x01c04f90
VSS_Kl4AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7140 | [9 empty] | 0x01c04fa0
VSS_Kl4AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7141 | [9 empty] | 0x01c04fb0
VSS_Kl4FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7142 | [9 empty] | 0x01c04fc0
VSS_Kl4IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7143 | [9 empty] | 0x01c04fd0
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7144 | [9 empty] | 0x01c04fe0
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7145 | [9 empty] | 0x01c04ff0
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7146 | [9 empty] | 0x01c05000
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7147 | [9 empty] | 0x01c05010
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7148 | [9 empty] | 0x01c05020
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7149 | [9 empty] | 0x01c05030
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7150 | [9 empty] | 0x01c05040
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7151 | [9 empty] | 0x01c05050
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7152 | [9 empty] | 0x01c05060
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7153 | [9 empty] | 0x01c05070
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7154 | [9 empty] | 0x01c05080
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7155 | [9 empty] | 0x01c05090
VSS_Kl4NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7156 | [9 empty] | 0x01c050a0
VSS_Kl4PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7157 | [9 empty] | 0x01c050b0
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7158 | [9 empty] | 0x01c050c0
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7159 | [9 empty] | 0x01c050d0
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7160 | [9 empty] | 0x01c050e0
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7161 | [9 empty] | 0x01c050f0
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7162 | [9 empty] | 0x01c05100
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7163 | [9 empty] | 0x01c05110
VSS_Kl4VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7164 | [9 empty] | 0x01c05120
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7165 | [9 empty] | 0x01c05130
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7166 | [9 empty] | 0x01c05140
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7167 | [9 empty] | 0x01c05150
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7168 | [9 empty] | 0x01c05160
VSS_Kl4ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7169 | [9 empty] | 0x01c05170
VSS_Kl5AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7170 | [9 empty] | 0x01c05180
VSS_Kl5AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7171 | [9 empty] | 0x01c05190
VSS_Kl5FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7172 | [9 empty] | 0x01c051a0
VSS_Kl5IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7173 | [9 empty] | 0x01c051b0
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7174 | [9 empty] | 0x01c051c0
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7175 | [9 empty] | 0x01c051d0
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7176 | [9 empty] | 0x01c051e0
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7177 | [9 empty] | 0x01c051f0
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7178 | [9 empty] | 0x01c05200
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7179 | [9 empty] | 0x01c05210
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7180 | [9 empty] | 0x01c05220
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7181 | [9 empty] | 0x01c05230
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7182 | [9 empty] | 0x01c05240
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7183 | [9 empty] | 0x01c05250
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7184 | [9 empty] | 0x01c05260
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7185 | [9 empty] | 0x01c05270
VSS_Kl5NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7186 | [9 empty] | 0x01c05280
VSS_Kl5PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7187 | [9 empty] | 0x01c05290
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7188 | [9 empty] | 0x01c052a0
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7189 | [9 empty] | 0x01c052b0
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7190 | [9 empty] | 0x01c052c0
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7191 | [9 empty] | 0x01c052d0
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7192 | [9 empty] | 0x01c052e0
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7193 | [9 empty] | 0x01c052f0
VSS_Kl5VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7194 | [9 empty] | 0x01c05300
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7195 | [9 empty] | 0x01c05310
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7196 | [9 empty] | 0x01c05320
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7197 | [9 empty] | 0x01c05330
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7198 | [9 empty] | 0x01c05340
VSS_Kl5ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7199 | [9 empty] | 0x01c05350
VSS_Kl6AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7200 | [9 empty] | 0x01c05360
VSS_Kl6AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7201 | [9 empty] | 0x01c05370
VSS_Kl6FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7202 | [9 empty] | 0x01c05380
VSS_Kl6IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7203 | [9 empty] | 0x01c05390
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7204 | [9 empty] | 0x01c053a0
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7205 | [9 empty] | 0x01c053b0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7206 | [9 empty] | 0x01c053c0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7207 | [9 empty] | 0x01c053d0
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7208 | [9 empty] | 0x01c053e0
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7209 | [9 empty] | 0x01c053f0
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7210 | [9 empty] | 0x01c05400
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7211 | [9 empty] | 0x01c05410
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7212 | [9 empty] | 0x01c05420
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7213 | [9 empty] | 0x01c05430
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7214 | [9 empty] | 0x01c05440
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7215 | [9 empty] | 0x01c05450
VSS_Kl6NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7216 | [9 empty] | 0x01c05460
VSS_Kl6PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7217 | [9 empty] | 0x01c05470
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7218 | [9 empty] | 0x01c05480
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7219 | [9 empty] | 0x01c05490
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7220 | [9 empty] | 0x01c054a0
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7221 | [9 empty] | 0x01c054b0
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7222 | [9 empty] | 0x01c054c0
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7223 | [9 empty] | 0x01c054d0
VSS_Kl6VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7224 | [9 empty] | 0x01c054e0
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7225 | [9 empty] | 0x01c054f0
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7226 | [9 empty] | 0x01c05500
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7227 | [9 empty] | 0x01c05510
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7228 | [9 empty] | 0x01c05520
VSS_Kl6ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7229 | [9 empty] | 0x01c05530
VSS_NapakaCOMModBus_om | DIGITAL | IOD_disk | D7230 | [9 empty] | 0x01c05540
VSS_NapakaFilterUstavljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7231 | [9 empty] | 0x01c05550
VSS_NapakaKlimat_KL1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7232 | [9 empty] | 0x01c05560
VSS_NapakaKlimat_KL2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7233 | [9 empty] | 0x01c05570
VSS_NapakaKlimat_KL3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7234 | [9 empty] | 0x01c05580
VSS_NapakaKlimat_KL4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7235 | [9 empty] | 0x01c05590
VSS_NapakaKlimat_KL5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7236 | [9 empty] | 0x01c055a0
VSS_NapakaKlimat_KL6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7237 | [9 empty] | 0x01c055b0
VSS_NapakaKlimat_KL7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7238 | [9 empty] | 0x01c055c0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7239 | [9 empty] | 0x01c055d0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7240 | [9 empty] | 0x01c055e0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7241 | [9 empty] | 0x01c055f0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7242 | [9 empty] | 0x01c05600
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza_om | DIGITAL | IOD_disk | D7243 | [9 empty] | 0x01c05610
VSS_NapakaTSTempSoba_P1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7244 | [9 empty] | 0x01c05620
VSS_NapakaTSTempSoba_P2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7245 | [9 empty] | 0x01c05630
VSS_NapakaTSTempSoba_P3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7246 | [9 empty] | 0x01c05640
VSS_NapakaTSTempSoba_P5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7247 | [9 empty] | 0x01c05650
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja_om | DIGITAL | IOD_disk | D7248 | [9 empty] | 0x01c05660
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7249 | [9 empty] | 0x01c05670
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7250 | [9 empty] | 0x01c05680
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7251 | [9 empty] | 0x01c05690
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7252 | [9 empty] | 0x01c056a0
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7253 | [9 empty] | 0x01c056b0
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7254 | [9 empty] | 0x01c056c0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor_om | DIGITAL | IOD_disk | D7255 | [9 empty] | 0x01c056d0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7256 | [9 empty] | 0x01c056e0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7257 | [9 empty] | 0x01c056f0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7258 | [9 empty] | 0x01c05700
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7259 | [9 empty] | 0x01c05710
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7260 | [9 empty] | 0x01c05720
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7261 | [9 empty] | 0x01c05730
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7262 | [9 empty] | 0x01c05740
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7263 | [9 empty] | 0x01c05750
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA_om | DIGITAL | IOD_disk | D7264 | [9 empty] | 0x01c05760
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB_om | DIGITAL | IOD_disk | D7265 | [9 empty] | 0x01c05770
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC_om | DIGITAL | IOD_disk | D7266 | [9 empty] | 0x01c05780
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7267 | [9 empty] | 0x01c05790
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7268 | [9 empty] | 0x01c057a0
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20_om | DIGITAL | IOD_disk | D7269 | [9 empty] | 0x01c057b0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7270 | [9 empty] | 0x01c057c0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7271 | [9 empty] | 0x01c057d0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7272 | [9 empty] | 0x01c057e0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7273 | [9 empty] | 0x01c057f0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7274 | [9 empty] | 0x01c05800
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7275 | [9 empty] | 0x01c05810
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7276 | [9 empty] | 0x01c05820
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7277 | [9 empty] | 0x01c05830
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7278 | [9 empty] | 0x01c05840
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7279 | [9 empty] | 0x01c05850
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7280 | [9 empty] | 0x01c05860
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7281 | [9 empty] | 0x01c05870
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7282 | [9 empty] | 0x01c05880
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7283 | [9 empty] | 0x01c05890
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7284 | [9 empty] | 0x01c058a0
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7285 | [9 empty] | 0x01c058b0
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7286 | [9 empty] | 0x01c058c0
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7287 | [9 empty] | 0x01c058d0
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7288 | [9 empty] | 0x01c058e0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7289 | [9 empty] | 0x01c058f0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7290 | [9 empty] | 0x01c05900
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7291 | [9 empty] | 0x01c05910
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7292 | [9 empty] | 0x01c05920
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7293 | [9 empty] | 0x01c05930
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7294 | [9 empty] | 0x01c05940
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7295 | [9 empty] | 0x01c05950
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7296 | [9 empty] | 0x01c05960
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7297 | [9 empty] | 0x01c05970
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7298 | [9 empty] | 0x01c05980
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7299 | [9 empty] | 0x01c05990
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7300 | [9 empty] | 0x01c059a0
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7301 | [9 empty] | 0x01c059b0
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7302 | [9 empty] | 0x01c059c0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7303 | [9 empty] | 0x01c059d0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7304 | [9 empty] | 0x01c059e0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7305 | [9 empty] | 0x01c059f0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7306 | [9 empty] | 0x01c05a00
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7307 | [9 empty] | 0x01c05a10
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7308 | [9 empty] | 0x01c05a20
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7309 | [9 empty] | 0x01c05a30
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7310 | [9 empty] | 0x01c05a40
VSS_NapProtecB_E1K4_A_om | DIGITAL | IOD_disk | D7311 | [9 empty] | 0x01c05a50
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM_om | DIGITAL | IOD_disk | D7312 | [9 empty] | 0x01c05a60
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7313 | [9 empty] | 0x01c05a70
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7314 | [9 empty] | 0x01c05a80
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7315 | [9 empty] | 0x01c05a90
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7316 | [9 empty] | 0x01c05aa0
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7317 | [9 empty] | 0x01c05ab0
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7318 | [9 empty] | 0x01c05ac0
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7319 | [9 empty] | 0x01c05ad0
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7320 | [9 empty] | 0x01c05ae0
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7321 | [9 empty] | 0x01c05af0
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7322 | [9 empty] | 0x01c05b00
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7323 | [9 empty] | 0x01c05b10
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7324 | [9 empty] | 0x01c05b20
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7325 | [9 empty] | 0x01c05b30
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7326 | [9 empty] | 0x01c05b40
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7327 | [9 empty] | 0x01c05b50
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7328 | [9 empty] | 0x01c05b60
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7329 | [9 empty] | 0x01c05b70
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7330 | [9 empty] | 0x01c05b80
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7331 | [9 empty] | 0x01c05b90
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7332 | [9 empty] | 0x01c05ba0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7333 | [9 empty] | 0x01c05bb0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7334 | [9 empty] | 0x01c05bc0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7335 | [9 empty] | 0x01c05bd0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7336 | [9 empty] | 0x01c05be0
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7337 | [9 empty] | 0x01c05bf0
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7338 | [9 empty] | 0x01c05c00
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7339 | [9 empty] | 0x01c05c10
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D7340 | [9 empty] | 0x01c05c20
VSS_SlabaBaterijaMI4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7341 | [9 empty] | 0x01c05c30
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7342 | [9 empty] | 0x01c05c40
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20_om | DIGITAL | IOD_disk | D7343 | [9 empty] | 0x01c05c50
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7344 | [9 empty] | 0x01c05c60
VSS_UpsAAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7345 | [9 empty] | 0x01c05c70
VSS_UpsAAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7346 | [9 empty] | 0x01c05c80
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7347 | [9 empty] | 0x01c05c90
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7348 | [9 empty] | 0x01c05ca0
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7349 | [9 empty] | 0x01c05cb0
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7350 | [9 empty] | 0x01c05cc0
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7351 | [9 empty] | 0x01c05cd0
VSS_UpsAAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7352 | [9 empty] | 0x01c05ce0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7353 | [9 empty] | 0x01c05cf0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7355 | [9 empty] | 0x01c05d00
VSS_UpsAAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7356 | [9 empty] | 0x01c05d10
VSS_UpsAAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7357 | [9 empty] | 0x01c05d20
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7358 | [9 empty] | 0x01c05d30
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7359 | [9 empty] | 0x01c05d40
VSS_UpsAAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7360 | [9 empty] | 0x01c05d50
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7361 | [9 empty] | 0x01c05d60
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7362 | [9 empty] | 0x01c05d70
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7363 | [9 empty] | 0x01c05d80
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7364 | [9 empty] | 0x01c05d90
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7365 | [9 empty] | 0x01c05da0
VSS_UpsAAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7366 | [9 empty] | 0x01c05db0
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7367 | [9 empty] | 0x01c05dc0
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7368 | [9 empty] | 0x01c05dd0
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7369 | [9 empty] | 0x01c05de0
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7370 | [9 empty] | 0x01c05df0
VSS_UpsBAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7371 | [9 empty] | 0x01c05e00
VSS_UpsBAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7372 | [9 empty] | 0x01c05e10
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7373 | [9 empty] | 0x01c05e20
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7374 | [9 empty] | 0x01c05e30
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7375 | [9 empty] | 0x01c05e40
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7376 | [9 empty] | 0x01c05e50
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7377 | [9 empty] | 0x01c05e60
VSS_UpsBAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7378 | [9 empty] | 0x01c05e70
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7379 | [9 empty] | 0x01c05e80
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7381 | [9 empty] | 0x01c05e90
VSS_UpsBAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7382 | [9 empty] | 0x01c05ea0
VSS_UpsBAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7383 | [9 empty] | 0x01c05eb0
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7384 | [9 empty] | 0x01c05ec0
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7385 | [9 empty] | 0x01c05ed0
VSS_UpsBAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7386 | [9 empty] | 0x01c05ee0
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7387 | [9 empty] | 0x01c05ef0
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7388 | [9 empty] | 0x01c05f00
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7389 | [9 empty] | 0x01c05f10
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7390 | [9 empty] | 0x01c05f20
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7391 | [9 empty] | 0x01c05f30
VSS_UpsBAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7392 | [9 empty] | 0x01c05f40
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7393 | [9 empty] | 0x01c05f50
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7394 | [9 empty] | 0x01c05f60
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7395 | [9 empty] | 0x01c05f70
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7396 | [9 empty] | 0x01c05f80
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7397 | [9 empty] | 0x01c05f90
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7398 | [9 empty] | 0x01c05fa0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7399 | [9 empty] | 0x01c05fb0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7400 | [9 empty] | 0x01c05fc0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7401 | [9 empty] | 0x01c05fd0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7402 | [9 empty] | 0x01c05fe0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7403 | [9 empty] | 0x01c05ff0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7404 | [9 empty] | 0x01c06000
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7405 | [9 empty] | 0x01c06010
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7406 | [9 empty] | 0x01c06020
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7407 | [9 empty] | 0x01c06030
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7408 | [9 empty] | 0x01c06040
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7409 | [9 empty] | 0x01c06050
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7410 | [9 empty] | 0x01c06060
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7411 | [9 empty] | 0x01c06070
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7412 | [9 empty] | 0x01c06080
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7413 | [9 empty] | 0x01c06090
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7414 | [9 empty] | 0x01c060a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7415 | [9 empty] | 0x01c060b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7416 | [9 empty] | 0x01c060c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7417 | [9 empty] | 0x01c060d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7418 | [9 empty] | 0x01c060e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7419 | [9 empty] | 0x01c060f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7420 | [9 empty] | 0x01c06100
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7421 | [9 empty] | 0x01c06110
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7422 | [9 empty] | 0x01c06120
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7423 | [9 empty] | 0x01c06130
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7424 | [9 empty] | 0x01c06140
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7425 | [9 empty] | 0x01c06150
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7426 | [9 empty] | 0x01c06160
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7427 | [9 empty] | 0x01c06170
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7428 | [9 empty] | 0x01c06180
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7429 | [9 empty] | 0x01c06190
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7430 | [9 empty] | 0x01c061a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7431 | [9 empty] | 0x01c061b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7432 | [9 empty] | 0x01c061c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7433 | [9 empty] | 0x01c061d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7434 | [9 empty] | 0x01c061e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7435 | [9 empty] | 0x01c061f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7436 | [9 empty] | 0x01c06200
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7437 | [9 empty] | 0x01c06210
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7438 | [9 empty] | 0x01c06220
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7439 | [9 empty] | 0x01c06230
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7440 | [9 empty] | 0x01c06240
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7441 | [9 empty] | 0x01c06250
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7442 | [9 empty] | 0x01c06260
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7443 | [9 empty] | 0x01c06270
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7444 | [9 empty] | 0x01c06280
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7445 | [9 empty] | 0x01c06290
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7446 | [9 empty] | 0x01c062a0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7447 | [9 empty] | 0x01c062b0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7448 | [9 empty] | 0x01c062c0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7449 | [9 empty] | 0x01c062d0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7450 | [9 empty] | 0x01c062e0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7451 | [9 empty] | 0x01c062f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7452 | [9 empty] | 0x01c06300
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7453 | [9 empty] | 0x01c06310
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7454 | [9 empty] | 0x01c06320
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7455 | [9 empty] | 0x01c06330
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7456 | [9 empty] | 0x01c06340
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7457 | [9 empty] | 0x01c06350
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7458 | [9 empty] | 0x01c06360
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7459 | [9 empty] | 0x01c06370
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7460 | [9 empty] | 0x01c06380
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7461 | [9 empty] | 0x01c06390
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7462 | [9 empty] | 0x01c063a0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7463 | [9 empty] | 0x01c063b0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7464 | [9 empty] | 0x01c063c0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7465 | [9 empty] | 0x01c063d0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7466 | [9 empty] | 0x01c063e0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7467 | [9 empty] | 0x01c063f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7468 | [9 empty] | 0x01c06400
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7469 | [9 empty] | 0x01c06410
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7470 | [9 empty] | 0x01c06420
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7471 | [9 empty] | 0x01c06430
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7472 | [9 empty] | 0x01c06440
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7473 | [9 empty] | 0x01c06450
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7474 | [9 empty] | 0x01c06460
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7475 | [9 empty] | 0x01c06470
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7476 | [9 empty] | 0x01c06480
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7477 | [9 empty] | 0x01c06490
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7478 | [9 empty] | 0x01c064a0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7479 | [9 empty] | 0x01c064b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7480 | [9 empty] | 0x01c064c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7481 | [9 empty] | 0x01c064d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7482 | [9 empty] | 0x01c064e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7483 | [9 empty] | 0x01c064f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7484 | [9 empty] | 0x01c06500
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7485 | [9 empty] | 0x01c06510
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7486 | [9 empty] | 0x01c06520
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7487 | [9 empty] | 0x01c06530
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7488 | [9 empty] | 0x01c06540
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7489 | [9 empty] | 0x01c06550
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7490 | [9 empty] | 0x01c06560
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7491 | [9 empty] | 0x01c06570
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7492 | [9 empty] | 0x01c06580
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7493 | [9 empty] | 0x01c06590
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7494 | [9 empty] | 0x01c065a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7495 | [9 empty] | 0x01c065b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7496 | [9 empty] | 0x01c065c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7497 | [9 empty] | 0x01c065d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7498 | [9 empty] | 0x01c065e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7499 | [9 empty] | 0x01c065f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7500 | [9 empty] | 0x01c06600
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7501 | [9 empty] | 0x01c06610
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7502 | [9 empty] | 0x01c06620
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7503 | [9 empty] | 0x01c06630
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7504 | [9 empty] | 0x01c06640
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7505 | [9 empty] | 0x01c06650
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7506 | [9 empty] | 0x01c06660
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7507 | [9 empty] | 0x01c06670
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7508 | [9 empty] | 0x01c06680
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7509 | [9 empty] | 0x01c06690
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7510 | [9 empty] | 0x01c066a0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7511 | [9 empty] | 0x01c066b0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7512 | [9 empty] | 0x01c066c0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7513 | [9 empty] | 0x01c066d0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7514 | [9 empty] | 0x01c066e0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7515 | [9 empty] | 0x01c066f0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7516 | [9 empty] | 0x01c06700
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7517 | [9 empty] | 0x01c06710
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7518 | [9 empty] | 0x01c06720
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7519 | [9 empty] | 0x01c06730
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7520 | [9 empty] | 0x01c06740
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7521 | [9 empty] | 0x01c06750
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7522 | [9 empty] | 0x01c06760
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7523 | [9 empty] | 0x01c06770
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7524 | [9 empty] | 0x01c06780
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7525 | [9 empty] | 0x01c06790
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7526 | [9 empty] | 0x01c067a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7527 | [9 empty] | 0x01c067b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7528 | [9 empty] | 0x01c067c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7529 | [9 empty] | 0x01c067d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7530 | [9 empty] | 0x01c067e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7531 | [9 empty] | 0x01c067f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7532 | [9 empty] | 0x01c06800
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7533 | [9 empty] | 0x01c06810
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7534 | [9 empty] | 0x01c06820
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7535 | [9 empty] | 0x01c06830
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7536 | [9 empty] | 0x01c06840
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7537 | [9 empty] | 0x01c06850
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7538 | [9 empty] | 0x01c06860
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7539 | [9 empty] | 0x01c06870
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7540 | [9 empty] | 0x01c06880
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7541 | [9 empty] | 0x01c06890
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7542 | [9 empty] | 0x01c068a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7543 | [9 empty] | 0x01c068b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7544 | [9 empty] | 0x01c068c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7545 | [9 empty] | 0x01c068d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7546 | [9 empty] | 0x01c068e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7547 | [9 empty] | 0x01c068f0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7548 | [9 empty] | 0x01c06900
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7549 | [9 empty] | 0x01c06910
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7550 | [9 empty] | 0x01c06920
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7551 | [9 empty] | 0x01c06930
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7552 | [9 empty] | 0x01c06940
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7553 | [9 empty] | 0x01c06950
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7554 | [9 empty] | 0x01c06960
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7555 | [9 empty] | 0x01c06970
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7556 | [9 empty] | 0x01c06980
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7557 | [9 empty] | 0x01c06990
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7558 | [9 empty] | 0x01c069a0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7559 | [9 empty] | 0x01c069b0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7560 | [9 empty] | 0x01c069c0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7561 | [9 empty] | 0x01c069d0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7562 | [9 empty] | 0x01c069e0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7563 | [9 empty] | 0x01c069f0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7564 | [9 empty] | 0x01c06a00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7565 | [9 empty] | 0x01c06a10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7566 | [9 empty] | 0x01c06a20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7567 | [9 empty] | 0x01c06a30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7568 | [9 empty] | 0x01c06a40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7569 | [9 empty] | 0x01c06a50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7570 | [9 empty] | 0x01c06a60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7571 | [9 empty] | 0x01c06a70
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7572 | [9 empty] | 0x01c06a80
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7573 | [9 empty] | 0x01c06a90
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7574 | [9 empty] | 0x01c06aa0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7575 | [9 empty] | 0x01c06ab0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7576 | [9 empty] | 0x01c06ac0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7577 | [9 empty] | 0x01c06ad0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7578 | [9 empty] | 0x01c06ae0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7579 | [9 empty] | 0x01c06af0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7580 | [9 empty] | 0x01c06b00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7581 | [9 empty] | 0x01c06b10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7582 | [9 empty] | 0x01c06b20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7583 | [9 empty] | 0x01c06b30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7584 | [9 empty] | 0x01c06b40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7585 | [9 empty] | 0x01c06b50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7586 | [9 empty] | 0x01c06b60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7587 | [9 empty] | 0x01c06b70
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7588 | [9 empty] | 0x01c06b80
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7589 | [9 empty] | 0x01c06b90
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7590 | [9 empty] | 0x01c06ba0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7591 | [9 empty] | 0x01c06bb0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7592 | [9 empty] | 0x01c06bc0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7593 | [9 empty] | 0x01c06bd0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7594 | [9 empty] | 0x01c06be0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7595 | [9 empty] | 0x01c06bf0
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7596 | [9 empty] | 0x01c06c00
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7597 | [9 empty] | 0x01c06c10
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7598 | [9 empty] | 0x01c06c20
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7599 | [9 empty] | 0x01c06c30
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7600 | [9 empty] | 0x01c06c40
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7601 | [9 empty] | 0x01c06c50
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7602 | [9 empty] | 0x01c06c60
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7603 | [9 empty] | 0x01c06c70
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7604 | [9 empty] | 0x01c06c80
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7605 | [9 empty] | 0x01c06c90
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7606 | [9 empty] | 0x01c06ca0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7607 | [9 empty] | 0x01c06cb0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7608 | [9 empty] | 0x01c06cc0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7609 | [9 empty] | 0x01c06cd0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7610 | [9 empty] | 0x01c06ce0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7611 | [9 empty] | 0x01c06cf0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7612 | [9 empty] | 0x01c06d00
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7613 | [9 empty] | 0x01c06d10
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7614 | [9 empty] | 0x01c06d20
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7615 | [9 empty] | 0x01c06d30
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7616 | [9 empty] | 0x01c06d40
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7617 | [9 empty] | 0x01c06d50
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7618 | [9 empty] | 0x01c06d60
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7619 | [9 empty] | 0x01c06d70
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7620 | [9 empty] | 0x01c06d80
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7621 | [9 empty] | 0x01c06d90
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7622 | [9 empty] | 0x01c06da0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7623 | [9 empty] | 0x01c06db0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7624 | [9 empty] | 0x01c06dc0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7625 | [9 empty] | 0x01c06dd0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7626 | [9 empty] | 0x01c06de0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7627 | [9 empty] | 0x01c06df0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7628 | [9 empty] | 0x01c06e00
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7629 | [9 empty] | 0x01c06e10
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7630 | [9 empty] | 0x01c06e20
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7631 | [9 empty] | 0x01c06e30
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7632 | [9 empty] | 0x01c06e40
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7633 | [9 empty] | 0x01c06e50
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7634 | [9 empty] | 0x01c06e60
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7635 | [9 empty] | 0x01c06e70
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7636 | [9 empty] | 0x01c06e80
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7637 | [9 empty] | 0x01c06e90
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7638 | [9 empty] | 0x01c06ea0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7639 | [9 empty] | 0x01c06eb0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7640 | [9 empty] | 0x01c06ec0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7641 | [9 empty] | 0x01c06ed0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7642 | [9 empty] | 0x01c06ee0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7643 | [9 empty] | 0x01c06ef0
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7644 | [9 empty] | 0x01c06f00
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7645 | [9 empty] | 0x01c06f10
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7646 | [9 empty] | 0x01c06f20
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7647 | [9 empty] | 0x01c06f30
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7648 | [9 empty] | 0x01c06f40
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7649 | [9 empty] | 0x01c06f50
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7650 | [9 empty] | 0x01c06f60
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7651 | [9 empty] | 0x01c06f70
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7652 | [9 empty] | 0x01c06f80
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7653 | [9 empty] | 0x01c06f90
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7654 | [9 empty] | 0x01c06fa0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7655 | [9 empty] | 0x01c06fb0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7656 | [9 empty] | 0x01c06fc0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7657 | [9 empty] | 0x01c06fd0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7658 | [9 empty] | 0x01c06fe0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7659 | [9 empty] | 0x01c06ff0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7660 | [9 empty] | 0x01c07000
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7661 | [9 empty] | 0x01c07010
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7662 | [9 empty] | 0x01c07020
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7663 | [9 empty] | 0x01c07030
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7664 | [9 empty] | 0x01c07040
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7665 | [9 empty] | 0x01c07050
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7666 | [9 empty] | 0x01c07060
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7667 | [9 empty] | 0x01c07070
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7668 | [9 empty] | 0x01c07080
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7669 | [9 empty] | 0x01c07090
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7670 | [9 empty] | 0x01c070a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7671 | [9 empty] | 0x01c070b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7672 | [9 empty] | 0x01c070c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7673 | [9 empty] | 0x01c070d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7674 | [9 empty] | 0x01c070e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7675 | [9 empty] | 0x01c070f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7676 | [9 empty] | 0x01c07100
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7677 | [9 empty] | 0x01c07110
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7678 | [9 empty] | 0x01c07120
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7679 | [9 empty] | 0x01c07130
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7680 | [9 empty] | 0x01c07140
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7681 | [9 empty] | 0x01c07150
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7682 | [9 empty] | 0x01c07160
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7683 | [9 empty] | 0x01c07170
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7684 | [9 empty] | 0x01c07180
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7685 | [9 empty] | 0x01c07190
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7686 | [9 empty] | 0x01c071a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7687 | [9 empty] | 0x01c071b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7688 | [9 empty] | 0x01c071c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7689 | [9 empty] | 0x01c071d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7690 | [9 empty] | 0x01c071e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7691 | [9 empty] | 0x01c071f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7692 | [9 empty] | 0x01c07200
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7693 | [9 empty] | 0x01c07210
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7694 | [9 empty] | 0x01c07220
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7695 | [9 empty] | 0x01c07230
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7696 | [9 empty] | 0x01c07240
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7697 | [9 empty] | 0x01c07250
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7698 | [9 empty] | 0x01c07260
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7699 | [9 empty] | 0x01c07270
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7700 | [9 empty] | 0x01c07280
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7701 | [9 empty] | 0x01c07290
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7702 | [9 empty] | 0x01c072a0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7703 | [9 empty] | 0x01c072b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7704 | [9 empty] | 0x01c072c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7705 | [9 empty] | 0x01c072d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7706 | [9 empty] | 0x01c072e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7707 | [9 empty] | 0x01c072f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7708 | [9 empty] | 0x01c07300
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7709 | [9 empty] | 0x01c07310
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7710 | [9 empty] | 0x01c07320
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7711 | [9 empty] | 0x01c07330
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7712 | [9 empty] | 0x01c07340
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7713 | [9 empty] | 0x01c07350
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7714 | [9 empty] | 0x01c07360
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7715 | [9 empty] | 0x01c07370
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7716 | [9 empty] | 0x01c07380
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7717 | [9 empty] | 0x01c07390
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7718 | [9 empty] | 0x01c073a0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7719 | [9 empty] | 0x01c073b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7720 | [9 empty] | 0x01c073c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7721 | [9 empty] | 0x01c073d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7722 | [9 empty] | 0x01c073e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7723 | [9 empty] | 0x01c073f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7724 | [9 empty] | 0x01c07400
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7725 | [9 empty] | 0x01c07410
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7726 | [9 empty] | 0x01c07420
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7727 | [9 empty] | 0x01c07430
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7728 | [9 empty] | 0x01c07440
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7729 | [9 empty] | 0x01c07450
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7730 | [9 empty] | 0x01c07460
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7731 | [9 empty] | 0x01c07470
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7732 | [9 empty] | 0x01c07480
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7733 | [9 empty] | 0x01c07490
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7734 | [9 empty] | 0x01c074a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7735 | [9 empty] | 0x01c074b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7736 | [9 empty] | 0x01c074c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7737 | [9 empty] | 0x01c074d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7738 | [9 empty] | 0x01c074e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7739 | [9 empty] | 0x01c074f0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7740 | [9 empty] | 0x01c07500
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7741 | [9 empty] | 0x01c07510
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7742 | [9 empty] | 0x01c07520
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7743 | [9 empty] | 0x01c07530
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7744 | [9 empty] | 0x01c07540
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7745 | [9 empty] | 0x01c07550
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7746 | [9 empty] | 0x01c07560
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7747 | [9 empty] | 0x01c07570
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7748 | [9 empty] | 0x01c07580
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7749 | [9 empty] | 0x01c07590
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7750 | [9 empty] | 0x01c075a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7751 | [9 empty] | 0x01c075b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7752 | [9 empty] | 0x01c075c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7753 | [9 empty] | 0x01c075d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7754 | [9 empty] | 0x01c075e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7755 | [9 empty] | 0x01c075f0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7756 | [9 empty] | 0x01c07600
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7757 | [9 empty] | 0x01c07610
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7758 | [9 empty] | 0x01c07620
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7759 | [9 empty] | 0x01c07630
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7760 | [9 empty] | 0x01c07640
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7761 | [9 empty] | 0x01c07650
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7762 | [9 empty] | 0x01c07660
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7763 | [9 empty] | 0x01c07670
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7764 | [9 empty] | 0x01c07680
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7765 | [9 empty] | 0x01c07690
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7766 | [9 empty] | 0x01c076a0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7767 | [9 empty] | 0x01c076b0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7768 | [9 empty] | 0x01c076c0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7769 | [9 empty] | 0x01c076d0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7770 | [9 empty] | 0x01c076e0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7771 | [9 empty] | 0x01c076f0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7772 | [9 empty] | 0x01c07700
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7773 | [9 empty] | 0x01c07710
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7774 | [9 empty] | 0x01c07720
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7775 | [9 empty] | 0x01c07730
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7776 | [9 empty] | 0x01c07740
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7777 | [9 empty] | 0x01c07750
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7778 | [9 empty] | 0x01c07760
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7779 | [9 empty] | 0x01c07770
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7780 | [9 empty] | 0x01c07780
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7781 | [9 empty] | 0x01c07790
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7782 | [9 empty] | 0x01c077a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7783 | [9 empty] | 0x01c077b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7784 | [9 empty] | 0x01c077c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7785 | [9 empty] | 0x01c077d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7786 | [9 empty] | 0x01c077e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7787 | [9 empty] | 0x01c077f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7788 | [9 empty] | 0x01c07800
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7789 | [9 empty] | 0x01c07810
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7790 | [9 empty] | 0x01c07820
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7791 | [9 empty] | 0x01c07830
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7792 | [9 empty] | 0x01c07840
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7793 | [9 empty] | 0x01c07850
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7794 | [9 empty] | 0x01c07860
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7795 | [9 empty] | 0x01c07870
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7796 | [9 empty] | 0x01c07880
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7797 | [9 empty] | 0x01c07890
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7798 | [9 empty] | 0x01c078a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7799 | [9 empty] | 0x01c078b0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7800 | [9 empty] | 0x01c078c0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7801 | [9 empty] | 0x01c078d0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7802 | [9 empty] | 0x01c078e0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7803 | [9 empty] | 0x01c078f0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7804 | [9 empty] | 0x01c07900
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7805 | [9 empty] | 0x01c07910
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7806 | [9 empty] | 0x01c07920
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7807 | [9 empty] | 0x01c07930
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7808 | [9 empty] | 0x01c07940
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7809 | [9 empty] | 0x01c07950
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7810 | [9 empty] | 0x01c07960
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7811 | [9 empty] | 0x01c07970
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7812 | [9 empty] | 0x01c07980
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7813 | [9 empty] | 0x01c07990
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7814 | [9 empty] | 0x01c079a0
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7815 | [9 empty] | 0x01c079b0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7816 | [9 empty] | 0x01c079c0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7817 | [9 empty] | 0x01c079d0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7818 | [9 empty] | 0x01c079e0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7819 | [9 empty] | 0x01c079f0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7820 | [9 empty] | 0x01c07a00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7821 | [9 empty] | 0x01c07a10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7822 | [9 empty] | 0x01c07a20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7823 | [9 empty] | 0x01c07a30
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7824 | [9 empty] | 0x01c07a40
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7825 | [9 empty] | 0x01c07a50
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7826 | [9 empty] | 0x01c07a60
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7827 | [9 empty] | 0x01c07a70
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7828 | [9 empty] | 0x01c07a80
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7829 | [9 empty] | 0x01c07a90
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7830 | [9 empty] | 0x01c07aa0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7831 | [9 empty] | 0x01c07ab0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7832 | [9 empty] | 0x01c07ac0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7833 | [9 empty] | 0x01c07ad0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7834 | [9 empty] | 0x01c07ae0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7835 | [9 empty] | 0x01c07af0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7836 | [9 empty] | 0x01c07b00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7837 | [9 empty] | 0x01c07b10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7838 | [9 empty] | 0x01c07b20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7839 | [9 empty] | 0x01c07b30
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7840 | [9 empty] | 0x01c07b40
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7841 | [9 empty] | 0x01c07b50
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7842 | [9 empty] | 0x01c07b60
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7843 | [9 empty] | 0x01c07b70
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7844 | [9 empty] | 0x01c07b80
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7845 | [9 empty] | 0x01c07b90
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7846 | [9 empty] | 0x01c07ba0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7847 | [9 empty] | 0x01c07bb0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7848 | [9 empty] | 0x01c07bc0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7849 | [9 empty] | 0x01c07bd0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7850 | [9 empty] | 0x01c07be0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7851 | [9 empty] | 0x01c07bf0
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7852 | [9 empty] | 0x01c07c00
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7853 | [9 empty] | 0x01c07c10
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7854 | [9 empty] | 0x01c07c20
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7855 | [9 empty] | 0x01c07c30
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7856 | [9 empty] | 0x01c07c40
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7857 | [9 empty] | 0x01c07c50
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7858 | [9 empty] | 0x01c07c60
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7859 | [9 empty] | 0x01c07c70
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7860 | [9 empty] | 0x01c07c80
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7861 | [9 empty] | 0x01c07c90
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7862 | [9 empty] | 0x01c07ca0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7863 | [9 empty] | 0x01c07cb0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7864 | [9 empty] | 0x01c07cc0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7865 | [9 empty] | 0x01c07cd0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7866 | [9 empty] | 0x01c07ce0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7867 | [9 empty] | 0x01c07cf0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7868 | [9 empty] | 0x01c07d00
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7869 | [9 empty] | 0x01c07d10
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7870 | [9 empty] | 0x01c07d20
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7871 | [9 empty] | 0x01c07d30
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7872 | [9 empty] | 0x01c07d40
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7873 | [9 empty] | 0x01c07d50
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7874 | [9 empty] | 0x01c07d60
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7875 | [9 empty] | 0x01c07d70
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7876 | [9 empty] | 0x01c07d80
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7877 | [9 empty] | 0x01c07d90
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7878 | [9 empty] | 0x01c07da0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7879 | [9 empty] | 0x01c07db0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7880 | [9 empty] | 0x01c07dc0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7881 | [9 empty] | 0x01c07dd0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7882 | [9 empty] | 0x01c07de0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7883 | [9 empty] | 0x01c07df0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7884 | [9 empty] | 0x01c07e00
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7885 | [9 empty] | 0x01c07e10
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7886 | [9 empty] | 0x01c07e20
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7887 | [9 empty] | 0x01c07e30
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7888 | [9 empty] | 0x01c07e40
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7889 | [9 empty] | 0x01c07e50
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7890 | [9 empty] | 0x01c07e60
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7891 | [9 empty] | 0x01c07e70
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7892 | [9 empty] | 0x01c07e80
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7893 | [9 empty] | 0x01c07e90
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7894 | [9 empty] | 0x01c07ea0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7895 | [9 empty] | 0x01c07eb0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7896 | [9 empty] | 0x01c07ec0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7897 | [9 empty] | 0x01c07ed0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7898 | [9 empty] | 0x01c07ee0
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7899 | [9 empty] | 0x01c07ef0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7900 | [9 empty] | 0x01c07f00
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7901 | [9 empty] | 0x01c07f10
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7902 | [9 empty] | 0x01c07f20
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7903 | [9 empty] | 0x01c07f30
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7904 | [9 empty] | 0x01c07f40
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7905 | [9 empty] | 0x01c07f50
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7906 | [9 empty] | 0x01c07f60
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7907 | [9 empty] | 0x01c07f70
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7908 | [9 empty] | 0x01c07f80
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7909 | [9 empty] | 0x01c07f90
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7910 | [9 empty] | 0x01c07fa0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7911 | [9 empty] | 0x01c07fb0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7912 | [9 empty] | 0x01c07fc0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7913 | [9 empty] | 0x01c07fd0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7914 | [9 empty] | 0x01c07fe0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7915 | [9 empty] | 0x01c07ff0
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7916 | [9 empty] | 0x01c08000
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7917 | [9 empty] | 0x01c08010
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7918 | [9 empty] | 0x01c08020
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7919 | [9 empty] | 0x01c08030
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7920 | [9 empty] | 0x01c08040
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7921 | [9 empty] | 0x01c08050
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7922 | [9 empty] | 0x01c08060
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7923 | [9 empty] | 0x01c08070
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7924 | [9 empty] | 0x01c08080
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7925 | [9 empty] | 0x01c08090
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7926 | [9 empty] | 0x01c080a0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7927 | [9 empty] | 0x01c080b0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7928 | [9 empty] | 0x01c080c0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7929 | [9 empty] | 0x01c080d0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7930 | [9 empty] | 0x01c080e0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7931 | [9 empty] | 0x01c080f0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7932 | [9 empty] | 0x01c08100
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7933 | [9 empty] | 0x01c08110
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7934 | [9 empty] | 0x01c08120
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7935 | [9 empty] | 0x01c08130
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7936 | [9 empty] | 0x01c08140
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7937 | [9 empty] | 0x01c08150
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7938 | [9 empty] | 0x01c08160
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7939 | [9 empty] | 0x01c08170
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7940 | [9 empty] | 0x01c08180
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7941 | [9 empty] | 0x01c08190
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7942 | [9 empty] | 0x01c081a0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7943 | [9 empty] | 0x01c081b0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7944 | [9 empty] | 0x01c081c0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7945 | [9 empty] | 0x01c081d0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7946 | [9 empty] | 0x01c081e0
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7947 | [9 empty] | 0x01c081f0
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7948 | [9 empty] | 0x01c08200
VSS_UpsCAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7949 | [9 empty] | 0x01c08210
VSS_UpsCAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7950 | [9 empty] | 0x01c08220
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7951 | [9 empty] | 0x01c08230
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7952 | [9 empty] | 0x01c08240
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7953 | [9 empty] | 0x01c08250
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7954 | [9 empty] | 0x01c08260
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7955 | [9 empty] | 0x01c08270
VSS_UpsCAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7956 | [9 empty] | 0x01c08280
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7957 | [9 empty] | 0x01c08290
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7959 | [9 empty] | 0x01c082a0
VSS_UpsCAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7960 | [9 empty] | 0x01c082b0
VSS_UpsCAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7961 | [9 empty] | 0x01c082c0
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7962 | [9 empty] | 0x01c082d0
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7963 | [9 empty] | 0x01c082e0
VSS_UpsCAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7964 | [9 empty] | 0x01c082f0
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7965 | [9 empty] | 0x01c08300
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7966 | [9 empty] | 0x01c08310
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7967 | [9 empty] | 0x01c08320
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7968 | [9 empty] | 0x01c08330
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7969 | [9 empty] | 0x01c08340
VSS_UpsCAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7970 | [9 empty] | 0x01c08350
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7971 | [9 empty] | 0x01c08360
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7972 | [9 empty] | 0x01c08370
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7973 | [9 empty] | 0x01c08380
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7974 | [9 empty] | 0x01c08390
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7975 | [9 empty] | 0x01c083a0
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7976 | [9 empty] | 0x01c083b0
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7977 | [9 empty] | 0x01c083c0
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7978 | [9 empty] | 0x01c083d0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7979 | [9 empty] | 0x01c083e0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7980 | [9 empty] | 0x01c083f0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7981 | [9 empty] | 0x01c08400
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7982 | [9 empty] | 0x01c08410
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7983 | [9 empty] | 0x01c08420
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7984 | [9 empty] | 0x01c08430
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7985 | [9 empty] | 0x01c08440
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7986 | [9 empty] | 0x01c08450
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7987 | [9 empty] | 0x01c08460
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7988 | [9 empty] | 0x01c08470
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7989 | [9 empty] | 0x01c08480
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7990 | [9 empty] | 0x01c08490
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7991 | [9 empty] | 0x01c084a0
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7992 | [9 empty] | 0x01c084b0
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7993 | [9 empty] | 0x01c084c0
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7994 | [9 empty] | 0x01c084d0
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7995 | [9 empty] | 0x01c084e0
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7996 | [9 empty] | 0x01c084f0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D7997 | [9 empty] | 0x01c08500
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7998 | [9 empty] | 0x01c08510
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7999 | [9 empty] | 0x01c08520
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8000 | [9 empty] | 0x01c08530
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8001 | [9 empty] | 0x01c08540
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8002 | [9 empty] | 0x01c08550
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8003 | [9 empty] | 0x01c08560
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8004 | [9 empty] | 0x01c08570
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8005 | [9 empty] | 0x01c08580
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8006 | [9 empty] | 0x01c08590
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8007 | [9 empty] | 0x01c085a0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8008 | [9 empty] | 0x01c085b0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8009 | [9 empty] | 0x01c085c0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8010 | [9 empty] | 0x01c085d0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8011 | [9 empty] | 0x01c085e0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8012 | [9 empty] | 0x01c085f0
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8013 | [9 empty] | 0x01c08600
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8014 | [9 empty] | 0x01c08610
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8015 | [9 empty] | 0x01c08620
VSS_OPCSERVER_offline_om | DIGITAL | IOD_disk | D8016 | [9 empty] | 0x01c08630
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8017 | [9 empty] | 0x01c08640
VSS_Kl4Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8018 | [9 empty] | 0x01c08650
VSS_Kl4Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8019 | [9 empty] | 0x01c08660
VSS_Kl4Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8020 | [9 empty] | 0x01c08670
VSS_Kl4IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8021 | [9 empty] | 0x01c08680
VSS_Kl4Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8022 | [9 empty] | 0x01c08690
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8023 | [9 empty] | 0x01c086a0
VSS_Kl5Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8024 | [9 empty] | 0x01c086b0
VSS_Kl5Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8025 | [9 empty] | 0x01c086c0
VSS_Kl5Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8026 | [9 empty] | 0x01c086d0
VSS_Kl5IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8027 | [9 empty] | 0x01c086e0
VSS_Kl5Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8028 | [9 empty] | 0x01c086f0
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8029 | [9 empty] | 0x01c08700
VSS_Kl6Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8030 | [9 empty] | 0x01c08710
VSS_Kl6Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8031 | [9 empty] | 0x01c08720
VSS_Kl6Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8032 | [9 empty] | 0x01c08730
VSS_Kl6IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8033 | [9 empty] | 0x01c08740
VSS_Kl6Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8034 | [9 empty] | 0x01c08750
VSS_TIA4 | INT | IODev | VSS:.TIA4 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08760
VSS_TIA6 | INT | IODev | VSS:.TIA6 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08761
VSS_TIA8 | INT | IODev | VSS:.TIA8 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08762
VSS_HIA4 | INT | IODev | VSS:.HIA4 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08763
VSS_HIA6 | INT | IODev | VSS:.HIA6 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08764
VSS_HIA8 | INT | IODev | VSS:.HIA8 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08765
VSS_NapakaTIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA4 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08770
VSS_NapakaTIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA6 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08780
VSS_NapakaTIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA8 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08790
VSS_NapakaHIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA4 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c087a0
VSS_NapakaHIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA6 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c087b0
VSS_NapakaHIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA8 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c087c0
VSS_TempPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[1] | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d0
VSS_TempPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[2] | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d1
VSS_TempPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[3] | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d2
VSS_VlagaPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[1] | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d3
VSS_VlagaPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[2] | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d4
VSS_VlagaPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[3] | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d5
VSS_TempMejaP1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP1 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d6
VSS_TempMejaP2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP2 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d7
VSS_TempMejaP3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP3 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d8
VSS_TempMejaP5 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP5 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087d9
VSS_TempMejaTIA4 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA4 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087da
VSS_TempMejaTIA6 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA6 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087db
VSS_TempMejaTIA8 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA8 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087dc
VSS_TempMejaGaraza | INT | IODev | VSS:.TempMejaGaraza | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087dd
VSS_TempMejaZunanja | INT | IODev | VSS:.TempMejaZunanja | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 0 | 0x01c087de
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP1VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c087e0
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP2VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c087f0
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP3VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08800
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP5VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08810
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA4VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08820
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA6VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08830
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA8VisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08840
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempGarazaVisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08850
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08860
VSS_NapakaTIA4_om | DIGITAL | IOD_disk | D8035 | [9 empty] | 0x01c08870
VSS_NapakaTIA6_om | DIGITAL | IOD_disk | D8036 | [9 empty] | 0x01c08880
VSS_NapakaTIA8_om | DIGITAL | IOD_disk | D8037 | [9 empty] | 0x01c08890
VSS_NapakaHIA4_om | DIGITAL | IOD_disk | D8038 | [9 empty] | 0x01c088a0
VSS_NapakaHIA6_om | DIGITAL | IOD_disk | D8039 | [9 empty] | 0x01c088b0
VSS_NapakaHIA8_om | DIGITAL | IOD_disk | D8040 | [9 empty] | 0x01c088c0
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8041 | [9 empty] | 0x01c088d0
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8042 | [9 empty] | 0x01c088e0
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8043 | [9 empty] | 0x01c088f0
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8044 | [9 empty] | 0x01c08900
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8045 | [9 empty] | 0x01c08910
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8046 | [9 empty] | 0x01c08920
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8047 | [9 empty] | 0x01c08930
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8048 | [9 empty] | 0x01c08940
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8049 | [9 empty] | 0x01c08950
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8050 | [9 empty] | 0x01c08960
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8051 | [9 empty] | 0x01c08970
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8052 | [9 empty] | 0x01c08980
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8053 | [9 empty] | 0x01c08990
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8054 | [9 empty] | 0x01c089a0
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8055 | [9 empty] | 0x01c089b0
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8056 | [9 empty] | 0x01c089c0
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8057 | [9 empty] | 0x01c089d0
VSS_VhV23AlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8058 | [9 empty] | 0x01c089e0
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8059 | [9 empty] | 0x01c089f0
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8060 | [9 empty] | 0x01c08a00
VSS_VhKl1Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor1 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a10
VSS_VhKl1Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor2 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a20
VSS_VhKl2Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor1 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a30
VSS_VhKl2Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor2 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a40
VSS_VhKl3Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor1 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a50
VSS_VhKl3Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor2 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a60
VSS_VhKl7Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor1 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a70
VSS_VhKl7Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor2 | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a80
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSNapakaVPozarniCentrali | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08a90
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08aa0
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSAlarmZaGasenje | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08ab0
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08ac0
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08ad0
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenAlarmZaGasenje | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08ae0
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23NapakaVPozarniCentrali | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08af0
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23OkvaraSenzorjaPozara | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08b00
VSS_VhV23AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23AlarmZaGasenje | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08b10
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25NapakaVPozarniCentrali | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08b20
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25OkvaraSenzorjaPozara | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08b30
VSS_Circ1MaximumDemandA2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA2 | 0 | 12000 | 0 | 1200.0 | A | ####.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08b40
VSS_Circ1MaximumDemandA3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA3 | 0 | 12000 | 0 | 1200.0 | A | ####.# |  | 6157 | 0 | 0x01c08b41
VSS_VhV25AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25AlarmZaGasenje | [7 empty] | 6157 | 0 | 0x01c08b50
VSS_VhV25AlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8061 | [9 empty] | 0x01c08b60
VSS_VhKl1Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8062 | [9 empty] | 0x01c08b70
VSS_VhKl1Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8063 | [9 empty] | 0x01c08b80
VSS_VhKl2Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8064 | [9 empty] | 0x01c08b90
VSS_VhKl2Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8065 | [9 empty] | 0x01c08ba0
VSS_VhKl3Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8066 | [9 empty] | 0x01c08bb0
VSS_VhKl3Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8067 | [9 empty] | 0x01c08bc0
VSS_VhKl7Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8068 | [9 empty] | 0x01c08bd0
VSS_VhKl7Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8069 | [9 empty] | 0x01c08be0
VSSCirc1RazEner_D_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_D_SCADA | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08bf0
VSSCirc1RazEner_T_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_T_SCADA | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08bf1
VSSCirc1RazEner_M_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_M_SCADA | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08bf2
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c00
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c10
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c20
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c30
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c40
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08c50
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9000 | [9 empty] | 0x01c08c60
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9001 | [9 empty] | 0x01c08c70
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9002 | [9 empty] | 0x01c08c80
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9003 | [9 empty] | 0x01c08c90
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9004 | [9 empty] | 0x01c08ca0
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9005 | [9 empty] | 0x01c08cb0
VSSPozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | DIGITAL | IODev | VSS:.PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | [7 empty] | 6157 | 1 | 0x01c08cc0
VSS_TempMejaPovp1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp1 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 1 | 0x01c08cd0
VSS_TempMejaPovp2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp2 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 1 | 0x01c08cd1
VSS_TempMejaPovp3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp3 | 0 | 500 | 0 | 50.0 | °C | ###.# |  | 6157 | 1 | 0x01c08cd2

## variable_1
VSS_AAActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseA_kW
VSS_AAActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseB_kW
VSS_AAActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseC_kW
VSS_AAAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AAAverageCurrent_A
VSS_AAAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToNeutral_V
VSS_AAAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToPhase_V
VSS_AACurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseA_A
VSS_AACurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseB_A
VSS_AACurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseC_A
VSS_AAEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.AAEnergyConsumed_kWh
VSS_AAFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01
VSS_AAFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok02
VSS_AAFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok03
VSS_AAFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok04
VSS_AAFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok05
VSS_AAFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok06
VSS_AAFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok07
VSS_AAFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok08
VSS_AAFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok09
VSS_AAFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok10
VSS_AAFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok11
VSS_AAFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok12
VSS_AAFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok13
VSS_AAFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok14
VSS_AAFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok15
VSS_AAFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok16
VSS_AAFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok17
VSS_AAFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok18
VSS_AAFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok19
VSS_AAFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok20
VSS_AAFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok21
VSS_AAFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok22
VSS_AAFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok23
VSS_AAFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok24
VSS_AAFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok25
VSS_AAFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok26
VSS_AAFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok27
VSS_AAFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok28
VSS_AAFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok29
VSS_AAFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok30
VSS_AAFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok31
VSS_AAFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok32
VSS_AAFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33
VSS_AAFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok34
VSS_AAFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok35
VSS_AAFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok36
VSS_AAFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok37
VSS_AAFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok38
VSS_AAFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok39
VSS_AAFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok40
VSS_AAFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok41
VSS_AAFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok42
VSS_AAFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01
VSS_AAFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok02
VSS_AAFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok03
VSS_AAFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok04
VSS_AAFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok05
VSS_AAFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok06
VSS_AAFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok07
VSS_AAFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok08
VSS_AAFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok09
VSS_AAFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok10
VSS_AAFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok11
VSS_AAFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok12
VSS_AAFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok13
VSS_AAFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok14
VSS_AAFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok15
VSS_AAFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok16
VSS_AAFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok17
VSS_AAFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok18
VSS_AAFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok19
VSS_AAFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok20
VSS_AAFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok21
VSS_AAFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok22
VSS_AAFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok23
VSS_AAFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok24
VSS_AAFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok25
VSS_AAFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok26
VSS_AAFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok27
VSS_AAFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok28
VSS_AAFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok29
VSS_AAFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok30
VSS_AAFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok31
VSS_AAFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok32
VSS_AAFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33
VSS_AAFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok34
VSS_AAFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok35
VSS_AAFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok36
VSS_AAFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok37
VSS_AAFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok38
VSS_AAFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok39
VSS_AAFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok40
VSS_AAFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok41
VSS_AAFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok42
VSS_AAFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01
VSS_AAFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok02
VSS_AAFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok03
VSS_AAFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok04
VSS_AAFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok05
VSS_AAFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok06
VSS_AAFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok07
VSS_AAFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok08
VSS_AAFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok09
VSS_AAFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok10
VSS_AAFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok11
VSS_AAFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok12
VSS_AAFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok13
VSS_AAFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok14
VSS_AAFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok15
VSS_AAFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok16
VSS_AAFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok17
VSS_AAFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok18
VSS_AAFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok19
VSS_AAFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok20
VSS_AAFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok21
VSS_AAFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok22
VSS_AAFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok23
VSS_AAFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok24
VSS_AAFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok25
VSS_AAFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok26
VSS_AAFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok27
VSS_AAFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok28
VSS_AAFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok29
VSS_AAFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok30
VSS_AAFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok31
VSS_AAFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok32
VSS_AAFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33
VSS_AAFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok34
VSS_AAFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok35
VSS_AAFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok36
VSS_AAFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok37
VSS_AAFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok38
VSS_AAFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok39
VSS_AAFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok40
VSS_AAFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok41
VSS_AAFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok42
VSS_AAFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.AAFrequency_Hz
VSS_AANeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AANeutralCurrent_A
VSS_AAPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseA
VSS_AAPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseB
VSS_AAPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseC
VSS_AATokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.AATokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_AATotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.AATotalActivePower_kW
VSS_AATotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.AATotalAparentPower_kVA
VSS_AATotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.AATotalPowerFactor
VSS_AATotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.AATotalReactivePower_kVAR
VSS_AAVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_AlarmPozarSektor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor1
VSS_AlarmPozarSektor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor2
VSS_AlarmPozarSektor3 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor3
VSS_AlarmPozarSektor4 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor4
VSS_AlarmPozarSektor5 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor5
VSS_AlarmPozarSektor6 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor6
VSS_AlarmPozarSektor7 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor7
VSS_AlarmPozarSektor8 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor8
VSS_BBActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseA_kW
VSS_BBActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseB_kW
VSS_BBActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseC_kW
VSS_BBAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBAverageCurrent_A
VSS_BBAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToNeutral_V
VSS_BBAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToPhase_V
VSS_BBCurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseA_A
VSS_BBCurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseB_A
VSS_BBCurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseC_A
VSS_BBEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.BBEnergyConsumed_kWh
VSS_BBFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01
VSS_BBFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok02
VSS_BBFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok03
VSS_BBFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok04
VSS_BBFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok05
VSS_BBFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok06
VSS_BBFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok07
VSS_BBFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok08
VSS_BBFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok09
VSS_BBFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok10
VSS_BBFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok11
VSS_BBFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok12
VSS_BBFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok13
VSS_BBFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok14
VSS_BBFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok15
VSS_BBFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok16
VSS_BBFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok17
VSS_BBFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok18
VSS_BBFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok19
VSS_BBFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok20
VSS_BBFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok21
VSS_BBFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok22
VSS_BBFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok23
VSS_BBFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok24
VSS_BBFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok25
VSS_BBFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok26
VSS_BBFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok27
VSS_BBFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok28
VSS_BBFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok29
VSS_BBFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok30
VSS_BBFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok31
VSS_BBFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok32
VSS_BBFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33
VSS_BBFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok34
VSS_BBFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok35
VSS_BBFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok36
VSS_BBFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok37
VSS_BBFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok38
VSS_BBFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok39
VSS_BBFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok40
VSS_BBFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok41
VSS_BBFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok42
VSS_BBFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01
VSS_BBFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok02
VSS_BBFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok03
VSS_BBFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok04
VSS_BBFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok05
VSS_BBFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok06
VSS_BBFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok07
VSS_BBFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok08
VSS_BBFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok09
VSS_BBFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok10
VSS_BBFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok11
VSS_BBFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok12
VSS_BBFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok13
VSS_BBFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok14
VSS_BBFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok15
VSS_BBFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok16
VSS_BBFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok17
VSS_BBFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok18
VSS_BBFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok19
VSS_BBFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok20
VSS_BBFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok21
VSS_BBFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok22
VSS_BBFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok23
VSS_BBFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok24
VSS_BBFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok25
VSS_BBFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok26
VSS_BBFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok27
VSS_BBFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok28
VSS_BBFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok29
VSS_BBFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok30
VSS_BBFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok31
VSS_BBFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok32
VSS_BBFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33
VSS_BBFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok34
VSS_BBFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok35
VSS_BBFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok36
VSS_BBFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok37
VSS_BBFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok38
VSS_BBFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok39
VSS_BBFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok40
VSS_BBFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok41
VSS_BBFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok42
VSS_BBFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01
VSS_BBFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok02
VSS_BBFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok03
VSS_BBFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok04
VSS_BBFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok05
VSS_BBFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok06
VSS_BBFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok07
VSS_BBFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok08
VSS_BBFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok09
VSS_BBFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok10
VSS_BBFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok11
VSS_BBFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok12
VSS_BBFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok13
VSS_BBFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok14
VSS_BBFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok15
VSS_BBFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok16
VSS_BBFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok17
VSS_BBFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok18
VSS_BBFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok19
VSS_BBFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok20
VSS_BBFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok21
VSS_BBFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok22
VSS_BBFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok23
VSS_BBFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok24
VSS_BBFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok25
VSS_BBFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok26
VSS_BBFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok27
VSS_BBFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok28
VSS_BBFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok29
VSS_BBFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok30
VSS_BBFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok31
VSS_BBFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok32
VSS_BBFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33
VSS_BBFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok34
VSS_BBFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok35
VSS_BBFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok36
VSS_BBFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok37
VSS_BBFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok38
VSS_BBFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok39
VSS_BBFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok40
VSS_BBFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok41
VSS_BBFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok42
VSS_BBFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.BBFrequency_Hz
VSS_BBNeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBNeutralCurrent_A
VSS_BBPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseA
VSS_BBPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseB
VSS_BBPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseC
VSS_BBTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.BBTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_BBTotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.BBTotalActivePower_kW
VSS_BBTotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.BBTotalAparentPower_kVA
VSS_BBTotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.BBTotalPowerFactor
VSS_BBTotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.BBTotalReactivePower_kVAR
VSS_BBVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_Circ1CosFi_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1CosFi_III
VSS_Circ1DelovnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaEnergija
VSS_Circ1DelovnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_III
VSS_Circ1DelovnaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L1
VSS_Circ1DelovnaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L2
VSS_Circ1DelovnaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L3
VSS_Circ1Frekvenca_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Frekvenca_L1
VSS_Circ1InduktivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaEnergija
VSS_Circ1InduktivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaMoc_III
VSS_Circ1JalovaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L1
VSS_Circ1JalovaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L2
VSS_Circ1JalovaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L3
VSS_Circ1KapacitivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaEnergija
VSS_Circ1KapacitivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaMoc_III
VSS_Circ1MaximumDemand | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemand
VSS_Circ1Napetost_L1_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_L2
VSS_Circ1Napetost_L1_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_N
VSS_Circ1Napetost_L2_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_L3
VSS_Circ1Napetost_L2_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_N
VSS_Circ1Napetost_L3_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_L1
VSS_Circ1Napetost_L3_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_N
VSS_Circ1NavideznaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1NavideznaMoc_III
VSS_Circ1NicelniTok | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok
VSS_Circ1PowerFactor_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_III
VSS_Circ1PowerFactor_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L1
VSS_Circ1PowerFactor_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L2
VSS_Circ1PowerFactor_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L3
VSS_Circ1THDI_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L1
VSS_Circ1THDI_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L2
VSS_Circ1THDI_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L3
VSS_Circ1THDV_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L1
VSS_Circ1THDV_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L2
VSS_Circ1THDV_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L3
VSS_Circ1Tok_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3
VSS_Circ1TokPovprecje_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1TokPovprecje_III
VSS_DW_Napake1 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake1
VSS_DW_Napake10 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake10
VSS_DW_Napake11 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake11
VSS_DW_Napake12 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake12
VSS_DW_Napake13 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake13
VSS_DW_Napake14 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake14
VSS_DW_Napake15 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake15
VSS_DW_Napake16 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake16
VSS_DW_Napake17 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake17
VSS_DW_Napake18 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake18
VSS_DW_Napake19 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake19
VSS_DW_Napake2 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake2
VSS_DW_Napake20 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake20
VSS_DW_Napake21 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake21
VSS_DW_Napake22 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake22
VSS_DW_Napake23 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake23
VSS_DW_Napake24 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake24
VSS_DW_Napake3 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake3
VSS_DW_Napake4 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake4
VSS_DW_Napake5 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake5
VSS_DW_Napake6 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake6
VSS_DW_Napake7 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake7
VSS_DW_Napake8 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake8
VSS_DW_Napake9 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake9
VSS_Filter_PrikazDelovanje | INT | IODev | VSS:.Filter_PrikazDelovanje | BYTE
VSS_Filter_PrikazStanje | INT | IODev | VSS:.Filter_PrikazStanje | BYTE
VSS_IzhAktivnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhAktivnaNapaka
VSS_IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa1_KM11
VSS_IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa2_KM12
VSS_IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa3_KM13
VSS_IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa4_KM14
VSS_IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa5_KM15
VSS_IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa6_KM16
VSS_IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa7_KM17
VSS_IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa8_KM18
VSS_IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa1_KM1
VSS_IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa2_KM2
VSS_IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa3_KM3
VSS_IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa4_KM4
VSS_IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa5_KM5
VSS_IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa6_KM6
VSS_IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa7_KM7
VSS_IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa8_KM8
VSS_IzhUPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS1
VSS_IzhUPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS2
VSS_IzhUPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS3
VSS_IzhVklopKlime_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL1
VSS_IzhVklopKlime_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL2
VSS_IzhVklopKlime_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL3
VSS_IzhVklopKlime_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL4
VSS_IzhVklopKlime_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL5
VSS_IzhVklopKlime_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL6
VSS_IzhVklopKlime_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL7
VSS_IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopPzzCrpalka1_2_7
VSS_IzhVklopVentilatorjaV5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopVentilatorjaV5
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_Kl4AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor1
VSS_Kl4AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor2
VSS_Kl4FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4FenThermalCutout
VSS_Kl4IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzlivVode
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl4NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4NastTempProstora
VSS_Kl4NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl4NastVlaznost
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaTempVProstoru
VSS_Kl4NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaVlaznost
VSS_Kl4PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4PozarniAlarm
VSS_Kl4Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl4Pritisk
VSS_Kl4TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4TemperaturaProstora
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaTempVProstoru
VSS_Kl4VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaVlaznost
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4VlaznostProstora
VSS_Kl4ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ZamasenFilter
VSS_Kl5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor1
VSS_Kl5AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor2
VSS_Kl5FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5FenThermalCutout
VSS_Kl5IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzlivVode
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl5NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5NastTempProstora
VSS_Kl5NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl5NastVlaznost
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaTempVProstoru
VSS_Kl5NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaVlaznost
VSS_Kl5PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5PozarniAlarm
VSS_Kl5Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl5Pritisk
VSS_Kl5TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5TemperaturaProstora
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaTempVProstoru
VSS_Kl5VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaVlaznost
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5VlaznostProstora
VSS_Kl5ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ZamasenFilter
VSS_Kl6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor1
VSS_Kl6AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor2
VSS_Kl6FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6FenThermalCutout
VSS_Kl6IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzlivVode
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl6NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6NastTempProstora
VSS_Kl6NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl6NastVlaznost
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaTempVProstoru
VSS_Kl6NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaVlaznost
VSS_Kl6PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6PozarniAlarm
VSS_Kl6Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl6Pritisk
VSS_Kl6TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6TemperaturaProstora
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaTempVProstoru
VSS_Kl6VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaVlaznost
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6VlaznostProstora
VSS_Kl6ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ZamasenFilter
VSS_Kont_K10_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K10_E1K4_A_1
VSS_Kont_K27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K27_E1K4_A_1
VSS_Kont_K28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K28_E1K4_A_1
VSS_Kont_K29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K29_E1K4_A_1
VSS_Kont_K30_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K30_E1K4_A_1
VSS_Kont_K31_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K31_E1K4_A_1
VSS_Kont_K32_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K32_E1K4_A_1
VSS_Kont_K33_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K33_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_1_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_2_E1K4_A_1
VSS_Kont_K35_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K35_E1K4_A_1
VSS_Kont_K36_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K36_E1K4_A_1
VSS_Kont_K37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K37_E1K4_A_1
VSS_Kont_K40_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K40_E1K4_A_1
VSS_Kont_K41_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K41_E1K4_A_1
VSS_Kont_K42_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K42_E1K4_A_1
VSS_Kont_K43_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K43_E1K4_A_1
VSS_Kont_K61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K61_E1K4_A_1
VSS_Kont_K62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K62_E1K4_A_1
VSS_Kont_K63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K63_E1K4_A_1
VSS_Kont_K64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K64_E1K4_A_1
VSS_Kont_K69_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K69_E1K4_A_1
VSS_Kont_K72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K72_E1K4_A_1
VSS_NacDeloKlima1_2Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima1_2Avtom
VSS_NacDeloKlima3_4Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima3_4Avtom
VSS_NacDeloKlima5_6Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima5_6Avtom
VSS_NapakaCOMModBus | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaCOMModBus
VSS_NapakaFilterUstavljen | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaFilterUstavljen
VSS_NapakaKlimat_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL1
VSS_NapakaKlimat_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL2
VSS_NapakaKlimat_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL3
VSS_NapakaKlimat_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL4
VSS_NapakaKlimat_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL5
VSS_NapakaKlimat_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL6
VSS_NapakaKlimat_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL7
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H1
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H2
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H3
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H4
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Garaza
VSS_NapakaTSTempSoba_P1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P1
VSS_NapakaTSTempSoba_P2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P2
VSS_NapakaTSTempSoba_P3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P3
VSS_NapakaTSTempSoba_P5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P5
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Zunanja
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_SplosniAlarm
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Circutor
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Filter
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima1
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima2
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima3
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima4
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima5
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima6
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima7
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_AA
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_BB
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_UC
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS1
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS2
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS3
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikacijiSPLC_A20
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL1
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL2
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL3
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL4
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL5
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL6
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL7
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta
VSS_NapProtecB_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecB_E1K4_A
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecD_E1K4_KRM
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje | DIGITAL | IODev | VSS:.OpozoriloFilterOmejenoDelovanje
VSS_PozarnaLoputaGrupa1Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa1Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa2Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa2Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa3Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa3Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa4Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa4Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa5Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa5Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa6Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa6Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa7Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa7Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa8Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa8Odpri
VSS_PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazMiKlime_KL1 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL1 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL2 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL2 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL3 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL3 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL4 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL4 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL5 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL5 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL6 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL6 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL7 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL7 | BYTE
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9
VSS_PrikazVklopVentilatorjaV5 | INT | IODev | VSS:.PrikazVklopVentilatorjaV5 | BYTE
VSS_RocniVklopKlima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima1
VSS_RocniVklopKlima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima2
VSS_RocniVklopKlima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima3
VSS_RocniVklopKlima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima4
VSS_RocniVklopKlima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima5
VSS_RocniVklopKlima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima6
VSS_RocniVklopKlima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima7
VSS_SenzorVlaga_H1 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H1
VSS_SenzorVlaga_H2 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H2
VSS_SenzorVlaga_H3 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H3
VSS_SenzorVlaga_H4 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H4
VSS_SlabaBaterijaMI4 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaMI4
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A1
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A20
VSS_StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C
VSS_SteviloUrZaPreklopVodilneKlime | INT | IODev | VSS:.SteviloUrZaPreklopVodilneKlime
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom
VSS_StObratovalnihUrKlima1 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima1
VSS_StObratovalnihUrKlima2 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima2
VSS_StObratovalnihUrKlima3 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima3
VSS_StObratovalnihUrKlima4 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima4
VSS_StObratovalnihUrKlima5 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima5
VSS_StObratovalnihUrKlima6 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima6
VSS_StObratovalnihUrKlima7 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima7
VSS_TempVklopObehKlim | INT | IODev | VSS:.TempVklopObehKlim
VSS_TempVklopVentilatorV5 | INT | IODev | VSS:.TempVklopVentilatorV5
VSS_TSTempSoba_Garaza | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Garaza
VSS_TSTempSoba_P1 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P1
VSS_TSTempSoba_P2 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P2
VSS_TSTempSoba_P3 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P3
VSS_TSTempSoba_P5 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P5
VSS_TSTempSoba_Zunanja | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Zunanja
VSS_UCPoljeA_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F01
VSS_UCPoljeA_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F02
VSS_UCPoljeA_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F03
VSS_UCPoljeA_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F04
VSS_UCPoljeA_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F05
VSS_UCPoljeA_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F06
VSS_UCPoljeA_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F07
VSS_UCPoljeA_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F08
VSS_UCPoljeA_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F09
VSS_UCPoljeA_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F10
VSS_UCPoljeA_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F11
VSS_UCPoljeA_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F12
VSS_UCPoljeB_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F01
VSS_UCPoljeB_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F02
VSS_UCPoljeB_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F03
VSS_UCPoljeB_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F04
VSS_UCPoljeB_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F05
VSS_UCPoljeB_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F06
VSS_UCPoljeB_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F07
VSS_UCPoljeB_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F08
VSS_UCPoljeB_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F09
VSS_UCPoljeB_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F10
VSS_UCPoljeB_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F11
VSS_UCPoljeB_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F12
VSS_UCSkupniTokPoljeA | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeA
VSS_UCSkupniTokPoljeB | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeB
VSS_UCTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.UCTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_UpaASteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpaASteviloVhodnihLinij
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmAwaitingPower
VSS_UpsAAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmBypassBad
VSS_UpsAAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmChargerFailed
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDepletedBattery
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsAAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmLowBattery
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsAAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBattery
VSS_UpsAAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBypass
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmReceptacleOff
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownImminent
VSS_UpsAAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownPending
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTestInProgres
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsABypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassFrekvenca
VSS_UpsABypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL1
VSS_UpsABypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL2
VSS_UpsABypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL3
VSS_UpsABypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL1
VSS_UpsABypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL2
VSS_UpsABypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL3
VSS_UpsABypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL1
VSS_UpsABypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL2
VSS_UpsABypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL3
VSS_UpsAEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsAEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsAIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodFrekvenca
VSS_UpsAIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL1
VSS_UpsAIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL2
VSS_UpsAIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL3
VSS_UpsAIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL1
VSS_UpsAIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL2
VSS_UpsAIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL3
VSS_UpsAIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsAIzhodnoNapajanje
VSS_UpsAIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL1
VSS_UpsAIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL2
VSS_UpsAIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL3
VSS_UpsAIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL1
VSS_UpsAIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL2
VSS_UpsAIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL3
VSS_UpsANapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsANapetostBaterije
VSS_UpsAStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsAStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsAStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsAStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterije
VSS_UpsAStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBoostMode
VSS_UpsAStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBuckMode
VSS_UpsAStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusDetourIsOn
VSS_UpsAStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsAStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusInverterIsOn
VSS_UpsAStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusLoadOff
VSS_UpsAStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsBypassOK
VSS_UpsAStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsAStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusNotInParalel
VSS_UpsAStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusOnBypass
VSS_UpsAStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusParallelValues
VSS_UpsAStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsAStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusRectifierIsOn
VSS_UpsAStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusResetLoadOff
VSS_UpsAStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusStopOperation
VSS_UpsASteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloBypassLinij
VSS_UpsASteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsASteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsASteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsATemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsATemperaturaBaterije
VSS_UpsATokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsATokVBaterijo
VSS_UpsAVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL1
VSS_UpsAVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL2
VSS_UpsAVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL3
VSS_UpsAVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL1
VSS_UpsAVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL2
VSS_UpsAVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL3
VSS_UpsAVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL1
VSS_UpsAVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL2
VSS_UpsAVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL3
VSS_UpsAVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL1
VSS_UpsAVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL2
VSS_UpsAVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL3
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmAwaitingPower
VSS_UpsBAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmBypassBad
VSS_UpsBAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmChargerFailed
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDepletedBattery
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsBAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmLowBattery
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsBAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBattery
VSS_UpsBAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBypass
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmReceptacleOff
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownImminent
VSS_UpsBAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownPending
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTestInProgres
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsBBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassFrekvenca
VSS_UpsBBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL1
VSS_UpsBBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL2
VSS_UpsBBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL3
VSS_UpsBBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL1
VSS_UpsBBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL2
VSS_UpsBBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL3
VSS_UpsBBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL1
VSS_UpsBBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL2
VSS_UpsBBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL3
VSS_UpsBEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsBEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsBIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodFrekvenca
VSS_UpsBIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL1
VSS_UpsBIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL2
VSS_UpsBIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL3
VSS_UpsBIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL1
VSS_UpsBIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL2
VSS_UpsBIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL3
VSS_UpsBIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsBIzhodnoNapajanje
VSS_UpsBIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL1
VSS_UpsBIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL2
VSS_UpsBIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL3
VSS_UpsBIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL1
VSS_UpsBIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL2
VSS_UpsBIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL3
VSS_UpsBNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBNapetostBaterije
VSS_UpsBStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsBStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsBStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsBStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterije
VSS_UpsBStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBoostMode
VSS_UpsBStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBuckMode
VSS_UpsBStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusDetourIsOn
VSS_UpsBStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsBStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusInverterIsOn
VSS_UpsBStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusLoadOff
VSS_UpsBStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsBypassOK
VSS_UpsBStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsBStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusNotInParalel
VSS_UpsBStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusOnBypass
VSS_UpsBStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusParallelValues
VSS_UpsBStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsBStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusRectifierIsOn
VSS_UpsBStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusResetLoadOff
VSS_UpsBStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusStopOperation
VSS_UpsBSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloBypassLinij
VSS_UpsBSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsBSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloVhodnihLinij
VSS_UpsBTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBTemperaturaBaterije
VSS_UpsBTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsBTokVBaterijo
VSS_UpsBVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL1
VSS_UpsBVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL2
VSS_UpsBVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL3
VSS_UpsBVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL1
VSS_UpsBVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL2
VSS_UpsBVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL3
VSS_UpsBVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL1
VSS_UpsBVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL2
VSS_UpsBVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL3
VSS_UpsBVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL1
VSS_UpsBVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL2
VSS_UpsBVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL3
VSS_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_nad80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_nad80
VSS_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmAwaitingPower
VSS_UpsCAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmBypassBad
VSS_UpsCAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmChargerFailed
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDepletedBattery
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsCAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmLowBattery
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsCAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBattery
VSS_UpsCAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBypass
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmReceptacleOff
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownImminent
VSS_UpsCAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownPending
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTestInProgres
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsCBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassFrekvenca
VSS_UpsCBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL1
VSS_UpsCBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL2
VSS_UpsCBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL3
VSS_UpsCBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL1
VSS_UpsCBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL2
VSS_UpsCBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL3
VSS_UpsCBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL1
VSS_UpsCBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL2
VSS_UpsCBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL3
VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsCIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodFrekvenca
VSS_UpsCIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL1
VSS_UpsCIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL2
VSS_UpsCIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL3
VSS_UpsCIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL1
VSS_UpsCIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL2
VSS_UpsCIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL3
VSS_UpsCIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsCIzhodnoNapajanje
VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL1
VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL2
VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL3
VSS_UpsCIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL1
VSS_UpsCIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL2
VSS_UpsCIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL3
VSS_UpsCNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCNapetostBaterije
VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsCStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterije
VSS_UpsCStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBoostMode
VSS_UpsCStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBuckMode
VSS_UpsCStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusDetourIsOn
VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsCStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusInverterIsOn
VSS_UpsCStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusLoadOff
VSS_UpsCStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsBypassOK
VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsCStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusNotInParalel
VSS_UpsCStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusOnBypass
VSS_UpsCStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusParallelValues
VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsCStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusRectifierIsOn
VSS_UpsCStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusResetLoadOff
VSS_UpsCStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusStopOperation
VSS_UpsCSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloBypassLinij
VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloVhodnihLinij
VSS_UpsCTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCTemperaturaBaterije
VSS_UpsCTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsCTokVBaterijo
VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL1
VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL2
VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL3
VSS_UpsCVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL1
VSS_UpsCVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL2
VSS_UpsCVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL3
VSS_UpsCVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL1
VSS_UpsCVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL2
VSS_UpsCVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL3
VSS_UpsCVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL1
VSS_UpsCVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL2
VSS_UpsCVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL3
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP5VisjaOdMaksimalne
VSS_AgregatDela | DIGITAL | IODev | VSS:.AgregatDela
VSS_Kl4IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzhodniVentilator
VSS_Kl4Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1
VSS_Kl4Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl4VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl4Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Razvlazevanje
VSS_Kl4Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Vlazenje
VSS_Kl5IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzhodniVentilator
VSS_Kl5Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1
VSS_Kl5Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl5VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl5Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Razvlazevanje
VSS_Kl5Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Vlazenje
VSS_Kl6IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzhodniVentilator
VSS_Kl6Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1
VSS_Kl6Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl6VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl6Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Razvlazevanje
VSS_Kl6Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Vlazenje
IzpadVSS | INT | IODev | VSS:.st_izpad_komVSS
VSSsinh_cas | STRING | IODev | VSS:.cas_scada
VSSsinh_cas_nastavi | DIGITAL | IODev | VSS:.cas_nastavi
VSS_Circ1NicelniTok_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok
VSS_Circ1Tok_L1_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3
VSS_TIA4 | INT | IODev | VSS:.TIA4
VSS_TIA6 | INT | IODev | VSS:.TIA6
VSS_TIA8 | INT | IODev | VSS:.TIA8
VSS_HIA4 | INT | IODev | VSS:.HIA4
VSS_HIA6 | INT | IODev | VSS:.HIA6
VSS_HIA8 | INT | IODev | VSS:.HIA8
VSS_NapakaTIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA4
VSS_NapakaTIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA6
VSS_NapakaTIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA8
VSS_NapakaHIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA4
VSS_NapakaHIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA6
VSS_NapakaHIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA8
VSS_TempPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[1]
VSS_TempPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[2]
VSS_TempPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[3]
VSS_VlagaPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[1]
VSS_VlagaPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[2]
VSS_VlagaPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[3]
VSS_TempMejaP1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP1
VSS_TempMejaP2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP2
VSS_TempMejaP3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP3
VSS_TempMejaP5 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP5
VSS_TempMejaTIA4 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA4
VSS_TempMejaTIA6 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA6
VSS_TempMejaTIA8 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA8
VSS_TempMejaGaraza | INT | IODev | VSS:.TempMejaGaraza
VSS_TempMejaZunanja | INT | IODev | VSS:.TempMejaZunanja
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP5VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA4VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA6VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA8VisjaOdMaksimalne
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempGarazaVisjaOdMaksimalne
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempZunanjaVisjaOdMaksimalne
VSS_VhKl1Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor1
VSS_VhKl1Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor2
VSS_VhKl2Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor1
VSS_VhKl2Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor2
VSS_VhKl3Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor1
VSS_VhKl3Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor2
VSS_VhKl7Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor1
VSS_VhKl7Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor2
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSAlarmZaGasenje
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVInergenNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenAlarmZaGasenje
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23OkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhV23AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23AlarmZaGasenje
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25OkvaraSenzorjaPozara
VSS_Circ1MaximumDemandA2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA2
VSS_Circ1MaximumDemandA3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA3
VSS_VhV25AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25AlarmZaGasenje
VSSCirc1RazEner_D_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
VSSCirc1RazEner_T_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
VSSCirc1RazEner_M_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
VSSPozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | DIGITAL | IODev | VSS:.PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA
VSS_TempMejaPovp1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp1
VSS_TempMejaPovp2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp2
VSS_TempMejaPovp3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp3

## variable_2
VSS_AATokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.AATokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_AlarmPozarSektor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor1
VSS_AlarmPozarSektor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor2
VSS_AlarmPozarSektor3 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor3
VSS_AlarmPozarSektor4 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor4
VSS_AlarmPozarSektor5 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor5
VSS_AlarmPozarSektor6 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor6
VSS_AlarmPozarSektor7 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor7
VSS_AlarmPozarSektor8 | DIGITAL | IODev | VSS:.AlarmPozarSektor8
VSS_BBTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.BBTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_IzhAktivnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhAktivnaNapaka
VSS_IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa1_KM11
VSS_IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa2_KM12
VSS_IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa3_KM13
VSS_IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa4_KM14
VSS_IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa5_KM15
VSS_IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa6_KM16
VSS_IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa7_KM17
VSS_IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhKvitiranjeGrupa8_KM18
VSS_IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa1_KM1
VSS_IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa2_KM2
VSS_IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa3_KM3
VSS_IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa4_KM4
VSS_IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa5_KM5
VSS_IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa6_KM6
VSS_IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa7_KM7
VSS_IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhPozarnaLopGrupa8_KM8
VSS_IzhUPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS1
VSS_IzhUPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS2
VSS_IzhUPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhUPS3
VSS_IzhVklopKlime_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL1
VSS_IzhVklopKlime_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL2
VSS_IzhVklopKlime_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL3
VSS_IzhVklopKlime_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL4
VSS_IzhVklopKlime_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL5
VSS_IzhVklopKlime_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL6
VSS_IzhVklopKlime_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopKlime_KL7
VSS_IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopPzzCrpalka1_2_7
VSS_IzhVklopVentilatorjaV5 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzhVklopVentilatorjaV5
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.IzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_Kl4AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor1
VSS_Kl4AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4AlarmKompresor2
VSS_Kl4FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4FenThermalCutout
VSS_Kl4IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzlivVode
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaTempVProstoru
VSS_Kl4NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4NizkaVlaznost
VSS_Kl4PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4PozarniAlarm
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaTempVProstoru
VSS_Kl4VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokaVlaznost
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4ZamasenFilter
VSS_Kl5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor1
VSS_Kl5AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5AlarmKompresor2
VSS_Kl5FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5FenThermalCutout
VSS_Kl5IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzlivVode
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaTempVProstoru
VSS_Kl5NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5NizkaVlaznost
VSS_Kl5PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5PozarniAlarm
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaTempVProstoru
VSS_Kl5VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokaVlaznost
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5ZamasenFilter
VSS_Kl6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor1
VSS_Kl6AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6AlarmKompresor2
VSS_Kl6FenThermalCutout | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6FenThermalCutout
VSS_Kl6IzlivVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzlivVode
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaTempVProstoru
VSS_Kl6NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6NizkaVlaznost
VSS_Kl6PozarniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6PozarniAlarm
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaTempVProstoru
VSS_Kl6VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokaVlaznost
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6ZamasenFilter | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6ZamasenFilter
VSS_Kont_K10_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K10_E1K4_A_1
VSS_Kont_K27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K27_E1K4_A_1
VSS_Kont_K28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K28_E1K4_A_1
VSS_Kont_K29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K29_E1K4_A_1
VSS_Kont_K30_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K30_E1K4_A_1
VSS_Kont_K31_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K31_E1K4_A_1
VSS_Kont_K32_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K32_E1K4_A_1
VSS_Kont_K33_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K33_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_1_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K34_2_E1K4_A_1
VSS_Kont_K35_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K35_E1K4_A_1
VSS_Kont_K36_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K36_E1K4_A_1
VSS_Kont_K37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K37_E1K4_A_1
VSS_Kont_K40_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K40_E1K4_A_1
VSS_Kont_K41_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K41_E1K4_A_1
VSS_Kont_K42_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K42_E1K4_A_1
VSS_Kont_K43_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K43_E1K4_A_1
VSS_Kont_K61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K61_E1K4_A_1
VSS_Kont_K62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K62_E1K4_A_1
VSS_Kont_K63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K63_E1K4_A_1
VSS_Kont_K64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K64_E1K4_A_1
VSS_Kont_K69_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K69_E1K4_A_1
VSS_Kont_K72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kont_K72_E1K4_A_1
VSS_NacDeloKlima1_2Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima1_2Avtom
VSS_NacDeloKlima3_4Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima3_4Avtom
VSS_NacDeloKlima5_6Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.NacDeloKlima5_6Avtom
VSS_NapakaCOMModBus | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaCOMModBus
VSS_NapakaFilterUstavljen | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaFilterUstavljen
VSS_NapakaKlimat_KL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL1
VSS_NapakaKlimat_KL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL2
VSS_NapakaKlimat_KL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL3
VSS_NapakaKlimat_KL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL4
VSS_NapakaKlimat_KL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL5
VSS_NapakaKlimat_KL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL6
VSS_NapakaKlimat_KL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaKlimat_KL7
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H1
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H2
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H3
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaSenzorVlaga_H4
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Garaza
VSS_NapakaTSTempSoba_P1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P1
VSS_NapakaTSTempSoba_P2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P2
VSS_NapakaTSTempSoba_P3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P3
VSS_NapakaTSTempSoba_P5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_P5
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTSTempSoba_Zunanja
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_A_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_B_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaUPS_C_SplosniAlarm
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Circutor
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Filter
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima1
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima2
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima3
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima4
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima5
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima6
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_Klima7
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_AA
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_BB
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_PMM_UC
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS1
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS2
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikaciji_UPS3
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaVKomunikacijiSPLC_A20
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL1
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL2
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL3
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL4
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL5
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL6
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapIzlivVodeKlimatKL7
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta | DIGITAL | IODev | VSS:.NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta
VSS_NapProtecB_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecB_E1K4_A
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM | DIGITAL | IODev | VSS:.NapProtecD_E1K4_KRM
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev | VSS:.Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje | DIGITAL | IODev | VSS:.OpozoriloFilterOmejenoDelovanje
VSS_PozarnaLoputaGrupa1Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa1Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa2Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa2Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa3Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa3Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa4Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa4Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa5Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa5Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa6Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa6Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa7Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa7Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa8Odpri | DIGITAL | IODev | VSS:.PozarnaLoputaGrupa8Odpri
VSS_PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 | DIGITAL | IODev | VSS:.PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9
VSS_RocniVklopKlima1 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima1
VSS_RocniVklopKlima2 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima2
VSS_RocniVklopKlima3 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima3
VSS_RocniVklopKlima4 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima4
VSS_RocniVklopKlima5 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima5
VSS_RocniVklopKlima6 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima6
VSS_RocniVklopKlima7 | DIGITAL | IODev | VSS:.RocniVklopKlima7
VSS_SlabaBaterijaMI4 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaMI4
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A1
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20 | DIGITAL | IODev | VSS:.SlabaBaterijaPLC_A20
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev | VSS:.StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom | DIGITAL | IODev | VSS:.StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom
VSS_UCTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev | VSS:.UCTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmAwaitingPower
VSS_UpsAAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmBypassBad
VSS_UpsAAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmChargerFailed
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDepletedBattery
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsAAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmLowBattery
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsAAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBattery
VSS_UpsAAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmOnBypass
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmReceptacleOff
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownImminent
VSS_UpsAAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmShutdownPending
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmTestInProgres
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsAStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsAStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsAStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsAStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBoostMode
VSS_UpsAStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusBuckMode
VSS_UpsAStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusDetourIsOn
VSS_UpsAStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsAStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusInverterIsOn
VSS_UpsAStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusLoadOff
VSS_UpsAStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsBypassOK
VSS_UpsAStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsAStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusNotInParalel
VSS_UpsAStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusOnBypass
VSS_UpsAStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusParallelValues
VSS_UpsAStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsAStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusRectifierIsOn
VSS_UpsAStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusResetLoadOff
VSS_UpsAStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsAStatusStopOperation
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmAwaitingPower
VSS_UpsBAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmBypassBad
VSS_UpsBAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmChargerFailed
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDepletedBattery
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsBAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmLowBattery
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsBAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBattery
VSS_UpsBAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmOnBypass
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmReceptacleOff
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownImminent
VSS_UpsBAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmShutdownPending
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmTestInProgres
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsBStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsBStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsBStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsBStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBoostMode
VSS_UpsBStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusBuckMode
VSS_UpsBStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusDetourIsOn
VSS_UpsBStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsBStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusInverterIsOn
VSS_UpsBStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusLoadOff
VSS_UpsBStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsBypassOK
VSS_UpsBStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsBStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusNotInParalel
VSS_UpsBStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusOnBypass
VSS_UpsBStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusParallelValues
VSS_UpsBStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsBStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusRectifierIsOn
VSS_UpsBStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusResetLoadOff
VSS_UpsBStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsBStatusStopOperation
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmAwaitingPower
VSS_UpsCAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmBypassBad
VSS_UpsCAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmChargerFailed
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDepletedBattery
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsCAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmLowBattery
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsCAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBattery
VSS_UpsCAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmOnBypass
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmReceptacleOff
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownImminent
VSS_UpsCAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmShutdownPending
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmTestInProgres
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsCStatusBoostMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBoostMode
VSS_UpsCStatusBuckMode | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusBuckMode
VSS_UpsCStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusDetourIsOn
VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsCStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusInverterIsOn
VSS_UpsCStatusLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusLoadOff
VSS_UpsCStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsBypassOK
VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsCStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusNotInParalel
VSS_UpsCStatusOnBypass | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusOnBypass
VSS_UpsCStatusParallelValues | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusParallelValues
VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsCStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusRectifierIsOn
VSS_UpsCStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusResetLoadOff
VSS_UpsCStatusStopOperation | DIGITAL | IODev | VSS:.UpsCStatusStopOperation
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempProstorP5VisjaOdMaksimalne
VSS_AgregatDela | DIGITAL | IODev | VSS:.AgregatDela
VSS_Kl4IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4IzhodniVentilator
VSS_Kl4Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor1
VSS_Kl4Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Kompresor2
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl4VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl4Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Razvlazevanje
VSS_Kl4Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl4Vlazenje
VSS_Kl5IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5IzhodniVentilator
VSS_Kl5Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor1
VSS_Kl5Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Kompresor2
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl5VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl5Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Razvlazevanje
VSS_Kl5Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl5Vlazenje
VSS_Kl6IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6IzhodniVentilator
VSS_Kl6Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor1
VSS_Kl6Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Kompresor2
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl6VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl6Razvlazevanje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Razvlazevanje
VSS_Kl6Vlazenje | DIGITAL | IODev | VSS:.Kl6Vlazenje
VSSsinh_cas_nastavi | DIGITAL | IODev | VSS:.cas_nastavi
VSS_NapakaTIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA4
VSS_NapakaTIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA6
VSS_NapakaTIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaTIA8
VSS_NapakaHIA4 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA4
VSS_NapakaHIA6 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA6
VSS_NapakaHIA8 | DIGITAL | IODev | VSS:.NapakaHIA8
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempP5VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA4VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA6VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempTIA8VisjaOdMaksimalne
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempGarazaVisjaOdMaksimalne
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev | VSS:.TempZunanjaVisjaOdMaksimalne
VSS_VhKl1Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor1
VSS_VhKl1Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl1Kompresor2
VSS_VhKl2Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor1
VSS_VhKl2Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl2Kompresor2
VSS_VhKl3Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor1
VSS_VhKl3Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl3Kompresor2
VSS_VhKl7Kompresor1 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor1
VSS_VhKl7Kompresor2 | DIGITAL | IODev | VSS:.VhKl7Kompresor2
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVSSAlarmZaGasenje
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhVInergenNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhInergenAlarmZaGasenje
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23OkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhV23AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV23AlarmZaGasenje
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25OkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhV25AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev | VSS:.VhV25AlarmZaGasenje
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IODev | VSS:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
VSSPozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | DIGITAL | IODev | VSS:.PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA
VSS_AAFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01
VSS_AAFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok02
VSS_AAFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok03
VSS_AAFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok04
VSS_AAFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok05
VSS_AAFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok06
VSS_AAFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok07
VSS_AAFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok08
VSS_AAFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok09
VSS_AAFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok10
VSS_AAFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok11
VSS_AAFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok12
VSS_AAFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok13
VSS_AAFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok14
VSS_AAFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok15
VSS_AAFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok16
VSS_AAFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok17
VSS_AAFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok18
VSS_AAFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok19
VSS_AAFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok20
VSS_AAFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok21
VSS_AAFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok22
VSS_AAFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok23
VSS_AAFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok24
VSS_AAFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok25
VSS_AAFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok26
VSS_AAFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok27
VSS_AAFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok28
VSS_AAFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok29
VSS_AAFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok30
VSS_AAFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok31
VSS_AAFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok32
VSS_AAFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33
VSS_AAFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok34
VSS_AAFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok35
VSS_AAFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok36
VSS_AAFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok37
VSS_AAFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok38
VSS_AAFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok39
VSS_AAFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok40
VSS_AAFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok41
VSS_AAFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok42
VSS_AAFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01
VSS_AAFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok02
VSS_AAFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok03
VSS_AAFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok04
VSS_AAFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok05
VSS_AAFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok06
VSS_AAFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok07
VSS_AAFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok08
VSS_AAFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok09
VSS_AAFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok10
VSS_AAFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok11
VSS_AAFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok12
VSS_AAFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok13
VSS_AAFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok14
VSS_AAFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok15
VSS_AAFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok16
VSS_AAFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok17
VSS_AAFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok18
VSS_AAFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok19
VSS_AAFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok20
VSS_AAFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok21
VSS_AAFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok22
VSS_AAFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok23
VSS_AAFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok24
VSS_AAFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok25
VSS_AAFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok26
VSS_AAFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok27
VSS_AAFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok28
VSS_AAFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok29
VSS_AAFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok30
VSS_AAFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok31
VSS_AAFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok32
VSS_AAFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33
VSS_AAFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok34
VSS_AAFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok35
VSS_AAFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok36
VSS_AAFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok37
VSS_AAFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok38
VSS_AAFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok39
VSS_AAFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok40
VSS_AAFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok41
VSS_AAFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok42
VSS_AAFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01
VSS_AAFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok02
VSS_AAFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok03
VSS_AAFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok04
VSS_AAFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok05
VSS_AAFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok06
VSS_AAFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok07
VSS_AAFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok08
VSS_AAFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok09
VSS_AAFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok10
VSS_AAFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok11
VSS_AAFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok12
VSS_AAFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok13
VSS_AAFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok14
VSS_AAFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok15
VSS_AAFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok16
VSS_AAFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok17
VSS_AAFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok18
VSS_AAFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok19
VSS_AAFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok20
VSS_AAFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok21
VSS_AAFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok22
VSS_AAFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok23
VSS_AAFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok24
VSS_AAFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok25
VSS_AAFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok26
VSS_AAFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok27
VSS_AAFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok28
VSS_AAFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok29
VSS_AAFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok30
VSS_AAFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok31
VSS_AAFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok32
VSS_AAFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33
VSS_AAFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok34
VSS_AAFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok35
VSS_AAFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok36
VSS_AAFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok37
VSS_AAFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok38
VSS_AAFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok39
VSS_AAFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok40
VSS_AAFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok41
VSS_AAFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok42
VSS_BBFazaA_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01
VSS_BBFazaA_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok02
VSS_BBFazaA_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok03
VSS_BBFazaA_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok04
VSS_BBFazaA_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok05
VSS_BBFazaA_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok06
VSS_BBFazaA_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok07
VSS_BBFazaA_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok08
VSS_BBFazaA_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok09
VSS_BBFazaA_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok10
VSS_BBFazaA_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok11
VSS_BBFazaA_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok12
VSS_BBFazaA_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok13
VSS_BBFazaA_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok14
VSS_BBFazaA_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok15
VSS_BBFazaA_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok16
VSS_BBFazaA_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok17
VSS_BBFazaA_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok18
VSS_BBFazaA_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok19
VSS_BBFazaA_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok20
VSS_BBFazaA_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok21
VSS_BBFazaA_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok22
VSS_BBFazaA_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok23
VSS_BBFazaA_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok24
VSS_BBFazaA_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok25
VSS_BBFazaA_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok26
VSS_BBFazaA_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok27
VSS_BBFazaA_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok28
VSS_BBFazaA_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok29
VSS_BBFazaA_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok30
VSS_BBFazaA_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok31
VSS_BBFazaA_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok32
VSS_BBFazaA_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33
VSS_BBFazaA_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok34
VSS_BBFazaA_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok35
VSS_BBFazaA_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok36
VSS_BBFazaA_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok37
VSS_BBFazaA_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok38
VSS_BBFazaA_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok39
VSS_BBFazaA_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok40
VSS_BBFazaA_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok41
VSS_BBFazaA_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok42
VSS_BBFazaB_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01
VSS_BBFazaB_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok02
VSS_BBFazaB_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok03
VSS_BBFazaB_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok04
VSS_BBFazaB_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok05
VSS_BBFazaB_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok06
VSS_BBFazaB_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok07
VSS_BBFazaB_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok08
VSS_BBFazaB_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok09
VSS_BBFazaB_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok10
VSS_BBFazaB_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok11
VSS_BBFazaB_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok12
VSS_BBFazaB_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok13
VSS_BBFazaB_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok14
VSS_BBFazaB_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok15
VSS_BBFazaB_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok16
VSS_BBFazaB_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok17
VSS_BBFazaB_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok18
VSS_BBFazaB_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok19
VSS_BBFazaB_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok20
VSS_BBFazaB_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok21
VSS_BBFazaB_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok22
VSS_BBFazaB_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok23
VSS_BBFazaB_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok24
VSS_BBFazaB_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok25
VSS_BBFazaB_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok26
VSS_BBFazaB_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok27
VSS_BBFazaB_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok28
VSS_BBFazaB_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok29
VSS_BBFazaB_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok30
VSS_BBFazaB_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok31
VSS_BBFazaB_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok32
VSS_BBFazaB_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33
VSS_BBFazaB_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok34
VSS_BBFazaB_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok35
VSS_BBFazaB_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok36
VSS_BBFazaB_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok37
VSS_BBFazaB_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok38
VSS_BBFazaB_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok39
VSS_BBFazaB_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok40
VSS_BBFazaB_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok41
VSS_BBFazaB_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok42
VSS_BBFazaC_Tok01 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01
VSS_BBFazaC_Tok02 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok02
VSS_BBFazaC_Tok03 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok03
VSS_BBFazaC_Tok04 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok04
VSS_BBFazaC_Tok05 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok05
VSS_BBFazaC_Tok06 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok06
VSS_BBFazaC_Tok07 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok07
VSS_BBFazaC_Tok08 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok08
VSS_BBFazaC_Tok09 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok09
VSS_BBFazaC_Tok10 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok10
VSS_BBFazaC_Tok11 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok11
VSS_BBFazaC_Tok12 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok12
VSS_BBFazaC_Tok13 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok13
VSS_BBFazaC_Tok14 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok14
VSS_BBFazaC_Tok15 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok15
VSS_BBFazaC_Tok16 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok16
VSS_BBFazaC_Tok17 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok17
VSS_BBFazaC_Tok18 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok18
VSS_BBFazaC_Tok19 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok19
VSS_BBFazaC_Tok20 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok20
VSS_BBFazaC_Tok21 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok21
VSS_BBFazaC_Tok22 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok22
VSS_BBFazaC_Tok23 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok23
VSS_BBFazaC_Tok24 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok24
VSS_BBFazaC_Tok25 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok25
VSS_BBFazaC_Tok26 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok26
VSS_BBFazaC_Tok27 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok27
VSS_BBFazaC_Tok28 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok28
VSS_BBFazaC_Tok29 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok29
VSS_BBFazaC_Tok30 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok30
VSS_BBFazaC_Tok31 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok31
VSS_BBFazaC_Tok32 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok32
VSS_BBFazaC_Tok33 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33
VSS_BBFazaC_Tok34 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok34
VSS_BBFazaC_Tok35 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok35
VSS_BBFazaC_Tok36 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok36
VSS_BBFazaC_Tok37 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok37
VSS_BBFazaC_Tok38 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok38
VSS_BBFazaC_Tok39 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok39
VSS_BBFazaC_Tok40 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok40
VSS_BBFazaC_Tok41 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok41
VSS_BBFazaC_Tok42 | INT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok42
VSS_Filter_PrikazDelovanje | INT | IODev | VSS:.Filter_PrikazDelovanje | BYTE
VSS_Filter_PrikazStanje | INT | IODev | VSS:.Filter_PrikazStanje | BYTE
VSS_Kl4NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4NastTempProstora
VSS_Kl4NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl4NastVlaznost
VSS_Kl4Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl4Pritisk
VSS_Kl4TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4TemperaturaProstora
VSS_Kl4VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl4VlaznostProstora
VSS_Kl5NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5NastTempProstora
VSS_Kl5NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl5NastVlaznost
VSS_Kl5Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl5Pritisk
VSS_Kl5TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5TemperaturaProstora
VSS_Kl5VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl5VlaznostProstora
VSS_Kl6NastTempProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6NastTempProstora
VSS_Kl6NastVlaznost | INT | IODev | VSS:.Kl6NastVlaznost
VSS_Kl6Pritisk | INT | IODev | VSS:.Kl6Pritisk
VSS_Kl6TemperaturaProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6TemperaturaProstora
VSS_Kl6VlaznostProstora | INT | IODev | VSS:.Kl6VlaznostProstora
VSS_PrikazMiKlime_KL1 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL1 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL2 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL2 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL3 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL3 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL4 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL4 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL5 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL5 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL6 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL6 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL7 | INT | IODev | VSS:.PrikazMiKlime_KL7 | BYTE
VSS_PrikazVklopVentilatorjaV5 | INT | IODev | VSS:.PrikazVklopVentilatorjaV5 | BYTE
VSS_SenzorVlaga_H1 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H1
VSS_SenzorVlaga_H2 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H2
VSS_SenzorVlaga_H3 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H3
VSS_SenzorVlaga_H4 | INT | IODev | VSS:.SenzorVlaga_H4
VSS_StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | INT | IODev | VSS:.StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | BYTE
VSS_SteviloUrZaPreklopVodilneKlime | INT | IODev | VSS:.SteviloUrZaPreklopVodilneKlime
VSS_TempVklopObehKlim | INT | IODev | VSS:.TempVklopObehKlim
VSS_TempVklopVentilatorV5 | INT | IODev | VSS:.TempVklopVentilatorV5
VSS_TSTempSoba_Garaza | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Garaza
VSS_TSTempSoba_P1 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P1
VSS_TSTempSoba_P2 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P2
VSS_TSTempSoba_P3 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P3
VSS_TSTempSoba_P5 | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_P5
VSS_TSTempSoba_Zunanja | INT | IODev | VSS:.TSTempSoba_Zunanja
VSS_UCPoljeA_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F01
VSS_UCPoljeA_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F02
VSS_UCPoljeA_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F03
VSS_UCPoljeA_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F04
VSS_UCPoljeA_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F05
VSS_UCPoljeA_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F06
VSS_UCPoljeA_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F07
VSS_UCPoljeA_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F08
VSS_UCPoljeA_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F09
VSS_UCPoljeA_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F10
VSS_UCPoljeA_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F11
VSS_UCPoljeA_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeA_F12
VSS_UCPoljeB_F01 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F01
VSS_UCPoljeB_F02 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F02
VSS_UCPoljeB_F03 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F03
VSS_UCPoljeB_F04 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F04
VSS_UCPoljeB_F05 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F05
VSS_UCPoljeB_F06 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F06
VSS_UCPoljeB_F07 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F07
VSS_UCPoljeB_F08 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F08
VSS_UCPoljeB_F09 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F09
VSS_UCPoljeB_F10 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F10
VSS_UCPoljeB_F11 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F11
VSS_UCPoljeB_F12 | INT | IODev | VSS:.UCPoljeB_F12
VSS_UCSkupniTokPoljeA | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeA
VSS_UCSkupniTokPoljeB | INT | IODev | VSS:.UCSkupniTokPoljeB
VSS_UpaASteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpaASteviloVhodnihLinij
VSS_UpsAIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsAIzhodnoNapajanje
VSS_UpsAStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsAStatusBaterije
VSS_UpsASteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloBypassLinij
VSS_UpsASteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsASteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsBIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsBIzhodnoNapajanje
VSS_UpsBStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsBStatusBaterije
VSS_UpsBSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloBypassLinij
VSS_UpsBSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsBSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsBSteviloVhodnihLinij
VSS_UpsCIzhodnoNapajanje | INT | IODev | VSS:.UpsCIzhodnoNapajanje
VSS_UpsCStatusBaterije | INT | IODev | VSS:.UpsCStatusBaterije
VSS_UpsCSteviloBypassLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloBypassLinij
VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij | INT | IODev | VSS:.UpsCSteviloVhodnihLinij
IzpadVSS | INT | IODev | VSS:.st_izpad_komVSS
VSS_TIA4 | INT | IODev | VSS:.TIA4
VSS_TIA6 | INT | IODev | VSS:.TIA6
VSS_TIA8 | INT | IODev | VSS:.TIA8
VSS_HIA4 | INT | IODev | VSS:.HIA4
VSS_HIA6 | INT | IODev | VSS:.HIA6
VSS_HIA8 | INT | IODev | VSS:.HIA8
VSS_TempPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[1]
VSS_TempPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[2]
VSS_TempPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.TempPovprecna[3]
VSS_VlagaPovprecna1 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[1]
VSS_VlagaPovprecna2 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[2]
VSS_VlagaPovprecna3 | INT | IODev | VSS:.VlagaPovprecna[3]
VSS_TempMejaP1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP1
VSS_TempMejaP2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP2
VSS_TempMejaP3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP3
VSS_TempMejaP5 | INT | IODev | VSS:.TempMejaP5
VSS_TempMejaTIA4 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA4
VSS_TempMejaTIA6 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA6
VSS_TempMejaTIA8 | INT | IODev | VSS:.TempMejaTIA8
VSS_TempMejaGaraza | INT | IODev | VSS:.TempMejaGaraza
VSS_TempMejaZunanja | INT | IODev | VSS:.TempMejaZunanja
VSS_TempMejaPovp1 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp1
VSS_TempMejaPovp2 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp2
VSS_TempMejaPovp3 | INT | IODev | VSS:.TempMejaPovp3
VSS_AAEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.AAEnergyConsumed_kWh
VSS_BBEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev | VSS:.BBEnergyConsumed_kWh
VSS_Circ1CosFi_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1CosFi_III
VSS_Circ1DelovnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaEnergija
VSS_Circ1DelovnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_III
VSS_Circ1DelovnaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L1
VSS_Circ1DelovnaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L2
VSS_Circ1DelovnaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1DelovnaMoc_L3
VSS_Circ1Frekvenca_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Frekvenca_L1
VSS_Circ1InduktivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaEnergija
VSS_Circ1InduktivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1InduktivnaMoc_III
VSS_Circ1JalovaMoc_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L1
VSS_Circ1JalovaMoc_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L2
VSS_Circ1JalovaMoc_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1JalovaMoc_L3
VSS_Circ1KapacitivnaEnergija | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaEnergija
VSS_Circ1KapacitivnaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1KapacitivnaMoc_III
VSS_Circ1MaximumDemand | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemand
VSS_Circ1Napetost_L1_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_L2
VSS_Circ1Napetost_L1_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L1_N
VSS_Circ1Napetost_L2_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_L3
VSS_Circ1Napetost_L2_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L2_N
VSS_Circ1Napetost_L3_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_L1
VSS_Circ1Napetost_L3_N | LONG | IODev | VSS:.Circ1Napetost_L3_N
VSS_Circ1NavideznaMoc_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1NavideznaMoc_III
VSS_Circ1NicelniTok | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok
VSS_Circ1PowerFactor_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_III
VSS_Circ1PowerFactor_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L1
VSS_Circ1PowerFactor_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L2
VSS_Circ1PowerFactor_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1PowerFactor_L3
VSS_Circ1THDI_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L1
VSS_Circ1THDI_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L2
VSS_Circ1THDI_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDI_L3
VSS_Circ1THDV_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L1
VSS_Circ1THDV_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L2
VSS_Circ1THDV_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1THDV_L3
VSS_Circ1Tok_L1 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3
VSS_Circ1TokPovprecje_III | LONG | IODev | VSS:.Circ1TokPovprecje_III
VSS_DW_Napake1 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake1
VSS_DW_Napake10 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake10
VSS_DW_Napake11 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake11
VSS_DW_Napake12 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake12
VSS_DW_Napake13 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake13
VSS_DW_Napake14 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake14
VSS_DW_Napake15 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake15
VSS_DW_Napake16 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake16
VSS_DW_Napake17 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake17
VSS_DW_Napake18 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake18
VSS_DW_Napake19 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake19
VSS_DW_Napake2 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake2
VSS_DW_Napake20 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake20
VSS_DW_Napake21 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake21
VSS_DW_Napake22 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake22
VSS_DW_Napake23 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake23
VSS_DW_Napake24 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake24
VSS_DW_Napake3 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake3
VSS_DW_Napake4 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake4
VSS_DW_Napake5 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake5
VSS_DW_Napake6 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake6
VSS_DW_Napake7 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake7
VSS_DW_Napake8 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake8
VSS_DW_Napake9 | LONG | IODev | VSS:.DW_Napake9
VSS_StObratovalnihUrKlima1 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima1
VSS_StObratovalnihUrKlima2 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima2
VSS_StObratovalnihUrKlima3 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima3
VSS_StObratovalnihUrKlima4 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima4
VSS_StObratovalnihUrKlima5 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima5
VSS_StObratovalnihUrKlima6 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima6
VSS_StObratovalnihUrKlima7 | LONG | IODev | VSS:.StObratovalnihUrKlima7
VSS_UpsABypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassFrekvenca
VSS_UpsABypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL1
VSS_UpsABypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL2
VSS_UpsABypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassMocL3
VSS_UpsABypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL1
VSS_UpsABypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL2
VSS_UpsABypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassNapetostL3
VSS_UpsABypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL1
VSS_UpsABypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL2
VSS_UpsABypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsABypassTokL3
VSS_UpsAEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsAEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsAEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsAIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodFrekvenca
VSS_UpsAIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL1
VSS_UpsAIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL2
VSS_UpsAIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodMocL3
VSS_UpsAIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL1
VSS_UpsAIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL2
VSS_UpsAIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodNapetostL3
VSS_UpsAIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL1
VSS_UpsAIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL2
VSS_UpsAIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodObremenitevL3
VSS_UpsAIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL1
VSS_UpsAIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL2
VSS_UpsAIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAIzhodTokL3
VSS_UpsANapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsANapetostBaterije
VSS_UpsASteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsASteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsATemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsATemperaturaBaterije
VSS_UpsATokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsATokVBaterijo
VSS_UpsAVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL1
VSS_UpsAVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL2
VSS_UpsAVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodFrekvencaL3
VSS_UpsAVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL1
VSS_UpsAVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL2
VSS_UpsAVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodMocL3
VSS_UpsAVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL1
VSS_UpsAVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL2
VSS_UpsAVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodNapetostL3
VSS_UpsAVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL1
VSS_UpsAVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL2
VSS_UpsAVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsAVhodTokL3
VSS_UpsBBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassFrekvenca
VSS_UpsBBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL1
VSS_UpsBBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL2
VSS_UpsBBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassMocL3
VSS_UpsBBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL1
VSS_UpsBBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL2
VSS_UpsBBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassNapetostL3
VSS_UpsBBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL1
VSS_UpsBBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL2
VSS_UpsBBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBBypassTokL3
VSS_UpsBEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsBEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsBEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsBIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodFrekvenca
VSS_UpsBIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL1
VSS_UpsBIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL2
VSS_UpsBIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodMocL3
VSS_UpsBIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL1
VSS_UpsBIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL2
VSS_UpsBIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodNapetostL3
VSS_UpsBIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL1
VSS_UpsBIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL2
VSS_UpsBIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodObremenitevL3
VSS_UpsBIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL1
VSS_UpsBIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL2
VSS_UpsBIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBIzhodTokL3
VSS_UpsBNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBNapetostBaterije
VSS_UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsBTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsBTemperaturaBaterije
VSS_UpsBTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsBTokVBaterijo
VSS_UpsBVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL1
VSS_UpsBVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL2
VSS_UpsBVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodFrekvencaL3
VSS_UpsBVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL1
VSS_UpsBVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL2
VSS_UpsBVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodMocL3
VSS_UpsBVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL1
VSS_UpsBVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL2
VSS_UpsBVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodNapetostL3
VSS_UpsBVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL1
VSS_UpsBVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL2
VSS_UpsBVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsBVhodTokL3
VSS_UpsCBypassFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassFrekvenca
VSS_UpsCBypassMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL1
VSS_UpsCBypassMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL2
VSS_UpsCBypassMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassMocL3
VSS_UpsCBypassNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL1
VSS_UpsCBypassNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL2
VSS_UpsCBypassNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassNapetostL3
VSS_UpsCBypassTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL1
VSS_UpsCBypassTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL2
VSS_UpsCBypassTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCBypassTokL3
VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev | VSS:.UpsCEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsCIzhodFrekvenca | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodFrekvenca
VSS_UpsCIzhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL1
VSS_UpsCIzhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL2
VSS_UpsCIzhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodMocL3
VSS_UpsCIzhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL1
VSS_UpsCIzhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL2
VSS_UpsCIzhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodNapetostL3
VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL1
VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL2
VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodObremenitevL3
VSS_UpsCIzhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL1
VSS_UpsCIzhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL2
VSS_UpsCIzhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCIzhodTokL3
VSS_UpsCNapetostBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCNapetostBaterije
VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev | VSS:.UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsCTemperaturaBaterije | LONG | IODev | VSS:.UpsCTemperaturaBaterije
VSS_UpsCTokVBaterijo | LONG | IODev | VSS:.UpsCTokVBaterijo
VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL1
VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL2
VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodFrekvencaL3
VSS_UpsCVhodMocL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL1
VSS_UpsCVhodMocL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL2
VSS_UpsCVhodMocL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodMocL3
VSS_UpsCVhodNapetostL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL1
VSS_UpsCVhodNapetostL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL2
VSS_UpsCVhodNapetostL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodNapetostL3
VSS_UpsCVhodTokL1 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL1
VSS_UpsCVhodTokL2 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL2
VSS_UpsCVhodTokL3 | LONG | IODev | VSS:.UpsCVhodTokL3
VSS_Circ1NicelniTok_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1NicelniTok
VSS_Circ1Tok_L1_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3_NovoSkaliranje | LONG | IODev | VSS:.Circ1Tok_L3
VSS_Circ1MaximumDemandA2 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA2
VSS_Circ1MaximumDemandA3 | LONG | IODev | VSS:.Circ1MaximumDemandA3
VSSCirc1RazEner_D_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
VSSCirc1RazEner_T_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
VSSCirc1RazEner_M_SCADA | LONG | IODev | VSS:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
VSSsinh_cas | STRING | IODev | VSS:.cas_scada
VSS_AAActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseA_kW
VSS_AAActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseB_kW
VSS_AAActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.AAActivePowerPhaseC_kW
VSS_AAAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AAAverageCurrent_A
VSS_AAAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToNeutral_V
VSS_AAAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.AAAveragePhaseToPhase_V
VSS_AACurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseA_A
VSS_AACurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseB_A
VSS_AACurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.AACurrentInPhaseC_A
VSS_AAFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.AAFrequency_Hz
VSS_AANeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.AANeutralCurrent_A
VSS_AAPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseA
VSS_AAPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseB
VSS_AAPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.AAPowerFactorPhaseC
VSS_AATotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.AATotalActivePower_kW
VSS_AATotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.AATotalAparentPower_kVA
VSS_AATotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.AATotalPowerFactor
VSS_AATotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.AATotalReactivePower_kVAR
VSS_AAVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_BBActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseA_kW
VSS_BBActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseB_kW
VSS_BBActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev | VSS:.BBActivePowerPhaseC_kW
VSS_BBAverageCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBAverageCurrent_A
VSS_BBAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToNeutral_V
VSS_BBAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev | VSS:.BBAveragePhaseToPhase_V
VSS_BBCurrentInPhaseA_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseA_A
VSS_BBCurrentInPhaseB_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseB_A
VSS_BBCurrentInPhaseC_A | UINT | IODev | VSS:.BBCurrentInPhaseC_A
VSS_BBFrequency_Hz | UINT | IODev | VSS:.BBFrequency_Hz
VSS_BBNeutralCurrent_A | UINT | IODev | VSS:.BBNeutralCurrent_A
VSS_BBPowerFactorPhaseA | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseA
VSS_BBPowerFactorPhaseB | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseB
VSS_BBPowerFactorPhaseC | UINT | IODev | VSS:.BBPowerFactorPhaseC
VSS_BBTotalActivePower_kW | UINT | IODev | VSS:.BBTotalActivePower_kW
VSS_BBTotalAparentPower_kVA | UINT | IODev | VSS:.BBTotalAparentPower_kVA
VSS_BBTotalPowerFactor | UINT | IODev | VSS:.BBTotalPowerFactor
VSS_BBTotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev | VSS:.BBTotalReactivePower_kVAR
VSS_BBVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev | VSS:.BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_nad80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_nad80
VSS_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.AAFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.BBFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev | VSS:.UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80

## variable_3
VSS_AATokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 1 | 00001 | AATokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_AlarmPozarSektor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 2 | 00002 | AlarmPozarSektor1
VSS_AlarmPozarSektor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 3 | 00003 | AlarmPozarSektor2
VSS_AlarmPozarSektor3 | DIGITAL | IODev_TCP | 4 | 00004 | AlarmPozarSektor3
VSS_AlarmPozarSektor4 | DIGITAL | IODev_TCP | 5 | 00005 | AlarmPozarSektor4
VSS_AlarmPozarSektor5 | DIGITAL | IODev_TCP | 6 | 00006 | AlarmPozarSektor5
VSS_AlarmPozarSektor6 | DIGITAL | IODev_TCP | 7 | 00007 | AlarmPozarSektor6
VSS_AlarmPozarSektor7 | DIGITAL | IODev_TCP | 8 | 00008 | AlarmPozarSektor7
VSS_AlarmPozarSektor8 | DIGITAL | IODev_TCP | 9 | 00009 | AlarmPozarSektor8
VSS_BBTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 10 | 00010 | BBTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_IzhAktivnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 11 | 00011 | IzhAktivnaNapaka
VSS_IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 | DIGITAL | IODev_TCP | 12 | 00012 | IzhKvitiranjeGrupa1_KM11
VSS_IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 | DIGITAL | IODev_TCP | 13 | 00013 | IzhKvitiranjeGrupa2_KM12
VSS_IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 | DIGITAL | IODev_TCP | 14 | 00014 | IzhKvitiranjeGrupa3_KM13
VSS_IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 | DIGITAL | IODev_TCP | 15 | 00015 | IzhKvitiranjeGrupa4_KM14
VSS_IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 | DIGITAL | IODev_TCP | 16 | 00016 | IzhKvitiranjeGrupa5_KM15
VSS_IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 | DIGITAL | IODev_TCP | 17 | 00017 | IzhKvitiranjeGrupa6_KM16
VSS_IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 | DIGITAL | IODev_TCP | 18 | 00018 | IzhKvitiranjeGrupa7_KM17
VSS_IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 | DIGITAL | IODev_TCP | 19 | 00019 | IzhKvitiranjeGrupa8_KM18
VSS_IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 | DIGITAL | IODev_TCP | 20 | 00020 | IzhPozarnaLopGrupa1_KM1
VSS_IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 | DIGITAL | IODev_TCP | 21 | 00021 | IzhPozarnaLopGrupa2_KM2
VSS_IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 | DIGITAL | IODev_TCP | 22 | 00022 | IzhPozarnaLopGrupa3_KM3
VSS_IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 | DIGITAL | IODev_TCP | 23 | 00023 | IzhPozarnaLopGrupa4_KM4
VSS_IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 | DIGITAL | IODev_TCP | 24 | 00024 | IzhPozarnaLopGrupa5_KM5
VSS_IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 | DIGITAL | IODev_TCP | 25 | 00025 | IzhPozarnaLopGrupa6_KM6
VSS_IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 | DIGITAL | IODev_TCP | 26 | 00026 | IzhPozarnaLopGrupa7_KM7
VSS_IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 | DIGITAL | IODev_TCP | 27 | 00027 | IzhPozarnaLopGrupa8_KM8
VSS_IzhUPS1 | DIGITAL | IODev_TCP | 28 | 00028 | IzhUPS1
VSS_IzhUPS2 | DIGITAL | IODev_TCP | 29 | 00029 | IzhUPS2
VSS_IzhUPS3 | DIGITAL | IODev_TCP | 30 | 00030 | IzhUPS3
VSS_IzhVklopKlime_KL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 31 | 00031 | IzhVklopKlime_KL1
VSS_IzhVklopKlime_KL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 32 | 00032 | IzhVklopKlime_KL2
VSS_IzhVklopKlime_KL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 33 | 00033 | IzhVklopKlime_KL3
VSS_IzhVklopKlime_KL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 34 | 00034 | IzhVklopKlime_KL4
VSS_IzhVklopKlime_KL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 35 | 00035 | IzhVklopKlime_KL5
VSS_IzhVklopKlime_KL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 36 | 00036 | IzhVklopKlime_KL6
VSS_IzhVklopKlime_KL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 37 | 00037 | IzhVklopKlime_KL7
VSS_IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 | DIGITAL | IODev_TCP | 38 | 00038 | IzhVklopPzzCrpalka1_2_7
VSS_IzhVklopVentilatorjaV5 | DIGITAL | IODev_TCP | 39 | 00039 | IzhVklopVentilatorjaV5
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 40 | 00040 | IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 41 | 00041 | IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 42 | 00042 | IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 43 | 00043 | IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 44 | 00044 | IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 45 | 00045 | IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 46 | 00046 | IzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 47 | 00047 | IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 48 | 00048 | IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 49 | 00049 | IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 50 | 00050 | IzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 51 | 00051 | IzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 52 | 00052 | IzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 53 | 00053 | IzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 54 | 00054 | IzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 55 | 00055 | IzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 56 | 00056 | IzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 57 | 00057 | IzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 58 | 00058 | IzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 59 | 00059 | IzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_Kl4AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 60 | 00060 | Kl4AlarmKompresor1
VSS_Kl4AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 61 | 00061 | Kl4AlarmKompresor2
VSS_Kl4FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 62 | 00062 | Kl4FenThermalCutout
VSS_Kl4IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 63 | 00063 | Kl4IzlivVode
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 64 | 00064 | Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 65 | 00065 | Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 66 | 00066 | Kl4NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 67 | 00067 | Kl4NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 68 | 00068 | Kl4NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 69 | 00069 | Kl4NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 70 | 00070 | Kl4NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 71 | 00071 | Kl4NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 72 | 00072 | Kl4NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 73 | 00073 | Kl4NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 74 | 00074 | Kl4NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 75 | 00075 | Kl4NizkaTempVProstoru
VSS_Kl4NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 76 | 00076 | Kl4NizkaVlaznost
VSS_Kl4PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 77 | 00077 | Kl4PozarniAlarm
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 78 | 00078 | Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 79 | 00079 | Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 80 | 00080 | Kl4ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 81 | 00081 | Kl4ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 82 | 00082 | Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 83 | 00083 | Kl4VisokaTempVProstoru
VSS_Kl4VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 84 | 00084 | Kl4VisokaVlaznost
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 85 | 00085 | Kl4VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 86 | 00086 | Kl4VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 87 | 00087 | Kl4VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 88 | 00088 | Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl4ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 89 | 00089 | Kl4ZamasenFilter
VSS_Kl5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 90 | 00090 | Kl5AlarmKompresor1
VSS_Kl5AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 91 | 00091 | Kl5AlarmKompresor2
VSS_Kl5FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 92 | 00092 | Kl5FenThermalCutout
VSS_Kl5IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 93 | 00093 | Kl5IzlivVode
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 94 | 00094 | Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 95 | 00095 | Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 96 | 00096 | Kl5NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 97 | 00097 | Kl5NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 98 | 00098 | Kl5NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 99 | 00099 | Kl5NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 100 | 00100 | Kl5NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 101 | 00101 | Kl5NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 102 | 00102 | Kl5NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 103 | 00103 | Kl5NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 104 | 00104 | Kl5NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 105 | 00105 | Kl5NizkaTempVProstoru
VSS_Kl5NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 106 | 00106 | Kl5NizkaVlaznost
VSS_Kl5PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 107 | 00107 | Kl5PozarniAlarm
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 108 | 00108 | Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 109 | 00109 | Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 110 | 00110 | Kl5ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 111 | 00111 | Kl5ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 112 | 00112 | Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 113 | 00113 | Kl5VisokaTempVProstoru
VSS_Kl5VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 114 | 00114 | Kl5VisokaVlaznost
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 115 | 00115 | Kl5VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 116 | 00116 | Kl5VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 117 | 00117 | Kl5VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 118 | 00118 | Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl5ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 119 | 00119 | Kl5ZamasenFilter
VSS_Kl6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 120 | 00120 | Kl6AlarmKompresor1
VSS_Kl6AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 121 | 00121 | Kl6AlarmKompresor2
VSS_Kl6FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 122 | 00122 | Kl6FenThermalCutout
VSS_Kl6IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 123 | 00123 | Kl6IzlivVode
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 124 | 00124 | Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 125 | 00125 | Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 126 | 00126 | Kl6NapakaPriPretokuVode
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 127 | 00127 | Kl6NapakaPriPretokuZraka
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 128 | 00128 | Kl6NapakaSenzorPritiska
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 129 | 00129 | Kl6NapakaSenzorVlaznosti
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 130 | 00130 | Kl6NapakaTSTemperaturaProstora
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 131 | 00131 | Kl6NiTokaVVlazilcu
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 132 | 00132 | Kl6NiVodeVVlazilcu
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 133 | 00133 | Kl6NizekPritiskKompresor1
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 134 | 00134 | Kl6NizekPritiskKompresor2
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 135 | 00135 | Kl6NizkaTempVProstoru
VSS_Kl6NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 136 | 00136 | Kl6NizkaVlaznost
VSS_Kl6PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 137 | 00137 | Kl6PozarniAlarm
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 138 | 00138 | Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 139 | 00139 | Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 140 | 00140 | Kl6ThermalCutoutHeater1
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 141 | 00141 | Kl6ThermalCutoutHeater2
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 142 | 00142 | Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 143 | 00143 | Kl6VisokaTempVProstoru
VSS_Kl6VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 144 | 00144 | Kl6VisokaVlaznost
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 145 | 00145 | Kl6VisokPritiskVKrogu1
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 146 | 00146 | Kl6VisokPritiskVKrogu2
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 147 | 00147 | Kl6VisokTokVVlazilcu
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 148 | 00148 | Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr
VSS_Kl6ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 149 | 00149 | Kl6ZamasenFilter
VSS_Kont_K10_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 150 | 00150 | Kont_K10_E1K4_A_1
VSS_Kont_K27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 151 | 00151 | Kont_K27_E1K4_A_1
VSS_Kont_K28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 152 | 00152 | Kont_K28_E1K4_A_1
VSS_Kont_K29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 153 | 00153 | Kont_K29_E1K4_A_1
VSS_Kont_K30_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 154 | 00154 | Kont_K30_E1K4_A_1
VSS_Kont_K31_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 155 | 00155 | Kont_K31_E1K4_A_1
VSS_Kont_K32_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 156 | 00156 | Kont_K32_E1K4_A_1
VSS_Kont_K33_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 157 | 00157 | Kont_K33_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 158 | 00158 | Kont_K34_1_E1K4_A_1
VSS_Kont_K34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 159 | 00159 | Kont_K34_2_E1K4_A_1
VSS_Kont_K35_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 160 | 00160 | Kont_K35_E1K4_A_1
VSS_Kont_K36_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 161 | 00161 | Kont_K36_E1K4_A_1
VSS_Kont_K37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 162 | 00162 | Kont_K37_E1K4_A_1
VSS_Kont_K40_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 163 | 00163 | Kont_K40_E1K4_A_1
VSS_Kont_K41_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 164 | 00164 | Kont_K41_E1K4_A_1
VSS_Kont_K42_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 165 | 00165 | Kont_K42_E1K4_A_1
VSS_Kont_K43_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 166 | 00166 | Kont_K43_E1K4_A_1
VSS_Kont_K61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 167 | 00167 | Kont_K61_E1K4_A_1
VSS_Kont_K62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 168 | 00168 | Kont_K62_E1K4_A_1
VSS_Kont_K63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 169 | 00169 | Kont_K63_E1K4_A_1
VSS_Kont_K64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 170 | 00170 | Kont_K64_E1K4_A_1
VSS_Kont_K69_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 171 | 00171 | Kont_K69_E1K4_A_1
VSS_Kont_K72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 172 | 00172 | Kont_K72_E1K4_A_1
VSS_NacDeloKlima1_2Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 173 | 00173 | NacDeloKlima1_2Avtom
VSS_NacDeloKlima3_4Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 174 | 00174 | NacDeloKlima3_4Avtom
VSS_NacDeloKlima5_6Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 175 | 00175 | NacDeloKlima5_6Avtom
VSS_NapakaCOMModBus | DIGITAL | IODev_TCP | 176 | 00176 | NapakaCOMModBus
VSS_NapakaFilterUstavljen | DIGITAL | IODev_TCP | 177 | 00177 | NapakaFilterUstavljen
VSS_NapakaKlimat_KL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 178 | 00178 | NapakaKlimat_KL1
VSS_NapakaKlimat_KL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 179 | 00179 | NapakaKlimat_KL2
VSS_NapakaKlimat_KL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 180 | 00180 | NapakaKlimat_KL3
VSS_NapakaKlimat_KL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 181 | 00181 | NapakaKlimat_KL4
VSS_NapakaKlimat_KL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 182 | 00182 | NapakaKlimat_KL5
VSS_NapakaKlimat_KL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 183 | 00183 | NapakaKlimat_KL6
VSS_NapakaKlimat_KL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 184 | 00184 | NapakaKlimat_KL7
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1 | DIGITAL | IODev_TCP | 185 | 00185 | NapakaSenzorVlaga_H1
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2 | DIGITAL | IODev_TCP | 186 | 00186 | NapakaSenzorVlaga_H2
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3 | DIGITAL | IODev_TCP | 187 | 00187 | NapakaSenzorVlaga_H3
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4 | DIGITAL | IODev_TCP | 188 | 00188 | NapakaSenzorVlaga_H4
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza | DIGITAL | IODev_TCP | 189 | 00189 | NapakaTSTempSoba_Garaza
VSS_NapakaTSTempSoba_P1 | DIGITAL | IODev_TCP | 190 | 00190 | NapakaTSTempSoba_P1
VSS_NapakaTSTempSoba_P2 | DIGITAL | IODev_TCP | 191 | 00191 | NapakaTSTempSoba_P2
VSS_NapakaTSTempSoba_P3 | DIGITAL | IODev_TCP | 192 | 00192 | NapakaTSTempSoba_P3
VSS_NapakaTSTempSoba_P5 | DIGITAL | IODev_TCP | 193 | 00193 | NapakaTSTempSoba_P5
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja | DIGITAL | IODev_TCP | 194 | 00194 | NapakaTSTempSoba_Zunanja
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 195 | 00195 | NapakaUPS_A_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 196 | 00196 | NapakaUPS_A_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 197 | 00197 | NapakaUPS_B_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 198 | 00198 | NapakaUPS_B_SplosniAlarm
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 199 | 00199 | NapakaUPS_C_BremeNaBypass
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 200 | 00200 | NapakaUPS_C_SplosniAlarm
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor | DIGITAL | IODev_TCP | 201 | 00201 | NapakaVKomunikaciji_Circutor
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter | DIGITAL | IODev_TCP | 202 | 00202 | NapakaVKomunikaciji_Filter
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1 | DIGITAL | IODev_TCP | 203 | 00203 | NapakaVKomunikaciji_Klima1
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2 | DIGITAL | IODev_TCP | 204 | 00204 | NapakaVKomunikaciji_Klima2
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3 | DIGITAL | IODev_TCP | 205 | 00205 | NapakaVKomunikaciji_Klima3
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4 | DIGITAL | IODev_TCP | 206 | 00206 | NapakaVKomunikaciji_Klima4
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5 | DIGITAL | IODev_TCP | 207 | 00207 | NapakaVKomunikaciji_Klima5
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6 | DIGITAL | IODev_TCP | 208 | 00208 | NapakaVKomunikaciji_Klima6
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7 | DIGITAL | IODev_TCP | 209 | 00209 | NapakaVKomunikaciji_Klima7
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA | DIGITAL | IODev_TCP | 210 | 00210 | NapakaVKomunikaciji_PMM_AA
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB | DIGITAL | IODev_TCP | 211 | 00211 | NapakaVKomunikaciji_PMM_BB
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC | DIGITAL | IODev_TCP | 212 | 00212 | NapakaVKomunikaciji_PMM_UC
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1 | DIGITAL | IODev_TCP | 213 | 00213 | NapakaVKomunikaciji_UPS1
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2 | DIGITAL | IODev_TCP | 214 | 00214 | NapakaVKomunikaciji_UPS2
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS3 | DIGITAL | IODev_TCP | 215 | 00215 | NapakaVKomunikaciji_UPS3
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 | DIGITAL | IODev_TCP | 216 | 00216 | NapakaVKomunikacijiSPLC_A20
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 217 | 00217 | NapIzlivVodeKlimatKL1
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 218 | 00218 | NapIzlivVodeKlimatKL2
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 219 | 00219 | NapIzlivVodeKlimatKL3
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 220 | 00220 | NapIzlivVodeKlimatKL4
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 221 | 00221 | NapIzlivVodeKlimatKL5
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 222 | 00222 | NapIzlivVodeKlimatKL6
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 223 | 00223 | NapIzlivVodeKlimatKL7
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 224 | 00224 | NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 225 | 00225 | NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 226 | 00226 | NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 227 | 00227 | NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 228 | 00228 | NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 229 | 00229 | NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 230 | 00230 | NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 231 | 00231 | NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 232 | 00232 | NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 233 | 00233 | NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 234 | 00234 | NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 235 | 00235 | NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 236 | 00236 | NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 237 | 00237 | NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 238 | 00238 | NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 239 | 00239 | NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 240 | 00240 | NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 241 | 00241 | NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 242 | 00242 | NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 243 | 00243 | NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 244 | 00244 | NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 245 | 00245 | NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 246 | 00246 | NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 247 | 00247 | NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 248 | 00248 | NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 249 | 00249 | NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 250 | 00250 | NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 251 | 00251 | NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 252 | 00252 | NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 253 | 00253 | NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 254 | 00254 | NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 255 | 00255 | NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 256 | 00256 | NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 257 | 00257 | NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta
VSS_NapProtecB_E1K4_A | DIGITAL | IODev_TCP | 258 | 00258 | NapProtecB_E1K4_A
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM | DIGITAL | IODev_TCP | 259 | 00259 | NapProtecD_E1K4_KRM
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 260 | 00260 | Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 261 | 00261 | Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 262 | 00262 | Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 263 | 00263 | Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 264 | 00264 | Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 265 | 00265 | Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 266 | 00266 | Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 267 | 00267 | Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 268 | 00268 | Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 269 | 00269 | Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 270 | 00270 | Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 271 | 00271 | Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 272 | 00272 | Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 273 | 00273 | Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 274 | 00274 | Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 275 | 00275 | Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 276 | 00276 | Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 277 | 00277 | Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 278 | 00278 | Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 279 | 00279 | Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 280 | 00280 | Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 281 | 00281 | Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 282 | 00282 | Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 283 | 00283 | Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 284 | 00284 | Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 285 | 00285 | Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 286 | 00286 | Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 287 | 00287 | Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 288 | 00288 | Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 289 | 00289 | Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 290 | 00290 | Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 291 | 00291 | Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 292 | 00292 | Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 293 | 00293 | Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 294 | 00294 | Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 295 | 00295 | Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 296 | 00296 | Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 297 | 00297 | Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 298 | 00298 | Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 299 | 00299 | Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 300 | 00300 | Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 301 | 00301 | Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 302 | 00302 | Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 303 | 00303 | Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 304 | 00304 | Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 305 | 00305 | Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 306 | 00306 | Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 307 | 00307 | Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 308 | 00308 | Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 309 | 00309 | Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 310 | 00310 | Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 311 | 00311 | Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 312 | 00312 | Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 313 | 00313 | Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje | DIGITAL | IODev_TCP | 314 | 00314 | OpozoriloFilterOmejenoDelovanje
VSS_PozarnaLoputaGrupa1Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 315 | 00315 | PozarnaLoputaGrupa1Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa2Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 316 | 00316 | PozarnaLoputaGrupa2Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa3Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 317 | 00317 | PozarnaLoputaGrupa3Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa4Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 318 | 00318 | PozarnaLoputaGrupa4Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa5Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 319 | 00319 | PozarnaLoputaGrupa5Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa6Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 320 | 00320 | PozarnaLoputaGrupa6Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa7Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 321 | 00321 | PozarnaLoputaGrupa7Odpri
VSS_PozarnaLoputaGrupa8Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 322 | 00322 | PozarnaLoputaGrupa8Odpri
VSS_PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 323 | 00323 | PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 324 | 00324 | PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 325 | 00325 | PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 326 | 00326 | PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 327 | 00327 | PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 328 | 00328 | PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 329 | 00329 | PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 330 | 00330 | PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 331 | 00331 | PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 332 | 00332 | PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 333 | 00333 | PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 334 | 00334 | PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 335 | 00335 | PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 336 | 00336 | PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 337 | 00337 | PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 338 | 00338 | PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 339 | 00339 | PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 340 | 00340 | PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 341 | 00341 | PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1
VSS_PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 342 | 00342 | PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 343 | 00343 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 | DIGITAL | IODev_TCP | 344 | 00344 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 | DIGITAL | IODev_TCP | 345 | 00345 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 | DIGITAL | IODev_TCP | 346 | 00346 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 | DIGITAL | IODev_TCP | 347 | 00347 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 | DIGITAL | IODev_TCP | 348 | 00348 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 | DIGITAL | IODev_TCP | 349 | 00349 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 | DIGITAL | IODev_TCP | 350 | 00350 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 351 | 00351 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 352 | 00352 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 353 | 00353 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 354 | 00354 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 355 | 00355 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 356 | 00356 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 357 | 00357 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 | DIGITAL | IODev_TCP | 358 | 00358 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 | DIGITAL | IODev_TCP | 359 | 00359 | PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9
VSS_RocniVklopKlima1 | DIGITAL | IODev_TCP | 360 | 00360 | RocniVklopKlima1
VSS_RocniVklopKlima2 | DIGITAL | IODev_TCP | 361 | 00361 | RocniVklopKlima2
VSS_RocniVklopKlima3 | DIGITAL | IODev_TCP | 362 | 00362 | RocniVklopKlima3
VSS_RocniVklopKlima4 | DIGITAL | IODev_TCP | 363 | 00363 | RocniVklopKlima4
VSS_RocniVklopKlima5 | DIGITAL | IODev_TCP | 364 | 00364 | RocniVklopKlima5
VSS_RocniVklopKlima6 | DIGITAL | IODev_TCP | 365 | 00365 | RocniVklopKlima6
VSS_RocniVklopKlima7 | DIGITAL | IODev_TCP | 366 | 00366 | RocniVklopKlima7
VSS_SlabaBaterijaMI4 | DIGITAL | IODev_TCP | 367 | 00367 | SlabaBaterijaMI4
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IODev_TCP | 368 | 00368 | SlabaBaterijaPLC_A1
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20 | DIGITAL | IODev_TCP | 369 | 00369 | SlabaBaterijaPLC_A20
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A | DIGITAL | IODev_TCP | 370 | 00370 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 371 | 00371 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev_TCP | 372 | 00372 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA | DIGITAL | IODev_TCP | 373 | 00373 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev_TCP | 374 | 00374 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB | DIGITAL | IODev_TCP | 375 | 00375 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 376 | 00376 | StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev_TCP | 377 | 00377 | StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev_TCP | 378 | 00378 | StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 379 | 00379 | StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C
VSS_StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 380 | 00380 | StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 381 | 00381 | StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 382 | 00382 | StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 383 | 00383 | StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 384 | 00384 | StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 385 | 00385 | StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 386 | 00386 | StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 387 | 00387 | StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 388 | 00388 | StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 389 | 00389 | StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 390 | 00390 | StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 391 | 00391 | StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno
VSS_StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 392 | 00392 | StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom
VSS_UCTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 393 | 00393 | UCTokNaEniOdFaz_med60_80
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 394 | 00394 | UpsAAlarmAwaitingPower
VSS_UpsAAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 395 | 00395 | UpsAAlarmBypassBad
VSS_UpsAAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 396 | 00396 | UpsAAlarmChargerFailed
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 397 | 00397 | UpsAAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 398 | 00398 | UpsAAlarmDepletedBattery
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 399 | 00399 | UpsAAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 400 | 00400 | UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 401 | 00401 | UpsAAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsAAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 402 | 00402 | UpsAAlarmLowBattery
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 403 | 00403 | UpsAAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 404 | 00404 | UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsAAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 405 | 00405 | UpsAAlarmOnBattery
VSS_UpsAAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 406 | 00406 | UpsAAlarmOnBypass
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 407 | 00407 | UpsAAlarmReceptacleOff
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 408 | 00408 | UpsAAlarmShutdownImminent
VSS_UpsAAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 409 | 00409 | UpsAAlarmShutdownPending
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 410 | 00410 | UpsAAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 411 | 00411 | UpsAAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 412 | 00412 | UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 413 | 00413 | UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 414 | 00414 | UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsAAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 415 | 00415 | UpsAAlarmTestInProgres
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 416 | 00416 | UpsAAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 417 | 00417 | UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 418 | 00418 | UpsAAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsAStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 419 | 00419 | UpsAStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsAStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 420 | 00420 | UpsAStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsAStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 421 | 00421 | UpsAStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsAStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 422 | 00422 | UpsAStatusBoostMode
VSS_UpsAStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 423 | 00423 | UpsAStatusBuckMode
VSS_UpsAStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 424 | 00424 | UpsAStatusDetourIsOn
VSS_UpsAStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 425 | 00425 | UpsAStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsAStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 426 | 00426 | UpsAStatusInverterIsOn
VSS_UpsAStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 427 | 00427 | UpsAStatusLoadOff
VSS_UpsAStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 428 | 00428 | UpsAStatusMainsBypassOK
VSS_UpsAStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 429 | 00429 | UpsAStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsAStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 430 | 00430 | UpsAStatusNotInParalel
VSS_UpsAStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 431 | 00431 | UpsAStatusOnBypass
VSS_UpsAStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 432 | 00432 | UpsAStatusParallelValues
VSS_UpsAStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 433 | 00433 | UpsAStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsAStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 434 | 00434 | UpsAStatusRectifierIsOn
VSS_UpsAStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 435 | 00435 | UpsAStatusResetLoadOff
VSS_UpsAStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 436 | 00436 | UpsAStatusStopOperation
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 437 | 00437 | UpsBAlarmAwaitingPower
VSS_UpsBAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 438 | 00438 | UpsBAlarmBypassBad
VSS_UpsBAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 439 | 00439 | UpsBAlarmChargerFailed
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 440 | 00440 | UpsBAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 441 | 00441 | UpsBAlarmDepletedBattery
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 442 | 00442 | UpsBAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 443 | 00443 | UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 444 | 00444 | UpsBAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsBAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 445 | 00445 | UpsBAlarmLowBattery
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 446 | 00446 | UpsBAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 447 | 00447 | UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsBAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 448 | 00448 | UpsBAlarmOnBattery
VSS_UpsBAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 449 | 00449 | UpsBAlarmOnBypass
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 450 | 00450 | UpsBAlarmReceptacleOff
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 451 | 00451 | UpsBAlarmShutdownImminent
VSS_UpsBAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 452 | 00452 | UpsBAlarmShutdownPending
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 453 | 00453 | UpsBAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 454 | 00454 | UpsBAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 455 | 00455 | UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 456 | 00456 | UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 457 | 00457 | UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsBAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 458 | 00458 | UpsBAlarmTestInProgres
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 459 | 00459 | UpsBAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 460 | 00460 | UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 461 | 00461 | UpsBAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsBStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 462 | 00462 | UpsBStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsBStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 463 | 00463 | UpsBStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsBStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 464 | 00464 | UpsBStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsBStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 465 | 00465 | UpsBStatusBoostMode
VSS_UpsBStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 466 | 00466 | UpsBStatusBuckMode
VSS_UpsBStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 467 | 00467 | UpsBStatusDetourIsOn
VSS_UpsBStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 468 | 00468 | UpsBStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsBStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 469 | 00469 | UpsBStatusInverterIsOn
VSS_UpsBStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 470 | 00470 | UpsBStatusLoadOff
VSS_UpsBStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 471 | 00471 | UpsBStatusMainsBypassOK
VSS_UpsBStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 472 | 00472 | UpsBStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsBStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 473 | 00473 | UpsBStatusNotInParalel
VSS_UpsBStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 474 | 00474 | UpsBStatusOnBypass
VSS_UpsBStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 475 | 00475 | UpsBStatusParallelValues
VSS_UpsBStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 476 | 00476 | UpsBStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsBStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 477 | 00477 | UpsBStatusRectifierIsOn
VSS_UpsBStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 478 | 00478 | UpsBStatusResetLoadOff
VSS_UpsBStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 479 | 00479 | UpsBStatusStopOperation
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 480 | 00480 | UpsCAlarmAwaitingPower
VSS_UpsCAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 481 | 00481 | UpsCAlarmBypassBad
VSS_UpsCAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 482 | 00482 | UpsCAlarmChargerFailed
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 483 | 00483 | UpsCAlarmCommunicationsLost
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 484 | 00484 | UpsCAlarmDepletedBattery
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 485 | 00485 | UpsCAlarmDiagnosticTestFailed
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 486 | 00486 | UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 487 | 00487 | UpsCAlarmIzhodPreobremenjen
VSS_UpsCAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 488 | 00488 | UpsCAlarmLowBattery
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 489 | 00489 | UpsCAlarmNapakaNaVarovalki
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 490 | 00490 | UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju
VSS_UpsCAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 491 | 00491 | UpsCAlarmOnBattery
VSS_UpsCAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 492 | 00492 | UpsCAlarmOnBypass
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 493 | 00493 | UpsCAlarmReceptacleOff
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 494 | 00494 | UpsCAlarmShutdownImminent
VSS_UpsCAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 495 | 00495 | UpsCAlarmShutdownPending
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 496 | 00496 | UpsCAlarmSlabaBaterija
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 497 | 00497 | UpsCAlarmSplosnaNapaka
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 498 | 00498 | UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 499 | 00499 | UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 500 | 00500 | UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc
VSS_UpsCAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 501 | 00501 | UpsCAlarmTestInProgres
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 502 | 00502 | UpsCAlarmUPSIzhodOff
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 503 | 00503 | UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 504 | 00504 | UpsCAlarmUPSSystemOff
VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 505 | 00505 | UpsCStatusAcousticAlarmIsOn
VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 506 | 00506 | UpsCStatusAlarmJeAktiven
VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 507 | 00507 | UpsCStatusBaterijaSePrazni
VSS_UpsCStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 508 | 00508 | UpsCStatusBoostMode
VSS_UpsCStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 509 | 00509 | UpsCStatusBuckMode
VSS_UpsCStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 510 | 00510 | UpsCStatusDetourIsOn
VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 511 | 00511 | UpsCStatusEcomodeAktiven
VSS_UpsCStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 512 | 00512 | UpsCStatusInverterIsOn
VSS_UpsCStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 513 | 00513 | UpsCStatusLoadOff
VSS_UpsCStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 514 | 00514 | UpsCStatusMainsBypassOK
VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 515 | 00515 | UpsCStatusMainsRectifierOK
VSS_UpsCStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 516 | 00516 | UpsCStatusNotInParalel
VSS_UpsCStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 517 | 00517 | UpsCStatusOnBypass
VSS_UpsCStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 518 | 00518 | UpsCStatusParallelValues
VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 519 | 00519 | UpsCStatusPolnjenjeBaterije
VSS_UpsCStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 520 | 00520 | UpsCStatusRectifierIsOn
VSS_UpsCStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 521 | 00521 | UpsCStatusResetLoadOff
VSS_UpsCStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 522 | 00522 | UpsCStatusStopOperation
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 523 | 00523 | TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 524 | 00524 | TempProstorP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 525 | 00525 | TempProstorP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 526 | 00526 | TempProstorP5VisjaOdMaksimalne
VSS_AgregatDela | DIGITAL | IODev_TCP | 527 | 00527 | AgregatDela
VSS_Kl4IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 528 | 00528 | Kl4IzhodniVentilator
VSS_Kl4Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 529 | 00529 | Kl4Kompresor1
VSS_Kl4Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 530 | 00530 | Kl4Kompresor2
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 531 | 00531 | Kl4VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl4VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 532 | 00532 | Kl4VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl4Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 533 | 00533 | Kl4Razvlazevanje
VSS_Kl4Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 534 | 00534 | Kl4Vlazenje
VSS_Kl5IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 535 | 00535 | Kl5IzhodniVentilator
VSS_Kl5Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 536 | 00536 | Kl5Kompresor1
VSS_Kl5Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 537 | 00537 | Kl5Kompresor2
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 538 | 00538 | Kl5VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl5VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 539 | 00539 | Kl5VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl5Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 540 | 00540 | Kl5Razvlazevanje
VSS_Kl5Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 541 | 00541 | Kl5Vlazenje
VSS_Kl6IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 542 | 00542 | Kl6IzhodniVentilator
VSS_Kl6Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 543 | 00543 | Kl6Kompresor1
VSS_Kl6Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 544 | 00544 | Kl6Kompresor2
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 545 | 00545 | Kl6VentilGretjeOdpiranje
VSS_Kl6VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 546 | 00546 | Kl6VentilGretjeZapiranje
VSS_Kl6Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 547 | 00547 | Kl6Razvlazevanje
VSS_Kl6Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 548 | 00548 | Kl6Vlazenje
VSSsinh_cas_nastavi | DIGITAL | IODev_TCP | 549 | 00549 | cas_nastavi
VSS_NapakaTIA4 | DIGITAL | IODev_TCP | 550 | 00550 | NapakaTIA4
VSS_NapakaTIA6 | DIGITAL | IODev_TCP | 551 | 00551 | NapakaTIA6
VSS_NapakaTIA8 | DIGITAL | IODev_TCP | 552 | 00552 | NapakaTIA8
VSS_NapakaHIA4 | DIGITAL | IODev_TCP | 553 | 00553 | NapakaHIA4
VSS_NapakaHIA6 | DIGITAL | IODev_TCP | 554 | 00554 | NapakaHIA6
VSS_NapakaHIA8 | DIGITAL | IODev_TCP | 555 | 00555 | NapakaHIA8
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 556 | 00556 | TempP1VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 557 | 00557 | TempP2VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 558 | 00558 | TempP3VisjaOdMaksimalne
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 559 | 00559 | TempP5VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 560 | 00560 | TempTIA4VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 561 | 00561 | TempTIA6VisjaOdMaksimalne
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 562 | 00562 | TempTIA8VisjaOdMaksimalne
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 563 | 00563 | TempGarazaVisjaOdMaksimalne
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 564 | 00564 | TempZunanjaVisjaOdMaksimalne
VSS_VhKl1Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 565 | 00565 | VhKl1Kompresor1
VSS_VhKl1Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 566 | 00566 | VhKl1Kompresor2
VSS_VhKl2Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 567 | 00567 | VhKl2Kompresor1
VSS_VhKl2Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 568 | 00568 | VhKl2Kompresor2
VSS_VhKl3Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 569 | 00569 | VhKl3Kompresor1
VSS_VhKl3Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 570 | 00570 | VhKl3Kompresor2
VSS_VhKl7Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 571 | 00571 | VhKl7Kompresor1
VSS_VhKl7Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 572 | 00572 | VhKl7Kompresor2
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 573 | 00573 | VhVSSNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 574 | 00574 | VhVSSOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 575 | 00575 | VhVSSAlarmZaGasenje
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 576 | 00576 | VhVInergenNapakaVPozarniCentrali
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 577 | 00577 | VhInergenOkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 578 | 00578 | VhInergenAlarmZaGasenje
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 579 | 00579 | VhV23NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 580 | 00580 | VhV23OkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhV23AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 581 | 00581 | VhV23AlarmZaGasenje
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 582 | 00582 | VhV25NapakaVPozarniCentrali
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 583 | 00583 | VhV25OkvaraSenzorjaPozara
VSS_VhV25AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 584 | 00584 | VhV25AlarmZaGasenje
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 585 | 00585 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 586 | 00586 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 587 | 00587 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 588 | 00588 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 589 | 00589 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 590 | 00590 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
VSSPozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | DIGITAL | IODev_TCP | 591 | 00591 | PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA
VSS_AAFazaA_Tok01 | INT | IODev_TCP | 1 | 40001 | AAFazaA_Tok01
VSS_AAFazaA_Tok02 | INT | IODev_TCP | 2 | 40002 | AAFazaA_Tok02
VSS_AAFazaA_Tok03 | INT | IODev_TCP | 3 | 40003 | AAFazaA_Tok03
VSS_AAFazaA_Tok04 | INT | IODev_TCP | 4 | 40004 | AAFazaA_Tok04
VSS_AAFazaA_Tok05 | INT | IODev_TCP | 5 | 40005 | AAFazaA_Tok05
VSS_AAFazaA_Tok06 | INT | IODev_TCP | 6 | 40006 | AAFazaA_Tok06
VSS_AAFazaA_Tok07 | INT | IODev_TCP | 7 | 40007 | AAFazaA_Tok07
VSS_AAFazaA_Tok08 | INT | IODev_TCP | 8 | 40008 | AAFazaA_Tok08
VSS_AAFazaA_Tok09 | INT | IODev_TCP | 9 | 40009 | AAFazaA_Tok09
VSS_AAFazaA_Tok10 | INT | IODev_TCP | 10 | 40010 | AAFazaA_Tok10
VSS_AAFazaA_Tok11 | INT | IODev_TCP | 11 | 40011 | AAFazaA_Tok11
VSS_AAFazaA_Tok12 | INT | IODev_TCP | 12 | 40012 | AAFazaA_Tok12
VSS_AAFazaA_Tok13 | INT | IODev_TCP | 13 | 40013 | AAFazaA_Tok13
VSS_AAFazaA_Tok14 | INT | IODev_TCP | 14 | 40014 | AAFazaA_Tok14
VSS_AAFazaA_Tok15 | INT | IODev_TCP | 15 | 40015 | AAFazaA_Tok15
VSS_AAFazaA_Tok16 | INT | IODev_TCP | 16 | 40016 | AAFazaA_Tok16
VSS_AAFazaA_Tok17 | INT | IODev_TCP | 17 | 40017 | AAFazaA_Tok17
VSS_AAFazaA_Tok18 | INT | IODev_TCP | 18 | 40018 | AAFazaA_Tok18
VSS_AAFazaA_Tok19 | INT | IODev_TCP | 19 | 40019 | AAFazaA_Tok19
VSS_AAFazaA_Tok20 | INT | IODev_TCP | 20 | 40020 | AAFazaA_Tok20
VSS_AAFazaA_Tok21 | INT | IODev_TCP | 21 | 40021 | AAFazaA_Tok21
VSS_AAFazaA_Tok22 | INT | IODev_TCP | 22 | 40022 | AAFazaA_Tok22
VSS_AAFazaA_Tok23 | INT | IODev_TCP | 23 | 40023 | AAFazaA_Tok23
VSS_AAFazaA_Tok24 | INT | IODev_TCP | 24 | 40024 | AAFazaA_Tok24
VSS_AAFazaA_Tok25 | INT | IODev_TCP | 25 | 40025 | AAFazaA_Tok25
VSS_AAFazaA_Tok26 | INT | IODev_TCP | 26 | 40026 | AAFazaA_Tok26
VSS_AAFazaA_Tok27 | INT | IODev_TCP | 27 | 40027 | AAFazaA_Tok27
VSS_AAFazaA_Tok28 | INT | IODev_TCP | 28 | 40028 | AAFazaA_Tok28
VSS_AAFazaA_Tok29 | INT | IODev_TCP | 29 | 40029 | AAFazaA_Tok29
VSS_AAFazaA_Tok30 | INT | IODev_TCP | 30 | 40030 | AAFazaA_Tok30
VSS_AAFazaA_Tok31 | INT | IODev_TCP | 31 | 40031 | AAFazaA_Tok31
VSS_AAFazaA_Tok32 | INT | IODev_TCP | 32 | 40032 | AAFazaA_Tok32
VSS_AAFazaA_Tok33 | INT | IODev_TCP | 33 | 40033 | AAFazaA_Tok33
VSS_AAFazaA_Tok34 | INT | IODev_TCP | 34 | 40034 | AAFazaA_Tok34
VSS_AAFazaA_Tok35 | INT | IODev_TCP | 35 | 40035 | AAFazaA_Tok35
VSS_AAFazaA_Tok36 | INT | IODev_TCP | 36 | 40036 | AAFazaA_Tok36
VSS_AAFazaA_Tok37 | INT | IODev_TCP | 37 | 40037 | AAFazaA_Tok37
VSS_AAFazaA_Tok38 | INT | IODev_TCP | 38 | 40038 | AAFazaA_Tok38
VSS_AAFazaA_Tok39 | INT | IODev_TCP | 39 | 40039 | AAFazaA_Tok39
VSS_AAFazaA_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40 | 40040 | AAFazaA_Tok40
VSS_AAFazaA_Tok41 | INT | IODev_TCP | 41 | 40041 | AAFazaA_Tok41
VSS_AAFazaA_Tok42 | INT | IODev_TCP | 42 | 40042 | AAFazaA_Tok42
VSS_AAFazaB_Tok01 | INT | IODev_TCP | 43 | 40043 | AAFazaB_Tok01
VSS_AAFazaB_Tok02 | INT | IODev_TCP | 44 | 40044 | AAFazaB_Tok02
VSS_AAFazaB_Tok03 | INT | IODev_TCP | 45 | 40045 | AAFazaB_Tok03
VSS_AAFazaB_Tok04 | INT | IODev_TCP | 46 | 40046 | AAFazaB_Tok04
VSS_AAFazaB_Tok05 | INT | IODev_TCP | 47 | 40047 | AAFazaB_Tok05
VSS_AAFazaB_Tok06 | INT | IODev_TCP | 48 | 40048 | AAFazaB_Tok06
VSS_AAFazaB_Tok07 | INT | IODev_TCP | 49 | 40049 | AAFazaB_Tok07
VSS_AAFazaB_Tok08 | INT | IODev_TCP | 50 | 40050 | AAFazaB_Tok08
VSS_AAFazaB_Tok09 | INT | IODev_TCP | 51 | 40051 | AAFazaB_Tok09
VSS_AAFazaB_Tok10 | INT | IODev_TCP | 52 | 40052 | AAFazaB_Tok10
VSS_AAFazaB_Tok11 | INT | IODev_TCP | 53 | 40053 | AAFazaB_Tok11
VSS_AAFazaB_Tok12 | INT | IODev_TCP | 54 | 40054 | AAFazaB_Tok12
VSS_AAFazaB_Tok13 | INT | IODev_TCP | 55 | 40055 | AAFazaB_Tok13
VSS_AAFazaB_Tok14 | INT | IODev_TCP | 56 | 40056 | AAFazaB_Tok14
VSS_AAFazaB_Tok15 | INT | IODev_TCP | 57 | 40057 | AAFazaB_Tok15
VSS_AAFazaB_Tok16 | INT | IODev_TCP | 58 | 40058 | AAFazaB_Tok16
VSS_AAFazaB_Tok17 | INT | IODev_TCP | 59 | 40059 | AAFazaB_Tok17
VSS_AAFazaB_Tok18 | INT | IODev_TCP | 60 | 40060 | AAFazaB_Tok18
VSS_AAFazaB_Tok19 | INT | IODev_TCP | 61 | 40061 | AAFazaB_Tok19
VSS_AAFazaB_Tok20 | INT | IODev_TCP | 62 | 40062 | AAFazaB_Tok20
VSS_AAFazaB_Tok21 | INT | IODev_TCP | 63 | 40063 | AAFazaB_Tok21
VSS_AAFazaB_Tok22 | INT | IODev_TCP | 64 | 40064 | AAFazaB_Tok22
VSS_AAFazaB_Tok23 | INT | IODev_TCP | 65 | 40065 | AAFazaB_Tok23
VSS_AAFazaB_Tok24 | INT | IODev_TCP | 66 | 40066 | AAFazaB_Tok24
VSS_AAFazaB_Tok25 | INT | IODev_TCP | 67 | 40067 | AAFazaB_Tok25
VSS_AAFazaB_Tok26 | INT | IODev_TCP | 68 | 40068 | AAFazaB_Tok26
VSS_AAFazaB_Tok27 | INT | IODev_TCP | 69 | 40069 | AAFazaB_Tok27
VSS_AAFazaB_Tok28 | INT | IODev_TCP | 70 | 40070 | AAFazaB_Tok28
VSS_AAFazaB_Tok29 | INT | IODev_TCP | 71 | 40071 | AAFazaB_Tok29
VSS_AAFazaB_Tok30 | INT | IODev_TCP | 72 | 40072 | AAFazaB_Tok30
VSS_AAFazaB_Tok31 | INT | IODev_TCP | 73 | 40073 | AAFazaB_Tok31
VSS_AAFazaB_Tok32 | INT | IODev_TCP | 74 | 40074 | AAFazaB_Tok32
VSS_AAFazaB_Tok33 | INT | IODev_TCP | 75 | 40075 | AAFazaB_Tok33
VSS_AAFazaB_Tok34 | INT | IODev_TCP | 76 | 40076 | AAFazaB_Tok34
VSS_AAFazaB_Tok35 | INT | IODev_TCP | 77 | 40077 | AAFazaB_Tok35
VSS_AAFazaB_Tok36 | INT | IODev_TCP | 78 | 40078 | AAFazaB_Tok36
VSS_AAFazaB_Tok37 | INT | IODev_TCP | 79 | 40079 | AAFazaB_Tok37
VSS_AAFazaB_Tok38 | INT | IODev_TCP | 80 | 40080 | AAFazaB_Tok38
VSS_AAFazaB_Tok39 | INT | IODev_TCP | 81 | 40081 | AAFazaB_Tok39
VSS_AAFazaB_Tok40 | INT | IODev_TCP | 82 | 40082 | AAFazaB_Tok40
VSS_AAFazaB_Tok41 | INT | IODev_TCP | 83 | 40083 | AAFazaB_Tok41
VSS_AAFazaB_Tok42 | INT | IODev_TCP | 84 | 40084 | AAFazaB_Tok42
VSS_AAFazaC_Tok01 | INT | IODev_TCP | 85 | 40085 | AAFazaC_Tok01
VSS_AAFazaC_Tok02 | INT | IODev_TCP | 86 | 40086 | AAFazaC_Tok02
VSS_AAFazaC_Tok03 | INT | IODev_TCP | 87 | 40087 | AAFazaC_Tok03
VSS_AAFazaC_Tok04 | INT | IODev_TCP | 88 | 40088 | AAFazaC_Tok04
VSS_AAFazaC_Tok05 | INT | IODev_TCP | 89 | 40089 | AAFazaC_Tok05
VSS_AAFazaC_Tok06 | INT | IODev_TCP | 90 | 40090 | AAFazaC_Tok06
VSS_AAFazaC_Tok07 | INT | IODev_TCP | 91 | 40091 | AAFazaC_Tok07
VSS_AAFazaC_Tok08 | INT | IODev_TCP | 92 | 40092 | AAFazaC_Tok08
VSS_AAFazaC_Tok09 | INT | IODev_TCP | 93 | 40093 | AAFazaC_Tok09
VSS_AAFazaC_Tok10 | INT | IODev_TCP | 94 | 40094 | AAFazaC_Tok10
VSS_AAFazaC_Tok11 | INT | IODev_TCP | 95 | 40095 | AAFazaC_Tok11
VSS_AAFazaC_Tok12 | INT | IODev_TCP | 96 | 40096 | AAFazaC_Tok12
VSS_AAFazaC_Tok13 | INT | IODev_TCP | 97 | 40097 | AAFazaC_Tok13
VSS_AAFazaC_Tok14 | INT | IODev_TCP | 98 | 40098 | AAFazaC_Tok14
VSS_AAFazaC_Tok15 | INT | IODev_TCP | 99 | 40099 | AAFazaC_Tok15
VSS_AAFazaC_Tok16 | INT | IODev_TCP | 100 | 40100 | AAFazaC_Tok16
VSS_AAFazaC_Tok17 | INT | IODev_TCP | 101 | 40101 | AAFazaC_Tok17
VSS_AAFazaC_Tok18 | INT | IODev_TCP | 102 | 40102 | AAFazaC_Tok18
VSS_AAFazaC_Tok19 | INT | IODev_TCP | 103 | 40103 | AAFazaC_Tok19
VSS_AAFazaC_Tok20 | INT | IODev_TCP | 104 | 40104 | AAFazaC_Tok20
VSS_AAFazaC_Tok21 | INT | IODev_TCP | 105 | 40105 | AAFazaC_Tok21
VSS_AAFazaC_Tok22 | INT | IODev_TCP | 106 | 40106 | AAFazaC_Tok22
VSS_AAFazaC_Tok23 | INT | IODev_TCP | 107 | 40107 | AAFazaC_Tok23
VSS_AAFazaC_Tok24 | INT | IODev_TCP | 108 | 40108 | AAFazaC_Tok24
VSS_AAFazaC_Tok25 | INT | IODev_TCP | 109 | 40109 | AAFazaC_Tok25
VSS_AAFazaC_Tok26 | INT | IODev_TCP | 110 | 40110 | AAFazaC_Tok26
VSS_AAFazaC_Tok27 | INT | IODev_TCP | 111 | 40111 | AAFazaC_Tok27
VSS_AAFazaC_Tok28 | INT | IODev_TCP | 112 | 40112 | AAFazaC_Tok28
VSS_AAFazaC_Tok29 | INT | IODev_TCP | 113 | 40113 | AAFazaC_Tok29
VSS_AAFazaC_Tok30 | INT | IODev_TCP | 114 | 40114 | AAFazaC_Tok30
VSS_AAFazaC_Tok31 | INT | IODev_TCP | 115 | 40115 | AAFazaC_Tok31
VSS_AAFazaC_Tok32 | INT | IODev_TCP | 116 | 40116 | AAFazaC_Tok32
VSS_AAFazaC_Tok33 | INT | IODev_TCP | 117 | 40117 | AAFazaC_Tok33
VSS_AAFazaC_Tok34 | INT | IODev_TCP | 118 | 40118 | AAFazaC_Tok34
VSS_AAFazaC_Tok35 | INT | IODev_TCP | 119 | 40119 | AAFazaC_Tok35
VSS_AAFazaC_Tok36 | INT | IODev_TCP | 120 | 40120 | AAFazaC_Tok36
VSS_AAFazaC_Tok37 | INT | IODev_TCP | 121 | 40121 | AAFazaC_Tok37
VSS_AAFazaC_Tok38 | INT | IODev_TCP | 122 | 40122 | AAFazaC_Tok38
VSS_AAFazaC_Tok39 | INT | IODev_TCP | 123 | 40123 | AAFazaC_Tok39
VSS_AAFazaC_Tok40 | INT | IODev_TCP | 124 | 40124 | AAFazaC_Tok40
VSS_AAFazaC_Tok41 | INT | IODev_TCP | 125 | 40125 | AAFazaC_Tok41
VSS_AAFazaC_Tok42 | INT | IODev_TCP | 126 | 40126 | AAFazaC_Tok42
VSS_BBFazaA_Tok01 | INT | IODev_TCP | 127 | 40127 | BBFazaA_Tok01
VSS_BBFazaA_Tok02 | INT | IODev_TCP | 128 | 40128 | BBFazaA_Tok02
VSS_BBFazaA_Tok03 | INT | IODev_TCP | 129 | 40129 | BBFazaA_Tok03
VSS_BBFazaA_Tok04 | INT | IODev_TCP | 130 | 40130 | BBFazaA_Tok04
VSS_BBFazaA_Tok05 | INT | IODev_TCP | 131 | 40131 | BBFazaA_Tok05
VSS_BBFazaA_Tok06 | INT | IODev_TCP | 132 | 40132 | BBFazaA_Tok06
VSS_BBFazaA_Tok07 | INT | IODev_TCP | 133 | 40133 | BBFazaA_Tok07
VSS_BBFazaA_Tok08 | INT | IODev_TCP | 134 | 40134 | BBFazaA_Tok08
VSS_BBFazaA_Tok09 | INT | IODev_TCP | 135 | 40135 | BBFazaA_Tok09
VSS_BBFazaA_Tok10 | INT | IODev_TCP | 136 | 40136 | BBFazaA_Tok10
VSS_BBFazaA_Tok11 | INT | IODev_TCP | 137 | 40137 | BBFazaA_Tok11
VSS_BBFazaA_Tok12 | INT | IODev_TCP | 138 | 40138 | BBFazaA_Tok12
VSS_BBFazaA_Tok13 | INT | IODev_TCP | 139 | 40139 | BBFazaA_Tok13
VSS_BBFazaA_Tok14 | INT | IODev_TCP | 140 | 40140 | BBFazaA_Tok14
VSS_BBFazaA_Tok15 | INT | IODev_TCP | 141 | 40141 | BBFazaA_Tok15
VSS_BBFazaA_Tok16 | INT | IODev_TCP | 142 | 40142 | BBFazaA_Tok16
VSS_BBFazaA_Tok17 | INT | IODev_TCP | 143 | 40143 | BBFazaA_Tok17
VSS_BBFazaA_Tok18 | INT | IODev_TCP | 144 | 40144 | BBFazaA_Tok18
VSS_BBFazaA_Tok19 | INT | IODev_TCP | 145 | 40145 | BBFazaA_Tok19
VSS_BBFazaA_Tok20 | INT | IODev_TCP | 146 | 40146 | BBFazaA_Tok20
VSS_BBFazaA_Tok21 | INT | IODev_TCP | 147 | 40147 | BBFazaA_Tok21
VSS_BBFazaA_Tok22 | INT | IODev_TCP | 148 | 40148 | BBFazaA_Tok22
VSS_BBFazaA_Tok23 | INT | IODev_TCP | 149 | 40149 | BBFazaA_Tok23
VSS_BBFazaA_Tok24 | INT | IODev_TCP | 150 | 40150 | BBFazaA_Tok24
VSS_BBFazaA_Tok25 | INT | IODev_TCP | 151 | 40151 | BBFazaA_Tok25
VSS_BBFazaA_Tok26 | INT | IODev_TCP | 152 | 40152 | BBFazaA_Tok26
VSS_BBFazaA_Tok27 | INT | IODev_TCP | 153 | 40153 | BBFazaA_Tok27
VSS_BBFazaA_Tok28 | INT | IODev_TCP | 154 | 40154 | BBFazaA_Tok28
VSS_BBFazaA_Tok29 | INT | IODev_TCP | 155 | 40155 | BBFazaA_Tok29
VSS_BBFazaA_Tok30 | INT | IODev_TCP | 156 | 40156 | BBFazaA_Tok30
VSS_BBFazaA_Tok31 | INT | IODev_TCP | 157 | 40157 | BBFazaA_Tok31
VSS_BBFazaA_Tok32 | INT | IODev_TCP | 158 | 40158 | BBFazaA_Tok32
VSS_BBFazaA_Tok33 | INT | IODev_TCP | 159 | 40159 | BBFazaA_Tok33
VSS_BBFazaA_Tok34 | INT | IODev_TCP | 160 | 40160 | BBFazaA_Tok34
VSS_BBFazaA_Tok35 | INT | IODev_TCP | 161 | 40161 | BBFazaA_Tok35
VSS_BBFazaA_Tok36 | INT | IODev_TCP | 162 | 40162 | BBFazaA_Tok36
VSS_BBFazaA_Tok37 | INT | IODev_TCP | 163 | 40163 | BBFazaA_Tok37
VSS_BBFazaA_Tok38 | INT | IODev_TCP | 164 | 40164 | BBFazaA_Tok38
VSS_BBFazaA_Tok39 | INT | IODev_TCP | 165 | 40165 | BBFazaA_Tok39
VSS_BBFazaA_Tok40 | INT | IODev_TCP | 166 | 40166 | BBFazaA_Tok40
VSS_BBFazaA_Tok41 | INT | IODev_TCP | 167 | 40167 | BBFazaA_Tok41
VSS_BBFazaA_Tok42 | INT | IODev_TCP | 168 | 40168 | BBFazaA_Tok42
VSS_BBFazaB_Tok01 | INT | IODev_TCP | 169 | 40169 | BBFazaB_Tok01
VSS_BBFazaB_Tok02 | INT | IODev_TCP | 170 | 40170 | BBFazaB_Tok02
VSS_BBFazaB_Tok03 | INT | IODev_TCP | 171 | 40171 | BBFazaB_Tok03
VSS_BBFazaB_Tok04 | INT | IODev_TCP | 172 | 40172 | BBFazaB_Tok04
VSS_BBFazaB_Tok05 | INT | IODev_TCP | 173 | 40173 | BBFazaB_Tok05
VSS_BBFazaB_Tok06 | INT | IODev_TCP | 174 | 40174 | BBFazaB_Tok06
VSS_BBFazaB_Tok07 | INT | IODev_TCP | 175 | 40175 | BBFazaB_Tok07
VSS_BBFazaB_Tok08 | INT | IODev_TCP | 176 | 40176 | BBFazaB_Tok08
VSS_BBFazaB_Tok09 | INT | IODev_TCP | 177 | 40177 | BBFazaB_Tok09
VSS_BBFazaB_Tok10 | INT | IODev_TCP | 178 | 40178 | BBFazaB_Tok10
VSS_BBFazaB_Tok11 | INT | IODev_TCP | 179 | 40179 | BBFazaB_Tok11
VSS_BBFazaB_Tok12 | INT | IODev_TCP | 180 | 40180 | BBFazaB_Tok12
VSS_BBFazaB_Tok13 | INT | IODev_TCP | 181 | 40181 | BBFazaB_Tok13
VSS_BBFazaB_Tok14 | INT | IODev_TCP | 182 | 40182 | BBFazaB_Tok14
VSS_BBFazaB_Tok15 | INT | IODev_TCP | 183 | 40183 | BBFazaB_Tok15
VSS_BBFazaB_Tok16 | INT | IODev_TCP | 184 | 40184 | BBFazaB_Tok16
VSS_BBFazaB_Tok17 | INT | IODev_TCP | 185 | 40185 | BBFazaB_Tok17
VSS_BBFazaB_Tok18 | INT | IODev_TCP | 186 | 40186 | BBFazaB_Tok18
VSS_BBFazaB_Tok19 | INT | IODev_TCP | 187 | 40187 | BBFazaB_Tok19
VSS_BBFazaB_Tok20 | INT | IODev_TCP | 188 | 40188 | BBFazaB_Tok20
VSS_BBFazaB_Tok21 | INT | IODev_TCP | 189 | 40189 | BBFazaB_Tok21
VSS_BBFazaB_Tok22 | INT | IODev_TCP | 190 | 40190 | BBFazaB_Tok22
VSS_BBFazaB_Tok23 | INT | IODev_TCP | 191 | 40191 | BBFazaB_Tok23
VSS_BBFazaB_Tok24 | INT | IODev_TCP | 192 | 40192 | BBFazaB_Tok24
VSS_BBFazaB_Tok25 | INT | IODev_TCP | 193 | 40193 | BBFazaB_Tok25
VSS_BBFazaB_Tok26 | INT | IODev_TCP | 194 | 40194 | BBFazaB_Tok26
VSS_BBFazaB_Tok27 | INT | IODev_TCP | 195 | 40195 | BBFazaB_Tok27
VSS_BBFazaB_Tok28 | INT | IODev_TCP | 196 | 40196 | BBFazaB_Tok28
VSS_BBFazaB_Tok29 | INT | IODev_TCP | 197 | 40197 | BBFazaB_Tok29
VSS_BBFazaB_Tok30 | INT | IODev_TCP | 198 | 40198 | BBFazaB_Tok30
VSS_BBFazaB_Tok31 | INT | IODev_TCP | 199 | 40199 | BBFazaB_Tok31
VSS_BBFazaB_Tok32 | INT | IODev_TCP | 200 | 40200 | BBFazaB_Tok32
VSS_BBFazaB_Tok33 | INT | IODev_TCP | 201 | 40201 | BBFazaB_Tok33
VSS_BBFazaB_Tok34 | INT | IODev_TCP | 202 | 40202 | BBFazaB_Tok34
VSS_BBFazaB_Tok35 | INT | IODev_TCP | 203 | 40203 | BBFazaB_Tok35
VSS_BBFazaB_Tok36 | INT | IODev_TCP | 204 | 40204 | BBFazaB_Tok36
VSS_BBFazaB_Tok37 | INT | IODev_TCP | 205 | 40205 | BBFazaB_Tok37
VSS_BBFazaB_Tok38 | INT | IODev_TCP | 206 | 40206 | BBFazaB_Tok38
VSS_BBFazaB_Tok39 | INT | IODev_TCP | 207 | 40207 | BBFazaB_Tok39
VSS_BBFazaB_Tok40 | INT | IODev_TCP | 208 | 40208 | BBFazaB_Tok40
VSS_BBFazaB_Tok41 | INT | IODev_TCP | 209 | 40209 | BBFazaB_Tok41
VSS_BBFazaB_Tok42 | INT | IODev_TCP | 210 | 40210 | BBFazaB_Tok42
VSS_BBFazaC_Tok01 | INT | IODev_TCP | 211 | 40211 | BBFazaC_Tok01
VSS_BBFazaC_Tok02 | INT | IODev_TCP | 212 | 40212 | BBFazaC_Tok02
VSS_BBFazaC_Tok03 | INT | IODev_TCP | 213 | 40213 | BBFazaC_Tok03
VSS_BBFazaC_Tok04 | INT | IODev_TCP | 214 | 40214 | BBFazaC_Tok04
VSS_BBFazaC_Tok05 | INT | IODev_TCP | 215 | 40215 | BBFazaC_Tok05
VSS_BBFazaC_Tok06 | INT | IODev_TCP | 216 | 40216 | BBFazaC_Tok06
VSS_BBFazaC_Tok07 | INT | IODev_TCP | 217 | 40217 | BBFazaC_Tok07
VSS_BBFazaC_Tok08 | INT | IODev_TCP | 218 | 40218 | BBFazaC_Tok08
VSS_BBFazaC_Tok09 | INT | IODev_TCP | 219 | 40219 | BBFazaC_Tok09
VSS_BBFazaC_Tok10 | INT | IODev_TCP | 220 | 40220 | BBFazaC_Tok10
VSS_BBFazaC_Tok11 | INT | IODev_TCP | 221 | 40221 | BBFazaC_Tok11
VSS_BBFazaC_Tok12 | INT | IODev_TCP | 222 | 40222 | BBFazaC_Tok12
VSS_BBFazaC_Tok13 | INT | IODev_TCP | 223 | 40223 | BBFazaC_Tok13
VSS_BBFazaC_Tok14 | INT | IODev_TCP | 224 | 40224 | BBFazaC_Tok14
VSS_BBFazaC_Tok15 | INT | IODev_TCP | 225 | 40225 | BBFazaC_Tok15
VSS_BBFazaC_Tok16 | INT | IODev_TCP | 226 | 40226 | BBFazaC_Tok16
VSS_BBFazaC_Tok17 | INT | IODev_TCP | 227 | 40227 | BBFazaC_Tok17
VSS_BBFazaC_Tok18 | INT | IODev_TCP | 228 | 40228 | BBFazaC_Tok18
VSS_BBFazaC_Tok19 | INT | IODev_TCP | 229 | 40229 | BBFazaC_Tok19
VSS_BBFazaC_Tok20 | INT | IODev_TCP | 230 | 40230 | BBFazaC_Tok20
VSS_BBFazaC_Tok21 | INT | IODev_TCP | 231 | 40231 | BBFazaC_Tok21
VSS_BBFazaC_Tok22 | INT | IODev_TCP | 232 | 40232 | BBFazaC_Tok22
VSS_BBFazaC_Tok23 | INT | IODev_TCP | 233 | 40233 | BBFazaC_Tok23
VSS_BBFazaC_Tok24 | INT | IODev_TCP | 234 | 40234 | BBFazaC_Tok24
VSS_BBFazaC_Tok25 | INT | IODev_TCP | 235 | 40235 | BBFazaC_Tok25
VSS_BBFazaC_Tok26 | INT | IODev_TCP | 236 | 40236 | BBFazaC_Tok26
VSS_BBFazaC_Tok27 | INT | IODev_TCP | 237 | 40237 | BBFazaC_Tok27
VSS_BBFazaC_Tok28 | INT | IODev_TCP | 238 | 40238 | BBFazaC_Tok28
VSS_BBFazaC_Tok29 | INT | IODev_TCP | 239 | 40239 | BBFazaC_Tok29
VSS_BBFazaC_Tok30 | INT | IODev_TCP | 240 | 40240 | BBFazaC_Tok30
VSS_BBFazaC_Tok31 | INT | IODev_TCP | 241 | 40241 | BBFazaC_Tok31
VSS_BBFazaC_Tok32 | INT | IODev_TCP | 242 | 40242 | BBFazaC_Tok32
VSS_BBFazaC_Tok33 | INT | IODev_TCP | 243 | 40243 | BBFazaC_Tok33
VSS_BBFazaC_Tok34 | INT | IODev_TCP | 244 | 40244 | BBFazaC_Tok34
VSS_BBFazaC_Tok35 | INT | IODev_TCP | 245 | 40245 | BBFazaC_Tok35
VSS_BBFazaC_Tok36 | INT | IODev_TCP | 246 | 40246 | BBFazaC_Tok36
VSS_BBFazaC_Tok37 | INT | IODev_TCP | 247 | 40247 | BBFazaC_Tok37
VSS_BBFazaC_Tok38 | INT | IODev_TCP | 248 | 40248 | BBFazaC_Tok38
VSS_BBFazaC_Tok39 | INT | IODev_TCP | 249 | 40249 | BBFazaC_Tok39
VSS_BBFazaC_Tok40 | INT | IODev_TCP | 250 | 40250 | BBFazaC_Tok40
VSS_BBFazaC_Tok41 | INT | IODev_TCP | 251 | 40251 | BBFazaC_Tok41
VSS_BBFazaC_Tok42 | INT | IODev_TCP | 252 | 40252 | BBFazaC_Tok42
VSS_Filter_PrikazDelovanje | INT | IODev_TCP | 253 | 40253 | Filter_PrikazDelovanje | BYTE
VSS_Filter_PrikazStanje | INT | IODev_TCP | 254 | 40254 | Filter_PrikazStanje | BYTE
VSS_Kl4NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 255 | 40255 | Kl4NastTempProstora
VSS_Kl4NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 256 | 40256 | Kl4NastVlaznost
VSS_Kl4Pritisk | INT | IODev_TCP | 257 | 40257 | Kl4Pritisk
VSS_Kl4TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 258 | 40258 | Kl4TemperaturaProstora
VSS_Kl4VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 259 | 40259 | Kl4VlaznostProstora
VSS_Kl5NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 260 | 40260 | Kl5NastTempProstora
VSS_Kl5NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 261 | 40261 | Kl5NastVlaznost
VSS_Kl5Pritisk | INT | IODev_TCP | 262 | 40262 | Kl5Pritisk
VSS_Kl5TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 263 | 40263 | Kl5TemperaturaProstora
VSS_Kl5VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 264 | 40264 | Kl5VlaznostProstora
VSS_Kl6NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 265 | 40265 | Kl6NastTempProstora
VSS_Kl6NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 266 | 40266 | Kl6NastVlaznost
VSS_Kl6Pritisk | INT | IODev_TCP | 267 | 40267 | Kl6Pritisk
VSS_Kl6TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 268 | 40268 | Kl6TemperaturaProstora
VSS_Kl6VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 269 | 40269 | Kl6VlaznostProstora
VSS_PrikazMiKlime_KL1 | INT | IODev_TCP | 270 | 40270 | PrikazMiKlime_KL1 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL2 | INT | IODev_TCP | 271 | 40271 | PrikazMiKlime_KL2 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL3 | INT | IODev_TCP | 272 | 40272 | PrikazMiKlime_KL3 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL4 | INT | IODev_TCP | 273 | 40273 | PrikazMiKlime_KL4 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL5 | INT | IODev_TCP | 274 | 40274 | PrikazMiKlime_KL5 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL6 | INT | IODev_TCP | 275 | 40275 | PrikazMiKlime_KL6 | BYTE
VSS_PrikazMiKlime_KL7 | INT | IODev_TCP | 276 | 40276 | PrikazMiKlime_KL7 | BYTE
VSS_PrikazVklopVentilatorjaV5 | INT | IODev_TCP | 277 | 40277 | PrikazVklopVentilatorjaV5 | BYTE
VSS_SenzorVlaga_H1 | INT | IODev_TCP | 278 | 40278 | SenzorVlaga_H1
VSS_SenzorVlaga_H2 | INT | IODev_TCP | 279 | 40279 | SenzorVlaga_H2
VSS_SenzorVlaga_H3 | INT | IODev_TCP | 280 | 40280 | SenzorVlaga_H3
VSS_SenzorVlaga_H4 | INT | IODev_TCP | 281 | 40281 | SenzorVlaga_H4
VSS_StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 282 | 40282 | StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 283 | 40283 | StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 284 | 40284 | StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 285 | 40285 | StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 286 | 40286 | StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 287 | 40287 | StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 288 | 40288 | StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 289 | 40289 | StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 290 | 40290 | StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 291 | 40291 | StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 292 | 40292 | StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 293 | 40293 | StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 294 | 40294 | StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 295 | 40295 | StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 296 | 40296 | StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 297 | 40297 | StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 298 | 40298 | StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 299 | 40299 | StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 300 | 40300 | StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 301 | 40301 | StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 302 | 40302 | StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 303 | 40303 | StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 304 | 40304 | StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 305 | 40305 | StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 306 | 40306 | StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 307 | 40307 | StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | BYTE
VSS_StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 308 | 40308 | StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | BYTE
VSS_SteviloUrZaPreklopVodilneKlime | INT | IODev_TCP | 309 | 40309 | SteviloUrZaPreklopVodilneKlime
VSS_TempVklopObehKlim | INT | IODev_TCP | 310 | 40310 | TempVklopObehKlim
VSS_TempVklopVentilatorV5 | INT | IODev_TCP | 311 | 40311 | TempVklopVentilatorV5
VSS_TSTempSoba_Garaza | INT | IODev_TCP | 312 | 40312 | TSTempSoba_Garaza
VSS_TSTempSoba_P1 | INT | IODev_TCP | 313 | 40313 | TSTempSoba_P1
VSS_TSTempSoba_P2 | INT | IODev_TCP | 314 | 40314 | TSTempSoba_P2
VSS_TSTempSoba_P3 | INT | IODev_TCP | 315 | 40315 | TSTempSoba_P3
VSS_TSTempSoba_P5 | INT | IODev_TCP | 316 | 40316 | TSTempSoba_P5
VSS_TSTempSoba_Zunanja | INT | IODev_TCP | 317 | 40317 | TSTempSoba_Zunanja
VSS_UCPoljeA_F01 | INT | IODev_TCP | 318 | 40318 | UCPoljeA_F01
VSS_UCPoljeA_F02 | INT | IODev_TCP | 319 | 40319 | UCPoljeA_F02
VSS_UCPoljeA_F03 | INT | IODev_TCP | 320 | 40320 | UCPoljeA_F03
VSS_UCPoljeA_F04 | INT | IODev_TCP | 321 | 40321 | UCPoljeA_F04
VSS_UCPoljeA_F05 | INT | IODev_TCP | 322 | 40322 | UCPoljeA_F05
VSS_UCPoljeA_F06 | INT | IODev_TCP | 323 | 40323 | UCPoljeA_F06
VSS_UCPoljeA_F07 | INT | IODev_TCP | 324 | 40324 | UCPoljeA_F07
VSS_UCPoljeA_F08 | INT | IODev_TCP | 325 | 40325 | UCPoljeA_F08
VSS_UCPoljeA_F09 | INT | IODev_TCP | 326 | 40326 | UCPoljeA_F09
VSS_UCPoljeA_F10 | INT | IODev_TCP | 327 | 40327 | UCPoljeA_F10
VSS_UCPoljeA_F11 | INT | IODev_TCP | 328 | 40328 | UCPoljeA_F11
VSS_UCPoljeA_F12 | INT | IODev_TCP | 329 | 40329 | UCPoljeA_F12
VSS_UCPoljeB_F01 | INT | IODev_TCP | 330 | 40330 | UCPoljeB_F01
VSS_UCPoljeB_F02 | INT | IODev_TCP | 331 | 40331 | UCPoljeB_F02
VSS_UCPoljeB_F03 | INT | IODev_TCP | 332 | 40332 | UCPoljeB_F03
VSS_UCPoljeB_F04 | INT | IODev_TCP | 333 | 40333 | UCPoljeB_F04
VSS_UCPoljeB_F05 | INT | IODev_TCP | 334 | 40334 | UCPoljeB_F05
VSS_UCPoljeB_F06 | INT | IODev_TCP | 335 | 40335 | UCPoljeB_F06
VSS_UCPoljeB_F07 | INT | IODev_TCP | 336 | 40336 | UCPoljeB_F07
VSS_UCPoljeB_F08 | INT | IODev_TCP | 337 | 40337 | UCPoljeB_F08
VSS_UCPoljeB_F09 | INT | IODev_TCP | 338 | 40338 | UCPoljeB_F09
VSS_UCPoljeB_F10 | INT | IODev_TCP | 339 | 40339 | UCPoljeB_F10
VSS_UCPoljeB_F11 | INT | IODev_TCP | 340 | 40340 | UCPoljeB_F11
VSS_UCPoljeB_F12 | INT | IODev_TCP | 341 | 40341 | UCPoljeB_F12
VSS_UCSkupniTokPoljeA | INT | IODev_TCP | 342 | 40342 | UCSkupniTokPoljeA
VSS_UCSkupniTokPoljeB | INT | IODev_TCP | 343 | 40343 | UCSkupniTokPoljeB
VSS_UpaASteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 344 | 40344 | UpaASteviloVhodnihLinij
VSS_UpsAIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 345 | 40345 | UpsAIzhodnoNapajanje
VSS_UpsAStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 346 | 40346 | UpsAStatusBaterije
VSS_UpsASteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 347 | 40347 | UpsASteviloBypassLinij
VSS_UpsASteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 348 | 40348 | UpsASteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsBIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 349 | 40349 | UpsBIzhodnoNapajanje
VSS_UpsBStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 350 | 40350 | UpsBStatusBaterije
VSS_UpsBSteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 351 | 40351 | UpsBSteviloBypassLinij
VSS_UpsBSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 352 | 40352 | UpsBSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsBSteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 353 | 40353 | UpsBSteviloVhodnihLinij
VSS_UpsCIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 354 | 40354 | UpsCIzhodnoNapajanje
VSS_UpsCStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 355 | 40355 | UpsCStatusBaterije
VSS_UpsCSteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 356 | 40356 | UpsCSteviloBypassLinij
VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 357 | 40357 | UpsCSteviloIzhodnihLinij
VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 358 | 40358 | UpsCSteviloVhodnihLinij
IzpadVSS | INT | IODev_TCP | 359 | 40359 | st_izpad_komVSS
VSS_TIA4 | INT | IODev_TCP | 360 | 40360 | TIA4
VSS_TIA6 | INT | IODev_TCP | 361 | 40361 | TIA6
VSS_TIA8 | INT | IODev_TCP | 362 | 40362 | TIA8
VSS_HIA4 | INT | IODev_TCP | 363 | 40363 | HIA4
VSS_HIA6 | INT | IODev_TCP | 364 | 40364 | HIA6
VSS_HIA8 | INT | IODev_TCP | 365 | 40365 | HIA8
VSS_TempPovprecna1 | INT | IODev_TCP | 366 | 40366 | TempPovprecna[1]
VSS_TempPovprecna2 | INT | IODev_TCP | 367 | 40367 | TempPovprecna[2]
VSS_TempPovprecna3 | INT | IODev_TCP | 368 | 40368 | TempPovprecna[3]
VSS_VlagaPovprecna1 | INT | IODev_TCP | 369 | 40369 | VlagaPovprecna[1]
VSS_VlagaPovprecna2 | INT | IODev_TCP | 370 | 40370 | VlagaPovprecna[2]
VSS_VlagaPovprecna3 | INT | IODev_TCP | 371 | 40371 | VlagaPovprecna[3]
VSS_TempMejaP1 | INT | IODev_TCP | 372 | 40372 | TempMejaP1
VSS_TempMejaP2 | INT | IODev_TCP | 373 | 40373 | TempMejaP2
VSS_TempMejaP3 | INT | IODev_TCP | 374 | 40374 | TempMejaP3
VSS_TempMejaP5 | INT | IODev_TCP | 375 | 40375 | TempMejaP5
VSS_TempMejaTIA4 | INT | IODev_TCP | 376 | 40376 | TempMejaTIA4
VSS_TempMejaTIA6 | INT | IODev_TCP | 377 | 40377 | TempMejaTIA6
VSS_TempMejaTIA8 | INT | IODev_TCP | 378 | 40378 | TempMejaTIA8
VSS_TempMejaGaraza | INT | IODev_TCP | 379 | 40379 | TempMejaGaraza
VSS_TempMejaZunanja | INT | IODev_TCP | 380 | 40380 | TempMejaZunanja
VSS_TempMejaPovp1 | INT | IODev_TCP | 381 | 40381 | TempMejaPovp1
VSS_TempMejaPovp2 | INT | IODev_TCP | 382 | 40382 | TempMejaPovp2
VSS_TempMejaPovp3 | INT | IODev_TCP | 383 | 40383 | TempMejaPovp3
VSS_AAEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev_TCP | 3001 | 43001 | AAEnergyConsumed_kWh
VSS_BBEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev_TCP | 3003 | 43003 | BBEnergyConsumed_kWh
VSS_Circ1CosFi_III | LONG | IODev_TCP | 3005 | 43005 | Circ1CosFi_III
VSS_Circ1DelovnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 3007 | 43007 | Circ1DelovnaEnergija
VSS_Circ1DelovnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 3009 | 43009 | Circ1DelovnaMoc_III
VSS_Circ1DelovnaMoc_L1 | LONG | IODev_TCP | 3011 | 43011 | Circ1DelovnaMoc_L1
VSS_Circ1DelovnaMoc_L2 | LONG | IODev_TCP | 3013 | 43013 | Circ1DelovnaMoc_L2
VSS_Circ1DelovnaMoc_L3 | LONG | IODev_TCP | 3015 | 43015 | Circ1DelovnaMoc_L3
VSS_Circ1Frekvenca_L1 | LONG | IODev_TCP | 3017 | 43017 | Circ1Frekvenca_L1
VSS_Circ1InduktivnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 3019 | 43019 | Circ1InduktivnaEnergija
VSS_Circ1InduktivnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 3021 | 43021 | Circ1InduktivnaMoc_III
VSS_Circ1JalovaMoc_L1 | LONG | IODev_TCP | 3023 | 43023 | Circ1JalovaMoc_L1
VSS_Circ1JalovaMoc_L2 | LONG | IODev_TCP | 3025 | 43025 | Circ1JalovaMoc_L2
VSS_Circ1JalovaMoc_L3 | LONG | IODev_TCP | 3027 | 43027 | Circ1JalovaMoc_L3
VSS_Circ1KapacitivnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 3029 | 43029 | Circ1KapacitivnaEnergija
VSS_Circ1KapacitivnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 3031 | 43031 | Circ1KapacitivnaMoc_III
VSS_Circ1MaximumDemand | LONG | IODev_TCP | 3033 | 43033 | Circ1MaximumDemand
VSS_Circ1Napetost_L1_L2 | LONG | IODev_TCP | 3035 | 43035 | Circ1Napetost_L1_L2
VSS_Circ1Napetost_L1_N | LONG | IODev_TCP | 3037 | 43037 | Circ1Napetost_L1_N
VSS_Circ1Napetost_L2_L3 | LONG | IODev_TCP | 3039 | 43039 | Circ1Napetost_L2_L3
VSS_Circ1Napetost_L2_N | LONG | IODev_TCP | 3041 | 43041 | Circ1Napetost_L2_N
VSS_Circ1Napetost_L3_L1 | LONG | IODev_TCP | 3043 | 43043 | Circ1Napetost_L3_L1
VSS_Circ1Napetost_L3_N | LONG | IODev_TCP | 3045 | 43045 | Circ1Napetost_L3_N
VSS_Circ1NavideznaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 3047 | 43047 | Circ1NavideznaMoc_III
VSS_Circ1NicelniTok | LONG | IODev_TCP | 3049 | 43049 | Circ1NicelniTok
VSS_Circ1PowerFactor_III | LONG | IODev_TCP | 3051 | 43051 | Circ1PowerFactor_III
VSS_Circ1PowerFactor_L1 | LONG | IODev_TCP | 3053 | 43053 | Circ1PowerFactor_L1
VSS_Circ1PowerFactor_L2 | LONG | IODev_TCP | 3055 | 43055 | Circ1PowerFactor_L2
VSS_Circ1PowerFactor_L3 | LONG | IODev_TCP | 3057 | 43057 | Circ1PowerFactor_L3
VSS_Circ1THDI_L1 | LONG | IODev_TCP | 3059 | 43059 | Circ1THDI_L1
VSS_Circ1THDI_L2 | LONG | IODev_TCP | 3061 | 43061 | Circ1THDI_L2
VSS_Circ1THDI_L3 | LONG | IODev_TCP | 3063 | 43063 | Circ1THDI_L3
VSS_Circ1THDV_L1 | LONG | IODev_TCP | 3065 | 43065 | Circ1THDV_L1
VSS_Circ1THDV_L2 | LONG | IODev_TCP | 3067 | 43067 | Circ1THDV_L2
VSS_Circ1THDV_L3 | LONG | IODev_TCP | 3069 | 43069 | Circ1THDV_L3
VSS_Circ1Tok_L1 | LONG | IODev_TCP | 3071 | 43071 | Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2 | LONG | IODev_TCP | 3073 | 43073 | Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3 | LONG | IODev_TCP | 3075 | 43075 | Circ1Tok_L3
VSS_Circ1TokPovprecje_III | LONG | IODev_TCP | 3077 | 43077 | Circ1TokPovprecje_III
VSS_DW_Napake1 | LONG | IODev_TCP | 3079 | 43079 | DW_Napake1
VSS_DW_Napake10 | LONG | IODev_TCP | 3081 | 43081 | DW_Napake10
VSS_DW_Napake11 | LONG | IODev_TCP | 3083 | 43083 | DW_Napake11
VSS_DW_Napake12 | LONG | IODev_TCP | 3085 | 43085 | DW_Napake12
VSS_DW_Napake13 | LONG | IODev_TCP | 3087 | 43087 | DW_Napake13
VSS_DW_Napake14 | LONG | IODev_TCP | 3089 | 43089 | DW_Napake14
VSS_DW_Napake15 | LONG | IODev_TCP | 3091 | 43091 | DW_Napake15
VSS_DW_Napake16 | LONG | IODev_TCP | 3093 | 43093 | DW_Napake16
VSS_DW_Napake17 | LONG | IODev_TCP | 3095 | 43095 | DW_Napake17
VSS_DW_Napake18 | LONG | IODev_TCP | 3097 | 43097 | DW_Napake18
VSS_DW_Napake19 | LONG | IODev_TCP | 3099 | 43099 | DW_Napake19
VSS_DW_Napake2 | LONG | IODev_TCP | 3101 | 43101 | DW_Napake2
VSS_DW_Napake20 | LONG | IODev_TCP | 3103 | 43103 | DW_Napake20
VSS_DW_Napake21 | LONG | IODev_TCP | 3105 | 43105 | DW_Napake21
VSS_DW_Napake22 | LONG | IODev_TCP | 3107 | 43107 | DW_Napake22
VSS_DW_Napake23 | LONG | IODev_TCP | 3109 | 43109 | DW_Napake23
VSS_DW_Napake24 | LONG | IODev_TCP | 3111 | 43111 | DW_Napake24
VSS_DW_Napake3 | LONG | IODev_TCP | 3113 | 43113 | DW_Napake3
VSS_DW_Napake4 | LONG | IODev_TCP | 3115 | 43115 | DW_Napake4
VSS_DW_Napake5 | LONG | IODev_TCP | 3117 | 43117 | DW_Napake5
VSS_DW_Napake6 | LONG | IODev_TCP | 3119 | 43119 | DW_Napake6
VSS_DW_Napake7 | LONG | IODev_TCP | 3121 | 43121 | DW_Napake7
VSS_DW_Napake8 | LONG | IODev_TCP | 3123 | 43123 | DW_Napake8
VSS_DW_Napake9 | LONG | IODev_TCP | 3125 | 43125 | DW_Napake9
VSS_StObratovalnihUrKlima1 | LONG | IODev_TCP | 3127 | 43127 | StObratovalnihUrKlima1
VSS_StObratovalnihUrKlima2 | LONG | IODev_TCP | 3129 | 43129 | StObratovalnihUrKlima2
VSS_StObratovalnihUrKlima3 | LONG | IODev_TCP | 3131 | 43131 | StObratovalnihUrKlima3
VSS_StObratovalnihUrKlima4 | LONG | IODev_TCP | 3133 | 43133 | StObratovalnihUrKlima4
VSS_StObratovalnihUrKlima5 | LONG | IODev_TCP | 3135 | 43135 | StObratovalnihUrKlima5
VSS_StObratovalnihUrKlima6 | LONG | IODev_TCP | 3137 | 43137 | StObratovalnihUrKlima6
VSS_StObratovalnihUrKlima7 | LONG | IODev_TCP | 3139 | 43139 | StObratovalnihUrKlima7
VSS_UpsABypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3141 | 43141 | UpsABypassFrekvenca
VSS_UpsABypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3143 | 43143 | UpsABypassMocL1
VSS_UpsABypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3145 | 43145 | UpsABypassMocL2
VSS_UpsABypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3147 | 43147 | UpsABypassMocL3
VSS_UpsABypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3149 | 43149 | UpsABypassNapetostL1
VSS_UpsABypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3151 | 43151 | UpsABypassNapetostL2
VSS_UpsABypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3153 | 43153 | UpsABypassNapetostL3
VSS_UpsABypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3155 | 43155 | UpsABypassTokL1
VSS_UpsABypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3157 | 43157 | UpsABypassTokL2
VSS_UpsABypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3159 | 43159 | UpsABypassTokL3
VSS_UpsAEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 3161 | 43161 | UpsAEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsAEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 3163 | 43163 | UpsAEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsAIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3165 | 43165 | UpsAIzhodFrekvenca
VSS_UpsAIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3167 | 43167 | UpsAIzhodMocL1
VSS_UpsAIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3169 | 43169 | UpsAIzhodMocL2
VSS_UpsAIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3171 | 43171 | UpsAIzhodMocL3
VSS_UpsAIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3173 | 43173 | UpsAIzhodNapetostL1
VSS_UpsAIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3175 | 43175 | UpsAIzhodNapetostL2
VSS_UpsAIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3177 | 43177 | UpsAIzhodNapetostL3
VSS_UpsAIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 3179 | 43179 | UpsAIzhodObremenitevL1
VSS_UpsAIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 3181 | 43181 | UpsAIzhodObremenitevL2
VSS_UpsAIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 3183 | 43183 | UpsAIzhodObremenitevL3
VSS_UpsAIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3185 | 43185 | UpsAIzhodTokL1
VSS_UpsAIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3187 | 43187 | UpsAIzhodTokL2
VSS_UpsAIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3189 | 43189 | UpsAIzhodTokL3
VSS_UpsANapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 3191 | 43191 | UpsANapetostBaterije
VSS_UpsASteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 3193 | 43193 | UpsASteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsATemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 3195 | 43195 | UpsATemperaturaBaterije
VSS_UpsATokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 3197 | 43197 | UpsATokVBaterijo
VSS_UpsAVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 3199 | 43199 | UpsAVhodFrekvencaL1
VSS_UpsAVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 3201 | 43201 | UpsAVhodFrekvencaL2
VSS_UpsAVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 3203 | 43203 | UpsAVhodFrekvencaL3
VSS_UpsAVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3205 | 43205 | UpsAVhodMocL1
VSS_UpsAVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3207 | 43207 | UpsAVhodMocL2
VSS_UpsAVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3209 | 43209 | UpsAVhodMocL3
VSS_UpsAVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3211 | 43211 | UpsAVhodNapetostL1
VSS_UpsAVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3213 | 43213 | UpsAVhodNapetostL2
VSS_UpsAVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3215 | 43215 | UpsAVhodNapetostL3
VSS_UpsAVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3217 | 43217 | UpsAVhodTokL1
VSS_UpsAVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3219 | 43219 | UpsAVhodTokL2
VSS_UpsAVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3221 | 43221 | UpsAVhodTokL3
VSS_UpsBBypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3223 | 43223 | UpsBBypassFrekvenca
VSS_UpsBBypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3225 | 43225 | UpsBBypassMocL1
VSS_UpsBBypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3227 | 43227 | UpsBBypassMocL2
VSS_UpsBBypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3229 | 43229 | UpsBBypassMocL3
VSS_UpsBBypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3231 | 43231 | UpsBBypassNapetostL1
VSS_UpsBBypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3233 | 43233 | UpsBBypassNapetostL2
VSS_UpsBBypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3235 | 43235 | UpsBBypassNapetostL3
VSS_UpsBBypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3237 | 43237 | UpsBBypassTokL1
VSS_UpsBBypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3239 | 43239 | UpsBBypassTokL2
VSS_UpsBBypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3241 | 43241 | UpsBBypassTokL3
VSS_UpsBEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 3243 | 43243 | UpsBEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsBEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 3245 | 43245 | UpsBEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsBIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3247 | 43247 | UpsBIzhodFrekvenca
VSS_UpsBIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3249 | 43249 | UpsBIzhodMocL1
VSS_UpsBIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3251 | 43251 | UpsBIzhodMocL2
VSS_UpsBIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3253 | 43253 | UpsBIzhodMocL3
VSS_UpsBIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3255 | 43255 | UpsBIzhodNapetostL1
VSS_UpsBIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3257 | 43257 | UpsBIzhodNapetostL2
VSS_UpsBIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3259 | 43259 | UpsBIzhodNapetostL3
VSS_UpsBIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 3261 | 43261 | UpsBIzhodObremenitevL1
VSS_UpsBIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 3263 | 43263 | UpsBIzhodObremenitevL2
VSS_UpsBIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 3265 | 43265 | UpsBIzhodObremenitevL3
VSS_UpsBIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3267 | 43267 | UpsBIzhodTokL1
VSS_UpsBIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3269 | 43269 | UpsBIzhodTokL2
VSS_UpsBIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3271 | 43271 | UpsBIzhodTokL3
VSS_UpsBNapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 3273 | 43273 | UpsBNapetostBaterije
VSS_UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 3275 | 43275 | UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsBTemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 3277 | 43277 | UpsBTemperaturaBaterije
VSS_UpsBTokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 3279 | 43279 | UpsBTokVBaterijo
VSS_UpsBVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 3281 | 43281 | UpsBVhodFrekvencaL1
VSS_UpsBVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 3283 | 43283 | UpsBVhodFrekvencaL2
VSS_UpsBVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 3285 | 43285 | UpsBVhodFrekvencaL3
VSS_UpsBVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3287 | 43287 | UpsBVhodMocL1
VSS_UpsBVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3289 | 43289 | UpsBVhodMocL2
VSS_UpsBVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3291 | 43291 | UpsBVhodMocL3
VSS_UpsBVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3293 | 43293 | UpsBVhodNapetostL1
VSS_UpsBVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3295 | 43295 | UpsBVhodNapetostL2
VSS_UpsBVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3297 | 43297 | UpsBVhodNapetostL3
VSS_UpsBVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3299 | 43299 | UpsBVhodTokL1
VSS_UpsBVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3301 | 43301 | UpsBVhodTokL2
VSS_UpsBVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3303 | 43303 | UpsBVhodTokL3
VSS_UpsCBypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3305 | 43305 | UpsCBypassFrekvenca
VSS_UpsCBypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3307 | 43307 | UpsCBypassMocL1
VSS_UpsCBypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3309 | 43309 | UpsCBypassMocL2
VSS_UpsCBypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3311 | 43311 | UpsCBypassMocL3
VSS_UpsCBypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3313 | 43313 | UpsCBypassNapetostL1
VSS_UpsCBypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3315 | 43315 | UpsCBypassNapetostL2
VSS_UpsCBypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3317 | 43317 | UpsCBypassNapetostL3
VSS_UpsCBypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3319 | 43319 | UpsCBypassTokL1
VSS_UpsCBypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3321 | 43321 | UpsCBypassTokL2
VSS_UpsCBypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3323 | 43323 | UpsCBypassTokL3
VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 3325 | 43325 | UpsCEstimatedChargeRemaining
VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 3327 | 43327 | UpsCEstimatedMinutesRemaining
VSS_UpsCIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 3329 | 43329 | UpsCIzhodFrekvenca
VSS_UpsCIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3331 | 43331 | UpsCIzhodMocL1
VSS_UpsCIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3333 | 43333 | UpsCIzhodMocL2
VSS_UpsCIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3335 | 43335 | UpsCIzhodMocL3
VSS_UpsCIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3337 | 43337 | UpsCIzhodNapetostL1
VSS_UpsCIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3339 | 43339 | UpsCIzhodNapetostL2
VSS_UpsCIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3341 | 43341 | UpsCIzhodNapetostL3
VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 3343 | 43343 | UpsCIzhodObremenitevL1
VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 3345 | 43345 | UpsCIzhodObremenitevL2
VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 3347 | 43347 | UpsCIzhodObremenitevL3
VSS_UpsCIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3349 | 43349 | UpsCIzhodTokL1
VSS_UpsCIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3351 | 43351 | UpsCIzhodTokL2
VSS_UpsCIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3353 | 43353 | UpsCIzhodTokL3
VSS_UpsCNapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 3355 | 43355 | UpsCNapetostBaterije
VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 3357 | 43357 | UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije
VSS_UpsCTemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 3359 | 43359 | UpsCTemperaturaBaterije
VSS_UpsCTokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 3361 | 43361 | UpsCTokVBaterijo
VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 3363 | 43363 | UpsCVhodFrekvencaL1
VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 3365 | 43365 | UpsCVhodFrekvencaL2
VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 3367 | 43367 | UpsCVhodFrekvencaL3
VSS_UpsCVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 3369 | 43369 | UpsCVhodMocL1
VSS_UpsCVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 3371 | 43371 | UpsCVhodMocL2
VSS_UpsCVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 3373 | 43373 | UpsCVhodMocL3
VSS_UpsCVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 3375 | 43375 | UpsCVhodNapetostL1
VSS_UpsCVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 3377 | 43377 | UpsCVhodNapetostL2
VSS_UpsCVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 3379 | 43379 | UpsCVhodNapetostL3
VSS_UpsCVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 3381 | 43381 | UpsCVhodTokL1
VSS_UpsCVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 3383 | 43383 | UpsCVhodTokL2
VSS_UpsCVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 3385 | 43385 | UpsCVhodTokL3
VSS_Circ1NicelniTok_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 3387 | 43387 | Circ1NicelniTok
VSS_Circ1Tok_L1_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 3389 | 43389 | Circ1Tok_L1
VSS_Circ1Tok_L2_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 3391 | 43391 | Circ1Tok_L2
VSS_Circ1Tok_L3_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 3393 | 43393 | Circ1Tok_L3
VSS_Circ1MaximumDemandA2 | LONG | IODev_TCP | 3395 | 43395 | Circ1MaximumDemandA2
VSS_Circ1MaximumDemandA3 | LONG | IODev_TCP | 3397 | 43397 | Circ1MaximumDemandA3
VSSCirc1RazEner_D_SCADA | LONG | IODev_TCP | 3399 | 43399 | Circ[1].RazEner_D_SCADA
VSSCirc1RazEner_T_SCADA | LONG | IODev_TCP | 3401 | 43401 | Circ[1].RazEner_T_SCADA
VSSCirc1RazEner_M_SCADA | LONG | IODev_TCP | 3403 | 43403 | Circ[1].RazEner_M_SCADA
VSSsinh_cas | STRING | IODev_TCP | 5001 | 45001[15] | cas_scada
VSS_AAActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev_TCP | 6001 | 46001 | AAActivePowerPhaseA_kW
VSS_AAActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev_TCP | 6002 | 46002 | AAActivePowerPhaseB_kW
VSS_AAActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev_TCP | 6003 | 46003 | AAActivePowerPhaseC_kW
VSS_AAAverageCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 6004 | 46004 | AAAverageCurrent_A
VSS_AAAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6005 | 46005 | AAAveragePhaseToNeutral_V
VSS_AAAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev_TCP | 6006 | 46006 | AAAveragePhaseToPhase_V
VSS_AACurrentInPhaseA_A | UINT | IODev_TCP | 6007 | 46007 | AACurrentInPhaseA_A
VSS_AACurrentInPhaseB_A | UINT | IODev_TCP | 6008 | 46008 | AACurrentInPhaseB_A
VSS_AACurrentInPhaseC_A | UINT | IODev_TCP | 6009 | 46009 | AACurrentInPhaseC_A
VSS_AAFrequency_Hz | UINT | IODev_TCP | 6010 | 46010 | AAFrequency_Hz
VSS_AANeutralCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 6011 | 46011 | AANeutralCurrent_A
VSS_AAPowerFactorPhaseA | UINT | IODev_TCP | 6012 | 46012 | AAPowerFactorPhaseA
VSS_AAPowerFactorPhaseB | UINT | IODev_TCP | 6013 | 46013 | AAPowerFactorPhaseB
VSS_AAPowerFactorPhaseC | UINT | IODev_TCP | 6014 | 46014 | AAPowerFactorPhaseC
VSS_AATotalActivePower_kW | UINT | IODev_TCP | 6015 | 46015 | AATotalActivePower_kW
VSS_AATotalAparentPower_kVA | UINT | IODev_TCP | 6016 | 46016 | AATotalAparentPower_kVA
VSS_AATotalPowerFactor | UINT | IODev_TCP | 6017 | 46017 | AATotalPowerFactor
VSS_AATotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev_TCP | 6018 | 46018 | AATotalReactivePower_kVAR
VSS_AAVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev_TCP | 6019 | 46019 | AAVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6020 | 46020 | AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev_TCP | 6021 | 46021 | AAVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6022 | 46022 | AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev_TCP | 6023 | 46023 | AAVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6024 | 46024 | AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_BBActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev_TCP | 6025 | 46025 | BBActivePowerPhaseA_kW
VSS_BBActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev_TCP | 6026 | 46026 | BBActivePowerPhaseB_kW
VSS_BBActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev_TCP | 6027 | 46027 | BBActivePowerPhaseC_kW
VSS_BBAverageCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 6028 | 46028 | BBAverageCurrent_A
VSS_BBAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6029 | 46029 | BBAveragePhaseToNeutral_V
VSS_BBAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev_TCP | 6030 | 46030 | BBAveragePhaseToPhase_V
VSS_BBCurrentInPhaseA_A | UINT | IODev_TCP | 6031 | 46031 | BBCurrentInPhaseA_A
VSS_BBCurrentInPhaseB_A | UINT | IODev_TCP | 6032 | 46032 | BBCurrentInPhaseB_A
VSS_BBCurrentInPhaseC_A | UINT | IODev_TCP | 6033 | 46033 | BBCurrentInPhaseC_A
VSS_BBFrequency_Hz | UINT | IODev_TCP | 6034 | 46034 | BBFrequency_Hz
VSS_BBNeutralCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 6035 | 46035 | BBNeutralCurrent_A
VSS_BBPowerFactorPhaseA | UINT | IODev_TCP | 6036 | 46036 | BBPowerFactorPhaseA
VSS_BBPowerFactorPhaseB | UINT | IODev_TCP | 6037 | 46037 | BBPowerFactorPhaseB
VSS_BBPowerFactorPhaseC | UINT | IODev_TCP | 6038 | 46038 | BBPowerFactorPhaseC
VSS_BBTotalActivePower_kW | UINT | IODev_TCP | 6039 | 46039 | BBTotalActivePower_kW
VSS_BBTotalAparentPower_kVA | UINT | IODev_TCP | 6040 | 46040 | BBTotalAparentPower_kVA
VSS_BBTotalPowerFactor | UINT | IODev_TCP | 6041 | 46041 | BBTotalPowerFactor
VSS_BBTotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev_TCP | 6042 | 46042 | BBTotalReactivePower_kVAR
VSS_BBVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev_TCP | 6043 | 46043 | BBVoltageBetweenPhaseAB_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6044 | 46044 | BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev_TCP | 6045 | 46045 | BBVoltageBetweenPhaseBC_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6046 | 46046 | BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev_TCP | 6047 | 46047 | BBVoltageBetweenPhaseCA_V
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 6048 | 46048 | BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V
VSS_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6049 | 46049 | AAFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6050 | 46050 | AAFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6051 | 46051 | AAFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6052 | 46052 | AAFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6053 | 46053 | AAFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6054 | 46054 | AAFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6055 | 46055 | AAFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6056 | 46056 | AAFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6057 | 46057 | AAFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6058 | 46058 | BBFazaA_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6059 | 46059 | BBFazaA_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6060 | 46060 | BBFazaA_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6061 | 46061 | BBFazaB_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6062 | 46062 | BBFazaB_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6063 | 46063 | BBFazaB_Tok33_42_nad80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6064 | 46064 | BBFazaC_Tok01_16_nad80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6065 | 46065 | BBFazaC_Tok017_32_nad80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6066 | 46066 | BBFazaC_Tok33_42_nad80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6067 | 46067 | UCPoljeA_TokF01_F12_nad80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev_TCP | 6068 | 46068 | UCPoljeB_TokF01_F12_nad80
VSS_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6069 | 46069 | AAFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6070 | 46070 | AAFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6071 | 46071 | AAFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6072 | 46072 | AAFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6073 | 46073 | AAFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6074 | 46074 | AAFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6075 | 46075 | AAFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6076 | 46076 | AAFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6077 | 46077 | AAFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6078 | 46078 | BBFazaA_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6079 | 46079 | BBFazaA_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6080 | 46080 | BBFazaA_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6081 | 46081 | BBFazaB_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6082 | 46082 | BBFazaB_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6083 | 46083 | BBFazaB_Tok33_42_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6084 | 46084 | BBFazaC_Tok01_16_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6085 | 46085 | BBFazaC_Tok017_32_med60_80
VSS_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6086 | 46086 | BBFazaC_Tok33_42_med60_80
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6087 | 46087 | UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 6088 | 46088 | UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80

## variable_new
VSS_AAActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev_TCP | 46001 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_AAActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev_TCP | 46002 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_AAActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev_TCP | 46003 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_AAAverageCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 46004 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_AAAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46005 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_AAAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev_TCP | 46006 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_AACurrentInPhaseA_A | UINT | IODev_TCP | 46007 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_AACurrentInPhaseB_A | UINT | IODev_TCP | 46008 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_AACurrentInPhaseC_A | UINT | IODev_TCP | 46009 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_AAEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev_TCP | 43001 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40001 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40002 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40003 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40004 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40005 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40006 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40007 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40008 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40009 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40010 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40011 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40012 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40013 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40014 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40015 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40016 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40017 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40018 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40019 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40020 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40021 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40022 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40023 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40024 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40025 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40026 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40027 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40028 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40029 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40030 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40031 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40032 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40033 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40034 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40035 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40036 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40037 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40038 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40039 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40040 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40041 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaA_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40042 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40043 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40044 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40045 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40046 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40047 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40048 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40049 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40050 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40051 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40052 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40053 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40054 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40055 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40056 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40057 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40058 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40059 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40060 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40061 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40062 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40063 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40064 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40065 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40066 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40067 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40068 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40069 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40070 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40071 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40072 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40073 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40074 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40075 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40076 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40077 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40078 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40079 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40080 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40081 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40082 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40083 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaB_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40084 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40085 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40086 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40087 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40088 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40089 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40090 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40091 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40092 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40093 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40094 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40095 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40096 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40097 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40098 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40099 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40100 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40101 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40102 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40103 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40104 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40105 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40106 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40107 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40108 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40109 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40110 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40111 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40112 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40113 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40114 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40115 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40116 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40117 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40118 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40119 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40120 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40121 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40122 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40123 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40124 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40125 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFazaC_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40126 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_AAFrequency_Hz | UINT | IODev_TCP | 46010 | 0 | 6000 | 0 | 60 | Hz | ##.##
VSS_AANeutralCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 46011 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_AAPowerFactorPhaseA | UINT | IODev_TCP | 46012 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_AAPowerFactorPhaseB | UINT | IODev_TCP | 46013 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_AAPowerFactorPhaseC | UINT | IODev_TCP | 46014 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_AATokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 00001 |  | 0
VSS_AATotalActivePower_kW | UINT | IODev_TCP | 46015 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kW | ###.#
VSS_AATotalAparentPower_kVA | UINT | IODev_TCP | 46016 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kVA | ###.#
VSS_AATotalPowerFactor | UINT | IODev_TCP | 46017 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_AATotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev_TCP | 46018 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kVAR | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev_TCP | 46019 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46020 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev_TCP | 46021 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46022 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev_TCP | 46023 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46024 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_AlarmPozarSektor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00002 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00003 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00004 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00005 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00006 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00007 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00008 |  | 0
VSS_AlarmPozarSektor8 | DIGITAL | IODev_TCP | 00009 |  | 0
VSS_BBActivePowerPhaseA_kW | UINT | IODev_TCP | 46025 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_BBActivePowerPhaseB_kW | UINT | IODev_TCP | 46026 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_BBActivePowerPhaseC_kW | UINT | IODev_TCP | 46027 | 0 | 1000 | 0 | 100 | kW | ###.#
VSS_BBAverageCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 46028 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_BBAveragePhaseToNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46029 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_BBAveragePhaseToPhase_V | UINT | IODev_TCP | 46030 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_BBCurrentInPhaseA_A | UINT | IODev_TCP | 46031 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_BBCurrentInPhaseB_A | UINT | IODev_TCP | 46032 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_BBCurrentInPhaseC_A | UINT | IODev_TCP | 46033 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_BBEnergyConsumed_kWh | LONG | IODev_TCP | 43003 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40127 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40128 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40129 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40130 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40131 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40132 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40133 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40134 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40135 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40136 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40137 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40138 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40139 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40140 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40141 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40142 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40143 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40144 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40145 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40146 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40147 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40148 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40149 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40150 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40151 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40152 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40153 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40154 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40155 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40156 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40157 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40158 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40159 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40160 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40161 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40162 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40163 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40164 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40165 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40166 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40167 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaA_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40168 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40169 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40170 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40171 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40172 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40173 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40174 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40175 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40176 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40177 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40178 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40179 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40180 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40181 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40182 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40183 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40184 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40185 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40186 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40187 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40188 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40189 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40190 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40191 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40192 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40193 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40194 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40195 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40196 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40197 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40198 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40199 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40200 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40201 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40202 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40203 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40204 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40205 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40206 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40207 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40208 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40209 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaB_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40210 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok01 | INT | IODev_TCP | 40211 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok02 | INT | IODev_TCP | 40212 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok03 | INT | IODev_TCP | 40213 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok04 | INT | IODev_TCP | 40214 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok05 | INT | IODev_TCP | 40215 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok06 | INT | IODev_TCP | 40216 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok07 | INT | IODev_TCP | 40217 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok08 | INT | IODev_TCP | 40218 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok09 | INT | IODev_TCP | 40219 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok10 | INT | IODev_TCP | 40220 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok11 | INT | IODev_TCP | 40221 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok12 | INT | IODev_TCP | 40222 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok13 | INT | IODev_TCP | 40223 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok14 | INT | IODev_TCP | 40224 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok15 | INT | IODev_TCP | 40225 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok16 | INT | IODev_TCP | 40226 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok17 | INT | IODev_TCP | 40227 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok18 | INT | IODev_TCP | 40228 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok19 | INT | IODev_TCP | 40229 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok20 | INT | IODev_TCP | 40230 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok21 | INT | IODev_TCP | 40231 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok22 | INT | IODev_TCP | 40232 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok23 | INT | IODev_TCP | 40233 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok24 | INT | IODev_TCP | 40234 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok25 | INT | IODev_TCP | 40235 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok26 | INT | IODev_TCP | 40236 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok27 | INT | IODev_TCP | 40237 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok28 | INT | IODev_TCP | 40238 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok29 | INT | IODev_TCP | 40239 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok30 | INT | IODev_TCP | 40240 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok31 | INT | IODev_TCP | 40241 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok32 | INT | IODev_TCP | 40242 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok33 | INT | IODev_TCP | 40243 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok34 | INT | IODev_TCP | 40244 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok35 | INT | IODev_TCP | 40245 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok36 | INT | IODev_TCP | 40246 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok37 | INT | IODev_TCP | 40247 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok38 | INT | IODev_TCP | 40248 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok39 | INT | IODev_TCP | 40249 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok40 | INT | IODev_TCP | 40250 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok41 | INT | IODev_TCP | 40251 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFazaC_Tok42 | INT | IODev_TCP | 40252 | 0 | 16000 | 0 | 16 | A | ##.##
VSS_BBFrequency_Hz | UINT | IODev_TCP | 46034 | 0 | 6000 | 0 | 60 | Hz | ##.##
VSS_BBNeutralCurrent_A | UINT | IODev_TCP | 46035 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_BBPowerFactorPhaseA | UINT | IODev_TCP | 46036 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_BBPowerFactorPhaseB | UINT | IODev_TCP | 46037 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_BBPowerFactorPhaseC | UINT | IODev_TCP | 46038 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_BBTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 00010 |  | 0
VSS_BBTotalActivePower_kW | UINT | IODev_TCP | 46039 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kW | ###.#
VSS_BBTotalAparentPower_kVA | UINT | IODev_TCP | 46040 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kVA | ###.#
VSS_BBTotalPowerFactor | UINT | IODev_TCP | 46041 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_BBTotalReactivePower_kVAR | UINT | IODev_TCP | 46042 | 0 | 3000 | 0 | 300 | kVAR | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseAB_V | UINT | IODev_TCP | 46043 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46044 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBC_V | UINT | IODev_TCP | 46045 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46046 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCA_V | UINT | IODev_TCP | 46047 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V | UINT | IODev_TCP | 46048 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_Circ1CosFi_III | LONG | IODev_TCP | 43005 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_Circ1DelovnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 43007 |  | 0
VSS_Circ1DelovnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 43009 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kW | ###.#
VSS_Circ1DelovnaMoc_L1 | LONG | IODev_TCP | 43011 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kW | ###.#
VSS_Circ1DelovnaMoc_L2 | LONG | IODev_TCP | 43013 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kW | ###.#
VSS_Circ1DelovnaMoc_L3 | LONG | IODev_TCP | 43015 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kW | ###.#
VSS_Circ1Frekvenca_L1 | LONG | IODev_TCP | 43017 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_Circ1InduktivnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 43019 |  | 0
VSS_Circ1InduktivnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 43021 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVAR | ###.#
VSS_Circ1JalovaMoc_L1 | LONG | IODev_TCP | 43023 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVAR | ###.#
VSS_Circ1JalovaMoc_L2 | LONG | IODev_TCP | 43025 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVAR | ###.#
VSS_Circ1JalovaMoc_L3 | LONG | IODev_TCP | 43027 | 0 | 4000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
VSS_Circ1KapacitivnaEnergija | LONG | IODev_TCP | 43029 |  | 0
VSS_Circ1KapacitivnaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 43031 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVAR | ###.#
VSS_Circ1MaximumDemand | LONG | IODev_TCP | 43033 | 0 | 12000 | 0 | 1200 | A | ####.#
VSS_Circ1Napetost_L1_L2 | LONG | IODev_TCP | 43035 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_Circ1Napetost_L1_N | LONG | IODev_TCP | 43037 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_Circ1Napetost_L2_L3 | LONG | IODev_TCP | 43039 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_Circ1Napetost_L2_N | LONG | IODev_TCP | 43041 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_Circ1Napetost_L3_L1 | LONG | IODev_TCP | 43043 | 0 | 4500 | 0 | 450 | V | ###.#
VSS_Circ1Napetost_L3_N | LONG | IODev_TCP | 43045 | 0 | 2700 | 0 | 270 | V | ###.#
VSS_Circ1NavideznaMoc_III | LONG | IODev_TCP | 43047 | 0 | 4000 | 0 | 400 | kVA | ###.#
VSS_Circ1NicelniTok | LONG | IODev_TCP | 43049 | 0 | 4000 | 0 | 400 | A | ###.#
VSS_Circ1PowerFactor_III | LONG | IODev_TCP | 43051 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_Circ1PowerFactor_L1 | LONG | IODev_TCP | 43053 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_Circ1PowerFactor_L2 | LONG | IODev_TCP | 43055 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_Circ1PowerFactor_L3 | LONG | IODev_TCP | 43057 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
VSS_Circ1THDI_L1 | LONG | IODev_TCP | 43059 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1THDI_L2 | LONG | IODev_TCP | 43061 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1THDI_L3 | LONG | IODev_TCP | 43063 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1THDV_L1 | LONG | IODev_TCP | 43065 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1THDV_L2 | LONG | IODev_TCP | 43067 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1THDV_L3 | LONG | IODev_TCP | 43069 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
VSS_Circ1Tok_L1 | LONG | IODev_TCP | 43071 | 0 | 4000 | 0 | 400 | A | ###.#
VSS_Circ1Tok_L2 | LONG | IODev_TCP | 43073 | 0 | 4000 | 0 | 400 | A | ###.#
VSS_Circ1Tok_L3 | LONG | IODev_TCP | 43075 | 0 | 4000 | 0 | 400 | A | ###.#
VSS_Circ1TokPovprecje_III | LONG | IODev_TCP | 43077 | 0 | 4000 | 0 | 400 | A | ###.#
VSS_DW_Napake1 | LONG | IODev_TCP | 43079 |  | 0
VSS_DW_Napake10 | LONG | IODev_TCP | 43081 |  | 0
VSS_DW_Napake11 | LONG | IODev_TCP | 43083 |  | 0
VSS_DW_Napake12 | LONG | IODev_TCP | 43085 |  | 0
VSS_DW_Napake13 | LONG | IODev_TCP | 43087 |  | 0
VSS_DW_Napake14 | LONG | IODev_TCP | 43089 |  | 0
VSS_DW_Napake15 | LONG | IODev_TCP | 43091 |  | 0
VSS_DW_Napake16 | LONG | IODev_TCP | 43093 |  | 0
VSS_DW_Napake17 | LONG | IODev_TCP | 43095 |  | 0
VSS_DW_Napake18 | LONG | IODev_TCP | 43097 |  | 0
VSS_DW_Napake19 | LONG | IODev_TCP | 43099 |  | 0
VSS_DW_Napake2 | LONG | IODev_TCP | 43101 |  | 0
VSS_DW_Napake20 | LONG | IODev_TCP | 43103 |  | 0
VSS_DW_Napake21 | LONG | IODev_TCP | 43105 |  | 0
VSS_DW_Napake22 | LONG | IODev_TCP | 43107 |  | 0
VSS_DW_Napake23 | LONG | IODev_TCP | 43109 |  | 0
VSS_DW_Napake24 | LONG | IODev_TCP | 43111 |  | 0
VSS_DW_Napake3 | LONG | IODev_TCP | 43113 |  | 0
VSS_DW_Napake4 | LONG | IODev_TCP | 43115 |  | 0
VSS_DW_Napake5 | LONG | IODev_TCP | 43117 |  | 0
VSS_DW_Napake6 | LONG | IODev_TCP | 43119 |  | 0
VSS_DW_Napake7 | LONG | IODev_TCP | 43121 |  | 0
VSS_DW_Napake8 | LONG | IODev_TCP | 43123 |  | 0
VSS_DW_Napake9 | LONG | IODev_TCP | 43125 |  | 0
VSS_Filter_PrikazDelovanje | INT | IODev_TCP | 40253 |  | 0
VSS_Filter_PrikazStanje | INT | IODev_TCP | 40254 |  | 0
VSS_IzhAktivnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 00011 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa1_KM11 | DIGITAL | IODev_TCP | 00012 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa2_KM12 | DIGITAL | IODev_TCP | 00013 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa3_KM13 | DIGITAL | IODev_TCP | 00014 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa4_KM14 | DIGITAL | IODev_TCP | 00015 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa5_KM15 | DIGITAL | IODev_TCP | 00016 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa6_KM16 | DIGITAL | IODev_TCP | 00017 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa7_KM17 | DIGITAL | IODev_TCP | 00018 |  | 0
VSS_IzhKvitiranjeGrupa8_KM18 | DIGITAL | IODev_TCP | 00019 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa1_KM1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00020 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa2_KM2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00021 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa3_KM3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00022 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa4_KM4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00023 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa5_KM5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00024 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa6_KM6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00025 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa7_KM7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00026 |  | 0
VSS_IzhPozarnaLopGrupa8_KM8 | DIGITAL | IODev_TCP | 00027 |  | 0
VSS_IzhUPS1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00028 |  | 0
VSS_IzhUPS2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00029 |  | 0
VSS_IzhUPS3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00030 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00031 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00032 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00033 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00034 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00035 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00036 |  | 0
VSS_IzhVklopKlime_KL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00037 |  | 0
VSS_IzhVklopPzzCrpalka1_2_7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00038 |  | 0
VSS_IzhVklopVentilatorjaV5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00039 |  | 0
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00040 |  | 0
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00041 |  | 0
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00042 |  | 0
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00043 |  | 0
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00044 |  | 0
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00045 |  | 0
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00046 |  | 0
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00047 |  | 0
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00048 |  | 0
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00049 |  | 0
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00050 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00051 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00052 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00053 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00054 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00055 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00056 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00057 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00058 |  | 0
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00059 |  | 0
VSS_Kl4AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00060 |  | 0
VSS_Kl4AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00061 |  | 0
VSS_Kl4FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 00062 |  | 0
VSS_Kl4IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00063 |  | 0
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00064 |  | 0
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00065 |  | 0
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00066 |  | 0
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 00067 |  | 0
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 00068 |  | 0
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 00069 |  | 0
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 00070 |  | 0
VSS_Kl4NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 40255 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl4NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 40256 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00071 |  | 0
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00072 |  | 0
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00073 |  | 0
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00074 |  | 0
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00075 |  | 0
VSS_Kl4NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00076 |  | 0
VSS_Kl4PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00077 |  | 0
VSS_Kl4Pritisk | INT | IODev_TCP | 40257 |  | 0
VSS_Kl4TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 40258 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00078 |  | 0
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00079 |  | 0
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00080 |  | 0
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00081 |  | 0
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00082 |  | 0
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00083 |  | 0
VSS_Kl4VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00084 |  | 0
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00085 |  | 0
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00086 |  | 0
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00087 |  | 0
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00088 |  | 0
VSS_Kl4VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 40259 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl4ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 00089 |  | 0
VSS_Kl5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00090 |  | 0
VSS_Kl5AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00091 |  | 0
VSS_Kl5FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 00092 |  | 0
VSS_Kl5IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00093 |  | 0
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00094 |  | 0
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00095 |  | 0
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00096 |  | 0
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 00097 |  | 0
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 00098 |  | 0
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 00099 |  | 0
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 00100 |  | 0
VSS_Kl5NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 40260 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl5NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 40261 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00101 |  | 0
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00102 |  | 0
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00103 |  | 0
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00104 |  | 0
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00105 |  | 0
VSS_Kl5NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00106 |  | 0
VSS_Kl5PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00107 |  | 0
VSS_Kl5Pritisk | INT | IODev_TCP | 40262 |  | 0
VSS_Kl5TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 40263 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00108 |  | 0
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00109 |  | 0
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00110 |  | 0
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00111 |  | 0
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00112 |  | 0
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00113 |  | 0
VSS_Kl5VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00114 |  | 0
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00115 |  | 0
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00116 |  | 0
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00117 |  | 0
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00118 |  | 0
VSS_Kl5VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 40264 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl5ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 00119 |  | 0
VSS_Kl6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00120 |  | 0
VSS_Kl6AlarmKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00121 |  | 0
VSS_Kl6FenThermalCutout | DIGITAL | IODev_TCP | 00122 |  | 0
VSS_Kl6IzlivVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00123 |  | 0
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00124 |  | 0
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00125 |  | 0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode | DIGITAL | IODev_TCP | 00126 |  | 0
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IODev_TCP | 00127 |  | 0
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska | DIGITAL | IODev_TCP | 00128 |  | 0
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti | DIGITAL | IODev_TCP | 00129 |  | 0
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora | DIGITAL | IODev_TCP | 00130 |  | 0
VSS_Kl6NastTempProstora | INT | IODev_TCP | 40265 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl6NastVlaznost | INT | IODev_TCP | 40266 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00131 |  | 0
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00132 |  | 0
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00133 |  | 0
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00134 |  | 0
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00135 |  | 0
VSS_Kl6NizkaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00136 |  | 0
VSS_Kl6PozarniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00137 |  | 0
VSS_Kl6Pritisk | INT | IODev_TCP | 40267 |  | 0
VSS_Kl6TemperaturaProstora | INT | IODev_TCP | 40268 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00138 |  | 0
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00139 |  | 0
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00140 |  | 0
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00141 |  | 0
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00142 |  | 0
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IODev_TCP | 00143 |  | 0
VSS_Kl6VisokaVlaznost | DIGITAL | IODev_TCP | 00144 |  | 0
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00145 |  | 0
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00146 |  | 0
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu | DIGITAL | IODev_TCP | 00147 |  | 0
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr | DIGITAL | IODev_TCP | 00148 |  | 0
VSS_Kl6VlaznostProstora | INT | IODev_TCP | 40269 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_Kl6ZamasenFilter | DIGITAL | IODev_TCP | 00149 |  | 0
VSS_Kont_K10_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00150 |  | 0
VSS_Kont_K27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00151 |  | 0
VSS_Kont_K28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00152 |  | 0
VSS_Kont_K29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00153 |  | 0
VSS_Kont_K30_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00154 |  | 0
VSS_Kont_K31_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00155 |  | 0
VSS_Kont_K32_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00156 |  | 0
VSS_Kont_K33_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00157 |  | 0
VSS_Kont_K34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00158 |  | 0
VSS_Kont_K34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00159 |  | 0
VSS_Kont_K35_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00160 |  | 0
VSS_Kont_K36_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00161 |  | 0
VSS_Kont_K37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00162 |  | 0
VSS_Kont_K40_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00163 |  | 0
VSS_Kont_K41_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00164 |  | 0
VSS_Kont_K42_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00165 |  | 0
VSS_Kont_K43_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00166 |  | 0
VSS_Kont_K61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00167 |  | 0
VSS_Kont_K62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00168 |  | 0
VSS_Kont_K63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00169 |  | 0
VSS_Kont_K64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00170 |  | 0
VSS_Kont_K69_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00171 |  | 0
VSS_Kont_K72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00172 |  | 0
VSS_NacDeloKlima1_2Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 00173 |  | 0
VSS_NacDeloKlima3_4Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 00174 |  | 0
VSS_NacDeloKlima5_6Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 00175 |  | 0
VSS_NapakaCOMModBus | DIGITAL | IODev_TCP | 00176 |  | 0
VSS_NapakaFilterUstavljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00177 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00178 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00179 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00180 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00181 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00182 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00183 |  | 0
VSS_NapakaKlimat_KL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00184 |  | 0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00185 |  | 0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00186 |  | 0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00187 |  | 0
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00188 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza | DIGITAL | IODev_TCP | 00189 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_P1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00190 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_P2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00191 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_P3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00192 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_P5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00193 |  | 0
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja | DIGITAL | IODev_TCP | 00194 |  | 0
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00195 |  | 0
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00196 |  | 0
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00197 |  | 0
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00198 |  | 0
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00199 |  | 0
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm | DIGITAL | IODev_TCP | 00200 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor | DIGITAL | IODev_TCP | 00201 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter | DIGITAL | IODev_TCP | 00202 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00203 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00204 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00205 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00206 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00207 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00208 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00209 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA | DIGITAL | IODev_TCP | 00210 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB | DIGITAL | IODev_TCP | 00211 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC | DIGITAL | IODev_TCP | 00212 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00213 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00214 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00215 |  | 0
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20 | DIGITAL | IODev_TCP | 00216 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00217 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00218 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00219 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00220 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00221 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00222 |  | 0
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00223 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00224 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00225 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00226 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00227 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00228 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00229 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00230 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00231 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00232 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00233 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00234 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00235 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00236 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00237 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00238 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00239 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00240 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00241 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00242 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00243 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00244 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00245 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00246 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00247 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00248 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00249 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00250 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00251 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00252 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00253 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00254 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00255 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00256 |  | 0
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta | DIGITAL | IODev_TCP | 00257 |  | 0
VSS_NapProtecB_E1K4_A | DIGITAL | IODev_TCP | 00258 |  | 0
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM | DIGITAL | IODev_TCP | 00259 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00260 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00261 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00262 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00263 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00264 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00265 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00266 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00267 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00268 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00269 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00270 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00271 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00272 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00273 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00274 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00275 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00276 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00277 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00278 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00279 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00280 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00281 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00282 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00283 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00284 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00285 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00286 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00287 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00288 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00289 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00290 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00291 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00292 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00293 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00294 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00295 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00296 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00297 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00298 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00299 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00300 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00301 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00302 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00303 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00304 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00305 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00306 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00307 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00308 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00309 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00310 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00311 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen | DIGITAL | IODev_TCP | 00312 |  | 0
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip | DIGITAL | IODev_TCP | 00313 |  | 0
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje | DIGITAL | IODev_TCP | 00314 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa1Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00315 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa2Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00316 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa3Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00317 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa4Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00318 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa5Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00319 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa6Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00320 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa7Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00321 |  | 0
VSS_PozarnaLoputaGrupa8Odpri | DIGITAL | IODev_TCP | 00322 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00323 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00324 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00325 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00326 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00327 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00328 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00329 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00330 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00331 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00332 |  | 0
VSS_PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00333 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00334 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00335 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00336 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00337 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00338 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00339 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00340 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00341 |  | 0
VSS_PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00342 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL1 | INT | IODev_TCP | 40270 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL2 | INT | IODev_TCP | 40271 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL3 | INT | IODev_TCP | 40272 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL4 | INT | IODev_TCP | 40273 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL5 | INT | IODev_TCP | 40274 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL6 | INT | IODev_TCP | 40275 |  | 0
VSS_PrikazMiKlime_KL7 | INT | IODev_TCP | 40276 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00343 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10 | DIGITAL | IODev_TCP | 00344 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11 | DIGITAL | IODev_TCP | 00345 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12 | DIGITAL | IODev_TCP | 00346 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13 | DIGITAL | IODev_TCP | 00347 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14 | DIGITAL | IODev_TCP | 00348 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15 | DIGITAL | IODev_TCP | 00349 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16 | DIGITAL | IODev_TCP | 00350 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00351 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00352 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00353 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00354 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00355 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00356 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00357 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8 | DIGITAL | IODev_TCP | 00358 |  | 0
VSS_PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9 | DIGITAL | IODev_TCP | 00359 |  | 0
VSS_PrikazVklopVentilatorjaV5 | INT | IODev_TCP | 40277 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00360 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00361 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima3 | DIGITAL | IODev_TCP | 00362 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00363 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima5 | DIGITAL | IODev_TCP | 00364 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00365 |  | 0
VSS_RocniVklopKlima7 | DIGITAL | IODev_TCP | 00366 |  | 0
VSS_SenzorVlaga_H1 | INT | IODev_TCP | 40278 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_SenzorVlaga_H2 | INT | IODev_TCP | 40279 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_SenzorVlaga_H3 | INT | IODev_TCP | 40280 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_SenzorVlaga_H4 | INT | IODev_TCP | 40281 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_SlabaBaterijaMI4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00367 |  | 0
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00368 |  | 0
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20 | DIGITAL | IODev_TCP | 00369 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40282 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40283 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40284 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40285 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40286 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40287 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40288 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40289 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40290 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40291 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40292 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40293 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40294 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 40295 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 40296 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40297 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 40298 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 40299 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40300 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 40301 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 40302 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40303 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A | INT | IODev_TCP | 40304 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B | INT | IODev_TCP | 40305 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40306 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40307 |  | 0
VSS_StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A | INT | IODev_TCP | 40308 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A | DIGITAL | IODev_TCP | 00370 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00371 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev_TCP | 00372 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA | DIGITAL | IODev_TCP | 00373 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev_TCP | 00374 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB | DIGITAL | IODev_TCP | 00375 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 00376 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A | DIGITAL | IODev_TCP | 00377 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B | DIGITAL | IODev_TCP | 00378 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 00379 |  | 0
VSS_StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C | DIGITAL | IODev_TCP | 00380 |  | 0
VSS_SteviloUrZaPreklopVodilneKlime | INT | IODev_TCP | 40309 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00381 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00382 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00383 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00384 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00385 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00386 |  | 0
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00387 |  | 0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00388 |  | 0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00389 |  | 0
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00390 |  | 0
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno | DIGITAL | IODev_TCP | 00391 |  | 0
VSS_StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom | DIGITAL | IODev_TCP | 00392 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima1 | LONG | IODev_TCP | 43127 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima2 | LONG | IODev_TCP | 43129 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima3 | LONG | IODev_TCP | 43131 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima4 | LONG | IODev_TCP | 43133 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima5 | LONG | IODev_TCP | 43135 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima6 | LONG | IODev_TCP | 43137 |  | 0
VSS_StObratovalnihUrKlima7 | LONG | IODev_TCP | 43139 |  | 0
VSS_TempVklopObehKlim | INT | IODev_TCP | 40310 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempVklopVentilatorV5 | INT | IODev_TCP | 40311 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_Garaza | INT | IODev_TCP | 40312 | -400 | 800 | -40 | 80 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_P1 | INT | IODev_TCP | 40313 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_P2 | INT | IODev_TCP | 40314 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_P3 | INT | IODev_TCP | 40315 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_P5 | INT | IODev_TCP | 40316 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TSTempSoba_Zunanja | INT | IODev_TCP | 40317 | -400 | 800 | -40 | 80 | °C | ###.#
VSS_UCPoljeA_F01 | INT | IODev_TCP | 40318 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F02 | INT | IODev_TCP | 40319 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F03 | INT | IODev_TCP | 40320 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F04 | INT | IODev_TCP | 40321 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F05 | INT | IODev_TCP | 40322 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F06 | INT | IODev_TCP | 40323 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F07 | INT | IODev_TCP | 40324 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F08 | INT | IODev_TCP | 40325 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F09 | INT | IODev_TCP | 40326 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F10 | INT | IODev_TCP | 40327 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F11 | INT | IODev_TCP | 40328 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeA_F12 | INT | IODev_TCP | 40329 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F01 | INT | IODev_TCP | 40330 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F02 | INT | IODev_TCP | 40331 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F03 | INT | IODev_TCP | 40332 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F04 | INT | IODev_TCP | 40333 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F05 | INT | IODev_TCP | 40334 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F06 | INT | IODev_TCP | 40335 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F07 | INT | IODev_TCP | 40336 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F08 | INT | IODev_TCP | 40337 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F09 | INT | IODev_TCP | 40338 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F10 | INT | IODev_TCP | 40339 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F11 | INT | IODev_TCP | 40340 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCPoljeB_F12 | INT | IODev_TCP | 40341 | 0 | 160 | 0 | 16 | A | ###.#
VSS_UCSkupniTokPoljeA | INT | IODev_TCP | 40342 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_UCSkupniTokPoljeB | INT | IODev_TCP | 40343 | 0 | 2500 | 0 | 250 | A | ###.#
VSS_UCTokNaEniOdFaz_med60_80 | DIGITAL | IODev_TCP | 00393 |  | 0
VSS_UpaASteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40344 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 00394 |  | 0
VSS_UpsAAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 00395 |  | 0
VSS_UpsAAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00396 |  | 0
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 00397 |  | 0
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00398 |  | 0
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00399 |  | 0
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00400 |  | 0
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 00401 |  | 0
VSS_UpsAAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00402 |  | 0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 00403 |  | 0
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 00404 |  | 0
VSS_UpsAAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00405 |  | 0
VSS_UpsAAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00406 |  | 0
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00407 |  | 0
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 00408 |  | 0
VSS_UpsAAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 00409 |  | 0
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 00410 |  | 0
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 00411 |  | 0
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00412 |  | 0
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00413 |  | 0
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00414 |  | 0
VSS_UpsAAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 00415 |  | 0
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00416 |  | 0
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00417 |  | 0
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00418 |  | 0
VSS_UpsABypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43141 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsABypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43143 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsABypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43145 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsABypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43147 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsABypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43149 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsABypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43151 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsABypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43153 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsABypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43155 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsABypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43157 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsABypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43159 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsAEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 43161 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsAEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 43163 |  | 0 |  |  | min | ###
VSS_UpsAIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43165 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsAIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43167 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43169 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43171 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43173 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43175 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43177 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 40345 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsAIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 43179 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsAIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 43181 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsAIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 43183 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsAIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43185 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsAIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43187 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsAIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43189 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsANapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 43191 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00419 |  | 0
VSS_UpsAStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00420 |  | 0
VSS_UpsAStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 00421 |  | 0
VSS_UpsAStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 40346 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsAStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00422 |  | 0
VSS_UpsAStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00423 |  | 0
VSS_UpsAStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00424 |  | 0
VSS_UpsAStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00425 |  | 0
VSS_UpsAStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00426 |  | 0
VSS_UpsAStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00427 |  | 0
VSS_UpsAStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00428 |  | 0
VSS_UpsAStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00429 |  | 0
VSS_UpsAStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 00430 |  | 0
VSS_UpsAStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00431 |  | 0
VSS_UpsAStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 00432 |  | 0
VSS_UpsAStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 00433 |  | 0
VSS_UpsAStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00434 |  | 0
VSS_UpsAStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00435 |  | 0
VSS_UpsAStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 00436 |  | 0
VSS_UpsASteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 40347 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsASteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40348 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsASteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 43193 |  | 0 |  |  |  | #####
VSS_UpsATemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 43195 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
VSS_UpsATokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 43197 | -900 | 900 | -90 | 90 | A | ###.#
VSS_UpsAVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 43199 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsAVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 43201 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsAVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 43203 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsAVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43205 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43207 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43209 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsAVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43211 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43213 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43215 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsAVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43217 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsAVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43219 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsAVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43221 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 00437 |  | 0
VSS_UpsBAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 00438 |  | 0
VSS_UpsBAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00439 |  | 0
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 00440 |  | 0
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00441 |  | 0
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00442 |  | 0
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00443 |  | 0
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 00444 |  | 0
VSS_UpsBAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00445 |  | 0
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 00446 |  | 0
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 00447 |  | 0
VSS_UpsBAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00448 |  | 0
VSS_UpsBAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00449 |  | 0
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00450 |  | 0
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 00451 |  | 0
VSS_UpsBAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 00452 |  | 0
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 00453 |  | 0
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 00454 |  | 0
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00455 |  | 0
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00456 |  | 0
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00457 |  | 0
VSS_UpsBAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 00458 |  | 0
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00459 |  | 0
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00460 |  | 0
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00461 |  | 0
VSS_UpsBBypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43223 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsBBypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43225 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBBypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43227 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBBypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43229 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBBypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43231 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBBypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43233 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBBypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43235 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBBypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43237 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBBypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43239 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBBypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43241 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 43243 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsBEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 43245 |  | 0 |  |  | min | ###
VSS_UpsBIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43247 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsBIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43249 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43251 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43253 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43255 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43257 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43259 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 40349 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsBIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 43261 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsBIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 43263 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsBIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 43265 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsBIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43267 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43269 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43271 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBNapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 43273 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00462 |  | 0
VSS_UpsBStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00463 |  | 0
VSS_UpsBStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 00464 |  | 0
VSS_UpsBStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 40350 |  | 0
VSS_UpsBStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00465 |  | 0
VSS_UpsBStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00466 |  | 0
VSS_UpsBStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00467 |  | 0
VSS_UpsBStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00468 |  | 0
VSS_UpsBStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00469 |  | 0
VSS_UpsBStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00470 |  | 0
VSS_UpsBStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00471 |  | 0
VSS_UpsBStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00472 |  | 0
VSS_UpsBStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 00473 |  | 0
VSS_UpsBStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00474 |  | 0
VSS_UpsBStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 00475 |  | 0
VSS_UpsBStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 00476 |  | 0
VSS_UpsBStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00477 |  | 0
VSS_UpsBStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00478 |  | 0
VSS_UpsBStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 00479 |  | 0
VSS_UpsBSteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 40351 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsBSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40352 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 43275 |  | 0 |  |  |  | #####
VSS_UpsBSteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40353 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsBTemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 43277 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
VSS_UpsBTokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 43279 | -900 | 900 | -90 | 90 | A | ###.#
VSS_UpsBVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 43281 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsBVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 43283 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsBVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 43285 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsBVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43287 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43289 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43291 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
VSS_UpsBVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43293 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43295 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43297 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsBVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43299 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43301 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsBVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43303 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46049 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46050 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46051 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46052 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46053 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46054 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46055 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46056 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46057 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46058 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46059 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46060 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46061 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46062 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46063 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46064 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46065 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46066 |  | 0
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46067 |  | 0
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | UINT | IODev_TCP | 46068 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46069 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46070 |  | 0
VSS_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46071 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46072 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46073 |  | 0
VSS_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46074 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46075 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46076 |  | 0
VSS_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46077 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46078 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46079 |  | 0
VSS_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46080 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46081 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46082 |  | 0
VSS_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46083 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46084 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46085 |  | 0
VSS_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46086 |  | 0
VSS_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46087 |  | 0
VSS_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | UINT | IODev_TCP | 46088 |  | 0
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D1 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D4 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D5 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D6 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D7 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D8 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D9 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D10 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D11 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D12 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D13 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D14 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D15 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D16 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D17 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D18 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D19 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D20 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D21 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D22 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D23 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D24 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D25 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D26 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D27 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D28 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D29 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D30 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D31 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D32 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D33 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D34 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D35 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D36 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D37 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D38 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D39 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D40 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D41 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D42 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D43 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D44 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D45 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D46 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D47 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D48 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D49 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D50 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D51 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D52 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D53 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D54 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D55 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D56 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D57 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D58 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D59 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D60 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D61 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D62 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D63 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D64 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D65 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D66 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D67 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D68 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D69 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D70 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D71 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D72 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D73 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D74 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D75 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D76 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D77 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D78 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D79 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D80 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D81 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D82 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D83 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D84 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D85 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D86 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D87 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D88 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D89 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D90 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D91 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D92 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D93 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D94 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D95 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D96 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D97 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D98 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D99 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D100 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D101 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D102 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D103 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D104 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D105 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D106 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D107 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D108 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D109 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D110 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D111 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D112 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D113 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D114 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D115 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D116 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D117 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D118 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D119 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D120 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D121 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D122 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D123 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D124 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D125 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D126 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D127 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D128 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D129 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D130 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D131 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D132 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D133 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D134 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D135 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D136 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D137 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D138 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D139 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D140 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D141 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D142 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D143 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D144 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D145 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D146 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D147 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D148 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D149 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D150 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D151 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D152 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D153 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D154 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D155 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D156 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D157 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D158 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D159 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D160 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D161 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D162 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D163 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D164 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D165 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D166 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D167 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D168 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D169 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D170 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D171 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D172 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D173 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D174 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D175 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D176 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D177 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D178 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D179 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D180 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D181 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D182 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D183 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D184 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D185 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D186 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D187 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D188 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D189 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D190 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D191 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D192 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D193 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D194 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D195 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D196 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D197 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D198 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D199 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D200 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D201 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D202 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D203 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D204 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D205 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D206 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D207 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D208 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D209 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D210 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D211 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D212 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D213 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D214 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D215 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D216 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D217 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D218 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D219 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D220 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D221 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D222 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D223 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D224 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D225 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D226 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D227 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D228 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D229 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D230 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D231 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D232 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D233 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D234 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D235 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D236 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D237 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D238 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D239 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D240 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D241 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D242 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D243 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D244 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D245 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D246 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D247 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D248 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D249 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D250 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D251 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D252 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D253 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D254 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D255 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D256 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D257 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D258 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D259 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D260 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D261 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D262 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D263 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D264 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D265 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D266 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D267 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D268 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D269 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D270 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D271 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D272 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D273 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D274 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D275 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D276 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D277 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D278 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D279 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D280 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D281 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D282 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D283 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D284 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D285 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D286 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D287 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D288 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D289 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D290 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D291 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D292 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D293 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D294 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D295 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D296 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D297 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D298 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D299 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D300 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D301 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D302 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D303 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D304 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D305 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D306 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D307 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D308 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D309 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D310 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D311 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D312 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D313 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D314 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D315 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D316 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D317 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D318 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D319 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D320 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D321 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D322 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D323 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D324 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D325 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D326 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D327 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D328 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D329 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D330 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D331 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D332 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D333 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D334 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D335 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D336 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D337 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D338 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D339 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D340 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D341 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D342 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D343 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D344 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D345 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D346 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D347 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D348 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D349 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D350 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D351 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D352 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D353 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D354 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D355 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D356 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D357 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D358 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D359 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D360 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D361 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D362 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D363 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D364 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D365 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D366 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D367 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D368 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D369 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D370 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D371 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D372 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D373 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D374 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D375 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D376 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D377 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D378 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D379 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D380 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D381 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D382 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D383 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D384 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D385 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D386 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D387 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D388 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D389 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D390 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D391 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D392 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D393 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D394 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D395 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D396 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D397 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D398 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D399 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D400 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D401 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D402 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D403 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D404 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D405 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D406 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D407 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D408 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D409 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D410 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D411 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D412 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D413 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D414 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D415 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D416 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D417 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D418 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D419 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D420 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D421 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D422 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D423 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D424 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D425 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D426 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D427 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D428 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D429 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D430 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D431 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D432 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D433 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D434 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D435 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D436 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D437 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D438 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D439 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D440 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D441 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D442 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D443 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D444 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D445 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D446 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D447 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D448 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D449 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D450 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D451 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D452 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D453 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D454 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D455 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D456 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D457 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D458 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D459 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D460 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D461 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D462 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D463 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D464 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D465 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D466 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D467 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D468 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D469 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D470 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D471 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D472 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D473 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D474 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D475 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D476 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D477 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D478 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D479 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D480 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D481 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D482 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D483 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D484 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D485 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D486 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D487 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D488 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D489 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D490 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D491 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D492 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D493 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D494 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D495 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D496 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D497 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D498 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D499 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D500 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D501 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D502 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D503 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D504 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D505 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D506 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D507 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D508 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D509 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D510 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D511 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D512 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D513 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D514 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D515 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D516 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D517 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D518 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D519 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D520 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D521 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D522 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D523 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D524 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D525 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D526 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D527 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D528 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D529 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D530 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D531 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D532 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D533 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D534 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D535 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D536 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D537 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D538 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D539 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D540 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D541 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D542 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D543 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D544 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D545 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D546 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D547 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D548 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D549 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D550 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D551 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D552 |  | 0 |  |  |  |  | 6157
VSS_Polje_AAFazaA_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2000[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2016[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2032[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2048[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2064[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2080[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2096[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2112[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2128[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2144[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2160[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2176[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2192[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2208[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2224[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok01_16_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2240[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok17_32_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2256[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok33_42_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2272[16] |  | 0
VSS_Polje_UCPoljeA_TokF01_F12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2288[16] |  | 0
VSS_Polje_UCPoljeB_TokF01_F12_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D2304[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2320[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2336[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaA_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2352[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2368[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2384[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaB_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2400[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2416[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2432[16] |  | 0
VSS_Polje_AAFazaC_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2448[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2464[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2480[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaA_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2496[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2512[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2528[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaB_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2544[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok01_16_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2560[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok17_32_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2576[16] |  | 0
VSS_Polje_BBFazaC_Tok33_42_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2592[16] |  | 0
VSS_Polje_UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2608[16] |  | 0
VSS_Polje_UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80 | DIGITAL | IODev_mem | D2624[16] |  | 0
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IODev_TCP | 00480 |  | 0
VSS_UpsCAlarmBypassBad | DIGITAL | IODev_TCP | 00481 |  | 0
VSS_UpsCAlarmChargerFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00482 |  | 0
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IODev_TCP | 00483 |  | 0
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00484 |  | 0
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IODev_TCP | 00485 |  | 0
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00486 |  | 0
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IODev_TCP | 00487 |  | 0
VSS_UpsCAlarmLowBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00488 |  | 0
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IODev_TCP | 00489 |  | 0
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IODev_TCP | 00490 |  | 0
VSS_UpsCAlarmOnBattery | DIGITAL | IODev_TCP | 00491 |  | 0
VSS_UpsCAlarmOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00492 |  | 0
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00493 |  | 0
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IODev_TCP | 00494 |  | 0
VSS_UpsCAlarmShutdownPending | DIGITAL | IODev_TCP | 00495 |  | 0
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IODev_TCP | 00496 |  | 0
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IODev_TCP | 00497 |  | 0
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00498 |  | 0
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00499 |  | 0
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IODev_TCP | 00500 |  | 0
VSS_UpsCAlarmTestInProgres | DIGITAL | IODev_TCP | 00501 |  | 0
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00502 |  | 0
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IODev_TCP | 00503 |  | 0
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00504 |  | 0
VSS_UpsCBypassFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43305 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsCBypassMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43307 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCBypassMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43309 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCBypassMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43311 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCBypassNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43313 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCBypassNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43315 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCBypassNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43317 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCBypassTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43319 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCBypassTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43321 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCBypassTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43323 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCEstimatedChargeRemaining | LONG | IODev_TCP | 43325 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsCEstimatedMinutesRemaining | LONG | IODev_TCP | 43327 |  | 0 |  |  | min | ###
VSS_UpsCIzhodFrekvenca | LONG | IODev_TCP | 43329 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsCIzhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43331 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCIzhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43333 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCIzhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43335 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCIzhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43337 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCIzhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43339 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCIzhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43341 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCIzhodnoNapajanje | INT | IODev_TCP | 40354 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsCIzhodObremenitevL1 | LONG | IODev_TCP | 43343 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsCIzhodObremenitevL2 | LONG | IODev_TCP | 43345 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsCIzhodObremenitevL3 | LONG | IODev_TCP | 43347 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###
VSS_UpsCIzhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43349 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCIzhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43351 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCIzhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43353 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCNapetostBaterije | LONG | IODev_TCP | 43355 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCStatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00505 |  | 0
VSS_UpsCStatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00506 |  | 0
VSS_UpsCStatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IODev_TCP | 00507 |  | 0
VSS_UpsCStatusBaterije | INT | IODev_TCP | 40355 |  | 0
VSS_UpsCStatusBoostMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00508 |  | 0
VSS_UpsCStatusBuckMode | DIGITAL | IODev_TCP | 00509 |  | 0
VSS_UpsCStatusDetourIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00510 |  | 0
VSS_UpsCStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IODev_TCP | 00511 |  | 0
VSS_UpsCStatusInverterIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00512 |  | 0
VSS_UpsCStatusLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00513 |  | 0
VSS_UpsCStatusMainsBypassOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00514 |  | 0
VSS_UpsCStatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IODev_TCP | 00515 |  | 0
VSS_UpsCStatusNotInParalel | DIGITAL | IODev_TCP | 00516 |  | 0
VSS_UpsCStatusOnBypass | DIGITAL | IODev_TCP | 00517 |  | 0
VSS_UpsCStatusParallelValues | DIGITAL | IODev_TCP | 00518 |  | 0
VSS_UpsCStatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IODev_TCP | 00519 |  | 0
VSS_UpsCStatusRectifierIsOn | DIGITAL | IODev_TCP | 00520 |  | 0
VSS_UpsCStatusResetLoadOff | DIGITAL | IODev_TCP | 00521 |  | 0
VSS_UpsCStatusStopOperation | DIGITAL | IODev_TCP | 00522 |  | 0
VSS_UpsCSteviloBypassLinij | INT | IODev_TCP | 40356 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsCSteviloIzhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40357 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije | LONG | IODev_TCP | 43357 |  | 0 |  |  |  | #####
VSS_UpsCSteviloVhodnihLinij | INT | IODev_TCP | 40358 |  | 0 |  |  |  | ##
VSS_UpsCTemperaturaBaterije | LONG | IODev_TCP | 43359 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
VSS_UpsCTokVBaterijo | LONG | IODev_TCP | 43361 | -900 | 900 | -90 | 90 | A | ###.#
VSS_UpsCVhodFrekvencaL1 | LONG | IODev_TCP | 43363 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsCVhodFrekvencaL2 | LONG | IODev_TCP | 43365 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsCVhodFrekvencaL3 | LONG | IODev_TCP | 43367 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
VSS_UpsCVhodMocL1 | LONG | IODev_TCP | 43369 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCVhodMocL2 | LONG | IODev_TCP | 43371 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCVhodMocL3 | LONG | IODev_TCP | 43373 | 0 | 600 | 0 | 60 | kW | ###.#
VSS_UpsCVhodNapetostL1 | LONG | IODev_TCP | 43375 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCVhodNapetostL2 | LONG | IODev_TCP | 43377 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCVhodNapetostL3 | LONG | IODev_TCP | 43379 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
VSS_UpsCVhodTokL1 | LONG | IODev_TCP | 43381 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCVhodTokL2 | LONG | IODev_TCP | 43383 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
VSS_UpsCVhodTokL3 | LONG | IODev_TCP | 43385 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
Pulz1s | DIGITAL | IODev_mem | D3000 |  | 0
VSS_DanEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L0[30] |  | 0
VSS_CasDDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I0[30] |  | 0
VSS_CasMDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I30[30] |  | 0
VSS_TedenEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L30[30] |  | 0
VSS_CasDTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I60[30] |  | 0
VSS_CasMTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I90[30] |  | 0
VSS_MesecEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | L90[30] |  | 0
VSS_CasDMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I120[30] |  | 0
VSS_CasMMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I150[30] |  | 0
VSS_StSt_DanEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I270 |  | 0
VSS_StSt_TedenEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I272 |  | 0
VSS_StSt_MesecEnergCircE1K4_A | LONG | IOD_disk | I274 |  | 0
VSS_StStCasDDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I276 |  | 0
VSS_StStCasMDanEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I277 |  | 0
VSS_StStCasDTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I278 |  | 0
VSS_StStCasMTedenEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I279 |  | 0
VSS_StStCasDMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I280 |  | 0
VSS_StStCasMMesecEnergCircE1K4_A | INT | IOD_disk | I281 |  | 0
VSS_PrviZagon | DIGITAL | IOD_disk | D3001 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_AA_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3002 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_AA_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3003 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_BB_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3004 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_BB_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3005 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_UC_med60in80 | DIGITAL | IODev_mem | D3006 |  | 0
VSS_Prikaz_PMM_UC_nad80 | DIGITAL | IODev_mem | D3007 |  | 0
VSS_AktNapE1K4_A | DIGITAL | IODev_mem | D3008 |  | 0
VSS_AktNapE1K4_A_1 | DIGITAL | IODev_mem | D3009 |  | 0
VSS_AktNapE1K4_U_A | DIGITAL | IODev_mem | D3010 |  | 0
VSS_AktNapE1K4_U_B | DIGITAL | IODev_mem | D3011 |  | 0
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00523 |  | 0
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00524 |  | 0
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00525 |  | 0
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00526 |  | 0
VSS_AgregatDela | DIGITAL | IODev_TCP | 00527 |  | 0
VSS_NapPozLopGr1 | DIGITAL | IODev_mem | D4000 |  | 0
VSS_NapPozLopGr2 | DIGITAL | IODev_mem | D4001 |  | 0
VSS_NapPozLopGr3 | DIGITAL | IODev_mem | D4002 |  | 0
VSS_NapPozLopGr4 | DIGITAL | IODev_mem | D4003 |  | 0
VSS_NapPozLopGr5 | DIGITAL | IODev_mem | D4004 |  | 0
VSS_NapPozLopGr6 | DIGITAL | IODev_mem | D4005 |  | 0
VSS_NapPozLopGr7 | DIGITAL | IODev_mem | D4006 |  | 0
VSS_NapPozLopGr8 | DIGITAL | IODev_mem | D4007 |  | 0
VSS_Kl4IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 00528 |  | 0
VSS_Kl4Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00529 |  | 0
VSS_Kl4Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00530 |  | 0
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00531 |  | 0
VSS_Kl4VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00532 |  | 0
VSS_Kl4Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 00533 |  | 0
VSS_Kl4Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00534 |  | 0
VSS_Kl5IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 00535 |  | 0
VSS_Kl5Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00536 |  | 0
VSS_Kl5Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00537 |  | 0
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00538 |  | 0
VSS_Kl5VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00539 |  | 0
VSS_Kl5Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 00540 |  | 0
VSS_Kl5Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00541 |  | 0
VSS_Kl6IzhodniVentilator | DIGITAL | IODev_TCP | 00542 |  | 0
VSS_Kl6Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00543 |  | 0
VSS_Kl6Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00544 |  | 0
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00545 |  | 0
VSS_Kl6VentilGretjeZapiranje | DIGITAL | IODev_TCP | 00546 |  | 0
VSS_Kl6Razvlazevanje | DIGITAL | IODev_TCP | 00547 |  | 0
VSS_Kl6Vlazenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00548 |  | 0
TestAlarmDogodek | DIGITAL | IODev_mem | D4008 |  | 0
TestAlarmOpozorilo | DIGITAL | IODev_mem | D4009 |  | 0
TestAlarmAlarm | DIGITAL | IODev_mem | D4010 |  | 0
AVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D4100[500] |  | 0
BVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D4600[500] |  | 0
CVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D5100[500] |  | 0
DVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D5600[500] |  | 0
EVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D6100[500] |  | 0
FVSS_PoljeSmsAlarmi | DIGITAL | IOD_disk | D6600[500] |  | 0
VSS_OPCSERVER_offline | DIGITAL | IODev_mem | D4011 |  | 0
VSS_PozLopGr1VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7101 |  | 0
VSS_PozLopGr2VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7102 |  | 0
VSS_PozLopGr3VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7103 |  | 0
VSS_PozLopGr4VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7104 |  | 0
VSS_PozLopGr5VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7105 |  | 0
VSS_PozLopGr6VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7106 |  | 0
VSS_PozLopGr7VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7107 |  | 0
VSS_PozLopGr8VseLopOdp | DIGITAL | IOD_disk | D7108 |  | 0
IzpadVSS | INT | IODev_TCP | 40359 |  | 0
VSSsinh_cas | STRING | IODev_TCP | 45001[15] |  | 0
VSSsinh_cas_nastavi | DIGITAL | IODev_TCP | 00549 |  | 0
VSS_zagon_skade | DIGITAL | IODev_mem | D7109 |  | 0
VSS_utrip_simbola_ob_alrmu | DIGITAL | IOD_disk | D7110 |  | 0
VSS_posli_sms_if_zagon | DIGITAL | IODev_mem | D7111 |  | 0
VSS_ralika_energ_dan | LONG | IOD_disk | L7114 |  | 0
VSS_ralika_energ_ted | LONG | IOD_disk | L7116 |  | 0
VSS_ralika_energ_mes | LONG | IOD_disk | L7118 |  | 0
VSS_Circ1NicelniTok_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 43387 | 0 | 8000 | 0 | 800 | A | ###.#
VSS_Circ1Tok_L1_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 43389 | 0 | 8000 | 0 | 800 | A | ###.#
VSS_Circ1Tok_L2_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 43391 | 0 | 8000 | 0 | 800 | A | ###.#
VSS_Circ1Tok_L3_NovoSkaliranje | LONG | IODev_TCP | 43393 | 0 | 8000 | 0 | 800 | A | ###.#
VSS_AlarmPozarSektor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7112
VSS_AlarmPozarSektor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7113
VSS_AlarmPozarSektor3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7114
VSS_AlarmPozarSektor4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7115
VSS_AlarmPozarSektor5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7116
VSS_AlarmPozarSektor6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7117
VSS_AlarmPozarSektor7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7118
VSS_AlarmPozarSektor8_om | DIGITAL | IOD_disk | D7119
VSS_IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7120
VSS_IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7121
VSS_IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7122
VSS_IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7123
VSS_IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7124
VSS_IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7125
VSS_IzpadBime_F61_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7126
VSS_IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7127
VSS_IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7128
VSS_IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7129
VSS_IzpadBime_F72_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7130
VSS_IzpadVarova_F27_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7131
VSS_IzpadVarova_F28_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7132
VSS_IzpadVarova_F29_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7133
VSS_IzpadVarova_F37_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7134
VSS_IzpadVarova_F61_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7135
VSS_IzpadVarova_F62_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7136
VSS_IzpadVarova_F63_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7137
VSS_IzpadVarova_F64_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7138
VSS_IzpadVarova_F72_E1K4_A_1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7139
VSS_Kl4AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7140
VSS_Kl4AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7141
VSS_Kl4FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7142
VSS_Kl4IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7143
VSS_Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7144
VSS_Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7145
VSS_Kl4NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7146
VSS_Kl4NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7147
VSS_Kl4NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7148
VSS_Kl4NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7149
VSS_Kl4NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7150
VSS_Kl4NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7151
VSS_Kl4NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7152
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7153
VSS_Kl4NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7154
VSS_Kl4NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7155
VSS_Kl4NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7156
VSS_Kl4PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7157
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7158
VSS_Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7159
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7160
VSS_Kl4ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7161
VSS_Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7162
VSS_Kl4VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7163
VSS_Kl4VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7164
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7165
VSS_Kl4VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7166
VSS_Kl4VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7167
VSS_Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7168
VSS_Kl4ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7169
VSS_Kl5AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7170
VSS_Kl5AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7171
VSS_Kl5FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7172
VSS_Kl5IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7173
VSS_Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7174
VSS_Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7175
VSS_Kl5NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7176
VSS_Kl5NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7177
VSS_Kl5NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7178
VSS_Kl5NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7179
VSS_Kl5NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7180
VSS_Kl5NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7181
VSS_Kl5NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7182
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7183
VSS_Kl5NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7184
VSS_Kl5NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7185
VSS_Kl5NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7186
VSS_Kl5PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7187
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7188
VSS_Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7189
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7190
VSS_Kl5ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7191
VSS_Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7192
VSS_Kl5VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7193
VSS_Kl5VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7194
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7195
VSS_Kl5VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7196
VSS_Kl5VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7197
VSS_Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7198
VSS_Kl5ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7199
VSS_Kl6AlarmKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7200
VSS_Kl6AlarmKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7201
VSS_Kl6FenThermalCutout_om | DIGITAL | IOD_disk | D7202
VSS_Kl6IzlivVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7203
VSS_Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7204
VSS_Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7205
VSS_Kl6NapakaPriPretokuVode_om | DIGITAL | IOD_disk | D7206
VSS_Kl6NapakaPriPretokuZraka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7207
VSS_Kl6NapakaSenzorPritiska_om | DIGITAL | IOD_disk | D7208
VSS_Kl6NapakaSenzorVlaznosti_om | DIGITAL | IOD_disk | D7209
VSS_Kl6NapakaTSTemperaturaProstora_om | DIGITAL | IOD_disk | D7210
VSS_Kl6NiTokaVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7211
VSS_Kl6NiVodeVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7212
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7213
VSS_Kl6NizekPritiskKompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7214
VSS_Kl6NizkaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7215
VSS_Kl6NizkaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7216
VSS_Kl6PozarniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7217
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7218
VSS_Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7219
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7220
VSS_Kl6ThermalCutoutHeater2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7221
VSS_Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7222
VSS_Kl6VisokaTempVProstoru_om | DIGITAL | IOD_disk | D7223
VSS_Kl6VisokaVlaznost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7224
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7225
VSS_Kl6VisokPritiskVKrogu2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7226
VSS_Kl6VisokTokVVlazilcu_om | DIGITAL | IOD_disk | D7227
VSS_Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr_om | DIGITAL | IOD_disk | D7228
VSS_Kl6ZamasenFilter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7229
VSS_NapakaCOMModBus_om | DIGITAL | IOD_disk | D7230
VSS_NapakaFilterUstavljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7231
VSS_NapakaKlimat_KL1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7232
VSS_NapakaKlimat_KL2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7233
VSS_NapakaKlimat_KL3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7234
VSS_NapakaKlimat_KL4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7235
VSS_NapakaKlimat_KL5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7236
VSS_NapakaKlimat_KL6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7237
VSS_NapakaKlimat_KL7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7238
VSS_NapakaSenzorVlaga_H1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7239
VSS_NapakaSenzorVlaga_H2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7240
VSS_NapakaSenzorVlaga_H3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7241
VSS_NapakaSenzorVlaga_H4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7242
VSS_NapakaTSTempSoba_Garaza_om | DIGITAL | IOD_disk | D7243
VSS_NapakaTSTempSoba_P1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7244
VSS_NapakaTSTempSoba_P2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7245
VSS_NapakaTSTempSoba_P3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7246
VSS_NapakaTSTempSoba_P5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7247
VSS_NapakaTSTempSoba_Zunanja_om | DIGITAL | IOD_disk | D7248
VSS_NapakaUPS_A_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7249
VSS_NapakaUPS_A_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7250
VSS_NapakaUPS_B_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7251
VSS_NapakaUPS_B_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7252
VSS_NapakaUPS_C_BremeNaBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7253
VSS_NapakaUPS_C_SplosniAlarm_om | DIGITAL | IOD_disk | D7254
VSS_NapakaVKomunikaciji_Circutor_om | DIGITAL | IOD_disk | D7255
VSS_NapakaVKomunikaciji_Filter_om | DIGITAL | IOD_disk | D7256
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7257
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7258
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7259
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7260
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7261
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7262
VSS_NapakaVKomunikaciji_Klima7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7263
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_AA_om | DIGITAL | IOD_disk | D7264
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_BB_om | DIGITAL | IOD_disk | D7265
VSS_NapakaVKomunikaciji_PMM_UC_om | DIGITAL | IOD_disk | D7266
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7267
VSS_NapakaVKomunikaciji_UPS2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7268
VSS_NapakaVKomunikacijiSPLC_A20_om | DIGITAL | IOD_disk | D7269
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7270
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL2_om | DIGITAL | IOD_disk | D7271
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL3_om | DIGITAL | IOD_disk | D7272
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7273
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL5_om | DIGITAL | IOD_disk | D7274
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL6_om | DIGITAL | IOD_disk | D7275
VSS_NapIzlivVodeKlimatKL7_om | DIGITAL | IOD_disk | D7276
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7277
VSS_NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7278
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7279
VSS_NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7280
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7281
VSS_NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7282
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7283
VSS_NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7284
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7285
VSS_NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7286
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7287
VSS_NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7288
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7289
VSS_NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7290
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7291
VSS_NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7292
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7293
VSS_NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7294
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7295
VSS_NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7296
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7297
VSS_NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7298
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7299
VSS_NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7300
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7301
VSS_NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7302
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7303
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7304
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7305
VSS_NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7306
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7307
VSS_NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7308
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7309
VSS_NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta_om | DIGITAL | IOD_disk | D7310
VSS_NapProtecB_E1K4_A_om | DIGITAL | IOD_disk | D7311
VSS_NapProtecD_E1K4_KRM_om | DIGITAL | IOD_disk | D7312
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7313
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7314
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7315
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7316
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7317
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7318
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7319
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7320
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7321
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7322
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7323
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7324
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7325
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7326
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7327
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7328
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7329
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7330
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7331
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7332
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7333
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7334
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7335
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7336
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7337
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7338
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip_om | DIGITAL | IOD_disk | D7339
VSS_OpozoriloFilterOmejenoDelovanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D7340
VSS_SlabaBaterijaMI4_om | DIGITAL | IOD_disk | D7341
VSS_SlabaBaterijaPLC_A1_om | DIGITAL | IOD_disk | D7342
VSS_SlabaBaterijaPLC_A20_om | DIGITAL | IOD_disk | D7343
VSS_UpsAAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7344
VSS_UpsAAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7345
VSS_UpsAAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7346
VSS_UpsAAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7347
VSS_UpsAAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7348
VSS_UpsAAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7349
VSS_UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7350
VSS_UpsAAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7351
VSS_UpsAAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7352
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7353
VSS_UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7355
VSS_UpsAAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7356
VSS_UpsAAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7357
VSS_UpsAAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7358
VSS_UpsAAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7359
VSS_UpsAAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7360
VSS_UpsAAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7361
VSS_UpsAAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7362
VSS_UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7363
VSS_UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7364
VSS_UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7365
VSS_UpsAAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7366
VSS_UpsAAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7367
VSS_UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7368
VSS_UpsAAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7369
VSS_UpsBAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7370
VSS_UpsBAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7371
VSS_UpsBAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7372
VSS_UpsBAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7373
VSS_UpsBAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7374
VSS_UpsBAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7375
VSS_UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7376
VSS_UpsBAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7377
VSS_UpsBAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7378
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7379
VSS_UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7381
VSS_UpsBAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7382
VSS_UpsBAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7383
VSS_UpsBAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7384
VSS_UpsBAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7385
VSS_UpsBAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7386
VSS_UpsBAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7387
VSS_UpsBAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7388
VSS_UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7389
VSS_UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7390
VSS_UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7391
VSS_UpsBAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7392
VSS_UpsBAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7393
VSS_UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7394
VSS_UpsBAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7395
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7396
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7397
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7398
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7399
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7400
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7401
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7402
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7403
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7404
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7405
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7406
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7407
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7408
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7409
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7410
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7411
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7412
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7413
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7414
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7415
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7416
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7417
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7418
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7419
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7420
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7421
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7422
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7423
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7424
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7425
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7426
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7427
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7428
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7429
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7430
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7431
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7432
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7433
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7434
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7435
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7436
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7437
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7438
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7439
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7440
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7441
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7442
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7443
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7444
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7445
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7446
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7447
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7448
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7449
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7450
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7451
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7452
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7453
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7454
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7455
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7456
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7457
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7458
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7459
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7460
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7461
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7462
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7463
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7464
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7465
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7466
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7467
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7468
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7469
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7470
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7471
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7472
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7473
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7474
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7475
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7476
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7477
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7478
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7479
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7480
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7481
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7482
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7483
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7484
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7485
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7486
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7487
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7488
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7489
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7490
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7491
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7492
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7493
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7494
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7495
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7496
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7497
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7498
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7499
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7500
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7501
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7502
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7503
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7504
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7505
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7506
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7507
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7508
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7509
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7510
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7511
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7512
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7513
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7514
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7515
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7516
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7517
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7518
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7519
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7520
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7521
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7522
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7523
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7524
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7525
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7526
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7527
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7528
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7529
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7530
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7531
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7532
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7533
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7534
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7535
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7536
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7537
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7538
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7539
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7540
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7541
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7542
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7543
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7544
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7545
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7546
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7547
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7548
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7549
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7550
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7551
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7552
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7553
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7554
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7555
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7556
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7557
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7558
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7559
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7560
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7561
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7562
VSS_PMM_AA_FazaA_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7563
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7564
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7565
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7566
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7567
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7568
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7569
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7570
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7571
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7572
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7573
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7574
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7575
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7576
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7577
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7578
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7579
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7580
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7581
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7582
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7583
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7584
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7585
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7586
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7587
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7588
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7589
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7590
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7591
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7592
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7593
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7594
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7595
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7596
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7597
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7598
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7599
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7600
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7601
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7602
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7603
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7604
VSS_PMM_AA_FazaB_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7605
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7606
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7607
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7608
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7609
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7610
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7611
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7612
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7613
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7614
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7615
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7616
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7617
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7618
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7619
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7620
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7621
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7622
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7623
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7624
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7625
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7626
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7627
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7628
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7629
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7630
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7631
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7632
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7633
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7634
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7635
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7636
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7637
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7638
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7639
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7640
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7641
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7642
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7643
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7644
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7645
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7646
VSS_PMM_AA_FazaC_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7647
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7648
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7649
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7650
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7651
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7652
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7653
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7654
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7655
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7656
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7657
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7658
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7659
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7660
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7661
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7662
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7663
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7664
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7665
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7666
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7667
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7668
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7669
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7670
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7671
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7672
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7673
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7674
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7675
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7676
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7677
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7678
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7679
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7680
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7681
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7682
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7683
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7684
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7685
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7686
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7687
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7688
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7689
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7690
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7691
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7692
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7693
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7694
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7695
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7696
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7697
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7698
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7699
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7700
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7701
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7702
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7703
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7704
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7705
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7706
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7707
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7708
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7709
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7710
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7711
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7712
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7713
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7714
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7715
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7716
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7717
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7718
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7719
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7720
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7721
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7722
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7723
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7724
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7725
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7726
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7727
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7728
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7729
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7730
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7731
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7732
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7733
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7734
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7735
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7736
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7737
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7738
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7739
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7740
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7741
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7742
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7743
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7744
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7745
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7746
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7747
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7748
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7749
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7750
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7751
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7752
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7753
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7754
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7755
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7756
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7757
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7758
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7759
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7760
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7761
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7762
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7763
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7764
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7765
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7766
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7767
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7768
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7769
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7770
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7771
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7772
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7773
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7774
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7775
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7776
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7777
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7778
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7779
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7780
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7781
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7782
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7783
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7784
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7785
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7786
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7787
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7788
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7789
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7790
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7791
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7792
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7793
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7794
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7795
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7796
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7797
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7798
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7799
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7800
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7801
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7802
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7803
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7804
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7805
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7806
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7807
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7808
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7809
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7810
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7811
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7812
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7813
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7814
VSS_PMM_BB_FazaA_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7815
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7816
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7817
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7818
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7819
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7820
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7821
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7822
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7823
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7824
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7825
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7826
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7827
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7828
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7829
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7830
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7831
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7832
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7833
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7834
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7835
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7836
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7837
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7838
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7839
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7840
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7841
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7842
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7843
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7844
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7845
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7846
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7847
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7848
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7849
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7850
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7851
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7852
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7853
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7854
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7855
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7856
VSS_PMM_BB_FazaB_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7857
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7858
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7859
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7860
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7861
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7862
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7863
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7864
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7865
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7866
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7867
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7868
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7869
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok13_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7870
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok14_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7871
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok15_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7872
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok16_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7873
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok17_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7874
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok18_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7875
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok19_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7876
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok20_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7877
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok21_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7878
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok22_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7879
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok23_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7880
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok24_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7881
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok25_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7882
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok26_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7883
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok27_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7884
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok28_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7885
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok29_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7886
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok30_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7887
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok31_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7888
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok32_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7889
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok33_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7890
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok34_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7891
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok35_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7892
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok36_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7893
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok37_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7894
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok38_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7895
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok39_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7896
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok40_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7897
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok41_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7898
VSS_PMM_BB_FazaC_Tok42_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7899
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7900
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7901
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7902
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7903
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7904
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7905
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7906
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7907
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7908
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7909
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7910
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7911
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7912
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7913
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7914
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7915
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7916
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7917
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7918
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7919
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7920
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7921
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7922
VSS_PMM_UC_PoljeA_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7923
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7924
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7925
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7926
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7927
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7928
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7929
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7930
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7931
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7932
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7933
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7934
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_med60in80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7935
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok01_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7936
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok02_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7937
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok03_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7938
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok04_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7939
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok05_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7940
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok06_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7941
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok07_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7942
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok08_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7943
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok09_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7944
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok10_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7945
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok11_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7946
VSS_PMM_UC_PoljeB_Tok12_nad80_om | DIGITAL | IOD_disk | D7947
VSS_UpsCAlarmAwaitingPower_om | DIGITAL | IOD_disk | D7948
VSS_UpsCAlarmBypassBad_om | DIGITAL | IOD_disk | D7949
VSS_UpsCAlarmChargerFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7950
VSS_UpsCAlarmCommunicationsLost_om | DIGITAL | IOD_disk | D7951
VSS_UpsCAlarmDepletedBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7952
VSS_UpsCAlarmDiagnosticTestFailed_om | DIGITAL | IOD_disk | D7953
VSS_UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7954
VSS_UpsCAlarmIzhodPreobremenjen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7955
VSS_UpsCAlarmLowBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7956
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVarovalki_om | DIGITAL | IOD_disk | D7957
VSS_UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju_om | DIGITAL | IOD_disk | D7959
VSS_UpsCAlarmOnBattery_om | DIGITAL | IOD_disk | D7960
VSS_UpsCAlarmOnBypass_om | DIGITAL | IOD_disk | D7961
VSS_UpsCAlarmReceptacleOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7962
VSS_UpsCAlarmShutdownImminent_om | DIGITAL | IOD_disk | D7963
VSS_UpsCAlarmShutdownPending_om | DIGITAL | IOD_disk | D7964
VSS_UpsCAlarmSlabaBaterija_om | DIGITAL | IOD_disk | D7965
VSS_UpsCAlarmSplosnaNapaka_om | DIGITAL | IOD_disk | D7966
VSS_UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7967
VSS_UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7968
VSS_UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc_om | DIGITAL | IOD_disk | D7969
VSS_UpsCAlarmTestInProgres_om | DIGITAL | IOD_disk | D7970
VSS_UpsCAlarmUPSIzhodOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7971
VSS_UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano_om | DIGITAL | IOD_disk | D7972
VSS_UpsCAlarmUPSSystemOff_om | DIGITAL | IOD_disk | D7973
VSS_TempProstorP1VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7974
VSS_TempProstorP2VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7975
VSS_TempProstorP3VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7976
VSS_TempProstorP5VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D7977
VSS_Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7978
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7979
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7980
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7981
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7982
VSS_Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7983
VSS_Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7984
VSS_Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7985
VSS_Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7986
VSS_Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7987
VSS_Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7988
VSS_Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7989
VSS_Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7990
VSS_Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7991
VSS_Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7992
VSS_Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7993
VSS_Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7994
VSS_Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7995
VSS_Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7996
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D7997
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7998
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D7999
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8000
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8001
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8002
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8003
VSS_Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8004
VSS_Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8005
VSS_Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8006
VSS_Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen_om | DIGITAL | IOD_disk | D8007
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8008
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8009
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8010
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8011
VSS_StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8012
VSS_StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8013
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8014
VSS_StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno_om | DIGITAL | IOD_disk | D8015
VSS_OPCSERVER_offline_om | DIGITAL | IOD_disk | D8016
VSS_Kl4VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8017
VSS_Kl4Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8018
VSS_Kl4Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8019
VSS_Kl4Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8020
VSS_Kl4IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8021
VSS_Kl4Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8022
VSS_Kl5VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8023
VSS_Kl5Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8024
VSS_Kl5Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8025
VSS_Kl5Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8026
VSS_Kl5IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8027
VSS_Kl5Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8028
VSS_Kl6VentilGretjeOdpiranje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8029
VSS_Kl6Razvlazevanje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8030
VSS_Kl6Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8031
VSS_Kl6Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8032
VSS_Kl6IzhodniVentilator_om | DIGITAL | IOD_disk | D8033
VSS_Kl6Vlazenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8034
VSS_TIA4 | INT | IODev_TCP | 40360 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TIA6 | INT | IODev_TCP | 40361 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TIA8 | INT | IODev_TCP | 40362 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_HIA4 | INT | IODev_TCP | 40363 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_HIA6 | INT | IODev_TCP | 40364 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_HIA8 | INT | IODev_TCP | 40365 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_NapakaTIA4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00550
VSS_NapakaTIA6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00551
VSS_NapakaTIA8 | DIGITAL | IODev_TCP | 00552
VSS_NapakaHIA4 | DIGITAL | IODev_TCP | 00553
VSS_NapakaHIA6 | DIGITAL | IODev_TCP | 00554
VSS_NapakaHIA8 | DIGITAL | IODev_TCP | 00555
VSS_TempPovprecna1 | INT | IODev_TCP | 40366 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempPovprecna2 | INT | IODev_TCP | 40367 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempPovprecna3 | INT | IODev_TCP | 40368 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_VlagaPovprecna1 | INT | IODev_TCP | 40369 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_VlagaPovprecna2 | INT | IODev_TCP | 40370 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_VlagaPovprecna3 | INT | IODev_TCP | 40371 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ###.#
VSS_TempMejaP1 | INT | IODev_TCP | 40372 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaP2 | INT | IODev_TCP | 40373 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaP3 | INT | IODev_TCP | 40374 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaP5 | INT | IODev_TCP | 40375 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaTIA4 | INT | IODev_TCP | 40376 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaTIA6 | INT | IODev_TCP | 40377 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaTIA8 | INT | IODev_TCP | 40378 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaGaraza | INT | IODev_TCP | 40379 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaZunanja | INT | IODev_TCP | 40380 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00556
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00557
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00558
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00559
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00560
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00561
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00562
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00563
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IODev_TCP | 00564
VSS_NapakaTIA4_om | DIGITAL | IOD_disk | D8035
VSS_NapakaTIA6_om | DIGITAL | IOD_disk | D8036
VSS_NapakaTIA8_om | DIGITAL | IOD_disk | D8037
VSS_NapakaHIA4_om | DIGITAL | IOD_disk | D8038
VSS_NapakaHIA6_om | DIGITAL | IOD_disk | D8039
VSS_NapakaHIA8_om | DIGITAL | IOD_disk | D8040
VSS_TempP1VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8041
VSS_TempP2VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8042
VSS_TempP3VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8043
VSS_TempP5VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8044
VSS_TempTIA4VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8045
VSS_TempTIA6VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8046
VSS_TempTIA8VisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8047
VSS_TempGarazaVisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8048
VSS_TempZunanjaVisjaOdMaksimalne_om | DIGITAL | IOD_disk | D8049
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8050
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8051
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8052
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8053
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8054
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8055
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8056
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8057
VSS_VhV23AlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8058
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali_om | DIGITAL | IOD_disk | D8059
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara_om | DIGITAL | IOD_disk | D8060
VSS_VhKl1Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00565
VSS_VhKl1Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00566
VSS_VhKl2Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00567
VSS_VhKl2Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00568
VSS_VhKl3Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00569
VSS_VhKl3Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00570
VSS_VhKl7Kompresor1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00571
VSS_VhKl7Kompresor2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00572
VSS_VhVSSNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 00573
VSS_VhVSSOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 00574
VSS_VhVSSAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00575
VSS_VhVInergenNapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 00576
VSS_VhInergenOkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 00577
VSS_VhInergenAlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00578
VSS_VhV23NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 00579
VSS_VhV23OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 00580
VSS_VhV23AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00581
VSS_VhV25NapakaVPozarniCentrali | DIGITAL | IODev_TCP | 00582
VSS_VhV25OkvaraSenzorjaPozara | DIGITAL | IODev_TCP | 00583
VSS_Circ1MaximumDemandA2 | LONG | IODev_TCP | 43395 | 0 | 12000 | 0 | 1200 | A | ####.#
VSS_Circ1MaximumDemandA3 | LONG | IODev_TCP | 43397 | 0 | 12000 | 0 | 1200 | A | ####.#
VSS_VhV25AlarmZaGasenje | DIGITAL | IODev_TCP | 00584
VSS_VhV25AlarmZaGasenje_om | DIGITAL | IOD_disk | D8061
VSS_VhKl1Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8062
VSS_VhKl1Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8063
VSS_VhKl2Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8064
VSS_VhKl2Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8065
VSS_VhKl3Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8066
VSS_VhKl3Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8067
VSS_VhKl7Kompresor1_om | DIGITAL | IOD_disk | D8068
VSS_VhKl7Kompresor2_om | DIGITAL | IOD_disk | D8069
VSSCirc1RazEner_D_SCADA | LONG | IODev_TCP | 43399
VSSCirc1RazEner_T_SCADA | LONG | IODev_TCP | 43401
VSSCirc1RazEner_M_SCADA | LONG | IODev_TCP | 43403
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00585
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00586
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00587
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00588
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IODev_TCP | 00589
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IODev_TCP | 00590
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9000
VSSCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9001
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9002
VSSCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9003
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9004
VSSCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_disk | D9005
VSSPozCentrala_SKUPNO_NAPAKA | DIGITAL | IODev_TCP | 00591
VSS_TempMejaPovp1 | INT | IODev_TCP | 40381 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaPovp2 | INT | IODev_TCP | 40382 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#
VSS_TempMejaPovp3 | INT | IODev_TCP | 40383 | 0 | 500 | 0 | 50 | °C | ###.#

## XSoft
mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Write_BOOL(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_String(FC)
(*Branje BOOL*) | (*Branje INT*) | (*Branje UINT*) | (*Branje LONG*) | (*Branje REAL*) | (*Branje STRING*) | (*Pisanje BOOL*) | (*Pisanje INT*) | (*Pisanje UINT*) | (*Pisanje LONG*) | (*Pisanje REAL*) | (*Pisanje STRING*)
(**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)
mind_bool[0]:=AATokNaEniOdFaz_med60_80; | mind[0]:=AAFazaA_Tok01; | mind[6000]:=AAActivePowerPhaseA_kW; | Read_dWord(dVar:=AAEnergyConsumed_kWh,lo:=3000,hi:=3001); |  | Read_String(sVar:=cas_scada,start:=5000); | 0:AATokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0; | 0:AAFazaA_Tok01:=Word_01; | 6000:AAActivePowerPhaseA_kW:=Word_01; | 3001:AAEnergyConsumed_kWh:=Long_0; |  | 5000:cas_scada:=String_0;
mind_bool[1]:=AlarmPozarSektor1; | mind[1]:=AAFazaA_Tok02; | mind[6001]:=AAActivePowerPhaseB_kW; | Read_dWord(dVar:=BBEnergyConsumed_kWh,lo:=3002,hi:=3003); |  |  | 1:AlarmPozarSektor1:=Bit_0; | 1:AAFazaA_Tok02:=Word_01; | 6001:AAActivePowerPhaseB_kW:=Word_01; | 3003:BBEnergyConsumed_kWh:=Long_0;
mind_bool[2]:=AlarmPozarSektor2; | mind[2]:=AAFazaA_Tok03; | mind[6002]:=AAActivePowerPhaseC_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1CosFi_III,lo:=3004,hi:=3005); |  |  | 2:AlarmPozarSektor2:=Bit_0; | 2:AAFazaA_Tok03:=Word_01; | 6002:AAActivePowerPhaseC_kW:=Word_01; | 3005:Circ1CosFi_III:=Long_0;
mind_bool[3]:=AlarmPozarSektor3; | mind[3]:=AAFazaA_Tok04; | mind[6003]:=AAAverageCurrent_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaEnergija,lo:=3006,hi:=3007); |  |  | 3:AlarmPozarSektor3:=Bit_0; | 3:AAFazaA_Tok04:=Word_01; | 6003:AAAverageCurrent_A:=Word_01; | 3007:Circ1DelovnaEnergija:=Long_0;
mind_bool[4]:=AlarmPozarSektor4; | mind[4]:=AAFazaA_Tok05; | mind[6004]:=AAAveragePhaseToNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_III,lo:=3008,hi:=3009); |  |  | 4:AlarmPozarSektor4:=Bit_0; | 4:AAFazaA_Tok05:=Word_01; | 6004:AAAveragePhaseToNeutral_V:=Word_01; | 3009:Circ1DelovnaMoc_III:=Long_0;
mind_bool[5]:=AlarmPozarSektor5; | mind[5]:=AAFazaA_Tok06; | mind[6005]:=AAAveragePhaseToPhase_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L1,lo:=3010,hi:=3011); |  |  | 5:AlarmPozarSektor5:=Bit_0; | 5:AAFazaA_Tok06:=Word_01; | 6005:AAAveragePhaseToPhase_V:=Word_01; | 3011:Circ1DelovnaMoc_L1:=Long_0;
mind_bool[6]:=AlarmPozarSektor6; | mind[6]:=AAFazaA_Tok07; | mind[6006]:=AACurrentInPhaseA_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L2,lo:=3012,hi:=3013); |  |  | 6:AlarmPozarSektor6:=Bit_0; | 6:AAFazaA_Tok07:=Word_01; | 6006:AACurrentInPhaseA_A:=Word_01; | 3013:Circ1DelovnaMoc_L2:=Long_0;
mind_bool[7]:=AlarmPozarSektor7; | mind[7]:=AAFazaA_Tok08; | mind[6007]:=AACurrentInPhaseB_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L3,lo:=3014,hi:=3015); |  |  | 7:AlarmPozarSektor7:=Bit_0; | 7:AAFazaA_Tok08:=Word_01; | 6007:AACurrentInPhaseB_A:=Word_01; | 3015:Circ1DelovnaMoc_L3:=Long_0;
mind_bool[8]:=AlarmPozarSektor8; | mind[8]:=AAFazaA_Tok09; | mind[6008]:=AACurrentInPhaseC_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1Frekvenca_L1,lo:=3016,hi:=3017); |  |  | 8:AlarmPozarSektor8:=Bit_0; | 8:AAFazaA_Tok09:=Word_01; | 6008:AACurrentInPhaseC_A:=Word_01; | 3017:Circ1Frekvenca_L1:=Long_0;
mind_bool[9]:=BBTokNaEniOdFaz_med60_80; | mind[9]:=AAFazaA_Tok10; | mind[6009]:=AAFrequency_Hz; | Read_dWord(dVar:=Circ1InduktivnaEnergija,lo:=3018,hi:=3019); |  |  | 9:BBTokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0; | 9:AAFazaA_Tok10:=Word_01; | 6009:AAFrequency_Hz:=Word_01; | 3019:Circ1InduktivnaEnergija:=Long_0;
mind_bool[10]:=IzhAktivnaNapaka; | mind[10]:=AAFazaA_Tok11; | mind[6010]:=AANeutralCurrent_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1InduktivnaMoc_III,lo:=3020,hi:=3021); |  |  | 10:IzhAktivnaNapaka:=Bit_0; | 10:AAFazaA_Tok11:=Word_01; | 6010:AANeutralCurrent_A:=Word_01; | 3021:Circ1InduktivnaMoc_III:=Long_0;
mind_bool[11]:=IzhKvitiranjeGrupa1_KM11; | mind[11]:=AAFazaA_Tok12; | mind[6011]:=AAPowerFactorPhaseA; | Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L1,lo:=3022,hi:=3023); |  |  | 11:IzhKvitiranjeGrupa1_KM11:=Bit_0; | 11:AAFazaA_Tok12:=Word_01; | 6011:AAPowerFactorPhaseA:=Word_01; | 3023:Circ1JalovaMoc_L1:=Long_0;
mind_bool[12]:=IzhKvitiranjeGrupa2_KM12; | mind[12]:=AAFazaA_Tok13; | mind[6012]:=AAPowerFactorPhaseB; | Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L2,lo:=3024,hi:=3025); |  |  | 12:IzhKvitiranjeGrupa2_KM12:=Bit_0; | 12:AAFazaA_Tok13:=Word_01; | 6012:AAPowerFactorPhaseB:=Word_01; | 3025:Circ1JalovaMoc_L2:=Long_0;
mind_bool[13]:=IzhKvitiranjeGrupa3_KM13; | mind[13]:=AAFazaA_Tok14; | mind[6013]:=AAPowerFactorPhaseC; | Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L3,lo:=3026,hi:=3027); |  |  | 13:IzhKvitiranjeGrupa3_KM13:=Bit_0; | 13:AAFazaA_Tok14:=Word_01; | 6013:AAPowerFactorPhaseC:=Word_01; | 3027:Circ1JalovaMoc_L3:=Long_0;
mind_bool[14]:=IzhKvitiranjeGrupa4_KM14; | mind[14]:=AAFazaA_Tok15; | mind[6014]:=AATotalActivePower_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1KapacitivnaEnergija,lo:=3028,hi:=3029); |  |  | 14:IzhKvitiranjeGrupa4_KM14:=Bit_0; | 14:AAFazaA_Tok15:=Word_01; | 6014:AATotalActivePower_kW:=Word_01; | 3029:Circ1KapacitivnaEnergija:=Long_0;
mind_bool[15]:=IzhKvitiranjeGrupa5_KM15; | mind[15]:=AAFazaA_Tok16; | mind[6015]:=AATotalAparentPower_kVA; | Read_dWord(dVar:=Circ1KapacitivnaMoc_III,lo:=3030,hi:=3031); |  |  | 15:IzhKvitiranjeGrupa5_KM15:=Bit_0; | 15:AAFazaA_Tok16:=Word_01; | 6015:AATotalAparentPower_kVA:=Word_01; | 3031:Circ1KapacitivnaMoc_III:=Long_0;
mind_bool[16]:=IzhKvitiranjeGrupa6_KM16; | mind[16]:=AAFazaA_Tok17; | mind[6016]:=AATotalPowerFactor; | Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemand,lo:=3032,hi:=3033); |  |  | 16:IzhKvitiranjeGrupa6_KM16:=Bit_0; | 16:AAFazaA_Tok17:=Word_01; | 6016:AATotalPowerFactor:=Word_01; | 3033:Circ1MaximumDemand:=Long_0;
mind_bool[17]:=IzhKvitiranjeGrupa7_KM17; | mind[17]:=AAFazaA_Tok18; | mind[6017]:=AATotalReactivePower_kVAR; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L1_L2,lo:=3034,hi:=3035); |  |  | 17:IzhKvitiranjeGrupa7_KM17:=Bit_0; | 17:AAFazaA_Tok18:=Word_01; | 6017:AATotalReactivePower_kVAR:=Word_01; | 3035:Circ1Napetost_L1_L2:=Long_0;
mind_bool[18]:=IzhKvitiranjeGrupa8_KM18; | mind[18]:=AAFazaA_Tok19; | mind[6018]:=AAVoltageBetweenPhaseAB_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L1_N,lo:=3036,hi:=3037); |  |  | 18:IzhKvitiranjeGrupa8_KM18:=Bit_0; | 18:AAFazaA_Tok19:=Word_01; | 6018:AAVoltageBetweenPhaseAB_V:=Word_01; | 3037:Circ1Napetost_L1_N:=Long_0;
mind_bool[19]:=IzhPozarnaLopGrupa1_KM1; | mind[19]:=AAFazaA_Tok20; | mind[6019]:=AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L2_L3,lo:=3038,hi:=3039); |  |  | 19:IzhPozarnaLopGrupa1_KM1:=Bit_0; | 19:AAFazaA_Tok20:=Word_01; | 6019:AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V:=Word_01; | 3039:Circ1Napetost_L2_L3:=Long_0;
mind_bool[20]:=IzhPozarnaLopGrupa2_KM2; | mind[20]:=AAFazaA_Tok21; | mind[6020]:=AAVoltageBetweenPhaseBC_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L2_N,lo:=3040,hi:=3041); |  |  | 20:IzhPozarnaLopGrupa2_KM2:=Bit_0; | 20:AAFazaA_Tok21:=Word_01; | 6020:AAVoltageBetweenPhaseBC_V:=Word_01; | 3041:Circ1Napetost_L2_N:=Long_0;
mind_bool[21]:=IzhPozarnaLopGrupa3_KM3; | mind[21]:=AAFazaA_Tok22; | mind[6021]:=AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L3_L1,lo:=3042,hi:=3043); |  |  | 21:IzhPozarnaLopGrupa3_KM3:=Bit_0; | 21:AAFazaA_Tok22:=Word_01; | 6021:AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V:=Word_01; | 3043:Circ1Napetost_L3_L1:=Long_0;
mind_bool[22]:=IzhPozarnaLopGrupa4_KM4; | mind[22]:=AAFazaA_Tok23; | mind[6022]:=AAVoltageBetweenPhaseCA_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L3_N,lo:=3044,hi:=3045); |  |  | 22:IzhPozarnaLopGrupa4_KM4:=Bit_0; | 22:AAFazaA_Tok23:=Word_01; | 6022:AAVoltageBetweenPhaseCA_V:=Word_01; | 3045:Circ1Napetost_L3_N:=Long_0;
mind_bool[23]:=IzhPozarnaLopGrupa5_KM5; | mind[23]:=AAFazaA_Tok24; | mind[6023]:=AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1NavideznaMoc_III,lo:=3046,hi:=3047); |  |  | 23:IzhPozarnaLopGrupa5_KM5:=Bit_0; | 23:AAFazaA_Tok24:=Word_01; | 6023:AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V:=Word_01; | 3047:Circ1NavideznaMoc_III:=Long_0;
mind_bool[24]:=IzhPozarnaLopGrupa6_KM6; | mind[24]:=AAFazaA_Tok25; | mind[6024]:=BBActivePowerPhaseA_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1NicelniTok,lo:=3048,hi:=3049); |  |  | 24:IzhPozarnaLopGrupa6_KM6:=Bit_0; | 24:AAFazaA_Tok25:=Word_01; | 6024:BBActivePowerPhaseA_kW:=Word_01; | 3049:Circ1NicelniTok:=Long_0;
mind_bool[25]:=IzhPozarnaLopGrupa7_KM7; | mind[25]:=AAFazaA_Tok26; | mind[6025]:=BBActivePowerPhaseB_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_III,lo:=3050,hi:=3051); |  |  | 25:IzhPozarnaLopGrupa7_KM7:=Bit_0; | 25:AAFazaA_Tok26:=Word_01; | 6025:BBActivePowerPhaseB_kW:=Word_01; | 3051:Circ1PowerFactor_III:=Long_0;
mind_bool[26]:=IzhPozarnaLopGrupa8_KM8; | mind[26]:=AAFazaA_Tok27; | mind[6026]:=BBActivePowerPhaseC_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L1,lo:=3052,hi:=3053); |  |  | 26:IzhPozarnaLopGrupa8_KM8:=Bit_0; | 26:AAFazaA_Tok27:=Word_01; | 6026:BBActivePowerPhaseC_kW:=Word_01; | 3053:Circ1PowerFactor_L1:=Long_0;
mind_bool[27]:=IzhUPS1; | mind[27]:=AAFazaA_Tok28; | mind[6027]:=BBAverageCurrent_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L2,lo:=3054,hi:=3055); |  |  | 27:IzhUPS1:=Bit_0; | 27:AAFazaA_Tok28:=Word_01; | 6027:BBAverageCurrent_A:=Word_01; | 3055:Circ1PowerFactor_L2:=Long_0;
mind_bool[28]:=IzhUPS2; | mind[28]:=AAFazaA_Tok29; | mind[6028]:=BBAveragePhaseToNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L3,lo:=3056,hi:=3057); |  |  | 28:IzhUPS2:=Bit_0; | 28:AAFazaA_Tok29:=Word_01; | 6028:BBAveragePhaseToNeutral_V:=Word_01; | 3057:Circ1PowerFactor_L3:=Long_0;
mind_bool[29]:=IzhUPS3; | mind[29]:=AAFazaA_Tok30; | mind[6029]:=BBAveragePhaseToPhase_V; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L1,lo:=3058,hi:=3059); |  |  | 29:IzhUPS3:=Bit_0; | 29:AAFazaA_Tok30:=Word_01; | 6029:BBAveragePhaseToPhase_V:=Word_01; | 3059:Circ1THDI_L1:=Long_0;
mind_bool[30]:=IzhVklopKlime_KL1; | mind[30]:=AAFazaA_Tok31; | mind[6030]:=BBCurrentInPhaseA_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L2,lo:=3060,hi:=3061); |  |  | 30:IzhVklopKlime_KL1:=Bit_0; | 30:AAFazaA_Tok31:=Word_01; | 6030:BBCurrentInPhaseA_A:=Word_01; | 3061:Circ1THDI_L2:=Long_0;
mind_bool[31]:=IzhVklopKlime_KL2; | mind[31]:=AAFazaA_Tok32; | mind[6031]:=BBCurrentInPhaseB_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L3,lo:=3062,hi:=3063); |  |  | 31:IzhVklopKlime_KL2:=Bit_0; | 31:AAFazaA_Tok32:=Word_01; | 6031:BBCurrentInPhaseB_A:=Word_01; | 3063:Circ1THDI_L3:=Long_0;
mind_bool[32]:=IzhVklopKlime_KL3; | mind[32]:=AAFazaA_Tok33; | mind[6032]:=BBCurrentInPhaseC_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L1,lo:=3064,hi:=3065); |  |  | 32:IzhVklopKlime_KL3:=Bit_0; | 32:AAFazaA_Tok33:=Word_01; | 6032:BBCurrentInPhaseC_A:=Word_01; | 3065:Circ1THDV_L1:=Long_0;
mind_bool[33]:=IzhVklopKlime_KL4; | mind[33]:=AAFazaA_Tok34; | mind[6033]:=BBFrequency_Hz; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L2,lo:=3066,hi:=3067); |  |  | 33:IzhVklopKlime_KL4:=Bit_0; | 33:AAFazaA_Tok34:=Word_01; | 6033:BBFrequency_Hz:=Word_01; | 3067:Circ1THDV_L2:=Long_0;
mind_bool[34]:=IzhVklopKlime_KL5; | mind[34]:=AAFazaA_Tok35; | mind[6034]:=BBNeutralCurrent_A; | Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L3,lo:=3068,hi:=3069); |  |  | 34:IzhVklopKlime_KL5:=Bit_0; | 34:AAFazaA_Tok35:=Word_01; | 6034:BBNeutralCurrent_A:=Word_01; | 3069:Circ1THDV_L3:=Long_0;
mind_bool[35]:=IzhVklopKlime_KL6; | mind[35]:=AAFazaA_Tok36; | mind[6035]:=BBPowerFactorPhaseA; | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L1,lo:=3070,hi:=3071); |  |  | 35:IzhVklopKlime_KL6:=Bit_0; | 35:AAFazaA_Tok36:=Word_01; | 6035:BBPowerFactorPhaseA:=Word_01; | 3071:Circ1Tok_L1:=Long_0;
mind_bool[36]:=IzhVklopKlime_KL7; | mind[36]:=AAFazaA_Tok37; | mind[6036]:=BBPowerFactorPhaseB; | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L2,lo:=3072,hi:=3073); |  |  | 36:IzhVklopKlime_KL7:=Bit_0; | 36:AAFazaA_Tok37:=Word_01; | 6036:BBPowerFactorPhaseB:=Word_01; | 3073:Circ1Tok_L2:=Long_0;
mind_bool[37]:=IzhVklopPzzCrpalka1_2_7; | mind[37]:=AAFazaA_Tok38; | mind[6037]:=BBPowerFactorPhaseC; | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L3,lo:=3074,hi:=3075); |  |  | 37:IzhVklopPzzCrpalka1_2_7:=Bit_0; | 37:AAFazaA_Tok38:=Word_01; | 6037:BBPowerFactorPhaseC:=Word_01; | 3075:Circ1Tok_L3:=Long_0;
mind_bool[38]:=IzhVklopVentilatorjaV5; | mind[38]:=AAFazaA_Tok39; | mind[6038]:=BBTotalActivePower_kW; | Read_dWord(dVar:=Circ1TokPovprecje_III,lo:=3076,hi:=3077); |  |  | 38:IzhVklopVentilatorjaV5:=Bit_0; | 38:AAFazaA_Tok39:=Word_01; | 6038:BBTotalActivePower_kW:=Word_01; | 3077:Circ1TokPovprecje_III:=Long_0;
mind_bool[39]:=IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1; | mind[39]:=AAFazaA_Tok40; | mind[6039]:=BBTotalAparentPower_kVA; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake1,lo:=3078,hi:=3079); |  |  | 39:IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 39:AAFazaA_Tok40:=Word_01; | 6039:BBTotalAparentPower_kVA:=Word_01; | 3079:DW_Napake1:=Long_0;
mind_bool[40]:=IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1; | mind[40]:=AAFazaA_Tok41; | mind[6040]:=BBTotalPowerFactor; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake10,lo:=3080,hi:=3081); |  |  | 40:IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 40:AAFazaA_Tok41:=Word_01; | 6040:BBTotalPowerFactor:=Word_01; | 3081:DW_Napake10:=Long_0;
mind_bool[41]:=IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1; | mind[41]:=AAFazaA_Tok42; | mind[6041]:=BBTotalReactivePower_kVAR; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake11,lo:=3082,hi:=3083); |  |  | 41:IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 41:AAFazaA_Tok42:=Word_01; | 6041:BBTotalReactivePower_kVAR:=Word_01; | 3083:DW_Napake11:=Long_0;
mind_bool[42]:=IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1; | mind[42]:=AAFazaB_Tok01; | mind[6042]:=BBVoltageBetweenPhaseAB_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake12,lo:=3084,hi:=3085); |  |  | 42:IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 42:AAFazaB_Tok01:=Word_01; | 6042:BBVoltageBetweenPhaseAB_V:=Word_01; | 3085:DW_Napake12:=Long_0;
mind_bool[43]:=IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1; | mind[43]:=AAFazaB_Tok02; | mind[6043]:=BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake13,lo:=3086,hi:=3087); |  |  | 43:IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1:=Bit_0; | 43:AAFazaB_Tok02:=Word_01; | 6043:BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V:=Word_01; | 3087:DW_Napake13:=Long_0;
mind_bool[44]:=IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1; | mind[44]:=AAFazaB_Tok03; | mind[6044]:=BBVoltageBetweenPhaseBC_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake14,lo:=3088,hi:=3089); |  |  | 44:IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 44:AAFazaB_Tok03:=Word_01; | 6044:BBVoltageBetweenPhaseBC_V:=Word_01; | 3089:DW_Napake14:=Long_0;
mind_bool[45]:=IzpadBime_F61_E1K4_A_1; | mind[45]:=AAFazaB_Tok04; | mind[6045]:=BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake15,lo:=3090,hi:=3091); |  |  | 45:IzpadBime_F61_E1K4_A_1:=Bit_0; | 45:AAFazaB_Tok04:=Word_01; | 6045:BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V:=Word_01; | 3091:DW_Napake15:=Long_0;
mind_bool[46]:=IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1; | mind[46]:=AAFazaB_Tok05; | mind[6046]:=BBVoltageBetweenPhaseCA_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake16,lo:=3092,hi:=3093); |  |  | 46:IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 46:AAFazaB_Tok05:=Word_01; | 6046:BBVoltageBetweenPhaseCA_V:=Word_01; | 3093:DW_Napake16:=Long_0;
mind_bool[47]:=IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1; | mind[47]:=AAFazaB_Tok06; | mind[6047]:=BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake17,lo:=3094,hi:=3095); |  |  | 47:IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 47:AAFazaB_Tok06:=Word_01; | 6047:BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V:=Word_01; | 3095:DW_Napake17:=Long_0;
mind_bool[48]:=IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1; | mind[48]:=AAFazaB_Tok07; | mind[6048]:=AAFazaA_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake18,lo:=3096,hi:=3097); |  |  | 48:IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 48:AAFazaB_Tok07:=Word_01; | 6048:AAFazaA_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3097:DW_Napake18:=Long_0;
mind_bool[49]:=IzpadBime_F72_E1K4_A_1; | mind[49]:=AAFazaB_Tok08; | mind[6049]:=AAFazaA_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake19,lo:=3098,hi:=3099); |  |  | 49:IzpadBime_F72_E1K4_A_1:=Bit_0; | 49:AAFazaB_Tok08:=Word_01; | 6049:AAFazaA_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3099:DW_Napake19:=Long_0;
mind_bool[50]:=IzpadVarova_F27_E1K4_A_1; | mind[50]:=AAFazaB_Tok09; | mind[6050]:=AAFazaA_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake2,lo:=3100,hi:=3101); |  |  | 50:IzpadVarova_F27_E1K4_A_1:=Bit_0; | 50:AAFazaB_Tok09:=Word_01; | 6050:AAFazaA_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3101:DW_Napake2:=Long_0;
mind_bool[51]:=IzpadVarova_F28_E1K4_A_1; | mind[51]:=AAFazaB_Tok10; | mind[6051]:=AAFazaB_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake20,lo:=3102,hi:=3103); |  |  | 51:IzpadVarova_F28_E1K4_A_1:=Bit_0; | 51:AAFazaB_Tok10:=Word_01; | 6051:AAFazaB_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3103:DW_Napake20:=Long_0;
mind_bool[52]:=IzpadVarova_F29_E1K4_A_1; | mind[52]:=AAFazaB_Tok11; | mind[6052]:=AAFazaB_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake21,lo:=3104,hi:=3105); |  |  | 52:IzpadVarova_F29_E1K4_A_1:=Bit_0; | 52:AAFazaB_Tok11:=Word_01; | 6052:AAFazaB_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3105:DW_Napake21:=Long_0;
mind_bool[53]:=IzpadVarova_F37_E1K4_A_1; | mind[53]:=AAFazaB_Tok12; | mind[6053]:=AAFazaB_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake22,lo:=3106,hi:=3107); |  |  | 53:IzpadVarova_F37_E1K4_A_1:=Bit_0; | 53:AAFazaB_Tok12:=Word_01; | 6053:AAFazaB_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3107:DW_Napake22:=Long_0;
mind_bool[54]:=IzpadVarova_F61_E1K4_A_1; | mind[54]:=AAFazaB_Tok13; | mind[6054]:=AAFazaC_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake23,lo:=3108,hi:=3109); |  |  | 54:IzpadVarova_F61_E1K4_A_1:=Bit_0; | 54:AAFazaB_Tok13:=Word_01; | 6054:AAFazaC_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3109:DW_Napake23:=Long_0;
mind_bool[55]:=IzpadVarova_F62_E1K4_A_1; | mind[55]:=AAFazaB_Tok14; | mind[6055]:=AAFazaC_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake24,lo:=3110,hi:=3111); |  |  | 55:IzpadVarova_F62_E1K4_A_1:=Bit_0; | 55:AAFazaB_Tok14:=Word_01; | 6055:AAFazaC_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3111:DW_Napake24:=Long_0;
mind_bool[56]:=IzpadVarova_F63_E1K4_A_1; | mind[56]:=AAFazaB_Tok15; | mind[6056]:=AAFazaC_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake3,lo:=3112,hi:=3113); |  |  | 56:IzpadVarova_F63_E1K4_A_1:=Bit_0; | 56:AAFazaB_Tok15:=Word_01; | 6056:AAFazaC_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3113:DW_Napake3:=Long_0;
mind_bool[57]:=IzpadVarova_F64_E1K4_A_1; | mind[57]:=AAFazaB_Tok16; | mind[6057]:=BBFazaA_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake4,lo:=3114,hi:=3115); |  |  | 57:IzpadVarova_F64_E1K4_A_1:=Bit_0; | 57:AAFazaB_Tok16:=Word_01; | 6057:BBFazaA_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3115:DW_Napake4:=Long_0;
mind_bool[58]:=IzpadVarova_F72_E1K4_A_1; | mind[58]:=AAFazaB_Tok17; | mind[6058]:=BBFazaA_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake5,lo:=3116,hi:=3117); |  |  | 58:IzpadVarova_F72_E1K4_A_1:=Bit_0; | 58:AAFazaB_Tok17:=Word_01; | 6058:BBFazaA_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3117:DW_Napake5:=Long_0;
mind_bool[59]:=Kl4AlarmKompresor1; | mind[59]:=AAFazaB_Tok18; | mind[6059]:=BBFazaA_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake6,lo:=3118,hi:=3119); |  |  | 59:Kl4AlarmKompresor1:=Bit_0; | 59:AAFazaB_Tok18:=Word_01; | 6059:BBFazaA_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3119:DW_Napake6:=Long_0;
mind_bool[60]:=Kl4AlarmKompresor2; | mind[60]:=AAFazaB_Tok19; | mind[6060]:=BBFazaB_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake7,lo:=3120,hi:=3121); |  |  | 60:Kl4AlarmKompresor2:=Bit_0; | 60:AAFazaB_Tok19:=Word_01; | 6060:BBFazaB_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3121:DW_Napake7:=Long_0;
mind_bool[61]:=Kl4FenThermalCutout; | mind[61]:=AAFazaB_Tok20; | mind[6061]:=BBFazaB_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake8,lo:=3122,hi:=3123); |  |  | 61:Kl4FenThermalCutout:=Bit_0; | 61:AAFazaB_Tok20:=Word_01; | 6061:BBFazaB_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3123:DW_Napake8:=Long_0;
mind_bool[62]:=Kl4IzlivVode; | mind[62]:=AAFazaB_Tok21; | mind[6062]:=BBFazaB_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=DW_Napake9,lo:=3124,hi:=3125); |  |  | 62:Kl4IzlivVode:=Bit_0; | 62:AAFazaB_Tok21:=Word_01; | 6062:BBFazaB_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3125:DW_Napake9:=Long_0;
mind_bool[63]:=Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr; | mind[63]:=AAFazaB_Tok22; | mind[6063]:=BBFazaC_Tok01_16_nad80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima1,lo:=3126,hi:=3127); |  |  | 63:Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 63:AAFazaB_Tok22:=Word_01; | 6063:BBFazaC_Tok01_16_nad80:=Word_01; | 3127:StObratovalnihUrKlima1:=Long_0;
mind_bool[64]:=Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr; | mind[64]:=AAFazaB_Tok23; | mind[6064]:=BBFazaC_Tok017_32_nad80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima2,lo:=3128,hi:=3129); |  |  | 64:Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 64:AAFazaB_Tok23:=Word_01; | 6064:BBFazaC_Tok017_32_nad80:=Word_01; | 3129:StObratovalnihUrKlima2:=Long_0;
mind_bool[65]:=Kl4NapakaPriPretokuVode; | mind[65]:=AAFazaB_Tok24; | mind[6065]:=BBFazaC_Tok33_42_nad80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima3,lo:=3130,hi:=3131); |  |  | 65:Kl4NapakaPriPretokuVode:=Bit_0; | 65:AAFazaB_Tok24:=Word_01; | 6065:BBFazaC_Tok33_42_nad80:=Word_01; | 3131:StObratovalnihUrKlima3:=Long_0;
mind_bool[66]:=Kl4NapakaPriPretokuZraka; | mind[66]:=AAFazaB_Tok25; | mind[6066]:=UCPoljeA_TokF01_F12_nad80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima4,lo:=3132,hi:=3133); |  |  | 66:Kl4NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0; | 66:AAFazaB_Tok25:=Word_01; | 6066:UCPoljeA_TokF01_F12_nad80:=Word_01; | 3133:StObratovalnihUrKlima4:=Long_0;
mind_bool[67]:=Kl4NapakaSenzorPritiska; | mind[67]:=AAFazaB_Tok26; | mind[6067]:=UCPoljeB_TokF01_F12_nad80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima5,lo:=3134,hi:=3135); |  |  | 67:Kl4NapakaSenzorPritiska:=Bit_0; | 67:AAFazaB_Tok26:=Word_01; | 6067:UCPoljeB_TokF01_F12_nad80:=Word_01; | 3135:StObratovalnihUrKlima5:=Long_0;
mind_bool[68]:=Kl4NapakaSenzorVlaznosti; | mind[68]:=AAFazaB_Tok27; | mind[6068]:=AAFazaA_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima6,lo:=3136,hi:=3137); |  |  | 68:Kl4NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0; | 68:AAFazaB_Tok27:=Word_01; | 6068:AAFazaA_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3137:StObratovalnihUrKlima6:=Long_0;
mind_bool[69]:=Kl4NapakaTSTemperaturaProstora; | mind[69]:=AAFazaB_Tok28; | mind[6069]:=AAFazaA_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima7,lo:=3138,hi:=3139); |  |  | 69:Kl4NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0; | 69:AAFazaB_Tok28:=Word_01; | 6069:AAFazaA_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3139:StObratovalnihUrKlima7:=Long_0;
mind_bool[70]:=Kl4NiTokaVVlazilcu; | mind[70]:=AAFazaB_Tok29; | mind[6070]:=AAFazaA_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassFrekvenca,lo:=3140,hi:=3141); |  |  | 70:Kl4NiTokaVVlazilcu:=Bit_0; | 70:AAFazaB_Tok29:=Word_01; | 6070:AAFazaA_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3141:UpsABypassFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[71]:=Kl4NiVodeVVlazilcu; | mind[71]:=AAFazaB_Tok30; | mind[6071]:=AAFazaB_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL1,lo:=3142,hi:=3143); |  |  | 71:Kl4NiVodeVVlazilcu:=Bit_0; | 71:AAFazaB_Tok30:=Word_01; | 6071:AAFazaB_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3143:UpsABypassMocL1:=Long_0;
mind_bool[72]:=Kl4NizekPritiskKompresor1; | mind[72]:=AAFazaB_Tok31; | mind[6072]:=AAFazaB_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL2,lo:=3144,hi:=3145); |  |  | 72:Kl4NizekPritiskKompresor1:=Bit_0; | 72:AAFazaB_Tok31:=Word_01; | 6072:AAFazaB_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3145:UpsABypassMocL2:=Long_0;
mind_bool[73]:=Kl4NizekPritiskKompresor2; | mind[73]:=AAFazaB_Tok32; | mind[6073]:=AAFazaB_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL3,lo:=3146,hi:=3147); |  |  | 73:Kl4NizekPritiskKompresor2:=Bit_0; | 73:AAFazaB_Tok32:=Word_01; | 6073:AAFazaB_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3147:UpsABypassMocL3:=Long_0;
mind_bool[74]:=Kl4NizkaTempVProstoru; | mind[74]:=AAFazaB_Tok33; | mind[6074]:=AAFazaC_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL1,lo:=3148,hi:=3149); |  |  | 74:Kl4NizkaTempVProstoru:=Bit_0; | 74:AAFazaB_Tok33:=Word_01; | 6074:AAFazaC_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3149:UpsABypassNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[75]:=Kl4NizkaVlaznost; | mind[75]:=AAFazaB_Tok34; | mind[6075]:=AAFazaC_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL2,lo:=3150,hi:=3151); |  |  | 75:Kl4NizkaVlaznost:=Bit_0; | 75:AAFazaB_Tok34:=Word_01; | 6075:AAFazaC_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3151:UpsABypassNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[76]:=Kl4PozarniAlarm; | mind[76]:=AAFazaB_Tok35; | mind[6076]:=AAFazaC_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL3,lo:=3152,hi:=3153); |  |  | 76:Kl4PozarniAlarm:=Bit_0; | 76:AAFazaB_Tok35:=Word_01; | 6076:AAFazaC_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3153:UpsABypassNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[77]:=Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1; | mind[77]:=AAFazaB_Tok36; | mind[6077]:=BBFazaA_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL1,lo:=3154,hi:=3155); |  |  | 77:Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0; | 77:AAFazaB_Tok36:=Word_01; | 6077:BBFazaA_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3155:UpsABypassTokL1:=Long_0;
mind_bool[78]:=Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2; | mind[78]:=AAFazaB_Tok37; | mind[6078]:=BBFazaA_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL2,lo:=3156,hi:=3157); |  |  | 78:Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0; | 78:AAFazaB_Tok37:=Word_01; | 6078:BBFazaA_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3157:UpsABypassTokL2:=Long_0;
mind_bool[79]:=Kl4ThermalCutoutHeater1; | mind[79]:=AAFazaB_Tok38; | mind[6079]:=BBFazaA_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL3,lo:=3158,hi:=3159); |  |  | 79:Kl4ThermalCutoutHeater1:=Bit_0; | 79:AAFazaB_Tok38:=Word_01; | 6079:BBFazaA_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3159:UpsABypassTokL3:=Long_0;
mind_bool[80]:=Kl4ThermalCutoutHeater2; | mind[80]:=AAFazaB_Tok39; | mind[6080]:=BBFazaB_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAEstimatedChargeRemaining,lo:=3160,hi:=3161); |  |  | 80:Kl4ThermalCutoutHeater2:=Bit_0; | 80:AAFazaB_Tok39:=Word_01; | 6080:BBFazaB_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3161:UpsAEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
mind_bool[81]:=Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr; | mind[81]:=AAFazaB_Tok40; | mind[6081]:=BBFazaB_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAEstimatedMinutesRemaining,lo:=3162,hi:=3163); |  |  | 81:Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 81:AAFazaB_Tok40:=Word_01; | 6081:BBFazaB_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3163:UpsAEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
mind_bool[82]:=Kl4VisokaTempVProstoru; | mind[82]:=AAFazaB_Tok41; | mind[6082]:=BBFazaB_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodFrekvenca,lo:=3164,hi:=3165); |  |  | 82:Kl4VisokaTempVProstoru:=Bit_0; | 82:AAFazaB_Tok41:=Word_01; | 6082:BBFazaB_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3165:UpsAIzhodFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[83]:=Kl4VisokaVlaznost; | mind[83]:=AAFazaB_Tok42; | mind[6083]:=BBFazaC_Tok01_16_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL1,lo:=3166,hi:=3167); |  |  | 83:Kl4VisokaVlaznost:=Bit_0; | 83:AAFazaB_Tok42:=Word_01; | 6083:BBFazaC_Tok01_16_med60_80:=Word_01; | 3167:UpsAIzhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[84]:=Kl4VisokPritiskVKrogu1; | mind[84]:=AAFazaC_Tok01; | mind[6084]:=BBFazaC_Tok017_32_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL2,lo:=3168,hi:=3169); |  |  | 84:Kl4VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0; | 84:AAFazaC_Tok01:=Word_01; | 6084:BBFazaC_Tok017_32_med60_80:=Word_01; | 3169:UpsAIzhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[85]:=Kl4VisokPritiskVKrogu2; | mind[85]:=AAFazaC_Tok02; | mind[6085]:=BBFazaC_Tok33_42_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL3,lo:=3170,hi:=3171); |  |  | 85:Kl4VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0; | 85:AAFazaC_Tok02:=Word_01; | 6085:BBFazaC_Tok33_42_med60_80:=Word_01; | 3171:UpsAIzhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[86]:=Kl4VisokTokVVlazilcu; | mind[86]:=AAFazaC_Tok03; | mind[6086]:=UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL1,lo:=3172,hi:=3173); |  |  | 86:Kl4VisokTokVVlazilcu:=Bit_0; | 86:AAFazaC_Tok03:=Word_01; | 6086:UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80:=Word_01; | 3173:UpsAIzhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[87]:=Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr; | mind[87]:=AAFazaC_Tok04; | mind[6087]:=UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80; | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL2,lo:=3174,hi:=3175); |  |  | 87:Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 87:AAFazaC_Tok04:=Word_01; | 6087:UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80:=Word_01; | 3175:UpsAIzhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[88]:=Kl4ZamasenFilter; | mind[88]:=AAFazaC_Tok05; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL3,lo:=3176,hi:=3177); |  |  | 88:Kl4ZamasenFilter:=Bit_0; | 88:AAFazaC_Tok05:=Word_01; |  | 3177:UpsAIzhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[89]:=Kl5AlarmKompresor1; | mind[89]:=AAFazaC_Tok06; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL1,lo:=3178,hi:=3179); |  |  | 89:Kl5AlarmKompresor1:=Bit_0; | 89:AAFazaC_Tok06:=Word_01; |  | 3179:UpsAIzhodObremenitevL1:=Long_0;
mind_bool[90]:=Kl5AlarmKompresor2; | mind[90]:=AAFazaC_Tok07; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL2,lo:=3180,hi:=3181); |  |  | 90:Kl5AlarmKompresor2:=Bit_0; | 90:AAFazaC_Tok07:=Word_01; |  | 3181:UpsAIzhodObremenitevL2:=Long_0;
mind_bool[91]:=Kl5FenThermalCutout; | mind[91]:=AAFazaC_Tok08; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL3,lo:=3182,hi:=3183); |  |  | 91:Kl5FenThermalCutout:=Bit_0; | 91:AAFazaC_Tok08:=Word_01; |  | 3183:UpsAIzhodObremenitevL3:=Long_0;
mind_bool[92]:=Kl5IzlivVode; | mind[92]:=AAFazaC_Tok09; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL1,lo:=3184,hi:=3185); |  |  | 92:Kl5IzlivVode:=Bit_0; | 92:AAFazaC_Tok09:=Word_01; |  | 3185:UpsAIzhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[93]:=Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr; | mind[93]:=AAFazaC_Tok10; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL2,lo:=3186,hi:=3187); |  |  | 93:Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 93:AAFazaC_Tok10:=Word_01; |  | 3187:UpsAIzhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[94]:=Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr; | mind[94]:=AAFazaC_Tok11; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL3,lo:=3188,hi:=3189); |  |  | 94:Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 94:AAFazaC_Tok11:=Word_01; |  | 3189:UpsAIzhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[95]:=Kl5NapakaPriPretokuVode; | mind[95]:=AAFazaC_Tok12; |  | Read_dWord(dVar:=UpsANapetostBaterije,lo:=3190,hi:=3191); |  |  | 95:Kl5NapakaPriPretokuVode:=Bit_0; | 95:AAFazaC_Tok12:=Word_01; |  | 3191:UpsANapetostBaterije:=Long_0;
mind_bool[96]:=Kl5NapakaPriPretokuZraka; | mind[96]:=AAFazaC_Tok13; |  | Read_dWord(dVar:=UpsASteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3192,hi:=3193); |  |  | 96:Kl5NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0; | 96:AAFazaC_Tok13:=Word_01; |  | 3193:UpsASteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
mind_bool[97]:=Kl5NapakaSenzorPritiska; | mind[97]:=AAFazaC_Tok14; |  | Read_dWord(dVar:=UpsATemperaturaBaterije,lo:=3194,hi:=3195); |  |  | 97:Kl5NapakaSenzorPritiska:=Bit_0; | 97:AAFazaC_Tok14:=Word_01; |  | 3195:UpsATemperaturaBaterije:=Long_0;
mind_bool[98]:=Kl5NapakaSenzorVlaznosti; | mind[98]:=AAFazaC_Tok15; |  | Read_dWord(dVar:=UpsATokVBaterijo,lo:=3196,hi:=3197); |  |  | 98:Kl5NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0; | 98:AAFazaC_Tok15:=Word_01; |  | 3197:UpsATokVBaterijo:=Long_0;
mind_bool[99]:=Kl5NapakaTSTemperaturaProstora; | mind[99]:=AAFazaC_Tok16; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL1,lo:=3198,hi:=3199); |  |  | 99:Kl5NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0; | 99:AAFazaC_Tok16:=Word_01; |  | 3199:UpsAVhodFrekvencaL1:=Long_0;
mind_bool[100]:=Kl5NiTokaVVlazilcu; | mind[100]:=AAFazaC_Tok17; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL2,lo:=3200,hi:=3201); |  |  | 100:Kl5NiTokaVVlazilcu:=Bit_0; | 100:AAFazaC_Tok17:=Word_01; |  | 3201:UpsAVhodFrekvencaL2:=Long_0;
mind_bool[101]:=Kl5NiVodeVVlazilcu; | mind[101]:=AAFazaC_Tok18; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL3,lo:=3202,hi:=3203); |  |  | 101:Kl5NiVodeVVlazilcu:=Bit_0; | 101:AAFazaC_Tok18:=Word_01; |  | 3203:UpsAVhodFrekvencaL3:=Long_0;
mind_bool[102]:=Kl5NizekPritiskKompresor1; | mind[102]:=AAFazaC_Tok19; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL1,lo:=3204,hi:=3205); |  |  | 102:Kl5NizekPritiskKompresor1:=Bit_0; | 102:AAFazaC_Tok19:=Word_01; |  | 3205:UpsAVhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[103]:=Kl5NizekPritiskKompresor2; | mind[103]:=AAFazaC_Tok20; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL2,lo:=3206,hi:=3207); |  |  | 103:Kl5NizekPritiskKompresor2:=Bit_0; | 103:AAFazaC_Tok20:=Word_01; |  | 3207:UpsAVhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[104]:=Kl5NizkaTempVProstoru; | mind[104]:=AAFazaC_Tok21; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL3,lo:=3208,hi:=3209); |  |  | 104:Kl5NizkaTempVProstoru:=Bit_0; | 104:AAFazaC_Tok21:=Word_01; |  | 3209:UpsAVhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[105]:=Kl5NizkaVlaznost; | mind[105]:=AAFazaC_Tok22; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL1,lo:=3210,hi:=3211); |  |  | 105:Kl5NizkaVlaznost:=Bit_0; | 105:AAFazaC_Tok22:=Word_01; |  | 3211:UpsAVhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[106]:=Kl5PozarniAlarm; | mind[106]:=AAFazaC_Tok23; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL2,lo:=3212,hi:=3213); |  |  | 106:Kl5PozarniAlarm:=Bit_0; | 106:AAFazaC_Tok23:=Word_01; |  | 3213:UpsAVhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[107]:=Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1; | mind[107]:=AAFazaC_Tok24; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL3,lo:=3214,hi:=3215); |  |  | 107:Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0; | 107:AAFazaC_Tok24:=Word_01; |  | 3215:UpsAVhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[108]:=Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2; | mind[108]:=AAFazaC_Tok25; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL1,lo:=3216,hi:=3217); |  |  | 108:Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0; | 108:AAFazaC_Tok25:=Word_01; |  | 3217:UpsAVhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[109]:=Kl5ThermalCutoutHeater1; | mind[109]:=AAFazaC_Tok26; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL2,lo:=3218,hi:=3219); |  |  | 109:Kl5ThermalCutoutHeater1:=Bit_0; | 109:AAFazaC_Tok26:=Word_01; |  | 3219:UpsAVhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[110]:=Kl5ThermalCutoutHeater2; | mind[110]:=AAFazaC_Tok27; |  | Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL3,lo:=3220,hi:=3221); |  |  | 110:Kl5ThermalCutoutHeater2:=Bit_0; | 110:AAFazaC_Tok27:=Word_01; |  | 3221:UpsAVhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[111]:=Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr; | mind[111]:=AAFazaC_Tok28; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassFrekvenca,lo:=3222,hi:=3223); |  |  | 111:Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 111:AAFazaC_Tok28:=Word_01; |  | 3223:UpsBBypassFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[112]:=Kl5VisokaTempVProstoru; | mind[112]:=AAFazaC_Tok29; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL1,lo:=3224,hi:=3225); |  |  | 112:Kl5VisokaTempVProstoru:=Bit_0; | 112:AAFazaC_Tok29:=Word_01; |  | 3225:UpsBBypassMocL1:=Long_0;
mind_bool[113]:=Kl5VisokaVlaznost; | mind[113]:=AAFazaC_Tok30; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL2,lo:=3226,hi:=3227); |  |  | 113:Kl5VisokaVlaznost:=Bit_0; | 113:AAFazaC_Tok30:=Word_01; |  | 3227:UpsBBypassMocL2:=Long_0;
mind_bool[114]:=Kl5VisokPritiskVKrogu1; | mind[114]:=AAFazaC_Tok31; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL3,lo:=3228,hi:=3229); |  |  | 114:Kl5VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0; | 114:AAFazaC_Tok31:=Word_01; |  | 3229:UpsBBypassMocL3:=Long_0;
mind_bool[115]:=Kl5VisokPritiskVKrogu2; | mind[115]:=AAFazaC_Tok32; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL1,lo:=3230,hi:=3231); |  |  | 115:Kl5VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0; | 115:AAFazaC_Tok32:=Word_01; |  | 3231:UpsBBypassNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[116]:=Kl5VisokTokVVlazilcu; | mind[116]:=AAFazaC_Tok33; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL2,lo:=3232,hi:=3233); |  |  | 116:Kl5VisokTokVVlazilcu:=Bit_0; | 116:AAFazaC_Tok33:=Word_01; |  | 3233:UpsBBypassNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[117]:=Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr; | mind[117]:=AAFazaC_Tok34; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL3,lo:=3234,hi:=3235); |  |  | 117:Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 117:AAFazaC_Tok34:=Word_01; |  | 3235:UpsBBypassNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[118]:=Kl5ZamasenFilter; | mind[118]:=AAFazaC_Tok35; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL1,lo:=3236,hi:=3237); |  |  | 118:Kl5ZamasenFilter:=Bit_0; | 118:AAFazaC_Tok35:=Word_01; |  | 3237:UpsBBypassTokL1:=Long_0;
mind_bool[119]:=Kl6AlarmKompresor1; | mind[119]:=AAFazaC_Tok36; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL2,lo:=3238,hi:=3239); |  |  | 119:Kl6AlarmKompresor1:=Bit_0; | 119:AAFazaC_Tok36:=Word_01; |  | 3239:UpsBBypassTokL2:=Long_0;
mind_bool[120]:=Kl6AlarmKompresor2; | mind[120]:=AAFazaC_Tok37; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL3,lo:=3240,hi:=3241); |  |  | 120:Kl6AlarmKompresor2:=Bit_0; | 120:AAFazaC_Tok37:=Word_01; |  | 3241:UpsBBypassTokL3:=Long_0;
mind_bool[121]:=Kl6FenThermalCutout; | mind[121]:=AAFazaC_Tok38; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBEstimatedChargeRemaining,lo:=3242,hi:=3243); |  |  | 121:Kl6FenThermalCutout:=Bit_0; | 121:AAFazaC_Tok38:=Word_01; |  | 3243:UpsBEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
mind_bool[122]:=Kl6IzlivVode; | mind[122]:=AAFazaC_Tok39; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBEstimatedMinutesRemaining,lo:=3244,hi:=3245); |  |  | 122:Kl6IzlivVode:=Bit_0; | 122:AAFazaC_Tok39:=Word_01; |  | 3245:UpsBEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
mind_bool[123]:=Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr; | mind[123]:=AAFazaC_Tok40; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodFrekvenca,lo:=3246,hi:=3247); |  |  | 123:Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 123:AAFazaC_Tok40:=Word_01; |  | 3247:UpsBIzhodFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[124]:=Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr; | mind[124]:=AAFazaC_Tok41; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL1,lo:=3248,hi:=3249); |  |  | 124:Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 124:AAFazaC_Tok41:=Word_01; |  | 3249:UpsBIzhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[125]:=Kl6NapakaPriPretokuVode; | mind[125]:=AAFazaC_Tok42; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL2,lo:=3250,hi:=3251); |  |  | 125:Kl6NapakaPriPretokuVode:=Bit_0; | 125:AAFazaC_Tok42:=Word_01; |  | 3251:UpsBIzhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[126]:=Kl6NapakaPriPretokuZraka; | mind[126]:=BBFazaA_Tok01; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL3,lo:=3252,hi:=3253); |  |  | 126:Kl6NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0; | 126:BBFazaA_Tok01:=Word_01; |  | 3253:UpsBIzhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[127]:=Kl6NapakaSenzorPritiska; | mind[127]:=BBFazaA_Tok02; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL1,lo:=3254,hi:=3255); |  |  | 127:Kl6NapakaSenzorPritiska:=Bit_0; | 127:BBFazaA_Tok02:=Word_01; |  | 3255:UpsBIzhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[128]:=Kl6NapakaSenzorVlaznosti; | mind[128]:=BBFazaA_Tok03; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL2,lo:=3256,hi:=3257); |  |  | 128:Kl6NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0; | 128:BBFazaA_Tok03:=Word_01; |  | 3257:UpsBIzhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[129]:=Kl6NapakaTSTemperaturaProstora; | mind[129]:=BBFazaA_Tok04; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL3,lo:=3258,hi:=3259); |  |  | 129:Kl6NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0; | 129:BBFazaA_Tok04:=Word_01; |  | 3259:UpsBIzhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[130]:=Kl6NiTokaVVlazilcu; | mind[130]:=BBFazaA_Tok05; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL1,lo:=3260,hi:=3261); |  |  | 130:Kl6NiTokaVVlazilcu:=Bit_0; | 130:BBFazaA_Tok05:=Word_01; |  | 3261:UpsBIzhodObremenitevL1:=Long_0;
mind_bool[131]:=Kl6NiVodeVVlazilcu; | mind[131]:=BBFazaA_Tok06; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL2,lo:=3262,hi:=3263); |  |  | 131:Kl6NiVodeVVlazilcu:=Bit_0; | 131:BBFazaA_Tok06:=Word_01; |  | 3263:UpsBIzhodObremenitevL2:=Long_0;
mind_bool[132]:=Kl6NizekPritiskKompresor1; | mind[132]:=BBFazaA_Tok07; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL3,lo:=3264,hi:=3265); |  |  | 132:Kl6NizekPritiskKompresor1:=Bit_0; | 132:BBFazaA_Tok07:=Word_01; |  | 3265:UpsBIzhodObremenitevL3:=Long_0;
mind_bool[133]:=Kl6NizekPritiskKompresor2; | mind[133]:=BBFazaA_Tok08; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL1,lo:=3266,hi:=3267); |  |  | 133:Kl6NizekPritiskKompresor2:=Bit_0; | 133:BBFazaA_Tok08:=Word_01; |  | 3267:UpsBIzhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[134]:=Kl6NizkaTempVProstoru; | mind[134]:=BBFazaA_Tok09; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL2,lo:=3268,hi:=3269); |  |  | 134:Kl6NizkaTempVProstoru:=Bit_0; | 134:BBFazaA_Tok09:=Word_01; |  | 3269:UpsBIzhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[135]:=Kl6NizkaVlaznost; | mind[135]:=BBFazaA_Tok10; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL3,lo:=3270,hi:=3271); |  |  | 135:Kl6NizkaVlaznost:=Bit_0; | 135:BBFazaA_Tok10:=Word_01; |  | 3271:UpsBIzhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[136]:=Kl6PozarniAlarm; | mind[136]:=BBFazaA_Tok11; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBNapetostBaterije,lo:=3272,hi:=3273); |  |  | 136:Kl6PozarniAlarm:=Bit_0; | 136:BBFazaA_Tok11:=Word_01; |  | 3273:UpsBNapetostBaterije:=Long_0;
mind_bool[137]:=Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1; | mind[137]:=BBFazaA_Tok12; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3274,hi:=3275); |  |  | 137:Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0; | 137:BBFazaA_Tok12:=Word_01; |  | 3275:UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
mind_bool[138]:=Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2; | mind[138]:=BBFazaA_Tok13; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBTemperaturaBaterije,lo:=3276,hi:=3277); |  |  | 138:Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0; | 138:BBFazaA_Tok13:=Word_01; |  | 3277:UpsBTemperaturaBaterije:=Long_0;
mind_bool[139]:=Kl6ThermalCutoutHeater1; | mind[139]:=BBFazaA_Tok14; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBTokVBaterijo,lo:=3278,hi:=3279); |  |  | 139:Kl6ThermalCutoutHeater1:=Bit_0; | 139:BBFazaA_Tok14:=Word_01; |  | 3279:UpsBTokVBaterijo:=Long_0;
mind_bool[140]:=Kl6ThermalCutoutHeater2; | mind[140]:=BBFazaA_Tok15; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL1,lo:=3280,hi:=3281); |  |  | 140:Kl6ThermalCutoutHeater2:=Bit_0; | 140:BBFazaA_Tok15:=Word_01; |  | 3281:UpsBVhodFrekvencaL1:=Long_0;
mind_bool[141]:=Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr; | mind[141]:=BBFazaA_Tok16; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL2,lo:=3282,hi:=3283); |  |  | 141:Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 141:BBFazaA_Tok16:=Word_01; |  | 3283:UpsBVhodFrekvencaL2:=Long_0;
mind_bool[142]:=Kl6VisokaTempVProstoru; | mind[142]:=BBFazaA_Tok17; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL3,lo:=3284,hi:=3285); |  |  | 142:Kl6VisokaTempVProstoru:=Bit_0; | 142:BBFazaA_Tok17:=Word_01; |  | 3285:UpsBVhodFrekvencaL3:=Long_0;
mind_bool[143]:=Kl6VisokaVlaznost; | mind[143]:=BBFazaA_Tok18; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL1,lo:=3286,hi:=3287); |  |  | 143:Kl6VisokaVlaznost:=Bit_0; | 143:BBFazaA_Tok18:=Word_01; |  | 3287:UpsBVhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[144]:=Kl6VisokPritiskVKrogu1; | mind[144]:=BBFazaA_Tok19; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL2,lo:=3288,hi:=3289); |  |  | 144:Kl6VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0; | 144:BBFazaA_Tok19:=Word_01; |  | 3289:UpsBVhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[145]:=Kl6VisokPritiskVKrogu2; | mind[145]:=BBFazaA_Tok20; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL3,lo:=3290,hi:=3291); |  |  | 145:Kl6VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0; | 145:BBFazaA_Tok20:=Word_01; |  | 3291:UpsBVhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[146]:=Kl6VisokTokVVlazilcu; | mind[146]:=BBFazaA_Tok21; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL1,lo:=3292,hi:=3293); |  |  | 146:Kl6VisokTokVVlazilcu:=Bit_0; | 146:BBFazaA_Tok21:=Word_01; |  | 3293:UpsBVhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[147]:=Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr; | mind[147]:=BBFazaA_Tok22; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL2,lo:=3294,hi:=3295); |  |  | 147:Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0; | 147:BBFazaA_Tok22:=Word_01; |  | 3295:UpsBVhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[148]:=Kl6ZamasenFilter; | mind[148]:=BBFazaA_Tok23; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL3,lo:=3296,hi:=3297); |  |  | 148:Kl6ZamasenFilter:=Bit_0; | 148:BBFazaA_Tok23:=Word_01; |  | 3297:UpsBVhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[149]:=Kont_K10_E1K4_A_1; | mind[149]:=BBFazaA_Tok24; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL1,lo:=3298,hi:=3299); |  |  | 149:Kont_K10_E1K4_A_1:=Bit_0; | 149:BBFazaA_Tok24:=Word_01; |  | 3299:UpsBVhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[150]:=Kont_K27_E1K4_A_1; | mind[150]:=BBFazaA_Tok25; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL2,lo:=3300,hi:=3301); |  |  | 150:Kont_K27_E1K4_A_1:=Bit_0; | 150:BBFazaA_Tok25:=Word_01; |  | 3301:UpsBVhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[151]:=Kont_K28_E1K4_A_1; | mind[151]:=BBFazaA_Tok26; |  | Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL3,lo:=3302,hi:=3303); |  |  | 151:Kont_K28_E1K4_A_1:=Bit_0; | 151:BBFazaA_Tok26:=Word_01; |  | 3303:UpsBVhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[152]:=Kont_K29_E1K4_A_1; | mind[152]:=BBFazaA_Tok27; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassFrekvenca,lo:=3304,hi:=3305); |  |  | 152:Kont_K29_E1K4_A_1:=Bit_0; | 152:BBFazaA_Tok27:=Word_01; |  | 3305:UpsCBypassFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[153]:=Kont_K30_E1K4_A_1; | mind[153]:=BBFazaA_Tok28; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL1,lo:=3306,hi:=3307); |  |  | 153:Kont_K30_E1K4_A_1:=Bit_0; | 153:BBFazaA_Tok28:=Word_01; |  | 3307:UpsCBypassMocL1:=Long_0;
mind_bool[154]:=Kont_K31_E1K4_A_1; | mind[154]:=BBFazaA_Tok29; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL2,lo:=3308,hi:=3309); |  |  | 154:Kont_K31_E1K4_A_1:=Bit_0; | 154:BBFazaA_Tok29:=Word_01; |  | 3309:UpsCBypassMocL2:=Long_0;
mind_bool[155]:=Kont_K32_E1K4_A_1; | mind[155]:=BBFazaA_Tok30; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL3,lo:=3310,hi:=3311); |  |  | 155:Kont_K32_E1K4_A_1:=Bit_0; | 155:BBFazaA_Tok30:=Word_01; |  | 3311:UpsCBypassMocL3:=Long_0;
mind_bool[156]:=Kont_K33_E1K4_A_1; | mind[156]:=BBFazaA_Tok31; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL1,lo:=3312,hi:=3313); |  |  | 156:Kont_K33_E1K4_A_1:=Bit_0; | 156:BBFazaA_Tok31:=Word_01; |  | 3313:UpsCBypassNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[157]:=Kont_K34_1_E1K4_A_1; | mind[157]:=BBFazaA_Tok32; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL2,lo:=3314,hi:=3315); |  |  | 157:Kont_K34_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 157:BBFazaA_Tok32:=Word_01; |  | 3315:UpsCBypassNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[158]:=Kont_K34_2_E1K4_A_1; | mind[158]:=BBFazaA_Tok33; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL3,lo:=3316,hi:=3317); |  |  | 158:Kont_K34_2_E1K4_A_1:=Bit_0; | 158:BBFazaA_Tok33:=Word_01; |  | 3317:UpsCBypassNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[159]:=Kont_K35_E1K4_A_1; | mind[159]:=BBFazaA_Tok34; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL1,lo:=3318,hi:=3319); |  |  | 159:Kont_K35_E1K4_A_1:=Bit_0; | 159:BBFazaA_Tok34:=Word_01; |  | 3319:UpsCBypassTokL1:=Long_0;
mind_bool[160]:=Kont_K36_E1K4_A_1; | mind[160]:=BBFazaA_Tok35; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL2,lo:=3320,hi:=3321); |  |  | 160:Kont_K36_E1K4_A_1:=Bit_0; | 160:BBFazaA_Tok35:=Word_01; |  | 3321:UpsCBypassTokL2:=Long_0;
mind_bool[161]:=Kont_K37_E1K4_A_1; | mind[161]:=BBFazaA_Tok36; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL3,lo:=3322,hi:=3323); |  |  | 161:Kont_K37_E1K4_A_1:=Bit_0; | 161:BBFazaA_Tok36:=Word_01; |  | 3323:UpsCBypassTokL3:=Long_0;
mind_bool[162]:=Kont_K40_E1K4_A_1; | mind[162]:=BBFazaA_Tok37; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCEstimatedChargeRemaining,lo:=3324,hi:=3325); |  |  | 162:Kont_K40_E1K4_A_1:=Bit_0; | 162:BBFazaA_Tok37:=Word_01; |  | 3325:UpsCEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
mind_bool[163]:=Kont_K41_E1K4_A_1; | mind[163]:=BBFazaA_Tok38; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCEstimatedMinutesRemaining,lo:=3326,hi:=3327); |  |  | 163:Kont_K41_E1K4_A_1:=Bit_0; | 163:BBFazaA_Tok38:=Word_01; |  | 3327:UpsCEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
mind_bool[164]:=Kont_K42_E1K4_A_1; | mind[164]:=BBFazaA_Tok39; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodFrekvenca,lo:=3328,hi:=3329); |  |  | 164:Kont_K42_E1K4_A_1:=Bit_0; | 164:BBFazaA_Tok39:=Word_01; |  | 3329:UpsCIzhodFrekvenca:=Long_0;
mind_bool[165]:=Kont_K43_E1K4_A_1; | mind[165]:=BBFazaA_Tok40; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL1,lo:=3330,hi:=3331); |  |  | 165:Kont_K43_E1K4_A_1:=Bit_0; | 165:BBFazaA_Tok40:=Word_01; |  | 3331:UpsCIzhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[166]:=Kont_K61_E1K4_A_1; | mind[166]:=BBFazaA_Tok41; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL2,lo:=3332,hi:=3333); |  |  | 166:Kont_K61_E1K4_A_1:=Bit_0; | 166:BBFazaA_Tok41:=Word_01; |  | 3333:UpsCIzhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[167]:=Kont_K62_E1K4_A_1; | mind[167]:=BBFazaA_Tok42; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL3,lo:=3334,hi:=3335); |  |  | 167:Kont_K62_E1K4_A_1:=Bit_0; | 167:BBFazaA_Tok42:=Word_01; |  | 3335:UpsCIzhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[168]:=Kont_K63_E1K4_A_1; | mind[168]:=BBFazaB_Tok01; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL1,lo:=3336,hi:=3337); |  |  | 168:Kont_K63_E1K4_A_1:=Bit_0; | 168:BBFazaB_Tok01:=Word_01; |  | 3337:UpsCIzhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[169]:=Kont_K64_E1K4_A_1; | mind[169]:=BBFazaB_Tok02; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL2,lo:=3338,hi:=3339); |  |  | 169:Kont_K64_E1K4_A_1:=Bit_0; | 169:BBFazaB_Tok02:=Word_01; |  | 3339:UpsCIzhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[170]:=Kont_K69_E1K4_A_1; | mind[170]:=BBFazaB_Tok03; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL3,lo:=3340,hi:=3341); |  |  | 170:Kont_K69_E1K4_A_1:=Bit_0; | 170:BBFazaB_Tok03:=Word_01; |  | 3341:UpsCIzhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[171]:=Kont_K72_E1K4_A_1; | mind[171]:=BBFazaB_Tok04; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL1,lo:=3342,hi:=3343); |  |  | 171:Kont_K72_E1K4_A_1:=Bit_0; | 171:BBFazaB_Tok04:=Word_01; |  | 3343:UpsCIzhodObremenitevL1:=Long_0;
mind_bool[172]:=NacDeloKlima1_2Avtom; | mind[172]:=BBFazaB_Tok05; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL2,lo:=3344,hi:=3345); |  |  | 172:NacDeloKlima1_2Avtom:=Bit_0; | 172:BBFazaB_Tok05:=Word_01; |  | 3345:UpsCIzhodObremenitevL2:=Long_0;
mind_bool[173]:=NacDeloKlima3_4Avtom; | mind[173]:=BBFazaB_Tok06; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL3,lo:=3346,hi:=3347); |  |  | 173:NacDeloKlima3_4Avtom:=Bit_0; | 173:BBFazaB_Tok06:=Word_01; |  | 3347:UpsCIzhodObremenitevL3:=Long_0;
mind_bool[174]:=NacDeloKlima5_6Avtom; | mind[174]:=BBFazaB_Tok07; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL1,lo:=3348,hi:=3349); |  |  | 174:NacDeloKlima5_6Avtom:=Bit_0; | 174:BBFazaB_Tok07:=Word_01; |  | 3349:UpsCIzhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[175]:=NapakaCOMModBus; | mind[175]:=BBFazaB_Tok08; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL2,lo:=3350,hi:=3351); |  |  | 175:NapakaCOMModBus:=Bit_0; | 175:BBFazaB_Tok08:=Word_01; |  | 3351:UpsCIzhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[176]:=NapakaFilterUstavljen; | mind[176]:=BBFazaB_Tok09; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL3,lo:=3352,hi:=3353); |  |  | 176:NapakaFilterUstavljen:=Bit_0; | 176:BBFazaB_Tok09:=Word_01; |  | 3353:UpsCIzhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[177]:=NapakaKlimat_KL1; | mind[177]:=BBFazaB_Tok10; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCNapetostBaterije,lo:=3354,hi:=3355); |  |  | 177:NapakaKlimat_KL1:=Bit_0; | 177:BBFazaB_Tok10:=Word_01; |  | 3355:UpsCNapetostBaterije:=Long_0;
mind_bool[178]:=NapakaKlimat_KL2; | mind[178]:=BBFazaB_Tok11; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3356,hi:=3357); |  |  | 178:NapakaKlimat_KL2:=Bit_0; | 178:BBFazaB_Tok11:=Word_01; |  | 3357:UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
mind_bool[179]:=NapakaKlimat_KL3; | mind[179]:=BBFazaB_Tok12; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCTemperaturaBaterije,lo:=3358,hi:=3359); |  |  | 179:NapakaKlimat_KL3:=Bit_0; | 179:BBFazaB_Tok12:=Word_01; |  | 3359:UpsCTemperaturaBaterije:=Long_0;
mind_bool[180]:=NapakaKlimat_KL4; | mind[180]:=BBFazaB_Tok13; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCTokVBaterijo,lo:=3360,hi:=3361); |  |  | 180:NapakaKlimat_KL4:=Bit_0; | 180:BBFazaB_Tok13:=Word_01; |  | 3361:UpsCTokVBaterijo:=Long_0;
mind_bool[181]:=NapakaKlimat_KL5; | mind[181]:=BBFazaB_Tok14; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL1,lo:=3362,hi:=3363); |  |  | 181:NapakaKlimat_KL5:=Bit_0; | 181:BBFazaB_Tok14:=Word_01; |  | 3363:UpsCVhodFrekvencaL1:=Long_0;
mind_bool[182]:=NapakaKlimat_KL6; | mind[182]:=BBFazaB_Tok15; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL2,lo:=3364,hi:=3365); |  |  | 182:NapakaKlimat_KL6:=Bit_0; | 182:BBFazaB_Tok15:=Word_01; |  | 3365:UpsCVhodFrekvencaL2:=Long_0;
mind_bool[183]:=NapakaKlimat_KL7; | mind[183]:=BBFazaB_Tok16; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL3,lo:=3366,hi:=3367); |  |  | 183:NapakaKlimat_KL7:=Bit_0; | 183:BBFazaB_Tok16:=Word_01; |  | 3367:UpsCVhodFrekvencaL3:=Long_0;
mind_bool[184]:=NapakaSenzorVlaga_H1; | mind[184]:=BBFazaB_Tok17; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL1,lo:=3368,hi:=3369); |  |  | 184:NapakaSenzorVlaga_H1:=Bit_0; | 184:BBFazaB_Tok17:=Word_01; |  | 3369:UpsCVhodMocL1:=Long_0;
mind_bool[185]:=NapakaSenzorVlaga_H2; | mind[185]:=BBFazaB_Tok18; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL2,lo:=3370,hi:=3371); |  |  | 185:NapakaSenzorVlaga_H2:=Bit_0; | 185:BBFazaB_Tok18:=Word_01; |  | 3371:UpsCVhodMocL2:=Long_0;
mind_bool[186]:=NapakaSenzorVlaga_H3; | mind[186]:=BBFazaB_Tok19; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL3,lo:=3372,hi:=3373); |  |  | 186:NapakaSenzorVlaga_H3:=Bit_0; | 186:BBFazaB_Tok19:=Word_01; |  | 3373:UpsCVhodMocL3:=Long_0;
mind_bool[187]:=NapakaSenzorVlaga_H4; | mind[187]:=BBFazaB_Tok20; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL1,lo:=3374,hi:=3375); |  |  | 187:NapakaSenzorVlaga_H4:=Bit_0; | 187:BBFazaB_Tok20:=Word_01; |  | 3375:UpsCVhodNapetostL1:=Long_0;
mind_bool[188]:=NapakaTSTempSoba_Garaza; | mind[188]:=BBFazaB_Tok21; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL2,lo:=3376,hi:=3377); |  |  | 188:NapakaTSTempSoba_Garaza:=Bit_0; | 188:BBFazaB_Tok21:=Word_01; |  | 3377:UpsCVhodNapetostL2:=Long_0;
mind_bool[189]:=NapakaTSTempSoba_P1; | mind[189]:=BBFazaB_Tok22; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL3,lo:=3378,hi:=3379); |  |  | 189:NapakaTSTempSoba_P1:=Bit_0; | 189:BBFazaB_Tok22:=Word_01; |  | 3379:UpsCVhodNapetostL3:=Long_0;
mind_bool[190]:=NapakaTSTempSoba_P2; | mind[190]:=BBFazaB_Tok23; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL1,lo:=3380,hi:=3381); |  |  | 190:NapakaTSTempSoba_P2:=Bit_0; | 190:BBFazaB_Tok23:=Word_01; |  | 3381:UpsCVhodTokL1:=Long_0;
mind_bool[191]:=NapakaTSTempSoba_P3; | mind[191]:=BBFazaB_Tok24; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL2,lo:=3382,hi:=3383); |  |  | 191:NapakaTSTempSoba_P3:=Bit_0; | 191:BBFazaB_Tok24:=Word_01; |  | 3383:UpsCVhodTokL2:=Long_0;
mind_bool[192]:=NapakaTSTempSoba_P5; | mind[192]:=BBFazaB_Tok25; |  | Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL3,lo:=3384,hi:=3385); |  |  | 192:NapakaTSTempSoba_P5:=Bit_0; | 192:BBFazaB_Tok25:=Word_01; |  | 3385:UpsCVhodTokL3:=Long_0;
mind_bool[193]:=NapakaTSTempSoba_Zunanja; | mind[193]:=BBFazaB_Tok26; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1NicelniTok,lo:=3386,hi:=3387); |  |  | 193:NapakaTSTempSoba_Zunanja:=Bit_0; | 193:BBFazaB_Tok26:=Word_01; |  | 3387:Circ1NicelniTok:=Long_0;
mind_bool[194]:=NapakaUPS_A_BremeNaBypass; | mind[194]:=BBFazaB_Tok27; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L1,lo:=3388,hi:=3389); |  |  | 194:NapakaUPS_A_BremeNaBypass:=Bit_0; | 194:BBFazaB_Tok27:=Word_01; |  | 3389:Circ1Tok_L1:=Long_0;
mind_bool[195]:=NapakaUPS_A_SplosniAlarm; | mind[195]:=BBFazaB_Tok28; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L2,lo:=3390,hi:=3391); |  |  | 195:NapakaUPS_A_SplosniAlarm:=Bit_0; | 195:BBFazaB_Tok28:=Word_01; |  | 3391:Circ1Tok_L2:=Long_0;
mind_bool[196]:=NapakaUPS_B_BremeNaBypass; | mind[196]:=BBFazaB_Tok29; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L3,lo:=3392,hi:=3393); |  |  | 196:NapakaUPS_B_BremeNaBypass:=Bit_0; | 196:BBFazaB_Tok29:=Word_01; |  | 3393:Circ1Tok_L3:=Long_0;
mind_bool[197]:=NapakaUPS_B_SplosniAlarm; | mind[197]:=BBFazaB_Tok30; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemandA2,lo:=3394,hi:=3395); |  |  | 197:NapakaUPS_B_SplosniAlarm:=Bit_0; | 197:BBFazaB_Tok30:=Word_01; |  | 3395:Circ1MaximumDemandA2:=Long_0;
mind_bool[198]:=NapakaUPS_C_BremeNaBypass; | mind[198]:=BBFazaB_Tok31; |  | Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemandA3,lo:=3396,hi:=3397); |  |  | 198:NapakaUPS_C_BremeNaBypass:=Bit_0; | 198:BBFazaB_Tok31:=Word_01; |  | 3397:Circ1MaximumDemandA3:=Long_0;
mind_bool[199]:=NapakaUPS_C_SplosniAlarm; | mind[199]:=BBFazaB_Tok32; |  | Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=3398,hi:=3399); |  |  | 199:NapakaUPS_C_SplosniAlarm:=Bit_0; | 199:BBFazaB_Tok32:=Word_01; |  | 3399:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Long_0;
mind_bool[200]:=NapakaVKomunikaciji_Circutor; | mind[200]:=BBFazaB_Tok33; |  | Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=3400,hi:=3401); |  |  | 200:NapakaVKomunikaciji_Circutor:=Bit_0; | 200:BBFazaB_Tok33:=Word_01; |  | 3401:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Long_0;
mind_bool[201]:=NapakaVKomunikaciji_Filter; | mind[201]:=BBFazaB_Tok34; |  | Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=3402,hi:=3403); |  |  | 201:NapakaVKomunikaciji_Filter:=Bit_0; | 201:BBFazaB_Tok34:=Word_01; |  | 3403:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Long_0;
mind_bool[202]:=NapakaVKomunikaciji_Klima1; | mind[202]:=BBFazaB_Tok35; |  |  |  |  | 202:NapakaVKomunikaciji_Klima1:=Bit_0; | 202:BBFazaB_Tok35:=Word_01;
mind_bool[203]:=NapakaVKomunikaciji_Klima2; | mind[203]:=BBFazaB_Tok36; |  |  |  |  | 203:NapakaVKomunikaciji_Klima2:=Bit_0; | 203:BBFazaB_Tok36:=Word_01;
mind_bool[204]:=NapakaVKomunikaciji_Klima3; | mind[204]:=BBFazaB_Tok37; |  |  |  |  | 204:NapakaVKomunikaciji_Klima3:=Bit_0; | 204:BBFazaB_Tok37:=Word_01;
mind_bool[205]:=NapakaVKomunikaciji_Klima4; | mind[205]:=BBFazaB_Tok38; |  |  |  |  | 205:NapakaVKomunikaciji_Klima4:=Bit_0; | 205:BBFazaB_Tok38:=Word_01;
mind_bool[206]:=NapakaVKomunikaciji_Klima5; | mind[206]:=BBFazaB_Tok39; |  |  |  |  | 206:NapakaVKomunikaciji_Klima5:=Bit_0; | 206:BBFazaB_Tok39:=Word_01;
mind_bool[207]:=NapakaVKomunikaciji_Klima6; | mind[207]:=BBFazaB_Tok40; |  |  |  |  | 207:NapakaVKomunikaciji_Klima6:=Bit_0; | 207:BBFazaB_Tok40:=Word_01;
mind_bool[208]:=NapakaVKomunikaciji_Klima7; | mind[208]:=BBFazaB_Tok41; |  |  |  |  | 208:NapakaVKomunikaciji_Klima7:=Bit_0; | 208:BBFazaB_Tok41:=Word_01;
mind_bool[209]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_AA; | mind[209]:=BBFazaB_Tok42; |  |  |  |  | 209:NapakaVKomunikaciji_PMM_AA:=Bit_0; | 209:BBFazaB_Tok42:=Word_01;
mind_bool[210]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_BB; | mind[210]:=BBFazaC_Tok01; |  |  |  |  | 210:NapakaVKomunikaciji_PMM_BB:=Bit_0; | 210:BBFazaC_Tok01:=Word_01;
mind_bool[211]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_UC; | mind[211]:=BBFazaC_Tok02; |  |  |  |  | 211:NapakaVKomunikaciji_PMM_UC:=Bit_0; | 211:BBFazaC_Tok02:=Word_01;
mind_bool[212]:=NapakaVKomunikaciji_UPS1; | mind[212]:=BBFazaC_Tok03; |  |  |  |  | 212:NapakaVKomunikaciji_UPS1:=Bit_0; | 212:BBFazaC_Tok03:=Word_01;
mind_bool[213]:=NapakaVKomunikaciji_UPS2; | mind[213]:=BBFazaC_Tok04; |  |  |  |  | 213:NapakaVKomunikaciji_UPS2:=Bit_0; | 213:BBFazaC_Tok04:=Word_01;
mind_bool[214]:=NapakaVKomunikaciji_UPS3; | mind[214]:=BBFazaC_Tok05; |  |  |  |  | 214:NapakaVKomunikaciji_UPS3:=Bit_0; | 214:BBFazaC_Tok05:=Word_01;
mind_bool[215]:=NapakaVKomunikacijiSPLC_A20; | mind[215]:=BBFazaC_Tok06; |  |  |  |  | 215:NapakaVKomunikacijiSPLC_A20:=Bit_0; | 215:BBFazaC_Tok06:=Word_01;
mind_bool[216]:=NapIzlivVodeKlimatKL1; | mind[216]:=BBFazaC_Tok07; |  |  |  |  | 216:NapIzlivVodeKlimatKL1:=Bit_0; | 216:BBFazaC_Tok07:=Word_01;
mind_bool[217]:=NapIzlivVodeKlimatKL2; | mind[217]:=BBFazaC_Tok08; |  |  |  |  | 217:NapIzlivVodeKlimatKL2:=Bit_0; | 217:BBFazaC_Tok08:=Word_01;
mind_bool[218]:=NapIzlivVodeKlimatKL3; | mind[218]:=BBFazaC_Tok09; |  |  |  |  | 218:NapIzlivVodeKlimatKL3:=Bit_0; | 218:BBFazaC_Tok09:=Word_01;
mind_bool[219]:=NapIzlivVodeKlimatKL4; | mind[219]:=BBFazaC_Tok10; |  |  |  |  | 219:NapIzlivVodeKlimatKL4:=Bit_0; | 219:BBFazaC_Tok10:=Word_01;
mind_bool[220]:=NapIzlivVodeKlimatKL5; | mind[220]:=BBFazaC_Tok11; |  |  |  |  | 220:NapIzlivVodeKlimatKL5:=Bit_0; | 220:BBFazaC_Tok11:=Word_01;
mind_bool[221]:=NapIzlivVodeKlimatKL6; | mind[221]:=BBFazaC_Tok12; |  |  |  |  | 221:NapIzlivVodeKlimatKL6:=Bit_0; | 221:BBFazaC_Tok12:=Word_01;
mind_bool[222]:=NapIzlivVodeKlimatKL7; | mind[222]:=BBFazaC_Tok13; |  |  |  |  | 222:NapIzlivVodeKlimatKL7:=Bit_0; | 222:BBFazaC_Tok13:=Word_01;
mind_bool[223]:=NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta; | mind[223]:=BBFazaC_Tok14; |  |  |  |  | 223:NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta:=Bit_0; | 223:BBFazaC_Tok14:=Word_01;
mind_bool[224]:=NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta; | mind[224]:=BBFazaC_Tok15; |  |  |  |  | 224:NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta:=Bit_0; | 224:BBFazaC_Tok15:=Word_01;
mind_bool[225]:=NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta; | mind[225]:=BBFazaC_Tok16; |  |  |  |  | 225:NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta:=Bit_0; | 225:BBFazaC_Tok16:=Word_01;
mind_bool[226]:=NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta; | mind[226]:=BBFazaC_Tok17; |  |  |  |  | 226:NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta:=Bit_0; | 226:BBFazaC_Tok17:=Word_01;
mind_bool[227]:=NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta; | mind[227]:=BBFazaC_Tok18; |  |  |  |  | 227:NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta:=Bit_0; | 227:BBFazaC_Tok18:=Word_01;
mind_bool[228]:=NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta; | mind[228]:=BBFazaC_Tok19; |  |  |  |  | 228:NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta:=Bit_0; | 228:BBFazaC_Tok19:=Word_01;
mind_bool[229]:=NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta; | mind[229]:=BBFazaC_Tok20; |  |  |  |  | 229:NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta:=Bit_0; | 229:BBFazaC_Tok20:=Word_01;
mind_bool[230]:=NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta; | mind[230]:=BBFazaC_Tok21; |  |  |  |  | 230:NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta:=Bit_0; | 230:BBFazaC_Tok21:=Word_01;
mind_bool[231]:=NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta; | mind[231]:=BBFazaC_Tok22; |  |  |  |  | 231:NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta:=Bit_0; | 231:BBFazaC_Tok22:=Word_01;
mind_bool[232]:=NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta; | mind[232]:=BBFazaC_Tok23; |  |  |  |  | 232:NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta:=Bit_0; | 232:BBFazaC_Tok23:=Word_01;
mind_bool[233]:=NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta; | mind[233]:=BBFazaC_Tok24; |  |  |  |  | 233:NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta:=Bit_0; | 233:BBFazaC_Tok24:=Word_01;
mind_bool[234]:=NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta; | mind[234]:=BBFazaC_Tok25; |  |  |  |  | 234:NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta:=Bit_0; | 234:BBFazaC_Tok25:=Word_01;
mind_bool[235]:=NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta; | mind[235]:=BBFazaC_Tok26; |  |  |  |  | 235:NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta:=Bit_0; | 235:BBFazaC_Tok26:=Word_01;
mind_bool[236]:=NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta; | mind[236]:=BBFazaC_Tok27; |  |  |  |  | 236:NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta:=Bit_0; | 236:BBFazaC_Tok27:=Word_01;
mind_bool[237]:=NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta; | mind[237]:=BBFazaC_Tok28; |  |  |  |  | 237:NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta:=Bit_0; | 237:BBFazaC_Tok28:=Word_01;
mind_bool[238]:=NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta; | mind[238]:=BBFazaC_Tok29; |  |  |  |  | 238:NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta:=Bit_0; | 238:BBFazaC_Tok29:=Word_01;
mind_bool[239]:=NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta; | mind[239]:=BBFazaC_Tok30; |  |  |  |  | 239:NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta:=Bit_0; | 239:BBFazaC_Tok30:=Word_01;
mind_bool[240]:=NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta; | mind[240]:=BBFazaC_Tok31; |  |  |  |  | 240:NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta:=Bit_0; | 240:BBFazaC_Tok31:=Word_01;
mind_bool[241]:=NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta; | mind[241]:=BBFazaC_Tok32; |  |  |  |  | 241:NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta:=Bit_0; | 241:BBFazaC_Tok32:=Word_01;
mind_bool[242]:=NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta; | mind[242]:=BBFazaC_Tok33; |  |  |  |  | 242:NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta:=Bit_0; | 242:BBFazaC_Tok33:=Word_01;
mind_bool[243]:=NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta; | mind[243]:=BBFazaC_Tok34; |  |  |  |  | 243:NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta:=Bit_0; | 243:BBFazaC_Tok34:=Word_01;
mind_bool[244]:=NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta; | mind[244]:=BBFazaC_Tok35; |  |  |  |  | 244:NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta:=Bit_0; | 244:BBFazaC_Tok35:=Word_01;
mind_bool[245]:=NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta; | mind[245]:=BBFazaC_Tok36; |  |  |  |  | 245:NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta:=Bit_0; | 245:BBFazaC_Tok36:=Word_01;
mind_bool[246]:=NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta; | mind[246]:=BBFazaC_Tok37; |  |  |  |  | 246:NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta:=Bit_0; | 246:BBFazaC_Tok37:=Word_01;
mind_bool[247]:=NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta; | mind[247]:=BBFazaC_Tok38; |  |  |  |  | 247:NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta:=Bit_0; | 247:BBFazaC_Tok38:=Word_01;
mind_bool[248]:=NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta; | mind[248]:=BBFazaC_Tok39; |  |  |  |  | 248:NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta:=Bit_0; | 248:BBFazaC_Tok39:=Word_01;
mind_bool[249]:=NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta; | mind[249]:=BBFazaC_Tok40; |  |  |  |  | 249:NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta:=Bit_0; | 249:BBFazaC_Tok40:=Word_01;
mind_bool[250]:=NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta; | mind[250]:=BBFazaC_Tok41; |  |  |  |  | 250:NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta:=Bit_0; | 250:BBFazaC_Tok41:=Word_01;
mind_bool[251]:=NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta; | mind[251]:=BBFazaC_Tok42; |  |  |  |  | 251:NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta:=Bit_0; | 251:BBFazaC_Tok42:=Word_01;
mind_bool[252]:=NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta; | mind[252]:=Filter_PrikazDelovanje; |  |  |  |  | 252:NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta:=Bit_0; | 252:Filter_PrikazDelovanje:=Byte_0;
mind_bool[253]:=NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta; | mind[253]:=Filter_PrikazStanje; |  |  |  |  | 253:NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta:=Bit_0; | 253:Filter_PrikazStanje:=Byte_0;
mind_bool[254]:=NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta; | mind[254]:=Kl4NastTempProstora; |  |  |  |  | 254:NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta:=Bit_0; | 254:Kl4NastTempProstora:=Word_01;
mind_bool[255]:=NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta; | mind[255]:=Kl4NastVlaznost; |  |  |  |  | 255:NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta:=Bit_0; | 255:Kl4NastVlaznost:=Word_01;
mind_bool[256]:=NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta; | mind[256]:=Kl4Pritisk; |  |  |  |  | 256:NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta:=Bit_0; | 256:Kl4Pritisk:=Word_01;
mind_bool[257]:=NapProtecB_E1K4_A; | mind[257]:=Kl4TemperaturaProstora; |  |  |  |  | 257:NapProtecB_E1K4_A:=Bit_0; | 257:Kl4TemperaturaProstora:=Word_01;
mind_bool[258]:=NapProtecD_E1K4_KRM; | mind[258]:=Kl4VlaznostProstora; |  |  |  |  | 258:NapProtecD_E1K4_KRM:=Bit_0; | 258:Kl4VlaznostProstora:=Word_01;
mind_bool[259]:=Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen; | mind[259]:=Kl5NastTempProstora; |  |  |  |  | 259:Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 259:Kl5NastTempProstora:=Word_01;
mind_bool[260]:=Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip; | mind[260]:=Kl5NastVlaznost; |  |  |  |  | 260:Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 260:Kl5NastVlaznost:=Word_01;
mind_bool[261]:=Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen; | mind[261]:=Kl5Pritisk; |  |  |  |  | 261:Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 261:Kl5Pritisk:=Word_01;
mind_bool[262]:=Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip; | mind[262]:=Kl5TemperaturaProstora; |  |  |  |  | 262:Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 262:Kl5TemperaturaProstora:=Word_01;
mind_bool[263]:=Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen; | mind[263]:=Kl5VlaznostProstora; |  |  |  |  | 263:Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 263:Kl5VlaznostProstora:=Word_01;
mind_bool[264]:=Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip; | mind[264]:=Kl6NastTempProstora; |  |  |  |  | 264:Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 264:Kl6NastTempProstora:=Word_01;
mind_bool[265]:=Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen; | mind[265]:=Kl6NastVlaznost; |  |  |  |  | 265:Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 265:Kl6NastVlaznost:=Word_01;
mind_bool[266]:=Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip; | mind[266]:=Kl6Pritisk; |  |  |  |  | 266:Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 266:Kl6Pritisk:=Word_01;
mind_bool[267]:=Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen; | mind[267]:=Kl6TemperaturaProstora; |  |  |  |  | 267:Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 267:Kl6TemperaturaProstora:=Word_01;
mind_bool[268]:=Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip; | mind[268]:=Kl6VlaznostProstora; |  |  |  |  | 268:Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 268:Kl6VlaznostProstora:=Word_01;
mind_bool[269]:=Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen; | mind[269]:=PrikazMiKlime_KL1; |  |  |  |  | 269:Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 269:PrikazMiKlime_KL1:=Byte_0;
mind_bool[270]:=Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip; | mind[270]:=PrikazMiKlime_KL2; |  |  |  |  | 270:Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 270:PrikazMiKlime_KL2:=Byte_0;
mind_bool[271]:=Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen; | mind[271]:=PrikazMiKlime_KL3; |  |  |  |  | 271:Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 271:PrikazMiKlime_KL3:=Byte_0;
mind_bool[272]:=Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip; | mind[272]:=PrikazMiKlime_KL4; |  |  |  |  | 272:Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 272:PrikazMiKlime_KL4:=Byte_0;
mind_bool[273]:=Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen; | mind[273]:=PrikazMiKlime_KL5; |  |  |  |  | 273:Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 273:PrikazMiKlime_KL5:=Byte_0;
mind_bool[274]:=Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip; | mind[274]:=PrikazMiKlime_KL6; |  |  |  |  | 274:Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 274:PrikazMiKlime_KL6:=Byte_0;
mind_bool[275]:=Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen; | mind[275]:=PrikazMiKlime_KL7; |  |  |  |  | 275:Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 275:PrikazMiKlime_KL7:=Byte_0;
mind_bool[276]:=Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip; | mind[276]:=PrikazVklopVentilatorjaV5; |  |  |  |  | 276:Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 276:PrikazVklopVentilatorjaV5:=Byte_0;
mind_bool[277]:=Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen; | mind[277]:=SenzorVlaga_H1; |  |  |  |  | 277:Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 277:SenzorVlaga_H1:=Word_01;
mind_bool[278]:=Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip; | mind[278]:=SenzorVlaga_H2; |  |  |  |  | 278:Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 278:SenzorVlaga_H2:=Word_01;
mind_bool[279]:=Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen; | mind[279]:=SenzorVlaga_H3; |  |  |  |  | 279:Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 279:SenzorVlaga_H3:=Word_01;
mind_bool[280]:=Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip; | mind[280]:=SenzorVlaga_H4; |  |  |  |  | 280:Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 280:SenzorVlaga_H4:=Word_01;
mind_bool[281]:=Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen; | mind[281]:=StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A; |  |  |  |  | 281:Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 281:StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[282]:=Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip; | mind[282]:=StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A; |  |  |  |  | 282:Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 282:StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[283]:=Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen; | mind[283]:=StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A; |  |  |  |  | 283:Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 283:StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[284]:=Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip; | mind[284]:=StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A; |  |  |  |  | 284:Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 284:StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[285]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen; | mind[285]:=StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A; |  |  |  |  | 285:Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0; | 285:StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[286]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip; | mind[286]:=StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A; |  |  |  |  | 286:Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0; | 286:StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[287]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen; | mind[287]:=StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A; |  |  |  |  | 287:Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0; | 287:StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[288]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip; | mind[288]:=StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A; |  |  |  |  | 288:Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0; | 288:StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[289]:=Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen; | mind[289]:=StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A; |  |  |  |  | 289:Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 289:StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[290]:=Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip; | mind[290]:=StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A; |  |  |  |  | 290:Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 290:StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[291]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen; | mind[291]:=StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A; |  |  |  |  | 291:Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0; | 291:StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[292]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip; | mind[292]:=StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A; |  |  |  |  | 292:Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0; | 292:StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[293]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen; | mind[293]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A; |  |  |  |  | 293:Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0; | 293:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[294]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip; | mind[294]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A; |  |  |  |  | 294:Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0; | 294:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A:=Byte_0;
mind_bool[295]:=Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen; | mind[295]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B; |  |  |  |  | 295:Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 295:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B:=Byte_0;
mind_bool[296]:=Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip; | mind[296]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A; |  |  |  |  | 296:Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 296:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[297]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen; | mind[297]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A; |  |  |  |  | 297:Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0; | 297:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A:=Byte_0;
mind_bool[298]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip; | mind[298]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B; |  |  |  |  | 298:Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0; | 298:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B:=Byte_0;
mind_bool[299]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen; | mind[299]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A; |  |  |  |  | 299:Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0; | 299:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[300]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip; | mind[300]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A; |  |  |  |  | 300:Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0; | 300:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A:=Byte_0;
mind_bool[301]:=Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen; | mind[301]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B; |  |  |  |  | 301:Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 301:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B:=Byte_0;
mind_bool[302]:=Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip; | mind[302]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A; |  |  |  |  | 302:Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 302:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[303]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen; | mind[303]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A; |  |  |  |  | 303:Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0; | 303:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A:=Byte_0;
mind_bool[304]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip; | mind[304]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B; |  |  |  |  | 304:Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0; | 304:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B:=Byte_0;
mind_bool[305]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen; | mind[305]:=StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A; |  |  |  |  | 305:Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0; | 305:StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[306]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip; | mind[306]:=StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A; |  |  |  |  | 306:Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0; | 306:StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[307]:=Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen; | mind[307]:=StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A; |  |  |  |  | 307:Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 307:StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A:=Byte_0;
mind_bool[308]:=Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip; | mind[308]:=SteviloUrZaPreklopVodilneKlime; |  |  |  |  | 308:Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 308:SteviloUrZaPreklopVodilneKlime:=Word_01;
mind_bool[309]:=Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen; | mind[309]:=TempVklopObehKlim; |  |  |  |  | 309:Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 309:TempVklopObehKlim:=Word_01;
mind_bool[310]:=Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip; | mind[310]:=TempVklopVentilatorV5; |  |  |  |  | 310:Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 310:TempVklopVentilatorV5:=Word_01;
mind_bool[311]:=Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen; | mind[311]:=TSTempSoba_Garaza; |  |  |  |  | 311:Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0; | 311:TSTempSoba_Garaza:=Word_01;
mind_bool[312]:=Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip; | mind[312]:=TSTempSoba_P1; |  |  |  |  | 312:Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip:=Bit_0; | 312:TSTempSoba_P1:=Word_01;
mind_bool[313]:=OpozoriloFilterOmejenoDelovanje; | mind[313]:=TSTempSoba_P2; |  |  |  |  | 313:OpozoriloFilterOmejenoDelovanje:=Bit_0; | 313:TSTempSoba_P2:=Word_01;
mind_bool[314]:=PozarnaLoputaGrupa1Odpri; | mind[314]:=TSTempSoba_P3; |  |  |  |  | 314:PozarnaLoputaGrupa1Odpri:=Bit_0; | 314:TSTempSoba_P3:=Word_01;
mind_bool[315]:=PozarnaLoputaGrupa2Odpri; | mind[315]:=TSTempSoba_P5; |  |  |  |  | 315:PozarnaLoputaGrupa2Odpri:=Bit_0; | 315:TSTempSoba_P5:=Word_01;
mind_bool[316]:=PozarnaLoputaGrupa3Odpri; | mind[316]:=TSTempSoba_Zunanja; |  |  |  |  | 316:PozarnaLoputaGrupa3Odpri:=Bit_0; | 316:TSTempSoba_Zunanja:=Word_01;
mind_bool[317]:=PozarnaLoputaGrupa4Odpri; | mind[317]:=UCPoljeA_F01; |  |  |  |  | 317:PozarnaLoputaGrupa4Odpri:=Bit_0; | 317:UCPoljeA_F01:=Word_01;
mind_bool[318]:=PozarnaLoputaGrupa5Odpri; | mind[318]:=UCPoljeA_F02; |  |  |  |  | 318:PozarnaLoputaGrupa5Odpri:=Bit_0; | 318:UCPoljeA_F02:=Word_01;
mind_bool[319]:=PozarnaLoputaGrupa6Odpri; | mind[319]:=UCPoljeA_F03; |  |  |  |  | 319:PozarnaLoputaGrupa6Odpri:=Bit_0; | 319:UCPoljeA_F03:=Word_01;
mind_bool[320]:=PozarnaLoputaGrupa7Odpri; | mind[320]:=UCPoljeA_F04; |  |  |  |  | 320:PozarnaLoputaGrupa7Odpri:=Bit_0; | 320:UCPoljeA_F04:=Word_01;
mind_bool[321]:=PozarnaLoputaGrupa8Odpri; | mind[321]:=UCPoljeA_F05; |  |  |  |  | 321:PozarnaLoputaGrupa8Odpri:=Bit_0; | 321:UCPoljeA_F05:=Word_01;
mind_bool[322]:=PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1; | mind[322]:=UCPoljeA_F06; |  |  |  |  | 322:PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 322:UCPoljeA_F06:=Word_01;
mind_bool[323]:=PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1; | mind[323]:=UCPoljeA_F07; |  |  |  |  | 323:PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 323:UCPoljeA_F07:=Word_01;
mind_bool[324]:=PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1; | mind[324]:=UCPoljeA_F08; |  |  |  |  | 324:PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 324:UCPoljeA_F08:=Word_01;
mind_bool[325]:=PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1; | mind[325]:=UCPoljeA_F09; |  |  |  |  | 325:PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 325:UCPoljeA_F09:=Word_01;
mind_bool[326]:=PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1; | mind[326]:=UCPoljeA_F10; |  |  |  |  | 326:PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1:=Bit_0; | 326:UCPoljeA_F10:=Word_01;
mind_bool[327]:=PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1; | mind[327]:=UCPoljeA_F11; |  |  |  |  | 327:PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 327:UCPoljeA_F11:=Word_01;
mind_bool[328]:=PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1; | mind[328]:=UCPoljeA_F12; |  |  |  |  | 328:PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1:=Bit_0; | 328:UCPoljeA_F12:=Word_01;
mind_bool[329]:=PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1; | mind[329]:=UCPoljeB_F01; |  |  |  |  | 329:PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 329:UCPoljeB_F01:=Word_01;
mind_bool[330]:=PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1; | mind[330]:=UCPoljeB_F02; |  |  |  |  | 330:PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 330:UCPoljeB_F02:=Word_01;
mind_bool[331]:=PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1; | mind[331]:=UCPoljeB_F03; |  |  |  |  | 331:PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 331:UCPoljeB_F03:=Word_01;
mind_bool[332]:=PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1; | mind[332]:=UCPoljeB_F04; |  |  |  |  | 332:PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1:=Bit_0; | 332:UCPoljeB_F04:=Word_01;
mind_bool[333]:=PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1; | mind[333]:=UCPoljeB_F05; |  |  |  |  | 333:PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1:=Bit_0; | 333:UCPoljeB_F05:=Word_01;
mind_bool[334]:=PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1; | mind[334]:=UCPoljeB_F06; |  |  |  |  | 334:PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1:=Bit_0; | 334:UCPoljeB_F06:=Word_01;
mind_bool[335]:=PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1; | mind[335]:=UCPoljeB_F07; |  |  |  |  | 335:PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1:=Bit_0; | 335:UCPoljeB_F07:=Word_01;
mind_bool[336]:=PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1; | mind[336]:=UCPoljeB_F08; |  |  |  |  | 336:PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1:=Bit_0; | 336:UCPoljeB_F08:=Word_01;
mind_bool[337]:=PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1; | mind[337]:=UCPoljeB_F09; |  |  |  |  | 337:PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1:=Bit_0; | 337:UCPoljeB_F09:=Word_01;
mind_bool[338]:=PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1; | mind[338]:=UCPoljeB_F10; |  |  |  |  | 338:PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1:=Bit_0; | 338:UCPoljeB_F10:=Word_01;
mind_bool[339]:=PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1; | mind[339]:=UCPoljeB_F11; |  |  |  |  | 339:PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1:=Bit_0; | 339:UCPoljeB_F11:=Word_01;
mind_bool[340]:=PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1; | mind[340]:=UCPoljeB_F12; |  |  |  |  | 340:PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1:=Bit_0; | 340:UCPoljeB_F12:=Word_01;
mind_bool[341]:=PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1; | mind[341]:=UCSkupniTokPoljeA; |  |  |  |  | 341:PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1:=Bit_0; | 341:UCSkupniTokPoljeA:=Word_01;
mind_bool[342]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1; | mind[342]:=UCSkupniTokPoljeB; |  |  |  |  | 342:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1:=Bit_0; | 342:UCSkupniTokPoljeB:=Word_01;
mind_bool[343]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10; | mind[343]:=UpaASteviloVhodnihLinij; |  |  |  |  | 343:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10:=Bit_0; | 343:UpaASteviloVhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[344]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11; | mind[344]:=UpsAIzhodnoNapajanje; |  |  |  |  | 344:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11:=Bit_0; | 344:UpsAIzhodnoNapajanje:=Word_01;
mind_bool[345]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12; | mind[345]:=UpsAStatusBaterije; |  |  |  |  | 345:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12:=Bit_0; | 345:UpsAStatusBaterije:=Word_01;
mind_bool[346]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13; | mind[346]:=UpsASteviloBypassLinij; |  |  |  |  | 346:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13:=Bit_0; | 346:UpsASteviloBypassLinij:=Word_01;
mind_bool[347]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14; | mind[347]:=UpsASteviloIzhodnihLinij; |  |  |  |  | 347:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14:=Bit_0; | 347:UpsASteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[348]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15; | mind[348]:=UpsBIzhodnoNapajanje; |  |  |  |  | 348:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15:=Bit_0; | 348:UpsBIzhodnoNapajanje:=Word_01;
mind_bool[349]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16; | mind[349]:=UpsBStatusBaterije; |  |  |  |  | 349:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16:=Bit_0; | 349:UpsBStatusBaterije:=Word_01;
mind_bool[350]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2; | mind[350]:=UpsBSteviloBypassLinij; |  |  |  |  | 350:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2:=Bit_0; | 350:UpsBSteviloBypassLinij:=Word_01;
mind_bool[351]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3; | mind[351]:=UpsBSteviloIzhodnihLinij; |  |  |  |  | 351:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3:=Bit_0; | 351:UpsBSteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[352]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4; | mind[352]:=UpsBSteviloVhodnihLinij; |  |  |  |  | 352:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4:=Bit_0; | 352:UpsBSteviloVhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[353]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5; | mind[353]:=UpsCIzhodnoNapajanje; |  |  |  |  | 353:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5:=Bit_0; | 353:UpsCIzhodnoNapajanje:=Word_01;
mind_bool[354]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6; | mind[354]:=UpsCStatusBaterije; |  |  |  |  | 354:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6:=Bit_0; | 354:UpsCStatusBaterije:=Word_01;
mind_bool[355]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7; | mind[355]:=UpsCSteviloBypassLinij; |  |  |  |  | 355:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7:=Bit_0; | 355:UpsCSteviloBypassLinij:=Word_01;
mind_bool[356]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1; | mind[356]:=UpsCSteviloIzhodnihLinij; |  |  |  |  | 356:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1:=Bit_0; | 356:UpsCSteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[357]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8; | mind[357]:=UpsCSteviloVhodnihLinij; |  |  |  |  | 357:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8:=Bit_0; | 357:UpsCSteviloVhodnihLinij:=Word_01;
mind_bool[358]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9; | mind[358]:=st_izpad_komVSS; |  |  |  |  | 358:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9:=Bit_0; | 358:st_izpad_komVSS:=Word_01;
mind_bool[359]:=RocniVklopKlima1; | mind[359]:=TIA4; |  |  |  |  | 359:RocniVklopKlima1:=Bit_0; | 359:TIA4:=Word_01;
mind_bool[360]:=RocniVklopKlima2; | mind[360]:=TIA6; |  |  |  |  | 360:RocniVklopKlima2:=Bit_0; | 360:TIA6:=Word_01;
mind_bool[361]:=RocniVklopKlima3; | mind[361]:=TIA8; |  |  |  |  | 361:RocniVklopKlima3:=Bit_0; | 361:TIA8:=Word_01;
mind_bool[362]:=RocniVklopKlima4; | mind[362]:=HIA4; |  |  |  |  | 362:RocniVklopKlima4:=Bit_0; | 362:HIA4:=Word_01;
mind_bool[363]:=RocniVklopKlima5; | mind[363]:=HIA6; |  |  |  |  | 363:RocniVklopKlima5:=Bit_0; | 363:HIA6:=Word_01;
mind_bool[364]:=RocniVklopKlima6; | mind[364]:=HIA8; |  |  |  |  | 364:RocniVklopKlima6:=Bit_0; | 364:HIA8:=Word_01;
mind_bool[365]:=RocniVklopKlima7; | mind[365]:=TempPovprecna[1]; |  |  |  |  | 365:RocniVklopKlima7:=Bit_0; | 365:TempPovprecna[1]:=Word_01;
mind_bool[366]:=SlabaBaterijaMI4; | mind[366]:=TempPovprecna[2]; |  |  |  |  | 366:SlabaBaterijaMI4:=Bit_0; | 366:TempPovprecna[2]:=Word_01;
mind_bool[367]:=SlabaBaterijaPLC_A1; | mind[367]:=TempPovprecna[3]; |  |  |  |  | 367:SlabaBaterijaPLC_A1:=Bit_0; | 367:TempPovprecna[3]:=Word_01;
mind_bool[368]:=SlabaBaterijaPLC_A20; | mind[368]:=VlagaPovprecna[1]; |  |  |  |  | 368:SlabaBaterijaPLC_A20:=Bit_0; | 368:VlagaPovprecna[1]:=Word_01;
mind_bool[369]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A; | mind[369]:=VlagaPovprecna[2]; |  |  |  |  | 369:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A:=Bit_0; | 369:VlagaPovprecna[2]:=Word_01;
mind_bool[370]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1; | mind[370]:=VlagaPovprecna[3]; |  |  |  |  | 370:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1:=Bit_0; | 370:VlagaPovprecna[3]:=Word_01;
mind_bool[371]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A; | mind[371]:=TempMejaP1; |  |  |  |  | 371:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A:=Bit_0; | 371:TempMejaP1:=Word_01;
mind_bool[372]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA; | mind[372]:=TempMejaP2; |  |  |  |  | 372:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA:=Bit_0; | 372:TempMejaP2:=Word_01;
mind_bool[373]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B; | mind[373]:=TempMejaP3; |  |  |  |  | 373:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B:=Bit_0; | 373:TempMejaP3:=Word_01;
mind_bool[374]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB; | mind[374]:=TempMejaP5; |  |  |  |  | 374:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB:=Bit_0; | 374:TempMejaP5:=Word_01;
mind_bool[375]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C; | mind[375]:=TempMejaTIA4; |  |  |  |  | 375:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0; | 375:TempMejaTIA4:=Word_01;
mind_bool[376]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A; | mind[376]:=TempMejaTIA6; |  |  |  |  | 376:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A:=Bit_0; | 376:TempMejaTIA6:=Word_01;
mind_bool[377]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B; | mind[377]:=TempMejaTIA8; |  |  |  |  | 377:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B:=Bit_0; | 377:TempMejaTIA8:=Word_01;
mind_bool[378]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C; | mind[378]:=TempMejaGaraza; |  |  |  |  | 378:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0; | 378:TempMejaGaraza:=Word_01;
mind_bool[379]:=StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C; | mind[379]:=TempMejaZunanja; |  |  |  |  | 379:StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0; | 379:TempMejaZunanja:=Word_01;
mind_bool[380]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno; | mind[380]:=TempMejaPovp1; |  |  |  |  | 380:StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno:=Bit_0; | 380:TempMejaPovp1:=Word_01;
mind_bool[381]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno; | mind[381]:=TempMejaPovp2; |  |  |  |  | 381:StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno:=Bit_0; | 381:TempMejaPovp2:=Word_01;
mind_bool[382]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno; | mind[382]:=TempMejaPovp3; |  |  |  |  | 382:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno:=Bit_0; | 382:TempMejaPovp3:=Word_01;
mind_bool[383]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno; | [5 empty] | 383:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[384]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno; | [5 empty] | 384:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[385]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno; | [5 empty] | 385:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[386]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno; | [5 empty] | 386:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[387]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno; | [5 empty] | 387:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[388]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno; | [5 empty] | 388:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[389]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno; | [5 empty] | 389:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[390]:=StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno; | [5 empty] | 390:StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
mind_bool[391]:=StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom; | [5 empty] | 391:StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom:=Bit_0;
mind_bool[392]:=UCTokNaEniOdFaz_med60_80; | [5 empty] | 392:UCTokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0;
mind_bool[393]:=UpsAAlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 393:UpsAAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[394]:=UpsAAlarmBypassBad; | [5 empty] | 394:UpsAAlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[395]:=UpsAAlarmChargerFailed; | [5 empty] | 395:UpsAAlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[396]:=UpsAAlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 396:UpsAAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[397]:=UpsAAlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 397:UpsAAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[398]:=UpsAAlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 398:UpsAAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[399]:=UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 399:UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[400]:=UpsAAlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 400:UpsAAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[401]:=UpsAAlarmLowBattery; | [5 empty] | 401:UpsAAlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[402]:=UpsAAlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 402:UpsAAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[403]:=UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 403:UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[404]:=UpsAAlarmOnBattery; | [5 empty] | 404:UpsAAlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[405]:=UpsAAlarmOnBypass; | [5 empty] | 405:UpsAAlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[406]:=UpsAAlarmReceptacleOff; | [5 empty] | 406:UpsAAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
mind_bool[407]:=UpsAAlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 407:UpsAAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[408]:=UpsAAlarmShutdownPending; | [5 empty] | 408:UpsAAlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[409]:=UpsAAlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 409:UpsAAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[410]:=UpsAAlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 410:UpsAAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[411]:=UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 411:UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[412]:=UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 412:UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[413]:=UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 413:UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[414]:=UpsAAlarmTestInProgres; | [5 empty] | 414:UpsAAlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[415]:=UpsAAlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 415:UpsAAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[416]:=UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 416:UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[417]:=UpsAAlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 417:UpsAAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[418]:=UpsAStatusAcousticAlarmIsOn; | [5 empty] | 418:UpsAStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
mind_bool[419]:=UpsAStatusAlarmJeAktiven; | [5 empty] | 419:UpsAStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[420]:=UpsAStatusBaterijaSePrazni; | [5 empty] | 420:UpsAStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
mind_bool[421]:=UpsAStatusBoostMode; | [5 empty] | 421:UpsAStatusBoostMode:=Bit_0;
mind_bool[422]:=UpsAStatusBuckMode; | [5 empty] | 422:UpsAStatusBuckMode:=Bit_0;
mind_bool[423]:=UpsAStatusDetourIsOn; | [5 empty] | 423:UpsAStatusDetourIsOn:=Bit_0;
mind_bool[424]:=UpsAStatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 424:UpsAStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[425]:=UpsAStatusInverterIsOn; | [5 empty] | 425:UpsAStatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[426]:=UpsAStatusLoadOff; | [5 empty] | 426:UpsAStatusLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[427]:=UpsAStatusMainsBypassOK; | [5 empty] | 427:UpsAStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
mind_bool[428]:=UpsAStatusMainsRectifierOK; | [5 empty] | 428:UpsAStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
mind_bool[429]:=UpsAStatusNotInParalel; | [5 empty] | 429:UpsAStatusNotInParalel:=Bit_0;
mind_bool[430]:=UpsAStatusOnBypass; | [5 empty] | 430:UpsAStatusOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[431]:=UpsAStatusParallelValues; | [5 empty] | 431:UpsAStatusParallelValues:=Bit_0;
mind_bool[432]:=UpsAStatusPolnjenjeBaterije; | [5 empty] | 432:UpsAStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
mind_bool[433]:=UpsAStatusRectifierIsOn; | [5 empty] | 433:UpsAStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
mind_bool[434]:=UpsAStatusResetLoadOff; | [5 empty] | 434:UpsAStatusResetLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[435]:=UpsAStatusStopOperation; | [5 empty] | 435:UpsAStatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[436]:=UpsBAlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 436:UpsBAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[437]:=UpsBAlarmBypassBad; | [5 empty] | 437:UpsBAlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[438]:=UpsBAlarmChargerFailed; | [5 empty] | 438:UpsBAlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[439]:=UpsBAlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 439:UpsBAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[440]:=UpsBAlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 440:UpsBAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[441]:=UpsBAlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 441:UpsBAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[442]:=UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 442:UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[443]:=UpsBAlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 443:UpsBAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[444]:=UpsBAlarmLowBattery; | [5 empty] | 444:UpsBAlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[445]:=UpsBAlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 445:UpsBAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[446]:=UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 446:UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[447]:=UpsBAlarmOnBattery; | [5 empty] | 447:UpsBAlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[448]:=UpsBAlarmOnBypass; | [5 empty] | 448:UpsBAlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[449]:=UpsBAlarmReceptacleOff; | [5 empty] | 449:UpsBAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
mind_bool[450]:=UpsBAlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 450:UpsBAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[451]:=UpsBAlarmShutdownPending; | [5 empty] | 451:UpsBAlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[452]:=UpsBAlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 452:UpsBAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[453]:=UpsBAlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 453:UpsBAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[454]:=UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 454:UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[455]:=UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 455:UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[456]:=UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 456:UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[457]:=UpsBAlarmTestInProgres; | [5 empty] | 457:UpsBAlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[458]:=UpsBAlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 458:UpsBAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[459]:=UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 459:UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[460]:=UpsBAlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 460:UpsBAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[461]:=UpsBStatusAcousticAlarmIsOn; | [5 empty] | 461:UpsBStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
mind_bool[462]:=UpsBStatusAlarmJeAktiven; | [5 empty] | 462:UpsBStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[463]:=UpsBStatusBaterijaSePrazni; | [5 empty] | 463:UpsBStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
mind_bool[464]:=UpsBStatusBoostMode; | [5 empty] | 464:UpsBStatusBoostMode:=Bit_0;
mind_bool[465]:=UpsBStatusBuckMode; | [5 empty] | 465:UpsBStatusBuckMode:=Bit_0;
mind_bool[466]:=UpsBStatusDetourIsOn; | [5 empty] | 466:UpsBStatusDetourIsOn:=Bit_0;
mind_bool[467]:=UpsBStatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 467:UpsBStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[468]:=UpsBStatusInverterIsOn; | [5 empty] | 468:UpsBStatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[469]:=UpsBStatusLoadOff; | [5 empty] | 469:UpsBStatusLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[470]:=UpsBStatusMainsBypassOK; | [5 empty] | 470:UpsBStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
mind_bool[471]:=UpsBStatusMainsRectifierOK; | [5 empty] | 471:UpsBStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
mind_bool[472]:=UpsBStatusNotInParalel; | [5 empty] | 472:UpsBStatusNotInParalel:=Bit_0;
mind_bool[473]:=UpsBStatusOnBypass; | [5 empty] | 473:UpsBStatusOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[474]:=UpsBStatusParallelValues; | [5 empty] | 474:UpsBStatusParallelValues:=Bit_0;
mind_bool[475]:=UpsBStatusPolnjenjeBaterije; | [5 empty] | 475:UpsBStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
mind_bool[476]:=UpsBStatusRectifierIsOn; | [5 empty] | 476:UpsBStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
mind_bool[477]:=UpsBStatusResetLoadOff; | [5 empty] | 477:UpsBStatusResetLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[478]:=UpsBStatusStopOperation; | [5 empty] | 478:UpsBStatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[479]:=UpsCAlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 479:UpsCAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[480]:=UpsCAlarmBypassBad; | [5 empty] | 480:UpsCAlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[481]:=UpsCAlarmChargerFailed; | [5 empty] | 481:UpsCAlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[482]:=UpsCAlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 482:UpsCAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[483]:=UpsCAlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 483:UpsCAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[484]:=UpsCAlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 484:UpsCAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[485]:=UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 485:UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[486]:=UpsCAlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 486:UpsCAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[487]:=UpsCAlarmLowBattery; | [5 empty] | 487:UpsCAlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[488]:=UpsCAlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 488:UpsCAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[489]:=UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 489:UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[490]:=UpsCAlarmOnBattery; | [5 empty] | 490:UpsCAlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[491]:=UpsCAlarmOnBypass; | [5 empty] | 491:UpsCAlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[492]:=UpsCAlarmReceptacleOff; | [5 empty] | 492:UpsCAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
mind_bool[493]:=UpsCAlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 493:UpsCAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[494]:=UpsCAlarmShutdownPending; | [5 empty] | 494:UpsCAlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[495]:=UpsCAlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 495:UpsCAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[496]:=UpsCAlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 496:UpsCAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[497]:=UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 497:UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[498]:=UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 498:UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[499]:=UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 499:UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[500]:=UpsCAlarmTestInProgres; | [5 empty] | 500:UpsCAlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[501]:=UpsCAlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 501:UpsCAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[502]:=UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 502:UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[503]:=UpsCAlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 503:UpsCAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[504]:=UpsCStatusAcousticAlarmIsOn; | [5 empty] | 504:UpsCStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
mind_bool[505]:=UpsCStatusAlarmJeAktiven; | [5 empty] | 505:UpsCStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[506]:=UpsCStatusBaterijaSePrazni; | [5 empty] | 506:UpsCStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
mind_bool[507]:=UpsCStatusBoostMode; | [5 empty] | 507:UpsCStatusBoostMode:=Bit_0;
mind_bool[508]:=UpsCStatusBuckMode; | [5 empty] | 508:UpsCStatusBuckMode:=Bit_0;
mind_bool[509]:=UpsCStatusDetourIsOn; | [5 empty] | 509:UpsCStatusDetourIsOn:=Bit_0;
mind_bool[510]:=UpsCStatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 510:UpsCStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[511]:=UpsCStatusInverterIsOn; | [5 empty] | 511:UpsCStatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[512]:=UpsCStatusLoadOff; | [5 empty] | 512:UpsCStatusLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[513]:=UpsCStatusMainsBypassOK; | [5 empty] | 513:UpsCStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
mind_bool[514]:=UpsCStatusMainsRectifierOK; | [5 empty] | 514:UpsCStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
mind_bool[515]:=UpsCStatusNotInParalel; | [5 empty] | 515:UpsCStatusNotInParalel:=Bit_0;
mind_bool[516]:=UpsCStatusOnBypass; | [5 empty] | 516:UpsCStatusOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[517]:=UpsCStatusParallelValues; | [5 empty] | 517:UpsCStatusParallelValues:=Bit_0;
mind_bool[518]:=UpsCStatusPolnjenjeBaterije; | [5 empty] | 518:UpsCStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
mind_bool[519]:=UpsCStatusRectifierIsOn; | [5 empty] | 519:UpsCStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
mind_bool[520]:=UpsCStatusResetLoadOff; | [5 empty] | 520:UpsCStatusResetLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[521]:=UpsCStatusStopOperation; | [5 empty] | 521:UpsCStatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[522]:=TempProstorP1VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 522:TempProstorP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[523]:=TempProstorP2VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 523:TempProstorP2VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[524]:=TempProstorP3VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 524:TempProstorP3VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[525]:=TempProstorP5VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 525:TempProstorP5VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[526]:=AgregatDela; | [5 empty] | 526:AgregatDela:=Bit_0;
mind_bool[527]:=Kl4IzhodniVentilator; | [5 empty] | 527:Kl4IzhodniVentilator:=Bit_0;
mind_bool[528]:=Kl4Kompresor1; | [5 empty] | 528:Kl4Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[529]:=Kl4Kompresor2; | [5 empty] | 529:Kl4Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[530]:=Kl4VentilGretjeOdpiranje; | [5 empty] | 530:Kl4VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
mind_bool[531]:=Kl4VentilGretjeZapiranje; | [5 empty] | 531:Kl4VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
mind_bool[532]:=Kl4Razvlazevanje; | [5 empty] | 532:Kl4Razvlazevanje:=Bit_0;
mind_bool[533]:=Kl4Vlazenje; | [5 empty] | 533:Kl4Vlazenje:=Bit_0;
mind_bool[534]:=Kl5IzhodniVentilator; | [5 empty] | 534:Kl5IzhodniVentilator:=Bit_0;
mind_bool[535]:=Kl5Kompresor1; | [5 empty] | 535:Kl5Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[536]:=Kl5Kompresor2; | [5 empty] | 536:Kl5Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[537]:=Kl5VentilGretjeOdpiranje; | [5 empty] | 537:Kl5VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
mind_bool[538]:=Kl5VentilGretjeZapiranje; | [5 empty] | 538:Kl5VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
mind_bool[539]:=Kl5Razvlazevanje; | [5 empty] | 539:Kl5Razvlazevanje:=Bit_0;
mind_bool[540]:=Kl5Vlazenje; | [5 empty] | 540:Kl5Vlazenje:=Bit_0;
mind_bool[541]:=Kl6IzhodniVentilator; | [5 empty] | 541:Kl6IzhodniVentilator:=Bit_0;
mind_bool[542]:=Kl6Kompresor1; | [5 empty] | 542:Kl6Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[543]:=Kl6Kompresor2; | [5 empty] | 543:Kl6Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[544]:=Kl6VentilGretjeOdpiranje; | [5 empty] | 544:Kl6VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
mind_bool[545]:=Kl6VentilGretjeZapiranje; | [5 empty] | 545:Kl6VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
mind_bool[546]:=Kl6Razvlazevanje; | [5 empty] | 546:Kl6Razvlazevanje:=Bit_0;
mind_bool[547]:=Kl6Vlazenje; | [5 empty] | 547:Kl6Vlazenje:=Bit_0;
mind_bool[548]:=cas_nastavi; | [5 empty] | 548:cas_nastavi:=Bit_0;
mind_bool[549]:=NapakaTIA4; | [5 empty] | 549:NapakaTIA4:=Bit_0;
mind_bool[550]:=NapakaTIA6; | [5 empty] | 550:NapakaTIA6:=Bit_0;
mind_bool[551]:=NapakaTIA8; | [5 empty] | 551:NapakaTIA8:=Bit_0;
mind_bool[552]:=NapakaHIA4; | [5 empty] | 552:NapakaHIA4:=Bit_0;
mind_bool[553]:=NapakaHIA6; | [5 empty] | 553:NapakaHIA6:=Bit_0;
mind_bool[554]:=NapakaHIA8; | [5 empty] | 554:NapakaHIA8:=Bit_0;
mind_bool[555]:=TempP1VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 555:TempP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[556]:=TempP2VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 556:TempP2VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[557]:=TempP3VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 557:TempP3VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[558]:=TempP5VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 558:TempP5VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[559]:=TempTIA4VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 559:TempTIA4VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[560]:=TempTIA6VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 560:TempTIA6VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[561]:=TempTIA8VisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 561:TempTIA8VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[562]:=TempGarazaVisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 562:TempGarazaVisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[563]:=TempZunanjaVisjaOdMaksimalne; | [5 empty] | 563:TempZunanjaVisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
mind_bool[564]:=VhKl1Kompresor1; | [5 empty] | 564:VhKl1Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[565]:=VhKl1Kompresor2; | [5 empty] | 565:VhKl1Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[566]:=VhKl2Kompresor1; | [5 empty] | 566:VhKl2Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[567]:=VhKl2Kompresor2; | [5 empty] | 567:VhKl2Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[568]:=VhKl3Kompresor1; | [5 empty] | 568:VhKl3Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[569]:=VhKl3Kompresor2; | [5 empty] | 569:VhKl3Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[570]:=VhKl7Kompresor1; | [5 empty] | 570:VhKl7Kompresor1:=Bit_0;
mind_bool[571]:=VhKl7Kompresor2; | [5 empty] | 571:VhKl7Kompresor2:=Bit_0;
mind_bool[572]:=VhVSSNapakaVPozarniCentrali; | [5 empty] | 572:VhVSSNapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
mind_bool[573]:=VhVSSOkvaraSenzorjaPozara; | [5 empty] | 573:VhVSSOkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
mind_bool[574]:=VhVSSAlarmZaGasenje; | [5 empty] | 574:VhVSSAlarmZaGasenje:=Bit_0;
mind_bool[575]:=VhVInergenNapakaVPozarniCentrali; | [5 empty] | 575:VhVInergenNapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
mind_bool[576]:=VhInergenOkvaraSenzorjaPozara; | [5 empty] | 576:VhInergenOkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
mind_bool[577]:=VhInergenAlarmZaGasenje; | [5 empty] | 577:VhInergenAlarmZaGasenje:=Bit_0;
mind_bool[578]:=VhV23NapakaVPozarniCentrali; | [5 empty] | 578:VhV23NapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
mind_bool[579]:=VhV23OkvaraSenzorjaPozara; | [5 empty] | 579:VhV23OkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
mind_bool[580]:=VhV23AlarmZaGasenje; | [5 empty] | 580:VhV23AlarmZaGasenje:=Bit_0;
mind_bool[581]:=VhV25NapakaVPozarniCentrali; | [5 empty] | 581:VhV25NapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
mind_bool[582]:=VhV25OkvaraSenzorjaPozara; | [5 empty] | 582:VhV25OkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
mind_bool[583]:=VhV25AlarmZaGasenje; | [5 empty] | 583:VhV25AlarmZaGasenje:=Bit_0;
mind_bool[584]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1; | [5 empty] | 584:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[585]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2; | [5 empty] | 585:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[586]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1; | [5 empty] | 586:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[587]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2; | [5 empty] | 587:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[588]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1; | [5 empty] | 588:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[589]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2; | [5 empty] | 589:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[590]:=PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA; | [5 empty] | 590:PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA:=Bit_0;

## XSoft_EXP
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
PROGRAM mod_Read
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Branje BOOL*)
(**)
mind_bool[0]:=AATokNaEniOdFaz_med60_80;
mind_bool[1]:=AlarmPozarSektor1;
mind_bool[2]:=AlarmPozarSektor2;
mind_bool[3]:=AlarmPozarSektor3;
mind_bool[4]:=AlarmPozarSektor4;
mind_bool[5]:=AlarmPozarSektor5;
mind_bool[6]:=AlarmPozarSektor6;
mind_bool[7]:=AlarmPozarSektor7;
mind_bool[8]:=AlarmPozarSektor8;
mind_bool[9]:=BBTokNaEniOdFaz_med60_80;
mind_bool[10]:=IzhAktivnaNapaka;
mind_bool[11]:=IzhKvitiranjeGrupa1_KM11;
mind_bool[12]:=IzhKvitiranjeGrupa2_KM12;
mind_bool[13]:=IzhKvitiranjeGrupa3_KM13;
mind_bool[14]:=IzhKvitiranjeGrupa4_KM14;
mind_bool[15]:=IzhKvitiranjeGrupa5_KM15;
mind_bool[16]:=IzhKvitiranjeGrupa6_KM16;
mind_bool[17]:=IzhKvitiranjeGrupa7_KM17;
mind_bool[18]:=IzhKvitiranjeGrupa8_KM18;
mind_bool[19]:=IzhPozarnaLopGrupa1_KM1;
mind_bool[20]:=IzhPozarnaLopGrupa2_KM2;
mind_bool[21]:=IzhPozarnaLopGrupa3_KM3;
mind_bool[22]:=IzhPozarnaLopGrupa4_KM4;
mind_bool[23]:=IzhPozarnaLopGrupa5_KM5;
mind_bool[24]:=IzhPozarnaLopGrupa6_KM6;
mind_bool[25]:=IzhPozarnaLopGrupa7_KM7;
mind_bool[26]:=IzhPozarnaLopGrupa8_KM8;
mind_bool[27]:=IzhUPS1;
mind_bool[28]:=IzhUPS2;
mind_bool[29]:=IzhUPS3;
mind_bool[30]:=IzhVklopKlime_KL1;
mind_bool[31]:=IzhVklopKlime_KL2;
mind_bool[32]:=IzhVklopKlime_KL3;
mind_bool[33]:=IzhVklopKlime_KL4;
mind_bool[34]:=IzhVklopKlime_KL5;
mind_bool[35]:=IzhVklopKlime_KL6;
mind_bool[36]:=IzhVklopKlime_KL7;
mind_bool[37]:=IzhVklopPzzCrpalka1_2_7;
mind_bool[38]:=IzhVklopVentilatorjaV5;
mind_bool[39]:=IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1;
mind_bool[40]:=IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1;
mind_bool[41]:=IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1;
mind_bool[42]:=IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1;
mind_bool[43]:=IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1;
mind_bool[44]:=IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1;
mind_bool[45]:=IzpadBime_F61_E1K4_A_1;
mind_bool[46]:=IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1;
mind_bool[47]:=IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1;
mind_bool[48]:=IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1;
mind_bool[49]:=IzpadBime_F72_E1K4_A_1;
mind_bool[50]:=IzpadVarova_F27_E1K4_A_1;
mind_bool[51]:=IzpadVarova_F28_E1K4_A_1;
mind_bool[52]:=IzpadVarova_F29_E1K4_A_1;
mind_bool[53]:=IzpadVarova_F37_E1K4_A_1;
mind_bool[54]:=IzpadVarova_F61_E1K4_A_1;
mind_bool[55]:=IzpadVarova_F62_E1K4_A_1;
mind_bool[56]:=IzpadVarova_F63_E1K4_A_1;
mind_bool[57]:=IzpadVarova_F64_E1K4_A_1;
mind_bool[58]:=IzpadVarova_F72_E1K4_A_1;
mind_bool[59]:=Kl4AlarmKompresor1;
mind_bool[60]:=Kl4AlarmKompresor2;
mind_bool[61]:=Kl4FenThermalCutout;
mind_bool[62]:=Kl4IzlivVode;
mind_bool[63]:=Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[64]:=Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[65]:=Kl4NapakaPriPretokuVode;
mind_bool[66]:=Kl4NapakaPriPretokuZraka;
mind_bool[67]:=Kl4NapakaSenzorPritiska;
mind_bool[68]:=Kl4NapakaSenzorVlaznosti;
mind_bool[69]:=Kl4NapakaTSTemperaturaProstora;
mind_bool[70]:=Kl4NiTokaVVlazilcu;
mind_bool[71]:=Kl4NiVodeVVlazilcu;
mind_bool[72]:=Kl4NizekPritiskKompresor1;
mind_bool[73]:=Kl4NizekPritiskKompresor2;
mind_bool[74]:=Kl4NizkaTempVProstoru;
mind_bool[75]:=Kl4NizkaVlaznost;
mind_bool[76]:=Kl4PozarniAlarm;
mind_bool[77]:=Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1;
mind_bool[78]:=Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2;
mind_bool[79]:=Kl4ThermalCutoutHeater1;
mind_bool[80]:=Kl4ThermalCutoutHeater2;
mind_bool[81]:=Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[82]:=Kl4VisokaTempVProstoru;
mind_bool[83]:=Kl4VisokaVlaznost;
mind_bool[84]:=Kl4VisokPritiskVKrogu1;
mind_bool[85]:=Kl4VisokPritiskVKrogu2;
mind_bool[86]:=Kl4VisokTokVVlazilcu;
mind_bool[87]:=Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[88]:=Kl4ZamasenFilter;
mind_bool[89]:=Kl5AlarmKompresor1;
mind_bool[90]:=Kl5AlarmKompresor2;
mind_bool[91]:=Kl5FenThermalCutout;
mind_bool[92]:=Kl5IzlivVode;
mind_bool[93]:=Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[94]:=Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[95]:=Kl5NapakaPriPretokuVode;
mind_bool[96]:=Kl5NapakaPriPretokuZraka;
mind_bool[97]:=Kl5NapakaSenzorPritiska;
mind_bool[98]:=Kl5NapakaSenzorVlaznosti;
mind_bool[99]:=Kl5NapakaTSTemperaturaProstora;
mind_bool[100]:=Kl5NiTokaVVlazilcu;
mind_bool[101]:=Kl5NiVodeVVlazilcu;
mind_bool[102]:=Kl5NizekPritiskKompresor1;
mind_bool[103]:=Kl5NizekPritiskKompresor2;
mind_bool[104]:=Kl5NizkaTempVProstoru;
mind_bool[105]:=Kl5NizkaVlaznost;
mind_bool[106]:=Kl5PozarniAlarm;
mind_bool[107]:=Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1;
mind_bool[108]:=Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2;
mind_bool[109]:=Kl5ThermalCutoutHeater1;
mind_bool[110]:=Kl5ThermalCutoutHeater2;
mind_bool[111]:=Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[112]:=Kl5VisokaTempVProstoru;
mind_bool[113]:=Kl5VisokaVlaznost;
mind_bool[114]:=Kl5VisokPritiskVKrogu1;
mind_bool[115]:=Kl5VisokPritiskVKrogu2;
mind_bool[116]:=Kl5VisokTokVVlazilcu;
mind_bool[117]:=Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[118]:=Kl5ZamasenFilter;
mind_bool[119]:=Kl6AlarmKompresor1;
mind_bool[120]:=Kl6AlarmKompresor2;
mind_bool[121]:=Kl6FenThermalCutout;
mind_bool[122]:=Kl6IzlivVode;
mind_bool[123]:=Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[124]:=Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr;
mind_bool[125]:=Kl6NapakaPriPretokuVode;
mind_bool[126]:=Kl6NapakaPriPretokuZraka;
mind_bool[127]:=Kl6NapakaSenzorPritiska;
mind_bool[128]:=Kl6NapakaSenzorVlaznosti;
mind_bool[129]:=Kl6NapakaTSTemperaturaProstora;
mind_bool[130]:=Kl6NiTokaVVlazilcu;
mind_bool[131]:=Kl6NiVodeVVlazilcu;
mind_bool[132]:=Kl6NizekPritiskKompresor1;
mind_bool[133]:=Kl6NizekPritiskKompresor2;
mind_bool[134]:=Kl6NizkaTempVProstoru;
mind_bool[135]:=Kl6NizkaVlaznost;
mind_bool[136]:=Kl6PozarniAlarm;
mind_bool[137]:=Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1;
mind_bool[138]:=Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2;
mind_bool[139]:=Kl6ThermalCutoutHeater1;
mind_bool[140]:=Kl6ThermalCutoutHeater2;
mind_bool[141]:=Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[142]:=Kl6VisokaTempVProstoru;
mind_bool[143]:=Kl6VisokaVlaznost;
mind_bool[144]:=Kl6VisokPritiskVKrogu1;
mind_bool[145]:=Kl6VisokPritiskVKrogu2;
mind_bool[146]:=Kl6VisokTokVVlazilcu;
mind_bool[147]:=Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr;
mind_bool[148]:=Kl6ZamasenFilter;
mind_bool[149]:=Kont_K10_E1K4_A_1;
mind_bool[150]:=Kont_K27_E1K4_A_1;
mind_bool[151]:=Kont_K28_E1K4_A_1;
mind_bool[152]:=Kont_K29_E1K4_A_1;
mind_bool[153]:=Kont_K30_E1K4_A_1;
mind_bool[154]:=Kont_K31_E1K4_A_1;
mind_bool[155]:=Kont_K32_E1K4_A_1;
mind_bool[156]:=Kont_K33_E1K4_A_1;
mind_bool[157]:=Kont_K34_1_E1K4_A_1;
mind_bool[158]:=Kont_K34_2_E1K4_A_1;
mind_bool[159]:=Kont_K35_E1K4_A_1;
mind_bool[160]:=Kont_K36_E1K4_A_1;
mind_bool[161]:=Kont_K37_E1K4_A_1;
mind_bool[162]:=Kont_K40_E1K4_A_1;
mind_bool[163]:=Kont_K41_E1K4_A_1;
mind_bool[164]:=Kont_K42_E1K4_A_1;
mind_bool[165]:=Kont_K43_E1K4_A_1;
mind_bool[166]:=Kont_K61_E1K4_A_1;
mind_bool[167]:=Kont_K62_E1K4_A_1;
mind_bool[168]:=Kont_K63_E1K4_A_1;
mind_bool[169]:=Kont_K64_E1K4_A_1;
mind_bool[170]:=Kont_K69_E1K4_A_1;
mind_bool[171]:=Kont_K72_E1K4_A_1;
mind_bool[172]:=NacDeloKlima1_2Avtom;
mind_bool[173]:=NacDeloKlima3_4Avtom;
mind_bool[174]:=NacDeloKlima5_6Avtom;
mind_bool[175]:=NapakaCOMModBus;
mind_bool[176]:=NapakaFilterUstavljen;
mind_bool[177]:=NapakaKlimat_KL1;
mind_bool[178]:=NapakaKlimat_KL2;
mind_bool[179]:=NapakaKlimat_KL3;
mind_bool[180]:=NapakaKlimat_KL4;
mind_bool[181]:=NapakaKlimat_KL5;
mind_bool[182]:=NapakaKlimat_KL6;
mind_bool[183]:=NapakaKlimat_KL7;
mind_bool[184]:=NapakaSenzorVlaga_H1;
mind_bool[185]:=NapakaSenzorVlaga_H2;
mind_bool[186]:=NapakaSenzorVlaga_H3;
mind_bool[187]:=NapakaSenzorVlaga_H4;
mind_bool[188]:=NapakaTSTempSoba_Garaza;
mind_bool[189]:=NapakaTSTempSoba_P1;
mind_bool[190]:=NapakaTSTempSoba_P2;
mind_bool[191]:=NapakaTSTempSoba_P3;
mind_bool[192]:=NapakaTSTempSoba_P5;
mind_bool[193]:=NapakaTSTempSoba_Zunanja;
mind_bool[194]:=NapakaUPS_A_BremeNaBypass;
mind_bool[195]:=NapakaUPS_A_SplosniAlarm;
mind_bool[196]:=NapakaUPS_B_BremeNaBypass;
mind_bool[197]:=NapakaUPS_B_SplosniAlarm;
mind_bool[198]:=NapakaUPS_C_BremeNaBypass;
mind_bool[199]:=NapakaUPS_C_SplosniAlarm;
mind_bool[200]:=NapakaVKomunikaciji_Circutor;
mind_bool[201]:=NapakaVKomunikaciji_Filter;
mind_bool[202]:=NapakaVKomunikaciji_Klima1;
mind_bool[203]:=NapakaVKomunikaciji_Klima2;
mind_bool[204]:=NapakaVKomunikaciji_Klima3;
mind_bool[205]:=NapakaVKomunikaciji_Klima4;
mind_bool[206]:=NapakaVKomunikaciji_Klima5;
mind_bool[207]:=NapakaVKomunikaciji_Klima6;
mind_bool[208]:=NapakaVKomunikaciji_Klima7;
mind_bool[209]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_AA;
mind_bool[210]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_BB;
mind_bool[211]:=NapakaVKomunikaciji_PMM_UC;
mind_bool[212]:=NapakaVKomunikaciji_UPS1;
mind_bool[213]:=NapakaVKomunikaciji_UPS2;
mind_bool[214]:=NapakaVKomunikaciji_UPS3;
mind_bool[215]:=NapakaVKomunikacijiSPLC_A20;
mind_bool[216]:=NapIzlivVodeKlimatKL1;
mind_bool[217]:=NapIzlivVodeKlimatKL2;
mind_bool[218]:=NapIzlivVodeKlimatKL3;
mind_bool[219]:=NapIzlivVodeKlimatKL4;
mind_bool[220]:=NapIzlivVodeKlimatKL5;
mind_bool[221]:=NapIzlivVodeKlimatKL6;
mind_bool[222]:=NapIzlivVodeKlimatKL7;
mind_bool[223]:=NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta;
mind_bool[224]:=NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta;
mind_bool[225]:=NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta;
mind_bool[226]:=NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta;
mind_bool[227]:=NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta;
mind_bool[228]:=NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta;
mind_bool[229]:=NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta;
mind_bool[230]:=NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta;
mind_bool[231]:=NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta;
mind_bool[232]:=NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta;
mind_bool[233]:=NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta;
mind_bool[234]:=NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta;
mind_bool[235]:=NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta;
mind_bool[236]:=NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta;
mind_bool[237]:=NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta;
mind_bool[238]:=NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta;
mind_bool[239]:=NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta;
mind_bool[240]:=NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta;
mind_bool[241]:=NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta;
mind_bool[242]:=NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta;
mind_bool[243]:=NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta;
mind_bool[244]:=NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta;
mind_bool[245]:=NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta;
mind_bool[246]:=NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta;
mind_bool[247]:=NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta;
mind_bool[248]:=NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta;
mind_bool[249]:=NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta;
mind_bool[250]:=NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta;
mind_bool[251]:=NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta;
mind_bool[252]:=NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta;
mind_bool[253]:=NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta;
mind_bool[254]:=NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta;
mind_bool[255]:=NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta;
mind_bool[256]:=NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta;
mind_bool[257]:=NapProtecB_E1K4_A;
mind_bool[258]:=NapProtecD_E1K4_KRM;
mind_bool[259]:=Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[260]:=Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip;
mind_bool[261]:=Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[262]:=Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip;
mind_bool[263]:=Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[264]:=Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip;
mind_bool[265]:=Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[266]:=Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip;
mind_bool[267]:=Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[268]:=Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip;
mind_bool[269]:=Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[270]:=Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip;
mind_bool[271]:=Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[272]:=Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip;
mind_bool[273]:=Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[274]:=Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip;
mind_bool[275]:=Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[276]:=Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip;
mind_bool[277]:=Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[278]:=Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip;
mind_bool[279]:=Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[280]:=Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip;
mind_bool[281]:=Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[282]:=Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip;
mind_bool[283]:=Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[284]:=Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip;
mind_bool[285]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen;
mind_bool[286]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip;
mind_bool[287]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen;
mind_bool[288]:=Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip;
mind_bool[289]:=Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[290]:=Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip;
mind_bool[291]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen;
mind_bool[292]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip;
mind_bool[293]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen;
mind_bool[294]:=Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip;
mind_bool[295]:=Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[296]:=Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip;
mind_bool[297]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen;
mind_bool[298]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip;
mind_bool[299]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen;
mind_bool[300]:=Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip;
mind_bool[301]:=Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[302]:=Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip;
mind_bool[303]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen;
mind_bool[304]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip;
mind_bool[305]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen;
mind_bool[306]:=Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip;
mind_bool[307]:=Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[308]:=Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip;
mind_bool[309]:=Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[310]:=Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip;
mind_bool[311]:=Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen;
mind_bool[312]:=Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip;
mind_bool[313]:=OpozoriloFilterOmejenoDelovanje;
mind_bool[314]:=PozarnaLoputaGrupa1Odpri;
mind_bool[315]:=PozarnaLoputaGrupa2Odpri;
mind_bool[316]:=PozarnaLoputaGrupa3Odpri;
mind_bool[317]:=PozarnaLoputaGrupa4Odpri;
mind_bool[318]:=PozarnaLoputaGrupa5Odpri;
mind_bool[319]:=PozarnaLoputaGrupa6Odpri;
mind_bool[320]:=PozarnaLoputaGrupa7Odpri;
mind_bool[321]:=PozarnaLoputaGrupa8Odpri;
mind_bool[322]:=PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1;
mind_bool[323]:=PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1;
mind_bool[324]:=PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1;
mind_bool[325]:=PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1;
mind_bool[326]:=PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1;
mind_bool[327]:=PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1;
mind_bool[328]:=PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1;
mind_bool[329]:=PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1;
mind_bool[330]:=PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1;
mind_bool[331]:=PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1;
mind_bool[332]:=PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1;
mind_bool[333]:=PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1;
mind_bool[334]:=PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1;
mind_bool[335]:=PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1;
mind_bool[336]:=PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1;
mind_bool[337]:=PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1;
mind_bool[338]:=PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1;
mind_bool[339]:=PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1;
mind_bool[340]:=PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1;
mind_bool[341]:=PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1;
mind_bool[342]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1;
mind_bool[343]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10;
mind_bool[344]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11;
mind_bool[345]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12;
mind_bool[346]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13;
mind_bool[347]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14;
mind_bool[348]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15;
mind_bool[349]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16;
mind_bool[350]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2;
mind_bool[351]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3;
mind_bool[352]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4;
mind_bool[353]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5;
mind_bool[354]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6;
mind_bool[355]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7;
mind_bool[356]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1;
mind_bool[357]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8;
mind_bool[358]:=PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9;
mind_bool[359]:=RocniVklopKlima1;
mind_bool[360]:=RocniVklopKlima2;
mind_bool[361]:=RocniVklopKlima3;
mind_bool[362]:=RocniVklopKlima4;
mind_bool[363]:=RocniVklopKlima5;
mind_bool[364]:=RocniVklopKlima6;
mind_bool[365]:=RocniVklopKlima7;
mind_bool[366]:=SlabaBaterijaMI4;
mind_bool[367]:=SlabaBaterijaPLC_A1;
mind_bool[368]:=SlabaBaterijaPLC_A20;
mind_bool[369]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A;
mind_bool[370]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1;
mind_bool[371]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A;
mind_bool[372]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA;
mind_bool[373]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B;
mind_bool[374]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB;
mind_bool[375]:=StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C;
mind_bool[376]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A;
mind_bool[377]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B;
mind_bool[378]:=StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C;
mind_bool[379]:=StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C;
mind_bool[380]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno;
mind_bool[381]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno;
mind_bool[382]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno;
mind_bool[383]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno;
mind_bool[384]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno;
mind_bool[385]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno;
mind_bool[386]:=StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno;
mind_bool[387]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno;
mind_bool[388]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno;
mind_bool[389]:=StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno;
mind_bool[390]:=StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno;
mind_bool[391]:=StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom;
mind_bool[392]:=UCTokNaEniOdFaz_med60_80;
mind_bool[393]:=UpsAAlarmAwaitingPower;
mind_bool[394]:=UpsAAlarmBypassBad;
mind_bool[395]:=UpsAAlarmChargerFailed;
mind_bool[396]:=UpsAAlarmCommunicationsLost;
mind_bool[397]:=UpsAAlarmDepletedBattery;
mind_bool[398]:=UpsAAlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[399]:=UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[400]:=UpsAAlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[401]:=UpsAAlarmLowBattery;
mind_bool[402]:=UpsAAlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[403]:=UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[404]:=UpsAAlarmOnBattery;
mind_bool[405]:=UpsAAlarmOnBypass;
mind_bool[406]:=UpsAAlarmReceptacleOff;
mind_bool[407]:=UpsAAlarmShutdownImminent;
mind_bool[408]:=UpsAAlarmShutdownPending;
mind_bool[409]:=UpsAAlarmSlabaBaterija;
mind_bool[410]:=UpsAAlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[411]:=UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[412]:=UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[413]:=UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[414]:=UpsAAlarmTestInProgres;
mind_bool[415]:=UpsAAlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[416]:=UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[417]:=UpsAAlarmUPSSystemOff;
mind_bool[418]:=UpsAStatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[419]:=UpsAStatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[420]:=UpsAStatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[421]:=UpsAStatusBoostMode;
mind_bool[422]:=UpsAStatusBuckMode;
mind_bool[423]:=UpsAStatusDetourIsOn;
mind_bool[424]:=UpsAStatusEcomodeAktiven;
mind_bool[425]:=UpsAStatusInverterIsOn;
mind_bool[426]:=UpsAStatusLoadOff;
mind_bool[427]:=UpsAStatusMainsBypassOK;
mind_bool[428]:=UpsAStatusMainsRectifierOK;
mind_bool[429]:=UpsAStatusNotInParalel;
mind_bool[430]:=UpsAStatusOnBypass;
mind_bool[431]:=UpsAStatusParallelValues;
mind_bool[432]:=UpsAStatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[433]:=UpsAStatusRectifierIsOn;
mind_bool[434]:=UpsAStatusResetLoadOff;
mind_bool[435]:=UpsAStatusStopOperation;
mind_bool[436]:=UpsBAlarmAwaitingPower;
mind_bool[437]:=UpsBAlarmBypassBad;
mind_bool[438]:=UpsBAlarmChargerFailed;
mind_bool[439]:=UpsBAlarmCommunicationsLost;
mind_bool[440]:=UpsBAlarmDepletedBattery;
mind_bool[441]:=UpsBAlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[442]:=UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[443]:=UpsBAlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[444]:=UpsBAlarmLowBattery;
mind_bool[445]:=UpsBAlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[446]:=UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[447]:=UpsBAlarmOnBattery;
mind_bool[448]:=UpsBAlarmOnBypass;
mind_bool[449]:=UpsBAlarmReceptacleOff;
mind_bool[450]:=UpsBAlarmShutdownImminent;
mind_bool[451]:=UpsBAlarmShutdownPending;
mind_bool[452]:=UpsBAlarmSlabaBaterija;
mind_bool[453]:=UpsBAlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[454]:=UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[455]:=UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[456]:=UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[457]:=UpsBAlarmTestInProgres;
mind_bool[458]:=UpsBAlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[459]:=UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[460]:=UpsBAlarmUPSSystemOff;
mind_bool[461]:=UpsBStatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[462]:=UpsBStatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[463]:=UpsBStatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[464]:=UpsBStatusBoostMode;
mind_bool[465]:=UpsBStatusBuckMode;
mind_bool[466]:=UpsBStatusDetourIsOn;
mind_bool[467]:=UpsBStatusEcomodeAktiven;
mind_bool[468]:=UpsBStatusInverterIsOn;
mind_bool[469]:=UpsBStatusLoadOff;
mind_bool[470]:=UpsBStatusMainsBypassOK;
mind_bool[471]:=UpsBStatusMainsRectifierOK;
mind_bool[472]:=UpsBStatusNotInParalel;
mind_bool[473]:=UpsBStatusOnBypass;
mind_bool[474]:=UpsBStatusParallelValues;
mind_bool[475]:=UpsBStatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[476]:=UpsBStatusRectifierIsOn;
mind_bool[477]:=UpsBStatusResetLoadOff;
mind_bool[478]:=UpsBStatusStopOperation;
mind_bool[479]:=UpsCAlarmAwaitingPower;
mind_bool[480]:=UpsCAlarmBypassBad;
mind_bool[481]:=UpsCAlarmChargerFailed;
mind_bool[482]:=UpsCAlarmCommunicationsLost;
mind_bool[483]:=UpsCAlarmDepletedBattery;
mind_bool[484]:=UpsCAlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[485]:=UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[486]:=UpsCAlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[487]:=UpsCAlarmLowBattery;
mind_bool[488]:=UpsCAlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[489]:=UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[490]:=UpsCAlarmOnBattery;
mind_bool[491]:=UpsCAlarmOnBypass;
mind_bool[492]:=UpsCAlarmReceptacleOff;
mind_bool[493]:=UpsCAlarmShutdownImminent;
mind_bool[494]:=UpsCAlarmShutdownPending;
mind_bool[495]:=UpsCAlarmSlabaBaterija;
mind_bool[496]:=UpsCAlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[497]:=UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[498]:=UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[499]:=UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[500]:=UpsCAlarmTestInProgres;
mind_bool[501]:=UpsCAlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[502]:=UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[503]:=UpsCAlarmUPSSystemOff;
mind_bool[504]:=UpsCStatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[505]:=UpsCStatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[506]:=UpsCStatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[507]:=UpsCStatusBoostMode;
mind_bool[508]:=UpsCStatusBuckMode;
mind_bool[509]:=UpsCStatusDetourIsOn;
mind_bool[510]:=UpsCStatusEcomodeAktiven;
mind_bool[511]:=UpsCStatusInverterIsOn;
mind_bool[512]:=UpsCStatusLoadOff;
mind_bool[513]:=UpsCStatusMainsBypassOK;
mind_bool[514]:=UpsCStatusMainsRectifierOK;
mind_bool[515]:=UpsCStatusNotInParalel;
mind_bool[516]:=UpsCStatusOnBypass;
mind_bool[517]:=UpsCStatusParallelValues;
mind_bool[518]:=UpsCStatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[519]:=UpsCStatusRectifierIsOn;
mind_bool[520]:=UpsCStatusResetLoadOff;
mind_bool[521]:=UpsCStatusStopOperation;
mind_bool[522]:=TempProstorP1VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[523]:=TempProstorP2VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[524]:=TempProstorP3VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[525]:=TempProstorP5VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[526]:=AgregatDela;
mind_bool[527]:=Kl4IzhodniVentilator;
mind_bool[528]:=Kl4Kompresor1;
mind_bool[529]:=Kl4Kompresor2;
mind_bool[530]:=Kl4VentilGretjeOdpiranje;
mind_bool[531]:=Kl4VentilGretjeZapiranje;
mind_bool[532]:=Kl4Razvlazevanje;
mind_bool[533]:=Kl4Vlazenje;
mind_bool[534]:=Kl5IzhodniVentilator;
mind_bool[535]:=Kl5Kompresor1;
mind_bool[536]:=Kl5Kompresor2;
mind_bool[537]:=Kl5VentilGretjeOdpiranje;
mind_bool[538]:=Kl5VentilGretjeZapiranje;
mind_bool[539]:=Kl5Razvlazevanje;
mind_bool[540]:=Kl5Vlazenje;
mind_bool[541]:=Kl6IzhodniVentilator;
mind_bool[542]:=Kl6Kompresor1;
mind_bool[543]:=Kl6Kompresor2;
mind_bool[544]:=Kl6VentilGretjeOdpiranje;
mind_bool[545]:=Kl6VentilGretjeZapiranje;
mind_bool[546]:=Kl6Razvlazevanje;
mind_bool[547]:=Kl6Vlazenje;
mind_bool[548]:=cas_nastavi;
mind_bool[549]:=NapakaTIA4;
mind_bool[550]:=NapakaTIA6;
mind_bool[551]:=NapakaTIA8;
mind_bool[552]:=NapakaHIA4;
mind_bool[553]:=NapakaHIA6;
mind_bool[554]:=NapakaHIA8;
mind_bool[555]:=TempP1VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[556]:=TempP2VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[557]:=TempP3VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[558]:=TempP5VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[559]:=TempTIA4VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[560]:=TempTIA6VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[561]:=TempTIA8VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[562]:=TempGarazaVisjaOdMaksimalne;
mind_bool[563]:=TempZunanjaVisjaOdMaksimalne;
mind_bool[564]:=VhKl1Kompresor1;
mind_bool[565]:=VhKl1Kompresor2;
mind_bool[566]:=VhKl2Kompresor1;
mind_bool[567]:=VhKl2Kompresor2;
mind_bool[568]:=VhKl3Kompresor1;
mind_bool[569]:=VhKl3Kompresor2;
mind_bool[570]:=VhKl7Kompresor1;
mind_bool[571]:=VhKl7Kompresor2;
mind_bool[572]:=VhVSSNapakaVPozarniCentrali;
mind_bool[573]:=VhVSSOkvaraSenzorjaPozara;
mind_bool[574]:=VhVSSAlarmZaGasenje;
mind_bool[575]:=VhVInergenNapakaVPozarniCentrali;
mind_bool[576]:=VhInergenOkvaraSenzorjaPozara;
mind_bool[577]:=VhInergenAlarmZaGasenje;
mind_bool[578]:=VhV23NapakaVPozarniCentrali;
mind_bool[579]:=VhV23OkvaraSenzorjaPozara;
mind_bool[580]:=VhV23AlarmZaGasenje;
mind_bool[581]:=VhV25NapakaVPozarniCentrali;
mind_bool[582]:=VhV25OkvaraSenzorjaPozara;
mind_bool[583]:=VhV25AlarmZaGasenje;
mind_bool[584]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1;
mind_bool[585]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2;
mind_bool[586]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1;
mind_bool[587]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2;
mind_bool[588]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1;
mind_bool[589]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2;
mind_bool[590]:=PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA;
(*Branje INT*)
(**)
mind[0]:=AAFazaA_Tok01;
mind[1]:=AAFazaA_Tok02;
mind[2]:=AAFazaA_Tok03;
mind[3]:=AAFazaA_Tok04;
mind[4]:=AAFazaA_Tok05;
mind[5]:=AAFazaA_Tok06;
mind[6]:=AAFazaA_Tok07;
mind[7]:=AAFazaA_Tok08;
mind[8]:=AAFazaA_Tok09;
mind[9]:=AAFazaA_Tok10;
mind[10]:=AAFazaA_Tok11;
mind[11]:=AAFazaA_Tok12;
mind[12]:=AAFazaA_Tok13;
mind[13]:=AAFazaA_Tok14;
mind[14]:=AAFazaA_Tok15;
mind[15]:=AAFazaA_Tok16;
mind[16]:=AAFazaA_Tok17;
mind[17]:=AAFazaA_Tok18;
mind[18]:=AAFazaA_Tok19;
mind[19]:=AAFazaA_Tok20;
mind[20]:=AAFazaA_Tok21;
mind[21]:=AAFazaA_Tok22;
mind[22]:=AAFazaA_Tok23;
mind[23]:=AAFazaA_Tok24;
mind[24]:=AAFazaA_Tok25;
mind[25]:=AAFazaA_Tok26;
mind[26]:=AAFazaA_Tok27;
mind[27]:=AAFazaA_Tok28;
mind[28]:=AAFazaA_Tok29;
mind[29]:=AAFazaA_Tok30;
mind[30]:=AAFazaA_Tok31;
mind[31]:=AAFazaA_Tok32;
mind[32]:=AAFazaA_Tok33;
mind[33]:=AAFazaA_Tok34;
mind[34]:=AAFazaA_Tok35;
mind[35]:=AAFazaA_Tok36;
mind[36]:=AAFazaA_Tok37;
mind[37]:=AAFazaA_Tok38;
mind[38]:=AAFazaA_Tok39;
mind[39]:=AAFazaA_Tok40;
mind[40]:=AAFazaA_Tok41;
mind[41]:=AAFazaA_Tok42;
mind[42]:=AAFazaB_Tok01;
mind[43]:=AAFazaB_Tok02;
mind[44]:=AAFazaB_Tok03;
mind[45]:=AAFazaB_Tok04;
mind[46]:=AAFazaB_Tok05;
mind[47]:=AAFazaB_Tok06;
mind[48]:=AAFazaB_Tok07;
mind[49]:=AAFazaB_Tok08;
mind[50]:=AAFazaB_Tok09;
mind[51]:=AAFazaB_Tok10;
mind[52]:=AAFazaB_Tok11;
mind[53]:=AAFazaB_Tok12;
mind[54]:=AAFazaB_Tok13;
mind[55]:=AAFazaB_Tok14;
mind[56]:=AAFazaB_Tok15;
mind[57]:=AAFazaB_Tok16;
mind[58]:=AAFazaB_Tok17;
mind[59]:=AAFazaB_Tok18;
mind[60]:=AAFazaB_Tok19;
mind[61]:=AAFazaB_Tok20;
mind[62]:=AAFazaB_Tok21;
mind[63]:=AAFazaB_Tok22;
mind[64]:=AAFazaB_Tok23;
mind[65]:=AAFazaB_Tok24;
mind[66]:=AAFazaB_Tok25;
mind[67]:=AAFazaB_Tok26;
mind[68]:=AAFazaB_Tok27;
mind[69]:=AAFazaB_Tok28;
mind[70]:=AAFazaB_Tok29;
mind[71]:=AAFazaB_Tok30;
mind[72]:=AAFazaB_Tok31;
mind[73]:=AAFazaB_Tok32;
mind[74]:=AAFazaB_Tok33;
mind[75]:=AAFazaB_Tok34;
mind[76]:=AAFazaB_Tok35;
mind[77]:=AAFazaB_Tok36;
mind[78]:=AAFazaB_Tok37;
mind[79]:=AAFazaB_Tok38;
mind[80]:=AAFazaB_Tok39;
mind[81]:=AAFazaB_Tok40;
mind[82]:=AAFazaB_Tok41;
mind[83]:=AAFazaB_Tok42;
mind[84]:=AAFazaC_Tok01;
mind[85]:=AAFazaC_Tok02;
mind[86]:=AAFazaC_Tok03;
mind[87]:=AAFazaC_Tok04;
mind[88]:=AAFazaC_Tok05;
mind[89]:=AAFazaC_Tok06;
mind[90]:=AAFazaC_Tok07;
mind[91]:=AAFazaC_Tok08;
mind[92]:=AAFazaC_Tok09;
mind[93]:=AAFazaC_Tok10;
mind[94]:=AAFazaC_Tok11;
mind[95]:=AAFazaC_Tok12;
mind[96]:=AAFazaC_Tok13;
mind[97]:=AAFazaC_Tok14;
mind[98]:=AAFazaC_Tok15;
mind[99]:=AAFazaC_Tok16;
mind[100]:=AAFazaC_Tok17;
mind[101]:=AAFazaC_Tok18;
mind[102]:=AAFazaC_Tok19;
mind[103]:=AAFazaC_Tok20;
mind[104]:=AAFazaC_Tok21;
mind[105]:=AAFazaC_Tok22;
mind[106]:=AAFazaC_Tok23;
mind[107]:=AAFazaC_Tok24;
mind[108]:=AAFazaC_Tok25;
mind[109]:=AAFazaC_Tok26;
mind[110]:=AAFazaC_Tok27;
mind[111]:=AAFazaC_Tok28;
mind[112]:=AAFazaC_Tok29;
mind[113]:=AAFazaC_Tok30;
mind[114]:=AAFazaC_Tok31;
mind[115]:=AAFazaC_Tok32;
mind[116]:=AAFazaC_Tok33;
mind[117]:=AAFazaC_Tok34;
mind[118]:=AAFazaC_Tok35;
mind[119]:=AAFazaC_Tok36;
mind[120]:=AAFazaC_Tok37;
mind[121]:=AAFazaC_Tok38;
mind[122]:=AAFazaC_Tok39;
mind[123]:=AAFazaC_Tok40;
mind[124]:=AAFazaC_Tok41;
mind[125]:=AAFazaC_Tok42;
mind[126]:=BBFazaA_Tok01;
mind[127]:=BBFazaA_Tok02;
mind[128]:=BBFazaA_Tok03;
mind[129]:=BBFazaA_Tok04;
mind[130]:=BBFazaA_Tok05;
mind[131]:=BBFazaA_Tok06;
mind[132]:=BBFazaA_Tok07;
mind[133]:=BBFazaA_Tok08;
mind[134]:=BBFazaA_Tok09;
mind[135]:=BBFazaA_Tok10;
mind[136]:=BBFazaA_Tok11;
mind[137]:=BBFazaA_Tok12;
mind[138]:=BBFazaA_Tok13;
mind[139]:=BBFazaA_Tok14;
mind[140]:=BBFazaA_Tok15;
mind[141]:=BBFazaA_Tok16;
mind[142]:=BBFazaA_Tok17;
mind[143]:=BBFazaA_Tok18;
mind[144]:=BBFazaA_Tok19;
mind[145]:=BBFazaA_Tok20;
mind[146]:=BBFazaA_Tok21;
mind[147]:=BBFazaA_Tok22;
mind[148]:=BBFazaA_Tok23;
mind[149]:=BBFazaA_Tok24;
mind[150]:=BBFazaA_Tok25;
mind[151]:=BBFazaA_Tok26;
mind[152]:=BBFazaA_Tok27;
mind[153]:=BBFazaA_Tok28;
mind[154]:=BBFazaA_Tok29;
mind[155]:=BBFazaA_Tok30;
mind[156]:=BBFazaA_Tok31;
mind[157]:=BBFazaA_Tok32;
mind[158]:=BBFazaA_Tok33;
mind[159]:=BBFazaA_Tok34;
mind[160]:=BBFazaA_Tok35;
mind[161]:=BBFazaA_Tok36;
mind[162]:=BBFazaA_Tok37;
mind[163]:=BBFazaA_Tok38;
mind[164]:=BBFazaA_Tok39;
mind[165]:=BBFazaA_Tok40;
mind[166]:=BBFazaA_Tok41;
mind[167]:=BBFazaA_Tok42;
mind[168]:=BBFazaB_Tok01;
mind[169]:=BBFazaB_Tok02;
mind[170]:=BBFazaB_Tok03;
mind[171]:=BBFazaB_Tok04;
mind[172]:=BBFazaB_Tok05;
mind[173]:=BBFazaB_Tok06;
mind[174]:=BBFazaB_Tok07;
mind[175]:=BBFazaB_Tok08;
mind[176]:=BBFazaB_Tok09;
mind[177]:=BBFazaB_Tok10;
mind[178]:=BBFazaB_Tok11;
mind[179]:=BBFazaB_Tok12;
mind[180]:=BBFazaB_Tok13;
mind[181]:=BBFazaB_Tok14;
mind[182]:=BBFazaB_Tok15;
mind[183]:=BBFazaB_Tok16;
mind[184]:=BBFazaB_Tok17;
mind[185]:=BBFazaB_Tok18;
mind[186]:=BBFazaB_Tok19;
mind[187]:=BBFazaB_Tok20;
mind[188]:=BBFazaB_Tok21;
mind[189]:=BBFazaB_Tok22;
mind[190]:=BBFazaB_Tok23;
mind[191]:=BBFazaB_Tok24;
mind[192]:=BBFazaB_Tok25;
mind[193]:=BBFazaB_Tok26;
mind[194]:=BBFazaB_Tok27;
mind[195]:=BBFazaB_Tok28;
mind[196]:=BBFazaB_Tok29;
mind[197]:=BBFazaB_Tok30;
mind[198]:=BBFazaB_Tok31;
mind[199]:=BBFazaB_Tok32;
mind[200]:=BBFazaB_Tok33;
mind[201]:=BBFazaB_Tok34;
mind[202]:=BBFazaB_Tok35;
mind[203]:=BBFazaB_Tok36;
mind[204]:=BBFazaB_Tok37;
mind[205]:=BBFazaB_Tok38;
mind[206]:=BBFazaB_Tok39;
mind[207]:=BBFazaB_Tok40;
mind[208]:=BBFazaB_Tok41;
mind[209]:=BBFazaB_Tok42;
mind[210]:=BBFazaC_Tok01;
mind[211]:=BBFazaC_Tok02;
mind[212]:=BBFazaC_Tok03;
mind[213]:=BBFazaC_Tok04;
mind[214]:=BBFazaC_Tok05;
mind[215]:=BBFazaC_Tok06;
mind[216]:=BBFazaC_Tok07;
mind[217]:=BBFazaC_Tok08;
mind[218]:=BBFazaC_Tok09;
mind[219]:=BBFazaC_Tok10;
mind[220]:=BBFazaC_Tok11;
mind[221]:=BBFazaC_Tok12;
mind[222]:=BBFazaC_Tok13;
mind[223]:=BBFazaC_Tok14;
mind[224]:=BBFazaC_Tok15;
mind[225]:=BBFazaC_Tok16;
mind[226]:=BBFazaC_Tok17;
mind[227]:=BBFazaC_Tok18;
mind[228]:=BBFazaC_Tok19;
mind[229]:=BBFazaC_Tok20;
mind[230]:=BBFazaC_Tok21;
mind[231]:=BBFazaC_Tok22;
mind[232]:=BBFazaC_Tok23;
mind[233]:=BBFazaC_Tok24;
mind[234]:=BBFazaC_Tok25;
mind[235]:=BBFazaC_Tok26;
mind[236]:=BBFazaC_Tok27;
mind[237]:=BBFazaC_Tok28;
mind[238]:=BBFazaC_Tok29;
mind[239]:=BBFazaC_Tok30;
mind[240]:=BBFazaC_Tok31;
mind[241]:=BBFazaC_Tok32;
mind[242]:=BBFazaC_Tok33;
mind[243]:=BBFazaC_Tok34;
mind[244]:=BBFazaC_Tok35;
mind[245]:=BBFazaC_Tok36;
mind[246]:=BBFazaC_Tok37;
mind[247]:=BBFazaC_Tok38;
mind[248]:=BBFazaC_Tok39;
mind[249]:=BBFazaC_Tok40;
mind[250]:=BBFazaC_Tok41;
mind[251]:=BBFazaC_Tok42;
mind[252]:=Filter_PrikazDelovanje;
mind[253]:=Filter_PrikazStanje;
mind[254]:=Kl4NastTempProstora;
mind[255]:=Kl4NastVlaznost;
mind[256]:=Kl4Pritisk;
mind[257]:=Kl4TemperaturaProstora;
mind[258]:=Kl4VlaznostProstora;
mind[259]:=Kl5NastTempProstora;
mind[260]:=Kl5NastVlaznost;
mind[261]:=Kl5Pritisk;
mind[262]:=Kl5TemperaturaProstora;
mind[263]:=Kl5VlaznostProstora;
mind[264]:=Kl6NastTempProstora;
mind[265]:=Kl6NastVlaznost;
mind[266]:=Kl6Pritisk;
mind[267]:=Kl6TemperaturaProstora;
mind[268]:=Kl6VlaznostProstora;
mind[269]:=PrikazMiKlime_KL1;
mind[270]:=PrikazMiKlime_KL2;
mind[271]:=PrikazMiKlime_KL3;
mind[272]:=PrikazMiKlime_KL4;
mind[273]:=PrikazMiKlime_KL5;
mind[274]:=PrikazMiKlime_KL6;
mind[275]:=PrikazMiKlime_KL7;
mind[276]:=PrikazVklopVentilatorjaV5;
mind[277]:=SenzorVlaga_H1;
mind[278]:=SenzorVlaga_H2;
mind[279]:=SenzorVlaga_H3;
mind[280]:=SenzorVlaga_H4;
mind[281]:=StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A;
mind[282]:=StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A;
mind[283]:=StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A;
mind[284]:=StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A;
mind[285]:=StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A;
mind[286]:=StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A;
mind[287]:=StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A;
mind[288]:=StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A;
mind[289]:=StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A;
mind[290]:=StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A;
mind[291]:=StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A;
mind[292]:=StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A;
mind[293]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A;
mind[294]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A;
mind[295]:=StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B;
mind[296]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A;
mind[297]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A;
mind[298]:=StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B;
mind[299]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A;
mind[300]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A;
mind[301]:=StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B;
mind[302]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A;
mind[303]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A;
mind[304]:=StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B;
mind[305]:=StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A;
mind[306]:=StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A;
mind[307]:=StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A;
mind[308]:=SteviloUrZaPreklopVodilneKlime;
mind[309]:=TempVklopObehKlim;
mind[310]:=TempVklopVentilatorV5;
mind[311]:=TSTempSoba_Garaza;
mind[312]:=TSTempSoba_P1;
mind[313]:=TSTempSoba_P2;
mind[314]:=TSTempSoba_P3;
mind[315]:=TSTempSoba_P5;
mind[316]:=TSTempSoba_Zunanja;
mind[317]:=UCPoljeA_F01;
mind[318]:=UCPoljeA_F02;
mind[319]:=UCPoljeA_F03;
mind[320]:=UCPoljeA_F04;
mind[321]:=UCPoljeA_F05;
mind[322]:=UCPoljeA_F06;
mind[323]:=UCPoljeA_F07;
mind[324]:=UCPoljeA_F08;
mind[325]:=UCPoljeA_F09;
mind[326]:=UCPoljeA_F10;
mind[327]:=UCPoljeA_F11;
mind[328]:=UCPoljeA_F12;
mind[329]:=UCPoljeB_F01;
mind[330]:=UCPoljeB_F02;
mind[331]:=UCPoljeB_F03;
mind[332]:=UCPoljeB_F04;
mind[333]:=UCPoljeB_F05;
mind[334]:=UCPoljeB_F06;
mind[335]:=UCPoljeB_F07;
mind[336]:=UCPoljeB_F08;
mind[337]:=UCPoljeB_F09;
mind[338]:=UCPoljeB_F10;
mind[339]:=UCPoljeB_F11;
mind[340]:=UCPoljeB_F12;
mind[341]:=UCSkupniTokPoljeA;
mind[342]:=UCSkupniTokPoljeB;
mind[343]:=UpaASteviloVhodnihLinij;
mind[344]:=UpsAIzhodnoNapajanje;
mind[345]:=UpsAStatusBaterije;
mind[346]:=UpsASteviloBypassLinij;
mind[347]:=UpsASteviloIzhodnihLinij;
mind[348]:=UpsBIzhodnoNapajanje;
mind[349]:=UpsBStatusBaterije;
mind[350]:=UpsBSteviloBypassLinij;
mind[351]:=UpsBSteviloIzhodnihLinij;
mind[352]:=UpsBSteviloVhodnihLinij;
mind[353]:=UpsCIzhodnoNapajanje;
mind[354]:=UpsCStatusBaterije;
mind[355]:=UpsCSteviloBypassLinij;
mind[356]:=UpsCSteviloIzhodnihLinij;
mind[357]:=UpsCSteviloVhodnihLinij;
mind[358]:=st_izpad_komVSS;
mind[359]:=TIA4;
mind[360]:=TIA6;
mind[361]:=TIA8;
mind[362]:=HIA4;
mind[363]:=HIA6;
mind[364]:=HIA8;
mind[365]:=TempPovprecna[1];
mind[366]:=TempPovprecna[2];
mind[367]:=TempPovprecna[3];
mind[368]:=VlagaPovprecna[1];
mind[369]:=VlagaPovprecna[2];
mind[370]:=VlagaPovprecna[3];
mind[371]:=TempMejaP1;
mind[372]:=TempMejaP2;
mind[373]:=TempMejaP3;
mind[374]:=TempMejaP5;
mind[375]:=TempMejaTIA4;
mind[376]:=TempMejaTIA6;
mind[377]:=TempMejaTIA8;
mind[378]:=TempMejaGaraza;
mind[379]:=TempMejaZunanja;
mind[380]:=TempMejaPovp1;
mind[381]:=TempMejaPovp2;
mind[382]:=TempMejaPovp3;
(*Branje UINT*)
(**)
mind[6000]:=AAActivePowerPhaseA_kW;
mind[6001]:=AAActivePowerPhaseB_kW;
mind[6002]:=AAActivePowerPhaseC_kW;
mind[6003]:=AAAverageCurrent_A;
mind[6004]:=AAAveragePhaseToNeutral_V;
mind[6005]:=AAAveragePhaseToPhase_V;
mind[6006]:=AACurrentInPhaseA_A;
mind[6007]:=AACurrentInPhaseB_A;
mind[6008]:=AACurrentInPhaseC_A;
mind[6009]:=AAFrequency_Hz;
mind[6010]:=AANeutralCurrent_A;
mind[6011]:=AAPowerFactorPhaseA;
mind[6012]:=AAPowerFactorPhaseB;
mind[6013]:=AAPowerFactorPhaseC;
mind[6014]:=AATotalActivePower_kW;
mind[6015]:=AATotalAparentPower_kVA;
mind[6016]:=AATotalPowerFactor;
mind[6017]:=AATotalReactivePower_kVAR;
mind[6018]:=AAVoltageBetweenPhaseAB_V;
mind[6019]:=AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V;
mind[6020]:=AAVoltageBetweenPhaseBC_V;
mind[6021]:=AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V;
mind[6022]:=AAVoltageBetweenPhaseCA_V;
mind[6023]:=AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V;
mind[6024]:=BBActivePowerPhaseA_kW;
mind[6025]:=BBActivePowerPhaseB_kW;
mind[6026]:=BBActivePowerPhaseC_kW;
mind[6027]:=BBAverageCurrent_A;
mind[6028]:=BBAveragePhaseToNeutral_V;
mind[6029]:=BBAveragePhaseToPhase_V;
mind[6030]:=BBCurrentInPhaseA_A;
mind[6031]:=BBCurrentInPhaseB_A;
mind[6032]:=BBCurrentInPhaseC_A;
mind[6033]:=BBFrequency_Hz;
mind[6034]:=BBNeutralCurrent_A;
mind[6035]:=BBPowerFactorPhaseA;
mind[6036]:=BBPowerFactorPhaseB;
mind[6037]:=BBPowerFactorPhaseC;
mind[6038]:=BBTotalActivePower_kW;
mind[6039]:=BBTotalAparentPower_kVA;
mind[6040]:=BBTotalPowerFactor;
mind[6041]:=BBTotalReactivePower_kVAR;
mind[6042]:=BBVoltageBetweenPhaseAB_V;
mind[6043]:=BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V;
mind[6044]:=BBVoltageBetweenPhaseBC_V;
mind[6045]:=BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V;
mind[6046]:=BBVoltageBetweenPhaseCA_V;
mind[6047]:=BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V;
mind[6048]:=AAFazaA_Tok01_16_nad80;
mind[6049]:=AAFazaA_Tok017_32_nad80;
mind[6050]:=AAFazaA_Tok33_42_nad80;
mind[6051]:=AAFazaB_Tok01_16_nad80;
mind[6052]:=AAFazaB_Tok017_32_nad80;
mind[6053]:=AAFazaB_Tok33_42_nad80;
mind[6054]:=AAFazaC_Tok01_16_nad80;
mind[6055]:=AAFazaC_Tok017_32_nad80;
mind[6056]:=AAFazaC_Tok33_42_nad80;
mind[6057]:=BBFazaA_Tok01_16_nad80;
mind[6058]:=BBFazaA_Tok017_32_nad80;
mind[6059]:=BBFazaA_Tok33_42_nad80;
mind[6060]:=BBFazaB_Tok01_16_nad80;
mind[6061]:=BBFazaB_Tok017_32_nad80;
mind[6062]:=BBFazaB_Tok33_42_nad80;
mind[6063]:=BBFazaC_Tok01_16_nad80;
mind[6064]:=BBFazaC_Tok017_32_nad80;
mind[6065]:=BBFazaC_Tok33_42_nad80;
mind[6066]:=UCPoljeA_TokF01_F12_nad80;
mind[6067]:=UCPoljeB_TokF01_F12_nad80;
mind[6068]:=AAFazaA_Tok01_16_med60_80;
mind[6069]:=AAFazaA_Tok017_32_med60_80;
mind[6070]:=AAFazaA_Tok33_42_med60_80;
mind[6071]:=AAFazaB_Tok01_16_med60_80;
mind[6072]:=AAFazaB_Tok017_32_med60_80;
mind[6073]:=AAFazaB_Tok33_42_med60_80;
mind[6074]:=AAFazaC_Tok01_16_med60_80;
mind[6075]:=AAFazaC_Tok017_32_med60_80;
mind[6076]:=AAFazaC_Tok33_42_med60_80;
mind[6077]:=BBFazaA_Tok01_16_med60_80;
mind[6078]:=BBFazaA_Tok017_32_med60_80;
mind[6079]:=BBFazaA_Tok33_42_med60_80;
mind[6080]:=BBFazaB_Tok01_16_med60_80;
mind[6081]:=BBFazaB_Tok017_32_med60_80;
mind[6082]:=BBFazaB_Tok33_42_med60_80;
mind[6083]:=BBFazaC_Tok01_16_med60_80;
mind[6084]:=BBFazaC_Tok017_32_med60_80;
mind[6085]:=BBFazaC_Tok33_42_med60_80;
mind[6086]:=UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80;
mind[6087]:=UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80;
(*Branje LONG*)
(**)
Read_dWord(dVar:=AAEnergyConsumed_kWh,lo:=3000,hi:=3001);
Read_dWord(dVar:=BBEnergyConsumed_kWh,lo:=3002,hi:=3003);
Read_dWord(dVar:=Circ1CosFi_III,lo:=3004,hi:=3005);
Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaEnergija,lo:=3006,hi:=3007);
Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_III,lo:=3008,hi:=3009);
Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L1,lo:=3010,hi:=3011);
Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L2,lo:=3012,hi:=3013);
Read_dWord(dVar:=Circ1DelovnaMoc_L3,lo:=3014,hi:=3015);
Read_dWord(dVar:=Circ1Frekvenca_L1,lo:=3016,hi:=3017);
Read_dWord(dVar:=Circ1InduktivnaEnergija,lo:=3018,hi:=3019);
Read_dWord(dVar:=Circ1InduktivnaMoc_III,lo:=3020,hi:=3021);
Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L1,lo:=3022,hi:=3023);
Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L2,lo:=3024,hi:=3025);
Read_dWord(dVar:=Circ1JalovaMoc_L3,lo:=3026,hi:=3027);
Read_dWord(dVar:=Circ1KapacitivnaEnergija,lo:=3028,hi:=3029);
Read_dWord(dVar:=Circ1KapacitivnaMoc_III,lo:=3030,hi:=3031);
Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemand,lo:=3032,hi:=3033);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L1_L2,lo:=3034,hi:=3035);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L1_N,lo:=3036,hi:=3037);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L2_L3,lo:=3038,hi:=3039);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L2_N,lo:=3040,hi:=3041);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L3_L1,lo:=3042,hi:=3043);
Read_dWord(dVar:=Circ1Napetost_L3_N,lo:=3044,hi:=3045);
Read_dWord(dVar:=Circ1NavideznaMoc_III,lo:=3046,hi:=3047);
Read_dWord(dVar:=Circ1NicelniTok,lo:=3048,hi:=3049);
Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_III,lo:=3050,hi:=3051);
Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L1,lo:=3052,hi:=3053);
Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L2,lo:=3054,hi:=3055);
Read_dWord(dVar:=Circ1PowerFactor_L3,lo:=3056,hi:=3057);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L1,lo:=3058,hi:=3059);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L2,lo:=3060,hi:=3061);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDI_L3,lo:=3062,hi:=3063);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L1,lo:=3064,hi:=3065);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L2,lo:=3066,hi:=3067);
Read_dWord(dVar:=Circ1THDV_L3,lo:=3068,hi:=3069);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L1,lo:=3070,hi:=3071);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L2,lo:=3072,hi:=3073);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L3,lo:=3074,hi:=3075);
Read_dWord(dVar:=Circ1TokPovprecje_III,lo:=3076,hi:=3077);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake1,lo:=3078,hi:=3079);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake10,lo:=3080,hi:=3081);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake11,lo:=3082,hi:=3083);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake12,lo:=3084,hi:=3085);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake13,lo:=3086,hi:=3087);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake14,lo:=3088,hi:=3089);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake15,lo:=3090,hi:=3091);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake16,lo:=3092,hi:=3093);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake17,lo:=3094,hi:=3095);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake18,lo:=3096,hi:=3097);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake19,lo:=3098,hi:=3099);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake2,lo:=3100,hi:=3101);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake20,lo:=3102,hi:=3103);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake21,lo:=3104,hi:=3105);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake22,lo:=3106,hi:=3107);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake23,lo:=3108,hi:=3109);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake24,lo:=3110,hi:=3111);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake3,lo:=3112,hi:=3113);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake4,lo:=3114,hi:=3115);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake5,lo:=3116,hi:=3117);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake6,lo:=3118,hi:=3119);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake7,lo:=3120,hi:=3121);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake8,lo:=3122,hi:=3123);
Read_dWord(dVar:=DW_Napake9,lo:=3124,hi:=3125);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima1,lo:=3126,hi:=3127);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima2,lo:=3128,hi:=3129);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima3,lo:=3130,hi:=3131);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima4,lo:=3132,hi:=3133);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima5,lo:=3134,hi:=3135);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima6,lo:=3136,hi:=3137);
Read_dWord(dVar:=StObratovalnihUrKlima7,lo:=3138,hi:=3139);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassFrekvenca,lo:=3140,hi:=3141);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL1,lo:=3142,hi:=3143);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL2,lo:=3144,hi:=3145);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassMocL3,lo:=3146,hi:=3147);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL1,lo:=3148,hi:=3149);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL2,lo:=3150,hi:=3151);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassNapetostL3,lo:=3152,hi:=3153);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL1,lo:=3154,hi:=3155);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL2,lo:=3156,hi:=3157);
Read_dWord(dVar:=UpsABypassTokL3,lo:=3158,hi:=3159);
Read_dWord(dVar:=UpsAEstimatedChargeRemaining,lo:=3160,hi:=3161);
Read_dWord(dVar:=UpsAEstimatedMinutesRemaining,lo:=3162,hi:=3163);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodFrekvenca,lo:=3164,hi:=3165);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL1,lo:=3166,hi:=3167);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL2,lo:=3168,hi:=3169);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodMocL3,lo:=3170,hi:=3171);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL1,lo:=3172,hi:=3173);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL2,lo:=3174,hi:=3175);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodNapetostL3,lo:=3176,hi:=3177);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL1,lo:=3178,hi:=3179);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL2,lo:=3180,hi:=3181);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodObremenitevL3,lo:=3182,hi:=3183);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL1,lo:=3184,hi:=3185);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL2,lo:=3186,hi:=3187);
Read_dWord(dVar:=UpsAIzhodTokL3,lo:=3188,hi:=3189);
Read_dWord(dVar:=UpsANapetostBaterije,lo:=3190,hi:=3191);
Read_dWord(dVar:=UpsASteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3192,hi:=3193);
Read_dWord(dVar:=UpsATemperaturaBaterije,lo:=3194,hi:=3195);
Read_dWord(dVar:=UpsATokVBaterijo,lo:=3196,hi:=3197);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL1,lo:=3198,hi:=3199);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL2,lo:=3200,hi:=3201);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodFrekvencaL3,lo:=3202,hi:=3203);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL1,lo:=3204,hi:=3205);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL2,lo:=3206,hi:=3207);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodMocL3,lo:=3208,hi:=3209);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL1,lo:=3210,hi:=3211);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL2,lo:=3212,hi:=3213);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodNapetostL3,lo:=3214,hi:=3215);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL1,lo:=3216,hi:=3217);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL2,lo:=3218,hi:=3219);
Read_dWord(dVar:=UpsAVhodTokL3,lo:=3220,hi:=3221);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassFrekvenca,lo:=3222,hi:=3223);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL1,lo:=3224,hi:=3225);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL2,lo:=3226,hi:=3227);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassMocL3,lo:=3228,hi:=3229);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL1,lo:=3230,hi:=3231);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL2,lo:=3232,hi:=3233);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassNapetostL3,lo:=3234,hi:=3235);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL1,lo:=3236,hi:=3237);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL2,lo:=3238,hi:=3239);
Read_dWord(dVar:=UpsBBypassTokL3,lo:=3240,hi:=3241);
Read_dWord(dVar:=UpsBEstimatedChargeRemaining,lo:=3242,hi:=3243);
Read_dWord(dVar:=UpsBEstimatedMinutesRemaining,lo:=3244,hi:=3245);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodFrekvenca,lo:=3246,hi:=3247);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL1,lo:=3248,hi:=3249);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL2,lo:=3250,hi:=3251);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodMocL3,lo:=3252,hi:=3253);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL1,lo:=3254,hi:=3255);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL2,lo:=3256,hi:=3257);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodNapetostL3,lo:=3258,hi:=3259);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL1,lo:=3260,hi:=3261);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL2,lo:=3262,hi:=3263);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodObremenitevL3,lo:=3264,hi:=3265);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL1,lo:=3266,hi:=3267);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL2,lo:=3268,hi:=3269);
Read_dWord(dVar:=UpsBIzhodTokL3,lo:=3270,hi:=3271);
Read_dWord(dVar:=UpsBNapetostBaterije,lo:=3272,hi:=3273);
Read_dWord(dVar:=UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3274,hi:=3275);
Read_dWord(dVar:=UpsBTemperaturaBaterije,lo:=3276,hi:=3277);
Read_dWord(dVar:=UpsBTokVBaterijo,lo:=3278,hi:=3279);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL1,lo:=3280,hi:=3281);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL2,lo:=3282,hi:=3283);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodFrekvencaL3,lo:=3284,hi:=3285);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL1,lo:=3286,hi:=3287);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL2,lo:=3288,hi:=3289);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodMocL3,lo:=3290,hi:=3291);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL1,lo:=3292,hi:=3293);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL2,lo:=3294,hi:=3295);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodNapetostL3,lo:=3296,hi:=3297);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL1,lo:=3298,hi:=3299);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL2,lo:=3300,hi:=3301);
Read_dWord(dVar:=UpsBVhodTokL3,lo:=3302,hi:=3303);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassFrekvenca,lo:=3304,hi:=3305);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL1,lo:=3306,hi:=3307);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL2,lo:=3308,hi:=3309);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassMocL3,lo:=3310,hi:=3311);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL1,lo:=3312,hi:=3313);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL2,lo:=3314,hi:=3315);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassNapetostL3,lo:=3316,hi:=3317);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL1,lo:=3318,hi:=3319);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL2,lo:=3320,hi:=3321);
Read_dWord(dVar:=UpsCBypassTokL3,lo:=3322,hi:=3323);
Read_dWord(dVar:=UpsCEstimatedChargeRemaining,lo:=3324,hi:=3325);
Read_dWord(dVar:=UpsCEstimatedMinutesRemaining,lo:=3326,hi:=3327);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodFrekvenca,lo:=3328,hi:=3329);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL1,lo:=3330,hi:=3331);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL2,lo:=3332,hi:=3333);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodMocL3,lo:=3334,hi:=3335);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL1,lo:=3336,hi:=3337);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL2,lo:=3338,hi:=3339);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodNapetostL3,lo:=3340,hi:=3341);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL1,lo:=3342,hi:=3343);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL2,lo:=3344,hi:=3345);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodObremenitevL3,lo:=3346,hi:=3347);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL1,lo:=3348,hi:=3349);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL2,lo:=3350,hi:=3351);
Read_dWord(dVar:=UpsCIzhodTokL3,lo:=3352,hi:=3353);
Read_dWord(dVar:=UpsCNapetostBaterije,lo:=3354,hi:=3355);
Read_dWord(dVar:=UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije,lo:=3356,hi:=3357);
Read_dWord(dVar:=UpsCTemperaturaBaterije,lo:=3358,hi:=3359);
Read_dWord(dVar:=UpsCTokVBaterijo,lo:=3360,hi:=3361);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL1,lo:=3362,hi:=3363);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL2,lo:=3364,hi:=3365);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodFrekvencaL3,lo:=3366,hi:=3367);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL1,lo:=3368,hi:=3369);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL2,lo:=3370,hi:=3371);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodMocL3,lo:=3372,hi:=3373);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL1,lo:=3374,hi:=3375);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL2,lo:=3376,hi:=3377);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodNapetostL3,lo:=3378,hi:=3379);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL1,lo:=3380,hi:=3381);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL2,lo:=3382,hi:=3383);
Read_dWord(dVar:=UpsCVhodTokL3,lo:=3384,hi:=3385);
Read_dWord(dVar:=Circ1NicelniTok,lo:=3386,hi:=3387);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L1,lo:=3388,hi:=3389);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L2,lo:=3390,hi:=3391);
Read_dWord(dVar:=Circ1Tok_L3,lo:=3392,hi:=3393);
Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemandA2,lo:=3394,hi:=3395);
Read_dWord(dVar:=Circ1MaximumDemandA3,lo:=3396,hi:=3397);
Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=3398,hi:=3399);
Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=3400,hi:=3401);
Read_dWord(dVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=3402,hi:=3403);
(*Branje REAL*)
(**)
(*Branje STRING*)
(**)
Read_String(sVar:=cas_scada,start:=5000);
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Bool : BOOL
VAR_INPUT
index: INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje BOOL*)
(**)
0:AATokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0;
1:AlarmPozarSektor1:=Bit_0;
2:AlarmPozarSektor2:=Bit_0;
3:AlarmPozarSektor3:=Bit_0;
4:AlarmPozarSektor4:=Bit_0;
5:AlarmPozarSektor5:=Bit_0;
6:AlarmPozarSektor6:=Bit_0;
7:AlarmPozarSektor7:=Bit_0;
8:AlarmPozarSektor8:=Bit_0;
9:BBTokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0;
10:IzhAktivnaNapaka:=Bit_0;
11:IzhKvitiranjeGrupa1_KM11:=Bit_0;
12:IzhKvitiranjeGrupa2_KM12:=Bit_0;
13:IzhKvitiranjeGrupa3_KM13:=Bit_0;
14:IzhKvitiranjeGrupa4_KM14:=Bit_0;
15:IzhKvitiranjeGrupa5_KM15:=Bit_0;
16:IzhKvitiranjeGrupa6_KM16:=Bit_0;
17:IzhKvitiranjeGrupa7_KM17:=Bit_0;
18:IzhKvitiranjeGrupa8_KM18:=Bit_0;
19:IzhPozarnaLopGrupa1_KM1:=Bit_0;
20:IzhPozarnaLopGrupa2_KM2:=Bit_0;
21:IzhPozarnaLopGrupa3_KM3:=Bit_0;
22:IzhPozarnaLopGrupa4_KM4:=Bit_0;
23:IzhPozarnaLopGrupa5_KM5:=Bit_0;
24:IzhPozarnaLopGrupa6_KM6:=Bit_0;
25:IzhPozarnaLopGrupa7_KM7:=Bit_0;
26:IzhPozarnaLopGrupa8_KM8:=Bit_0;
27:IzhUPS1:=Bit_0;
28:IzhUPS2:=Bit_0;
29:IzhUPS3:=Bit_0;
30:IzhVklopKlime_KL1:=Bit_0;
31:IzhVklopKlime_KL2:=Bit_0;
32:IzhVklopKlime_KL3:=Bit_0;
33:IzhVklopKlime_KL4:=Bit_0;
34:IzhVklopKlime_KL5:=Bit_0;
35:IzhVklopKlime_KL6:=Bit_0;
36:IzhVklopKlime_KL7:=Bit_0;
37:IzhVklopPzzCrpalka1_2_7:=Bit_0;
38:IzhVklopVentilatorjaV5:=Bit_0;
39:IzpadBime_F27_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
40:IzpadBime_F28_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
41:IzpadBime_F29_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
42:IzpadBime_F34_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
43:IzpadBime_F34_2_E1K4_A_1:=Bit_0;
44:IzpadBime_F37_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
45:IzpadBime_F61_E1K4_A_1:=Bit_0;
46:IzpadBime_F62_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
47:IzpadBime_F63_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
48:IzpadBime_F64_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
49:IzpadBime_F72_E1K4_A_1:=Bit_0;
50:IzpadVarova_F27_E1K4_A_1:=Bit_0;
51:IzpadVarova_F28_E1K4_A_1:=Bit_0;
52:IzpadVarova_F29_E1K4_A_1:=Bit_0;
53:IzpadVarova_F37_E1K4_A_1:=Bit_0;
54:IzpadVarova_F61_E1K4_A_1:=Bit_0;
55:IzpadVarova_F62_E1K4_A_1:=Bit_0;
56:IzpadVarova_F63_E1K4_A_1:=Bit_0;
57:IzpadVarova_F64_E1K4_A_1:=Bit_0;
58:IzpadVarova_F72_E1K4_A_1:=Bit_0;
59:Kl4AlarmKompresor1:=Bit_0;
60:Kl4AlarmKompresor2:=Bit_0;
61:Kl4FenThermalCutout:=Bit_0;
62:Kl4IzlivVode:=Bit_0;
63:Kl4Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
64:Kl4Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
65:Kl4NapakaPriPretokuVode:=Bit_0;
66:Kl4NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0;
67:Kl4NapakaSenzorPritiska:=Bit_0;
68:Kl4NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0;
69:Kl4NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0;
70:Kl4NiTokaVVlazilcu:=Bit_0;
71:Kl4NiVodeVVlazilcu:=Bit_0;
72:Kl4NizekPritiskKompresor1:=Bit_0;
73:Kl4NizekPritiskKompresor2:=Bit_0;
74:Kl4NizkaTempVProstoru:=Bit_0;
75:Kl4NizkaVlaznost:=Bit_0;
76:Kl4PozarniAlarm:=Bit_0;
77:Kl4TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0;
78:Kl4TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0;
79:Kl4ThermalCutoutHeater1:=Bit_0;
80:Kl4ThermalCutoutHeater2:=Bit_0;
81:Kl4VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
82:Kl4VisokaTempVProstoru:=Bit_0;
83:Kl4VisokaVlaznost:=Bit_0;
84:Kl4VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0;
85:Kl4VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0;
86:Kl4VisokTokVVlazilcu:=Bit_0;
87:Kl4VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
88:Kl4ZamasenFilter:=Bit_0;
89:Kl5AlarmKompresor1:=Bit_0;
90:Kl5AlarmKompresor2:=Bit_0;
91:Kl5FenThermalCutout:=Bit_0;
92:Kl5IzlivVode:=Bit_0;
93:Kl5Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
94:Kl5Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
95:Kl5NapakaPriPretokuVode:=Bit_0;
96:Kl5NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0;
97:Kl5NapakaSenzorPritiska:=Bit_0;
98:Kl5NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0;
99:Kl5NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0;
100:Kl5NiTokaVVlazilcu:=Bit_0;
101:Kl5NiVodeVVlazilcu:=Bit_0;
102:Kl5NizekPritiskKompresor1:=Bit_0;
103:Kl5NizekPritiskKompresor2:=Bit_0;
104:Kl5NizkaTempVProstoru:=Bit_0;
105:Kl5NizkaVlaznost:=Bit_0;
106:Kl5PozarniAlarm:=Bit_0;
107:Kl5TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0;
108:Kl5TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0;
109:Kl5ThermalCutoutHeater1:=Bit_0;
110:Kl5ThermalCutoutHeater2:=Bit_0;
111:Kl5VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
112:Kl5VisokaTempVProstoru:=Bit_0;
113:Kl5VisokaVlaznost:=Bit_0;
114:Kl5VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0;
115:Kl5VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0;
116:Kl5VisokTokVVlazilcu:=Bit_0;
117:Kl5VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
118:Kl5ZamasenFilter:=Bit_0;
119:Kl6AlarmKompresor1:=Bit_0;
120:Kl6AlarmKompresor2:=Bit_0;
121:Kl6FenThermalCutout:=Bit_0;
122:Kl6IzlivVode:=Bit_0;
123:Kl6Kompresor1naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
124:Kl6Kompresor2naMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
125:Kl6NapakaPriPretokuVode:=Bit_0;
126:Kl6NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0;
127:Kl6NapakaSenzorPritiska:=Bit_0;
128:Kl6NapakaSenzorVlaznosti:=Bit_0;
129:Kl6NapakaTSTemperaturaProstora:=Bit_0;
130:Kl6NiTokaVVlazilcu:=Bit_0;
131:Kl6NiVodeVVlazilcu:=Bit_0;
132:Kl6NizekPritiskKompresor1:=Bit_0;
133:Kl6NizekPritiskKompresor2:=Bit_0;
134:Kl6NizkaTempVProstoru:=Bit_0;
135:Kl6NizkaVlaznost:=Bit_0;
136:Kl6PozarniAlarm:=Bit_0;
137:Kl6TermZascInVisokPritiskKompr1:=Bit_0;
138:Kl6TermZascInVisokPritiskKompr2:=Bit_0;
139:Kl6ThermalCutoutHeater1:=Bit_0;
140:Kl6ThermalCutoutHeater2:=Bit_0;
141:Kl6VentilatorNaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
142:Kl6VisokaTempVProstoru:=Bit_0;
143:Kl6VisokaVlaznost:=Bit_0;
144:Kl6VisokPritiskVKrogu1:=Bit_0;
145:Kl6VisokPritiskVKrogu2:=Bit_0;
146:Kl6VisokTokVVlazilcu:=Bit_0;
147:Kl6VlazilecnaMejiStevilaObrUr:=Bit_0;
148:Kl6ZamasenFilter:=Bit_0;
149:Kont_K10_E1K4_A_1:=Bit_0;
150:Kont_K27_E1K4_A_1:=Bit_0;
151:Kont_K28_E1K4_A_1:=Bit_0;
152:Kont_K29_E1K4_A_1:=Bit_0;
153:Kont_K30_E1K4_A_1:=Bit_0;
154:Kont_K31_E1K4_A_1:=Bit_0;
155:Kont_K32_E1K4_A_1:=Bit_0;
156:Kont_K33_E1K4_A_1:=Bit_0;
157:Kont_K34_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
158:Kont_K34_2_E1K4_A_1:=Bit_0;
159:Kont_K35_E1K4_A_1:=Bit_0;
160:Kont_K36_E1K4_A_1:=Bit_0;
161:Kont_K37_E1K4_A_1:=Bit_0;
162:Kont_K40_E1K4_A_1:=Bit_0;
163:Kont_K41_E1K4_A_1:=Bit_0;
164:Kont_K42_E1K4_A_1:=Bit_0;
165:Kont_K43_E1K4_A_1:=Bit_0;
166:Kont_K61_E1K4_A_1:=Bit_0;
167:Kont_K62_E1K4_A_1:=Bit_0;
168:Kont_K63_E1K4_A_1:=Bit_0;
169:Kont_K64_E1K4_A_1:=Bit_0;
170:Kont_K69_E1K4_A_1:=Bit_0;
171:Kont_K72_E1K4_A_1:=Bit_0;
172:NacDeloKlima1_2Avtom:=Bit_0;
173:NacDeloKlima3_4Avtom:=Bit_0;
174:NacDeloKlima5_6Avtom:=Bit_0;
175:NapakaCOMModBus:=Bit_0;
176:NapakaFilterUstavljen:=Bit_0;
177:NapakaKlimat_KL1:=Bit_0;
178:NapakaKlimat_KL2:=Bit_0;
179:NapakaKlimat_KL3:=Bit_0;
180:NapakaKlimat_KL4:=Bit_0;
181:NapakaKlimat_KL5:=Bit_0;
182:NapakaKlimat_KL6:=Bit_0;
183:NapakaKlimat_KL7:=Bit_0;
184:NapakaSenzorVlaga_H1:=Bit_0;
185:NapakaSenzorVlaga_H2:=Bit_0;
186:NapakaSenzorVlaga_H3:=Bit_0;
187:NapakaSenzorVlaga_H4:=Bit_0;
188:NapakaTSTempSoba_Garaza:=Bit_0;
189:NapakaTSTempSoba_P1:=Bit_0;
190:NapakaTSTempSoba_P2:=Bit_0;
191:NapakaTSTempSoba_P3:=Bit_0;
192:NapakaTSTempSoba_P5:=Bit_0;
193:NapakaTSTempSoba_Zunanja:=Bit_0;
194:NapakaUPS_A_BremeNaBypass:=Bit_0;
195:NapakaUPS_A_SplosniAlarm:=Bit_0;
196:NapakaUPS_B_BremeNaBypass:=Bit_0;
197:NapakaUPS_B_SplosniAlarm:=Bit_0;
198:NapakaUPS_C_BremeNaBypass:=Bit_0;
199:NapakaUPS_C_SplosniAlarm:=Bit_0;
200:NapakaVKomunikaciji_Circutor:=Bit_0;
201:NapakaVKomunikaciji_Filter:=Bit_0;
202:NapakaVKomunikaciji_Klima1:=Bit_0;
203:NapakaVKomunikaciji_Klima2:=Bit_0;
204:NapakaVKomunikaciji_Klima3:=Bit_0;
205:NapakaVKomunikaciji_Klima4:=Bit_0;
206:NapakaVKomunikaciji_Klima5:=Bit_0;
207:NapakaVKomunikaciji_Klima6:=Bit_0;
208:NapakaVKomunikaciji_Klima7:=Bit_0;
209:NapakaVKomunikaciji_PMM_AA:=Bit_0;
210:NapakaVKomunikaciji_PMM_BB:=Bit_0;
211:NapakaVKomunikaciji_PMM_UC:=Bit_0;
212:NapakaVKomunikaciji_UPS1:=Bit_0;
213:NapakaVKomunikaciji_UPS2:=Bit_0;
214:NapakaVKomunikaciji_UPS3:=Bit_0;
215:NapakaVKomunikacijiSPLC_A20:=Bit_0;
216:NapIzlivVodeKlimatKL1:=Bit_0;
217:NapIzlivVodeKlimatKL2:=Bit_0;
218:NapIzlivVodeKlimatKL3:=Bit_0;
219:NapIzlivVodeKlimatKL4:=Bit_0;
220:NapIzlivVodeKlimatKL5:=Bit_0;
221:NapIzlivVodeKlimatKL6:=Bit_0;
222:NapIzlivVodeKlimatKL7:=Bit_0;
223:NapPozarnaLoputaPL10_NiOdprta:=Bit_0;
224:NapPozarnaLoputaPL10_NiZaprta:=Bit_0;
225:NapPozarnaLoputaPL11_NiOdprta:=Bit_0;
226:NapPozarnaLoputaPL11_NiZaprta:=Bit_0;
227:NapPozarnaLoputaPL12_NiOdprta:=Bit_0;
228:NapPozarnaLoputaPL12_NiZaprta:=Bit_0;
229:NapPozarnaLoputaPL13_NiOdprta:=Bit_0;
230:NapPozarnaLoputaPL13_NiZaprta:=Bit_0;
231:NapPozarnaLoputaPL14_NiOdprta:=Bit_0;
232:NapPozarnaLoputaPL14_NiZaprta:=Bit_0;
233:NapPozarnaLoputaPL15_NiOdprta:=Bit_0;
234:NapPozarnaLoputaPL15_NiZaprta:=Bit_0;
235:NapPozarnaLoputaPL16_NiOdprta:=Bit_0;
236:NapPozarnaLoputaPL16_NiZaprta:=Bit_0;
237:NapPozarnaLoputaPL1_NiOdprta:=Bit_0;
238:NapPozarnaLoputaPL1_NiZaprta:=Bit_0;
239:NapPozarnaLoputaPL2_NiOdprta:=Bit_0;
240:NapPozarnaLoputaPL2_NiZaprta:=Bit_0;
241:NapPozarnaLoputaPL3_NiOdprta:=Bit_0;
242:NapPozarnaLoputaPL3_NiZaprta:=Bit_0;
243:NapPozarnaLoputaPL4_NiOdprta:=Bit_0;
244:NapPozarnaLoputaPL4_NiZaprta:=Bit_0;
245:NapPozarnaLoputaPL5_NiOdprta:=Bit_0;
246:NapPozarnaLoputaPL5_NiZaprta:=Bit_0;
247:NapPozarnaLoputaPL6_NiOdprta:=Bit_0;
248:NapPozarnaLoputaPL6_NiZaprta:=Bit_0;
249:NapPozarnaLoputaPL7_1_NiOdprta:=Bit_0;
250:NapPozarnaLoputaPL7_1_NiZaprta:=Bit_0;
251:NapPozarnaLoputaPL7_NiOdprta:=Bit_0;
252:NapPozarnaLoputaPL7_NiZaprta:=Bit_0;
253:NapPozarnaLoputaPL8_NiOdprta:=Bit_0;
254:NapPozarnaLoputaPL8_NiZaprta:=Bit_0;
255:NapPozarnaLoputaPL9_NiOdprta:=Bit_0;
256:NapPozarnaLoputaPL9_NiZaprta:=Bit_0;
257:NapProtecB_E1K4_A:=Bit_0;
258:NapProtecD_E1K4_KRM:=Bit_0;
259:Odklopnik_Q10_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
260:Odklopnik_Q10_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
261:Odklopnik_Q11_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
262:Odklopnik_Q11_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
263:Odklopnik_Q12_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
264:Odklopnik_Q12_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
265:Odklopnik_Q13_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
266:Odklopnik_Q13_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
267:Odklopnik_Q14_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
268:Odklopnik_Q14_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
269:Odklopnik_Q15_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
270:Odklopnik_Q15_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
271:Odklopnik_Q16_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
272:Odklopnik_Q16_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
273:Odklopnik_Q17_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
274:Odklopnik_Q17_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
275:Odklopnik_Q18_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
276:Odklopnik_Q18_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
277:Odklopnik_Q19_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
278:Odklopnik_Q19_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
279:Odklopnik_Q20_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
280:Odklopnik_Q20_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
281:Odklopnik_Q2_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
282:Odklopnik_Q2_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
283:Odklopnik_Q3_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
284:Odklopnik_Q3_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
285:Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0;
286:Odklopnik_Q3_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0;
287:Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0;
288:Odklopnik_Q3_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0;
289:Odklopnik_Q4_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
290:Odklopnik_Q4_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
291:Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0;
292:Odklopnik_Q4_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0;
293:Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0;
294:Odklopnik_Q4_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0;
295:Odklopnik_Q5_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
296:Odklopnik_Q5_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
297:Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0;
298:Odklopnik_Q5_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0;
299:Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0;
300:Odklopnik_Q5_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0;
301:Odklopnik_Q6_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
302:Odklopnik_Q6_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
303:Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Izklopljen:=Bit_0;
304:Odklopnik_Q6_E1K4_U_A_Trip:=Bit_0;
305:Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Izklopljen:=Bit_0;
306:Odklopnik_Q6_E1K4_U_B_Trip:=Bit_0;
307:Odklopnik_Q7_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
308:Odklopnik_Q7_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
309:Odklopnik_Q8_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
310:Odklopnik_Q8_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
311:Odklopnik_Q9_E1K4_A_Izklopljen:=Bit_0;
312:Odklopnik_Q9_E1K4_A_Trip:=Bit_0;
313:OpozoriloFilterOmejenoDelovanje:=Bit_0;
314:PozarnaLoputaGrupa1Odpri:=Bit_0;
315:PozarnaLoputaGrupa2Odpri:=Bit_0;
316:PozarnaLoputaGrupa3Odpri:=Bit_0;
317:PozarnaLoputaGrupa4Odpri:=Bit_0;
318:PozarnaLoputaGrupa5Odpri:=Bit_0;
319:PozarnaLoputaGrupa6Odpri:=Bit_0;
320:PozarnaLoputaGrupa7Odpri:=Bit_0;
321:PozarnaLoputaGrupa8Odpri:=Bit_0;
322:PrikazIzpadBime_F27_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
323:PrikazIzpadBime_F28_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
324:PrikazIzpadBime_F29_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
325:PrikazIzpadBime_F34_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
326:PrikazIzpadBime_F34_2_E1K4_A_1:=Bit_0;
327:PrikazIzpadBime_F37_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
328:PrikazIzpadBime_F61_E1K4_A_1:=Bit_0;
329:PrikazIzpadBime_F62_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
330:PrikazIzpadBime_F63_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
331:PrikazIzpadBime_F64_1_E1K4_A_1:=Bit_0;
332:PrikazIzpadBime_F72_E1K4_A_1:=Bit_0;
333:PrikazIzpadVarova_F27_E1K4_A_1:=Bit_0;
334:PrikazIzpadVarova_F28_E1K4_A_1:=Bit_0;
335:PrikazIzpadVarova_F29_E1K4_A_1:=Bit_0;
336:PrikazIzpadVarova_F37_E1K4_A_1:=Bit_0;
337:PrikazIzpadVarova_F61_E1K4_A_1:=Bit_0;
338:PrikazIzpadVarova_F62_E1K4_A_1:=Bit_0;
339:PrikazIzpadVarova_F63_E1K4_A_1:=Bit_0;
340:PrikazIzpadVarova_F64_E1K4_A_1:=Bit_0;
341:PrikazIzpadVarova_F72_E1K4_A_1:=Bit_0;
342:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL1:=Bit_0;
343:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL10:=Bit_0;
344:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL11:=Bit_0;
345:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL12:=Bit_0;
346:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL13:=Bit_0;
347:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL14:=Bit_0;
348:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL15:=Bit_0;
349:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL16:=Bit_0;
350:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL2:=Bit_0;
351:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL3:=Bit_0;
352:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL4:=Bit_0;
353:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL5:=Bit_0;
354:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL6:=Bit_0;
355:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7:=Bit_0;
356:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL7_1:=Bit_0;
357:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL8:=Bit_0;
358:PrikazPozarnaLoputaOdprta_PL9:=Bit_0;
359:RocniVklopKlima1:=Bit_0;
360:RocniVklopKlima2:=Bit_0;
361:RocniVklopKlima3:=Bit_0;
362:RocniVklopKlima4:=Bit_0;
363:RocniVklopKlima5:=Bit_0;
364:RocniVklopKlima6:=Bit_0;
365:RocniVklopKlima7:=Bit_0;
366:SlabaBaterijaMI4:=Bit_0;
367:SlabaBaterijaPLC_A1:=Bit_0;
368:SlabaBaterijaPLC_A20:=Bit_0;
369:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A:=Bit_0;
370:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_A_1:=Bit_0;
371:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_A:=Bit_0;
372:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA:=Bit_0;
373:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_B:=Bit_0;
374:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB:=Bit_0;
375:StanjeStikaloQ1_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0;
376:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_A:=Bit_0;
377:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_B:=Bit_0;
378:StanjeStikaloQ2_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0;
379:StanjeStikaloQ3_QF1_E1K4_U_C:=Bit_0;
380:StikaloQ1_QF1_E1K4_A_1_Izklopljeno:=Bit_0;
381:StikaloQ1_QF1_E1K4_A_Izklopljeno:=Bit_0;
382:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno:=Bit_0;
383:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_AA_Izklopljeno:=Bit_0;
384:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno:=Bit_0;
385:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_BB_Izklopljeno:=Bit_0;
386:StikaloQ1_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
387:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_A_Izklopljeno:=Bit_0;
388:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_B_Izklopljeno:=Bit_0;
389:StikaloQ2_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
390:StikaloQ3_QF1_E1K4_U_C_Izklopljeno:=Bit_0;
391:StikaloS37_E1K4_A_1_Avtom:=Bit_0;
392:UCTokNaEniOdFaz_med60_80:=Bit_0;
393:UpsAAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
394:UpsAAlarmBypassBad:=Bit_0;
395:UpsAAlarmChargerFailed:=Bit_0;
396:UpsAAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
397:UpsAAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
398:UpsAAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
399:UpsAAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
400:UpsAAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
401:UpsAAlarmLowBattery:=Bit_0;
402:UpsAAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
403:UpsAAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
404:UpsAAlarmOnBattery:=Bit_0;
405:UpsAAlarmOnBypass:=Bit_0;
406:UpsAAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
407:UpsAAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
408:UpsAAlarmShutdownPending:=Bit_0;
409:UpsAAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
410:UpsAAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
411:UpsAAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
412:UpsAAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
413:UpsAAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
414:UpsAAlarmTestInProgres:=Bit_0;
415:UpsAAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
416:UpsAAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
417:UpsAAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
418:UpsAStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
419:UpsAStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
420:UpsAStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
421:UpsAStatusBoostMode:=Bit_0;
422:UpsAStatusBuckMode:=Bit_0;
423:UpsAStatusDetourIsOn:=Bit_0;
424:UpsAStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
425:UpsAStatusInverterIsOn:=Bit_0;
426:UpsAStatusLoadOff:=Bit_0;
427:UpsAStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
428:UpsAStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
429:UpsAStatusNotInParalel:=Bit_0;
430:UpsAStatusOnBypass:=Bit_0;
431:UpsAStatusParallelValues:=Bit_0;
432:UpsAStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
433:UpsAStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
434:UpsAStatusResetLoadOff:=Bit_0;
435:UpsAStatusStopOperation:=Bit_0;
436:UpsBAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
437:UpsBAlarmBypassBad:=Bit_0;
438:UpsBAlarmChargerFailed:=Bit_0;
439:UpsBAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
440:UpsBAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
441:UpsBAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
442:UpsBAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
443:UpsBAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
444:UpsBAlarmLowBattery:=Bit_0;
445:UpsBAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
446:UpsBAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
447:UpsBAlarmOnBattery:=Bit_0;
448:UpsBAlarmOnBypass:=Bit_0;
449:UpsBAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
450:UpsBAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
451:UpsBAlarmShutdownPending:=Bit_0;
452:UpsBAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
453:UpsBAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
454:UpsBAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
455:UpsBAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
456:UpsBAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
457:UpsBAlarmTestInProgres:=Bit_0;
458:UpsBAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
459:UpsBAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
460:UpsBAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
461:UpsBStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
462:UpsBStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
463:UpsBStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
464:UpsBStatusBoostMode:=Bit_0;
465:UpsBStatusBuckMode:=Bit_0;
466:UpsBStatusDetourIsOn:=Bit_0;
467:UpsBStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
468:UpsBStatusInverterIsOn:=Bit_0;
469:UpsBStatusLoadOff:=Bit_0;
470:UpsBStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
471:UpsBStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
472:UpsBStatusNotInParalel:=Bit_0;
473:UpsBStatusOnBypass:=Bit_0;
474:UpsBStatusParallelValues:=Bit_0;
475:UpsBStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
476:UpsBStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
477:UpsBStatusResetLoadOff:=Bit_0;
478:UpsBStatusStopOperation:=Bit_0;
479:UpsCAlarmAwaitingPower:=Bit_0;
480:UpsCAlarmBypassBad:=Bit_0;
481:UpsCAlarmChargerFailed:=Bit_0;
482:UpsCAlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
483:UpsCAlarmDepletedBattery:=Bit_0;
484:UpsCAlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
485:UpsCAlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
486:UpsCAlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
487:UpsCAlarmLowBattery:=Bit_0;
488:UpsCAlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
489:UpsCAlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
490:UpsCAlarmOnBattery:=Bit_0;
491:UpsCAlarmOnBypass:=Bit_0;
492:UpsCAlarmReceptacleOff:=Bit_0;
493:UpsCAlarmShutdownImminent:=Bit_0;
494:UpsCAlarmShutdownPending:=Bit_0;
495:UpsCAlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
496:UpsCAlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
497:UpsCAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
498:UpsCAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
499:UpsCAlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
500:UpsCAlarmTestInProgres:=Bit_0;
501:UpsCAlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
502:UpsCAlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
503:UpsCAlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
504:UpsCStatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
505:UpsCStatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
506:UpsCStatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
507:UpsCStatusBoostMode:=Bit_0;
508:UpsCStatusBuckMode:=Bit_0;
509:UpsCStatusDetourIsOn:=Bit_0;
510:UpsCStatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
511:UpsCStatusInverterIsOn:=Bit_0;
512:UpsCStatusLoadOff:=Bit_0;
513:UpsCStatusMainsBypassOK:=Bit_0;
514:UpsCStatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
515:UpsCStatusNotInParalel:=Bit_0;
516:UpsCStatusOnBypass:=Bit_0;
517:UpsCStatusParallelValues:=Bit_0;
518:UpsCStatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
519:UpsCStatusRectifierIsOn:=Bit_0;
520:UpsCStatusResetLoadOff:=Bit_0;
521:UpsCStatusStopOperation:=Bit_0;
522:TempProstorP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
523:TempProstorP2VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
524:TempProstorP3VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
525:TempProstorP5VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
526:AgregatDela:=Bit_0;
527:Kl4IzhodniVentilator:=Bit_0;
528:Kl4Kompresor1:=Bit_0;
529:Kl4Kompresor2:=Bit_0;
530:Kl4VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
531:Kl4VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
532:Kl4Razvlazevanje:=Bit_0;
533:Kl4Vlazenje:=Bit_0;
534:Kl5IzhodniVentilator:=Bit_0;
535:Kl5Kompresor1:=Bit_0;
536:Kl5Kompresor2:=Bit_0;
537:Kl5VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
538:Kl5VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
539:Kl5Razvlazevanje:=Bit_0;
540:Kl5Vlazenje:=Bit_0;
541:Kl6IzhodniVentilator:=Bit_0;
542:Kl6Kompresor1:=Bit_0;
543:Kl6Kompresor2:=Bit_0;
544:Kl6VentilGretjeOdpiranje:=Bit_0;
545:Kl6VentilGretjeZapiranje:=Bit_0;
546:Kl6Razvlazevanje:=Bit_0;
547:Kl6Vlazenje:=Bit_0;
548:cas_nastavi:=Bit_0;
549:NapakaTIA4:=Bit_0;
550:NapakaTIA6:=Bit_0;
551:NapakaTIA8:=Bit_0;
552:NapakaHIA4:=Bit_0;
553:NapakaHIA6:=Bit_0;
554:NapakaHIA8:=Bit_0;
555:TempP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
556:TempP2VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
557:TempP3VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
558:TempP5VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
559:TempTIA4VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
560:TempTIA6VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
561:TempTIA8VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
562:TempGarazaVisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
563:TempZunanjaVisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
564:VhKl1Kompresor1:=Bit_0;
565:VhKl1Kompresor2:=Bit_0;
566:VhKl2Kompresor1:=Bit_0;
567:VhKl2Kompresor2:=Bit_0;
568:VhKl3Kompresor1:=Bit_0;
569:VhKl3Kompresor2:=Bit_0;
570:VhKl7Kompresor1:=Bit_0;
571:VhKl7Kompresor2:=Bit_0;
572:VhVSSNapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
573:VhVSSOkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
574:VhVSSAlarmZaGasenje:=Bit_0;
575:VhVInergenNapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
576:VhInergenOkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
577:VhInergenAlarmZaGasenje:=Bit_0;
578:VhV23NapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
579:VhV23OkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
580:VhV23AlarmZaGasenje:=Bit_0;
581:VhV25NapakaVPozarniCentrali:=Bit_0;
582:VhV25OkvaraSenzorjaPozara:=Bit_0;
583:VhV25AlarmZaGasenje:=Bit_0;
584:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
585:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
586:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
587:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
588:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
589:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
590:PozCentrala_SKUPNO_NAPAKA:=Bit_0;
(*BOOL*)
END_CASE
END_FUNCTION
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_dWord : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje LONG*)
(**)
3001:AAEnergyConsumed_kWh:=Long_0;
3003:BBEnergyConsumed_kWh:=Long_0;
3005:Circ1CosFi_III:=Long_0;
3007:Circ1DelovnaEnergija:=Long_0;
3009:Circ1DelovnaMoc_III:=Long_0;
3011:Circ1DelovnaMoc_L1:=Long_0;
3013:Circ1DelovnaMoc_L2:=Long_0;
3015:Circ1DelovnaMoc_L3:=Long_0;
3017:Circ1Frekvenca_L1:=Long_0;
3019:Circ1InduktivnaEnergija:=Long_0;
3021:Circ1InduktivnaMoc_III:=Long_0;
3023:Circ1JalovaMoc_L1:=Long_0;
3025:Circ1JalovaMoc_L2:=Long_0;
3027:Circ1JalovaMoc_L3:=Long_0;
3029:Circ1KapacitivnaEnergija:=Long_0;
3031:Circ1KapacitivnaMoc_III:=Long_0;
3033:Circ1MaximumDemand:=Long_0;
3035:Circ1Napetost_L1_L2:=Long_0;
3037:Circ1Napetost_L1_N:=Long_0;
3039:Circ1Napetost_L2_L3:=Long_0;
3041:Circ1Napetost_L2_N:=Long_0;
3043:Circ1Napetost_L3_L1:=Long_0;
3045:Circ1Napetost_L3_N:=Long_0;
3047:Circ1NavideznaMoc_III:=Long_0;
3049:Circ1NicelniTok:=Long_0;
3051:Circ1PowerFactor_III:=Long_0;
3053:Circ1PowerFactor_L1:=Long_0;
3055:Circ1PowerFactor_L2:=Long_0;
3057:Circ1PowerFactor_L3:=Long_0;
3059:Circ1THDI_L1:=Long_0;
3061:Circ1THDI_L2:=Long_0;
3063:Circ1THDI_L3:=Long_0;
3065:Circ1THDV_L1:=Long_0;
3067:Circ1THDV_L2:=Long_0;
3069:Circ1THDV_L3:=Long_0;
3071:Circ1Tok_L1:=Long_0;
3073:Circ1Tok_L2:=Long_0;
3075:Circ1Tok_L3:=Long_0;
3077:Circ1TokPovprecje_III:=Long_0;
3079:DW_Napake1:=Long_0;
3081:DW_Napake10:=Long_0;
3083:DW_Napake11:=Long_0;
3085:DW_Napake12:=Long_0;
3087:DW_Napake13:=Long_0;
3089:DW_Napake14:=Long_0;
3091:DW_Napake15:=Long_0;
3093:DW_Napake16:=Long_0;
3095:DW_Napake17:=Long_0;
3097:DW_Napake18:=Long_0;
3099:DW_Napake19:=Long_0;
3101:DW_Napake2:=Long_0;
3103:DW_Napake20:=Long_0;
3105:DW_Napake21:=Long_0;
3107:DW_Napake22:=Long_0;
3109:DW_Napake23:=Long_0;
3111:DW_Napake24:=Long_0;
3113:DW_Napake3:=Long_0;
3115:DW_Napake4:=Long_0;
3117:DW_Napake5:=Long_0;
3119:DW_Napake6:=Long_0;
3121:DW_Napake7:=Long_0;
3123:DW_Napake8:=Long_0;
3125:DW_Napake9:=Long_0;
3127:StObratovalnihUrKlima1:=Long_0;
3129:StObratovalnihUrKlima2:=Long_0;
3131:StObratovalnihUrKlima3:=Long_0;
3133:StObratovalnihUrKlima4:=Long_0;
3135:StObratovalnihUrKlima5:=Long_0;
3137:StObratovalnihUrKlima6:=Long_0;
3139:StObratovalnihUrKlima7:=Long_0;
3141:UpsABypassFrekvenca:=Long_0;
3143:UpsABypassMocL1:=Long_0;
3145:UpsABypassMocL2:=Long_0;
3147:UpsABypassMocL3:=Long_0;
3149:UpsABypassNapetostL1:=Long_0;
3151:UpsABypassNapetostL2:=Long_0;
3153:UpsABypassNapetostL3:=Long_0;
3155:UpsABypassTokL1:=Long_0;
3157:UpsABypassTokL2:=Long_0;
3159:UpsABypassTokL3:=Long_0;
3161:UpsAEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
3163:UpsAEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
3165:UpsAIzhodFrekvenca:=Long_0;
3167:UpsAIzhodMocL1:=Long_0;
3169:UpsAIzhodMocL2:=Long_0;
3171:UpsAIzhodMocL3:=Long_0;
3173:UpsAIzhodNapetostL1:=Long_0;
3175:UpsAIzhodNapetostL2:=Long_0;
3177:UpsAIzhodNapetostL3:=Long_0;
3179:UpsAIzhodObremenitevL1:=Long_0;
3181:UpsAIzhodObremenitevL2:=Long_0;
3183:UpsAIzhodObremenitevL3:=Long_0;
3185:UpsAIzhodTokL1:=Long_0;
3187:UpsAIzhodTokL2:=Long_0;
3189:UpsAIzhodTokL3:=Long_0;
3191:UpsANapetostBaterije:=Long_0;
3193:UpsASteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
3195:UpsATemperaturaBaterije:=Long_0;
3197:UpsATokVBaterijo:=Long_0;
3199:UpsAVhodFrekvencaL1:=Long_0;
3201:UpsAVhodFrekvencaL2:=Long_0;
3203:UpsAVhodFrekvencaL3:=Long_0;
3205:UpsAVhodMocL1:=Long_0;
3207:UpsAVhodMocL2:=Long_0;
3209:UpsAVhodMocL3:=Long_0;
3211:UpsAVhodNapetostL1:=Long_0;
3213:UpsAVhodNapetostL2:=Long_0;
3215:UpsAVhodNapetostL3:=Long_0;
3217:UpsAVhodTokL1:=Long_0;
3219:UpsAVhodTokL2:=Long_0;
3221:UpsAVhodTokL3:=Long_0;
3223:UpsBBypassFrekvenca:=Long_0;
3225:UpsBBypassMocL1:=Long_0;
3227:UpsBBypassMocL2:=Long_0;
3229:UpsBBypassMocL3:=Long_0;
3231:UpsBBypassNapetostL1:=Long_0;
3233:UpsBBypassNapetostL2:=Long_0;
3235:UpsBBypassNapetostL3:=Long_0;
3237:UpsBBypassTokL1:=Long_0;
3239:UpsBBypassTokL2:=Long_0;
3241:UpsBBypassTokL3:=Long_0;
3243:UpsBEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
3245:UpsBEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
3247:UpsBIzhodFrekvenca:=Long_0;
3249:UpsBIzhodMocL1:=Long_0;
3251:UpsBIzhodMocL2:=Long_0;
3253:UpsBIzhodMocL3:=Long_0;
3255:UpsBIzhodNapetostL1:=Long_0;
3257:UpsBIzhodNapetostL2:=Long_0;
3259:UpsBIzhodNapetostL3:=Long_0;
3261:UpsBIzhodObremenitevL1:=Long_0;
3263:UpsBIzhodObremenitevL2:=Long_0;
3265:UpsBIzhodObremenitevL3:=Long_0;
3267:UpsBIzhodTokL1:=Long_0;
3269:UpsBIzhodTokL2:=Long_0;
3271:UpsBIzhodTokL3:=Long_0;
3273:UpsBNapetostBaterije:=Long_0;
3275:UpsBSteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
3277:UpsBTemperaturaBaterije:=Long_0;
3279:UpsBTokVBaterijo:=Long_0;
3281:UpsBVhodFrekvencaL1:=Long_0;
3283:UpsBVhodFrekvencaL2:=Long_0;
3285:UpsBVhodFrekvencaL3:=Long_0;
3287:UpsBVhodMocL1:=Long_0;
3289:UpsBVhodMocL2:=Long_0;
3291:UpsBVhodMocL3:=Long_0;
3293:UpsBVhodNapetostL1:=Long_0;
3295:UpsBVhodNapetostL2:=Long_0;
3297:UpsBVhodNapetostL3:=Long_0;
3299:UpsBVhodTokL1:=Long_0;
3301:UpsBVhodTokL2:=Long_0;
3303:UpsBVhodTokL3:=Long_0;
3305:UpsCBypassFrekvenca:=Long_0;
3307:UpsCBypassMocL1:=Long_0;
3309:UpsCBypassMocL2:=Long_0;
3311:UpsCBypassMocL3:=Long_0;
3313:UpsCBypassNapetostL1:=Long_0;
3315:UpsCBypassNapetostL2:=Long_0;
3317:UpsCBypassNapetostL3:=Long_0;
3319:UpsCBypassTokL1:=Long_0;
3321:UpsCBypassTokL2:=Long_0;
3323:UpsCBypassTokL3:=Long_0;
3325:UpsCEstimatedChargeRemaining:=Long_0;
3327:UpsCEstimatedMinutesRemaining:=Long_0;
3329:UpsCIzhodFrekvenca:=Long_0;
3331:UpsCIzhodMocL1:=Long_0;
3333:UpsCIzhodMocL2:=Long_0;
3335:UpsCIzhodMocL3:=Long_0;
3337:UpsCIzhodNapetostL1:=Long_0;
3339:UpsCIzhodNapetostL2:=Long_0;
3341:UpsCIzhodNapetostL3:=Long_0;
3343:UpsCIzhodObremenitevL1:=Long_0;
3345:UpsCIzhodObremenitevL2:=Long_0;
3347:UpsCIzhodObremenitevL3:=Long_0;
3349:UpsCIzhodTokL1:=Long_0;
3351:UpsCIzhodTokL2:=Long_0;
3353:UpsCIzhodTokL3:=Long_0;
3355:UpsCNapetostBaterije:=Long_0;
3357:UpsCSteviloIzpadovVhodneLinije:=Long_0;
3359:UpsCTemperaturaBaterije:=Long_0;
3361:UpsCTokVBaterijo:=Long_0;
3363:UpsCVhodFrekvencaL1:=Long_0;
3365:UpsCVhodFrekvencaL2:=Long_0;
3367:UpsCVhodFrekvencaL3:=Long_0;
3369:UpsCVhodMocL1:=Long_0;
3371:UpsCVhodMocL2:=Long_0;
3373:UpsCVhodMocL3:=Long_0;
3375:UpsCVhodNapetostL1:=Long_0;
3377:UpsCVhodNapetostL2:=Long_0;
3379:UpsCVhodNapetostL3:=Long_0;
3381:UpsCVhodTokL1:=Long_0;
3383:UpsCVhodTokL2:=Long_0;
3385:UpsCVhodTokL3:=Long_0;
3387:Circ1NicelniTok:=Long_0;
3389:Circ1Tok_L1:=Long_0;
3391:Circ1Tok_L2:=Long_0;
3393:Circ1Tok_L3:=Long_0;
3395:Circ1MaximumDemandA2:=Long_0;
3397:Circ1MaximumDemandA3:=Long_0;
3399:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Long_0;
3401:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Long_0;
3403:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Long_0;
(*Pisanje REAL*)
(**)
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_String : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje STRING*)
(**)
5000:cas_scada:=String_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Word : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje INT*)
(**)
0:AAFazaA_Tok01:=Word_01;
1:AAFazaA_Tok02:=Word_01;
2:AAFazaA_Tok03:=Word_01;
3:AAFazaA_Tok04:=Word_01;
4:AAFazaA_Tok05:=Word_01;
5:AAFazaA_Tok06:=Word_01;
6:AAFazaA_Tok07:=Word_01;
7:AAFazaA_Tok08:=Word_01;
8:AAFazaA_Tok09:=Word_01;
9:AAFazaA_Tok10:=Word_01;
10:AAFazaA_Tok11:=Word_01;
11:AAFazaA_Tok12:=Word_01;
12:AAFazaA_Tok13:=Word_01;
13:AAFazaA_Tok14:=Word_01;
14:AAFazaA_Tok15:=Word_01;
15:AAFazaA_Tok16:=Word_01;
16:AAFazaA_Tok17:=Word_01;
17:AAFazaA_Tok18:=Word_01;
18:AAFazaA_Tok19:=Word_01;
19:AAFazaA_Tok20:=Word_01;
20:AAFazaA_Tok21:=Word_01;
21:AAFazaA_Tok22:=Word_01;
22:AAFazaA_Tok23:=Word_01;
23:AAFazaA_Tok24:=Word_01;
24:AAFazaA_Tok25:=Word_01;
25:AAFazaA_Tok26:=Word_01;
26:AAFazaA_Tok27:=Word_01;
27:AAFazaA_Tok28:=Word_01;
28:AAFazaA_Tok29:=Word_01;
29:AAFazaA_Tok30:=Word_01;
30:AAFazaA_Tok31:=Word_01;
31:AAFazaA_Tok32:=Word_01;
32:AAFazaA_Tok33:=Word_01;
33:AAFazaA_Tok34:=Word_01;
34:AAFazaA_Tok35:=Word_01;
35:AAFazaA_Tok36:=Word_01;
36:AAFazaA_Tok37:=Word_01;
37:AAFazaA_Tok38:=Word_01;
38:AAFazaA_Tok39:=Word_01;
39:AAFazaA_Tok40:=Word_01;
40:AAFazaA_Tok41:=Word_01;
41:AAFazaA_Tok42:=Word_01;
42:AAFazaB_Tok01:=Word_01;
43:AAFazaB_Tok02:=Word_01;
44:AAFazaB_Tok03:=Word_01;
45:AAFazaB_Tok04:=Word_01;
46:AAFazaB_Tok05:=Word_01;
47:AAFazaB_Tok06:=Word_01;
48:AAFazaB_Tok07:=Word_01;
49:AAFazaB_Tok08:=Word_01;
50:AAFazaB_Tok09:=Word_01;
51:AAFazaB_Tok10:=Word_01;
52:AAFazaB_Tok11:=Word_01;
53:AAFazaB_Tok12:=Word_01;
54:AAFazaB_Tok13:=Word_01;
55:AAFazaB_Tok14:=Word_01;
56:AAFazaB_Tok15:=Word_01;
57:AAFazaB_Tok16:=Word_01;
58:AAFazaB_Tok17:=Word_01;
59:AAFazaB_Tok18:=Word_01;
60:AAFazaB_Tok19:=Word_01;
61:AAFazaB_Tok20:=Word_01;
62:AAFazaB_Tok21:=Word_01;
63:AAFazaB_Tok22:=Word_01;
64:AAFazaB_Tok23:=Word_01;
65:AAFazaB_Tok24:=Word_01;
66:AAFazaB_Tok25:=Word_01;
67:AAFazaB_Tok26:=Word_01;
68:AAFazaB_Tok27:=Word_01;
69:AAFazaB_Tok28:=Word_01;
70:AAFazaB_Tok29:=Word_01;
71:AAFazaB_Tok30:=Word_01;
72:AAFazaB_Tok31:=Word_01;
73:AAFazaB_Tok32:=Word_01;
74:AAFazaB_Tok33:=Word_01;
75:AAFazaB_Tok34:=Word_01;
76:AAFazaB_Tok35:=Word_01;
77:AAFazaB_Tok36:=Word_01;
78:AAFazaB_Tok37:=Word_01;
79:AAFazaB_Tok38:=Word_01;
80:AAFazaB_Tok39:=Word_01;
81:AAFazaB_Tok40:=Word_01;
82:AAFazaB_Tok41:=Word_01;
83:AAFazaB_Tok42:=Word_01;
84:AAFazaC_Tok01:=Word_01;
85:AAFazaC_Tok02:=Word_01;
86:AAFazaC_Tok03:=Word_01;
87:AAFazaC_Tok04:=Word_01;
88:AAFazaC_Tok05:=Word_01;
89:AAFazaC_Tok06:=Word_01;
90:AAFazaC_Tok07:=Word_01;
91:AAFazaC_Tok08:=Word_01;
92:AAFazaC_Tok09:=Word_01;
93:AAFazaC_Tok10:=Word_01;
94:AAFazaC_Tok11:=Word_01;
95:AAFazaC_Tok12:=Word_01;
96:AAFazaC_Tok13:=Word_01;
97:AAFazaC_Tok14:=Word_01;
98:AAFazaC_Tok15:=Word_01;
99:AAFazaC_Tok16:=Word_01;
100:AAFazaC_Tok17:=Word_01;
101:AAFazaC_Tok18:=Word_01;
102:AAFazaC_Tok19:=Word_01;
103:AAFazaC_Tok20:=Word_01;
104:AAFazaC_Tok21:=Word_01;
105:AAFazaC_Tok22:=Word_01;
106:AAFazaC_Tok23:=Word_01;
107:AAFazaC_Tok24:=Word_01;
108:AAFazaC_Tok25:=Word_01;
109:AAFazaC_Tok26:=Word_01;
110:AAFazaC_Tok27:=Word_01;
111:AAFazaC_Tok28:=Word_01;
112:AAFazaC_Tok29:=Word_01;
113:AAFazaC_Tok30:=Word_01;
114:AAFazaC_Tok31:=Word_01;
115:AAFazaC_Tok32:=Word_01;
116:AAFazaC_Tok33:=Word_01;
117:AAFazaC_Tok34:=Word_01;
118:AAFazaC_Tok35:=Word_01;
119:AAFazaC_Tok36:=Word_01;
120:AAFazaC_Tok37:=Word_01;
121:AAFazaC_Tok38:=Word_01;
122:AAFazaC_Tok39:=Word_01;
123:AAFazaC_Tok40:=Word_01;
124:AAFazaC_Tok41:=Word_01;
125:AAFazaC_Tok42:=Word_01;
126:BBFazaA_Tok01:=Word_01;
127:BBFazaA_Tok02:=Word_01;
128:BBFazaA_Tok03:=Word_01;
129:BBFazaA_Tok04:=Word_01;
130:BBFazaA_Tok05:=Word_01;
131:BBFazaA_Tok06:=Word_01;
132:BBFazaA_Tok07:=Word_01;
133:BBFazaA_Tok08:=Word_01;
134:BBFazaA_Tok09:=Word_01;
135:BBFazaA_Tok10:=Word_01;
136:BBFazaA_Tok11:=Word_01;
137:BBFazaA_Tok12:=Word_01;
138:BBFazaA_Tok13:=Word_01;
139:BBFazaA_Tok14:=Word_01;
140:BBFazaA_Tok15:=Word_01;
141:BBFazaA_Tok16:=Word_01;
142:BBFazaA_Tok17:=Word_01;
143:BBFazaA_Tok18:=Word_01;
144:BBFazaA_Tok19:=Word_01;
145:BBFazaA_Tok20:=Word_01;
146:BBFazaA_Tok21:=Word_01;
147:BBFazaA_Tok22:=Word_01;
148:BBFazaA_Tok23:=Word_01;
149:BBFazaA_Tok24:=Word_01;
150:BBFazaA_Tok25:=Word_01;
151:BBFazaA_Tok26:=Word_01;
152:BBFazaA_Tok27:=Word_01;
153:BBFazaA_Tok28:=Word_01;
154:BBFazaA_Tok29:=Word_01;
155:BBFazaA_Tok30:=Word_01;
156:BBFazaA_Tok31:=Word_01;
157:BBFazaA_Tok32:=Word_01;
158:BBFazaA_Tok33:=Word_01;
159:BBFazaA_Tok34:=Word_01;
160:BBFazaA_Tok35:=Word_01;
161:BBFazaA_Tok36:=Word_01;
162:BBFazaA_Tok37:=Word_01;
163:BBFazaA_Tok38:=Word_01;
164:BBFazaA_Tok39:=Word_01;
165:BBFazaA_Tok40:=Word_01;
166:BBFazaA_Tok41:=Word_01;
167:BBFazaA_Tok42:=Word_01;
168:BBFazaB_Tok01:=Word_01;
169:BBFazaB_Tok02:=Word_01;
170:BBFazaB_Tok03:=Word_01;
171:BBFazaB_Tok04:=Word_01;
172:BBFazaB_Tok05:=Word_01;
173:BBFazaB_Tok06:=Word_01;
174:BBFazaB_Tok07:=Word_01;
175:BBFazaB_Tok08:=Word_01;
176:BBFazaB_Tok09:=Word_01;
177:BBFazaB_Tok10:=Word_01;
178:BBFazaB_Tok11:=Word_01;
179:BBFazaB_Tok12:=Word_01;
180:BBFazaB_Tok13:=Word_01;
181:BBFazaB_Tok14:=Word_01;
182:BBFazaB_Tok15:=Word_01;
183:BBFazaB_Tok16:=Word_01;
184:BBFazaB_Tok17:=Word_01;
185:BBFazaB_Tok18:=Word_01;
186:BBFazaB_Tok19:=Word_01;
187:BBFazaB_Tok20:=Word_01;
188:BBFazaB_Tok21:=Word_01;
189:BBFazaB_Tok22:=Word_01;
190:BBFazaB_Tok23:=Word_01;
191:BBFazaB_Tok24:=Word_01;
192:BBFazaB_Tok25:=Word_01;
193:BBFazaB_Tok26:=Word_01;
194:BBFazaB_Tok27:=Word_01;
195:BBFazaB_Tok28:=Word_01;
196:BBFazaB_Tok29:=Word_01;
197:BBFazaB_Tok30:=Word_01;
198:BBFazaB_Tok31:=Word_01;
199:BBFazaB_Tok32:=Word_01;
200:BBFazaB_Tok33:=Word_01;
201:BBFazaB_Tok34:=Word_01;
202:BBFazaB_Tok35:=Word_01;
203:BBFazaB_Tok36:=Word_01;
204:BBFazaB_Tok37:=Word_01;
205:BBFazaB_Tok38:=Word_01;
206:BBFazaB_Tok39:=Word_01;
207:BBFazaB_Tok40:=Word_01;
208:BBFazaB_Tok41:=Word_01;
209:BBFazaB_Tok42:=Word_01;
210:BBFazaC_Tok01:=Word_01;
211:BBFazaC_Tok02:=Word_01;
212:BBFazaC_Tok03:=Word_01;
213:BBFazaC_Tok04:=Word_01;
214:BBFazaC_Tok05:=Word_01;
215:BBFazaC_Tok06:=Word_01;
216:BBFazaC_Tok07:=Word_01;
217:BBFazaC_Tok08:=Word_01;
218:BBFazaC_Tok09:=Word_01;
219:BBFazaC_Tok10:=Word_01;
220:BBFazaC_Tok11:=Word_01;
221:BBFazaC_Tok12:=Word_01;
222:BBFazaC_Tok13:=Word_01;
223:BBFazaC_Tok14:=Word_01;
224:BBFazaC_Tok15:=Word_01;
225:BBFazaC_Tok16:=Word_01;
226:BBFazaC_Tok17:=Word_01;
227:BBFazaC_Tok18:=Word_01;
228:BBFazaC_Tok19:=Word_01;
229:BBFazaC_Tok20:=Word_01;
230:BBFazaC_Tok21:=Word_01;
231:BBFazaC_Tok22:=Word_01;
232:BBFazaC_Tok23:=Word_01;
233:BBFazaC_Tok24:=Word_01;
234:BBFazaC_Tok25:=Word_01;
235:BBFazaC_Tok26:=Word_01;
236:BBFazaC_Tok27:=Word_01;
237:BBFazaC_Tok28:=Word_01;
238:BBFazaC_Tok29:=Word_01;
239:BBFazaC_Tok30:=Word_01;
240:BBFazaC_Tok31:=Word_01;
241:BBFazaC_Tok32:=Word_01;
242:BBFazaC_Tok33:=Word_01;
243:BBFazaC_Tok34:=Word_01;
244:BBFazaC_Tok35:=Word_01;
245:BBFazaC_Tok36:=Word_01;
246:BBFazaC_Tok37:=Word_01;
247:BBFazaC_Tok38:=Word_01;
248:BBFazaC_Tok39:=Word_01;
249:BBFazaC_Tok40:=Word_01;
250:BBFazaC_Tok41:=Word_01;
251:BBFazaC_Tok42:=Word_01;
252:Filter_PrikazDelovanje:=Byte_0;
253:Filter_PrikazStanje:=Byte_0;
254:Kl4NastTempProstora:=Word_01;
255:Kl4NastVlaznost:=Word_01;
256:Kl4Pritisk:=Word_01;
257:Kl4TemperaturaProstora:=Word_01;
258:Kl4VlaznostProstora:=Word_01;
259:Kl5NastTempProstora:=Word_01;
260:Kl5NastVlaznost:=Word_01;
261:Kl5Pritisk:=Word_01;
262:Kl5TemperaturaProstora:=Word_01;
263:Kl5VlaznostProstora:=Word_01;
264:Kl6NastTempProstora:=Word_01;
265:Kl6NastVlaznost:=Word_01;
266:Kl6Pritisk:=Word_01;
267:Kl6TemperaturaProstora:=Word_01;
268:Kl6VlaznostProstora:=Word_01;
269:PrikazMiKlime_KL1:=Byte_0;
270:PrikazMiKlime_KL2:=Byte_0;
271:PrikazMiKlime_KL3:=Byte_0;
272:PrikazMiKlime_KL4:=Byte_0;
273:PrikazMiKlime_KL5:=Byte_0;
274:PrikazMiKlime_KL6:=Byte_0;
275:PrikazMiKlime_KL7:=Byte_0;
276:PrikazVklopVentilatorjaV5:=Byte_0;
277:SenzorVlaga_H1:=Word_01;
278:SenzorVlaga_H2:=Word_01;
279:SenzorVlaga_H3:=Word_01;
280:SenzorVlaga_H4:=Word_01;
281:StanjeOdklopnik_Q10_E1K4_A:=Byte_0;
282:StanjeOdklopnik_Q11_E1K4_A:=Byte_0;
283:StanjeOdklopnik_Q12_E1K4_A:=Byte_0;
284:StanjeOdklopnik_Q13_E1K4_A:=Byte_0;
285:StanjeOdklopnik_Q14_E1K4_A:=Byte_0;
286:StanjeOdklopnik_Q15_E1K4_A:=Byte_0;
287:StanjeOdklopnik_Q16_E1K4_A:=Byte_0;
288:StanjeOdklopnik_Q17_E1K4_A:=Byte_0;
289:StanjeOdklopnik_Q18_E1K4_A:=Byte_0;
290:StanjeOdklopnik_Q19_E1K4_A:=Byte_0;
291:StanjeOdklopnik_Q20_E1K4_A:=Byte_0;
292:StanjeOdklopnik_Q2_E1K4_A:=Byte_0;
293:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_A:=Byte_0;
294:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_A:=Byte_0;
295:StanjeOdklopnik_Q3_E1K4_U_B:=Byte_0;
296:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_A:=Byte_0;
297:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_A:=Byte_0;
298:StanjeOdklopnik_Q4_E1K4_U_B:=Byte_0;
299:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_A:=Byte_0;
300:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_A:=Byte_0;
301:StanjeOdklopnik_Q5_E1K4_U_B:=Byte_0;
302:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_A:=Byte_0;
303:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_A:=Byte_0;
304:StanjeOdklopnik_Q6_E1K4_U_B:=Byte_0;
305:StanjeOdklopnik_Q7_E1K4_A:=Byte_0;
306:StanjeOdklopnik_Q8_E1K4_A:=Byte_0;
307:StanjeOdklopnik_Q9_E1K4_A:=Byte_0;
308:SteviloUrZaPreklopVodilneKlime:=Word_01;
309:TempVklopObehKlim:=Word_01;
310:TempVklopVentilatorV5:=Word_01;
311:TSTempSoba_Garaza:=Word_01;
312:TSTempSoba_P1:=Word_01;
313:TSTempSoba_P2:=Word_01;
314:TSTempSoba_P3:=Word_01;
315:TSTempSoba_P5:=Word_01;
316:TSTempSoba_Zunanja:=Word_01;
317:UCPoljeA_F01:=Word_01;
318:UCPoljeA_F02:=Word_01;
319:UCPoljeA_F03:=Word_01;
320:UCPoljeA_F04:=Word_01;
321:UCPoljeA_F05:=Word_01;
322:UCPoljeA_F06:=Word_01;
323:UCPoljeA_F07:=Word_01;
324:UCPoljeA_F08:=Word_01;
325:UCPoljeA_F09:=Word_01;
326:UCPoljeA_F10:=Word_01;
327:UCPoljeA_F11:=Word_01;
328:UCPoljeA_F12:=Word_01;
329:UCPoljeB_F01:=Word_01;
330:UCPoljeB_F02:=Word_01;
331:UCPoljeB_F03:=Word_01;
332:UCPoljeB_F04:=Word_01;
333:UCPoljeB_F05:=Word_01;
334:UCPoljeB_F06:=Word_01;
335:UCPoljeB_F07:=Word_01;
336:UCPoljeB_F08:=Word_01;
337:UCPoljeB_F09:=Word_01;
338:UCPoljeB_F10:=Word_01;
339:UCPoljeB_F11:=Word_01;
340:UCPoljeB_F12:=Word_01;
341:UCSkupniTokPoljeA:=Word_01;
342:UCSkupniTokPoljeB:=Word_01;
343:UpaASteviloVhodnihLinij:=Word_01;
344:UpsAIzhodnoNapajanje:=Word_01;
345:UpsAStatusBaterije:=Word_01;
346:UpsASteviloBypassLinij:=Word_01;
347:UpsASteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
348:UpsBIzhodnoNapajanje:=Word_01;
349:UpsBStatusBaterije:=Word_01;
350:UpsBSteviloBypassLinij:=Word_01;
351:UpsBSteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
352:UpsBSteviloVhodnihLinij:=Word_01;
353:UpsCIzhodnoNapajanje:=Word_01;
354:UpsCStatusBaterije:=Word_01;
355:UpsCSteviloBypassLinij:=Word_01;
356:UpsCSteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
357:UpsCSteviloVhodnihLinij:=Word_01;
358:st_izpad_komVSS:=Word_01;
359:TIA4:=Word_01;
360:TIA6:=Word_01;
361:TIA8:=Word_01;
362:HIA4:=Word_01;
363:HIA6:=Word_01;
364:HIA8:=Word_01;
365:TempPovprecna[1]:=Word_01;
366:TempPovprecna[2]:=Word_01;
367:TempPovprecna[3]:=Word_01;
368:VlagaPovprecna[1]:=Word_01;
369:VlagaPovprecna[2]:=Word_01;
370:VlagaPovprecna[3]:=Word_01;
371:TempMejaP1:=Word_01;
372:TempMejaP2:=Word_01;
373:TempMejaP3:=Word_01;
374:TempMejaP5:=Word_01;
375:TempMejaTIA4:=Word_01;
376:TempMejaTIA6:=Word_01;
377:TempMejaTIA8:=Word_01;
378:TempMejaGaraza:=Word_01;
379:TempMejaZunanja:=Word_01;
380:TempMejaPovp1:=Word_01;
381:TempMejaPovp2:=Word_01;
382:TempMejaPovp3:=Word_01;
(*Pisanje UINT*)
(**)
6000:AAActivePowerPhaseA_kW:=Word_01;
6001:AAActivePowerPhaseB_kW:=Word_01;
6002:AAActivePowerPhaseC_kW:=Word_01;
6003:AAAverageCurrent_A:=Word_01;
6004:AAAveragePhaseToNeutral_V:=Word_01;
6005:AAAveragePhaseToPhase_V:=Word_01;
6006:AACurrentInPhaseA_A:=Word_01;
6007:AACurrentInPhaseB_A:=Word_01;
6008:AACurrentInPhaseC_A:=Word_01;
6009:AAFrequency_Hz:=Word_01;
6010:AANeutralCurrent_A:=Word_01;
6011:AAPowerFactorPhaseA:=Word_01;
6012:AAPowerFactorPhaseB:=Word_01;
6013:AAPowerFactorPhaseC:=Word_01;
6014:AATotalActivePower_kW:=Word_01;
6015:AATotalAparentPower_kVA:=Word_01;
6016:AATotalPowerFactor:=Word_01;
6017:AATotalReactivePower_kVAR:=Word_01;
6018:AAVoltageBetweenPhaseAB_V:=Word_01;
6019:AAVoltageBetweenPhaseANeutral_V:=Word_01;
6020:AAVoltageBetweenPhaseBC_V:=Word_01;
6021:AAVoltageBetweenPhaseBNeutral_V:=Word_01;
6022:AAVoltageBetweenPhaseCA_V:=Word_01;
6023:AAVoltageBetweenPhaseCNeutral_V:=Word_01;
6024:BBActivePowerPhaseA_kW:=Word_01;
6025:BBActivePowerPhaseB_kW:=Word_01;
6026:BBActivePowerPhaseC_kW:=Word_01;
6027:BBAverageCurrent_A:=Word_01;
6028:BBAveragePhaseToNeutral_V:=Word_01;
6029:BBAveragePhaseToPhase_V:=Word_01;
6030:BBCurrentInPhaseA_A:=Word_01;
6031:BBCurrentInPhaseB_A:=Word_01;
6032:BBCurrentInPhaseC_A:=Word_01;
6033:BBFrequency_Hz:=Word_01;
6034:BBNeutralCurrent_A:=Word_01;
6035:BBPowerFactorPhaseA:=Word_01;
6036:BBPowerFactorPhaseB:=Word_01;
6037:BBPowerFactorPhaseC:=Word_01;
6038:BBTotalActivePower_kW:=Word_01;
6039:BBTotalAparentPower_kVA:=Word_01;
6040:BBTotalPowerFactor:=Word_01;
6041:BBTotalReactivePower_kVAR:=Word_01;
6042:BBVoltageBetweenPhaseAB_V:=Word_01;
6043:BBVoltageBetweenPhaseANeutral_V:=Word_01;
6044:BBVoltageBetweenPhaseBC_V:=Word_01;
6045:BBVoltageBetweenPhaseBNeutral_V:=Word_01;
6046:BBVoltageBetweenPhaseCA_V:=Word_01;
6047:BBVoltageBetweenPhaseCNeutral_V:=Word_01;
6048:AAFazaA_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6049:AAFazaA_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6050:AAFazaA_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6051:AAFazaB_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6052:AAFazaB_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6053:AAFazaB_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6054:AAFazaC_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6055:AAFazaC_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6056:AAFazaC_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6057:BBFazaA_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6058:BBFazaA_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6059:BBFazaA_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6060:BBFazaB_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6061:BBFazaB_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6062:BBFazaB_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6063:BBFazaC_Tok01_16_nad80:=Word_01;
6064:BBFazaC_Tok017_32_nad80:=Word_01;
6065:BBFazaC_Tok33_42_nad80:=Word_01;
6066:UCPoljeA_TokF01_F12_nad80:=Word_01;
6067:UCPoljeB_TokF01_F12_nad80:=Word_01;
6068:AAFazaA_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6069:AAFazaA_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6070:AAFazaA_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6071:AAFazaB_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6072:AAFazaB_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6073:AAFazaB_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6074:AAFazaC_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6075:AAFazaC_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6076:AAFazaC_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6077:BBFazaA_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6078:BBFazaA_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6079:BBFazaA_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6080:BBFazaB_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6081:BBFazaB_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6082:BBFazaB_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6083:BBFazaC_Tok01_16_med60_80:=Word_01;
6084:BBFazaC_Tok017_32_med60_80:=Word_01;
6085:BBFazaC_Tok33_42_med60_80:=Word_01;
6086:UCPoljeA_TokF01_F12_med60_80:=Word_01;
6087:UCPoljeB_TokF01_F12_med60_80:=Word_01;
;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
(*Modbus Slave Example*)
PROGRAM PLC_PRG_modnet
VAR
Slave_Adresa:BYTE:=2;
Slave_Port:INT:=502;
SlaveSetup:MBS_Setup;
SlavePoll:MBS_Poll;
SlaveAnswer:MBS_Answer;
step: USINT;
end :BOOL;
i: INT;
cycle :BOOL := FALSE; (* First cycle *)
OpenDefaultPort: BOOL;
Write_16: BOOL;
Write_15: BOOL;
Write_5: BOOL;
j: INT;
slavepollwOffset_temp: INT;
slaveanswerwCount_temp: INT;
slaveanswerwoffset_temp: INT;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Modbus Slave Example*)
IF Write_16=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO (slaveanswerwCount_temp-1)/15 BY 1 DO (*vpiše se dword, real*)
wStr_0:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
wStr_1:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+1];
wStr_2 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+2];
wStr_3:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+3];
wStr_4:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+4];
wStr_5 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+5];
wStr_6:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+6];
wStr_7:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+7];
wStr_8:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+8];
wStr_9:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+9];
wStr_10:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+10];
wStr_11:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+11];
wStr_12:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+12];
wStr_13:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+13];
wStr_14:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+14];
bStr_29:=0;
mod_Write_String(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in string*)
END_FOR;
FOR j := 1 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 2 DO (*vpiše se dword, real*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j-1];
Word_23:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_dWord(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in dword*)
END_FOR;
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO (*vpiše se word*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Word(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis word*)
END_FOR;
Write_16:=FALSE;
END_IF;
IF Write_5=TRUE OR Write_15=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO
Bit_0:=mind_bool[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Bool(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis spremembe v spremenljivko*)
END_FOR;
Write_5:=FALSE;
Write_15:=FALSE;
END_IF;
(*iz scade ni komande za branje*)
IF Write_16=FALSE AND Write_5=FALSE AND Write_15=FALSE THEN
mod_Read();(*branje spremenljivk za scado*)
END_IF
(*Close all sockets on corresponding event*)
IF cycle = FALSE THEN
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Stop),event_stop);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_before_reset);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_shutdown);
cycle := TRUE;
END_IF
(*Close all connections via application *)
IF end = TRUE THEN
MBS_CloseAllConnections();
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=FALSE); (*Close port*)
step := 0;
END_IF
IF OpenDefaultPort=TRUE THEN
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=TRUE); (*Close port*)
step := 0;
OpenDefaultPort:=FALSE;
END_IF
(* State machine for setup, poll and answer *)
CASE step OF
0:(**)
SlaveSetup.bUnitIdentifier:=Slave_Adresa;(*Subunitnumber*)
slavesetup.wDefaultPort:=Slave_Port;(*Standartport *)
SlaveSetup.xAdditionalPortActive:=FALSE;(*Port opened or closed*)
SlaveSetup.xSecureMode:=FALSE;(*If TRUE only preset IPs are accepted*)
SlaveSetup.tTimeout:=T#3m;(*Timeout if no communication with slave established*)
SlaveSetup(xStrobe:=TRUE);(*Strobe starts function*)
IF slavesetup.xBusy = FALSE THEN
slavesetup(xstrobe := FALSE);
step := 1 ;
END_IF;
1:(**)
SlavePoll(xStrobe:=TRUE);(*Searching for master commands*)
IF NOT SlavePoll.xBusy THEN
step:=2;
SlavePoll(xStrobe:=FALSE);
END_IF;
2:(**)
step:= 1;
CASE SlavePoll.bFunctionCode OF (*Connect accepted pollparameters with answerparameters*)
8:(**)(*Poll answers*)
;
15:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind_bool[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.xarData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.xarData:=slavepoll.xarData;
Write_15:=TRUE;
16:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.wardata := slavepoll.warData;
Write_16:=TRUE;
1,2:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wcount-1 BY 1 DO
slaveanswer.xarData[i]:=mind_bool[slavepoll.woffset+i]; (*Read from Data-array*)
END_FOR
3,4:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
slaveanswer.warData[i]:=mind[slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR
5:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
mind_bool[slavepoll.woffset]:=slavepoll.xarData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.xarData := slavepoll.xardata;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
Write_5:=TRUE;
6:
slaveanswer.bFunctionCode:= slavepoll.bFunctionCode;
mind[slavepoll.woffset]:= slavepoll.warData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:= slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wardata := slavepoll.wardata;
23:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wCountAdd-1 BY 1 DO
mind[slavepoll.woffsetadd+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
FOR i := 0 TO slavepoll.wCount BY 1 DO
slaveanswer.warData[i] := mind[1+slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR;
END_CASE;
IF slavepoll.xAvailable = TRUE THEN
slaveanswer();(*When Data ready, send answer*)
END_IF
END_CASE;
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_dWord : BOOL
VAR_INPUT
dVAR: DWORD;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
DWord_0:=dVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_Real : BOOL
VAR_INPUT
rVAR: REAL;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
Real_0:=rVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_String : BOOL
VAR_INPUT
sVar: STRING;
start:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
String_0:=LEFT (sVar,29);
mind[start]:=wStr_0;
mind[start+1]:=wStr_1;
mind[start+2]:=wStr_2;
mind[start+3]:=wStr_3;
mind[start+4]:=wStr_4;
mind[start+5]:=wStr_5;
mind[start+6]:=wStr_6;
mind[start+7]:=wStr_7;
mind[start+8]:=wStr_8;
mind[start+9]:=wStr_9;
mind[start+10]:=wStr_10;
mind[start+11]:=wStr_11;
mind[start+12]:=wStr_12;
mind[start+13]:=wStr_13;
bStr_29:=0;
mind[start+14]:=wStr_14;
END_FUNCTION
(* @GLOBAL_VARIABLE_LIST := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @PATH := '' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
VAR_GLOBAL
(*delovno polje za modnet komunikacijo*)
mind :ARRAY [0..9999] OF WORD;
mind_bool :ARRAY [0..9999] OF BOOL; (*Buffer-Array*)
(*Delovni markerji //*)
Bit_0 AT %MX0.0 : BOOL;
Byte_0 AT %MB0 : BYTE;
Byte_1 AT %MB1 : BYTE;
Byte_2 AT %MB2 : BYTE;
Byte_3 AT %MB3 : BYTE;
Real_0 AT %MR0:REAL;
Long_0 AT %MD0:DINT;
DWord_0 AT %MD0:DWORD;
Word_01 AT %MW0:WORD;
Word_23 AT %MW2:WORD;
String_0 AT %MW10:STRING;
wStr_0 AT %MW10:WORD;
wStr_1 AT %MW12:WORD;
wStr_2 AT %MW14:WORD;
wStr_3 AT %MW16:WORD;
wStr_4 AT %MW18:WORD;
wStr_5 AT %MW20:WORD;
wStr_6 AT %MW22:WORD;
wStr_7 AT %MW24:WORD;
wStr_8 AT %MW26:WORD;
wStr_9 AT %MW28:WORD;
wStr_10 AT %MW30:WORD;
wStr_11 AT %MW32:WORD;
wStr_12 AT %MW34:WORD;
wStr_13 AT %MW36:WORD;
wStr_14 AT %MW38:WORD;
bStr_00 AT %MB10:BYTE;
bStr_01 AT %MB11:BYTE;
bStr_02 AT %MB12:BYTE;
bStr_03 AT %MB13:BYTE;
bStr_04 AT %MB14:BYTE;
bStr_05 AT %MB15:BYTE;
bStr_06 AT %MB16:BYTE;
bStr_07 AT %MB17:BYTE;
bStr_08 AT %MB18:BYTE;
bStr_09 AT %MB19:BYTE;
bStr_10 AT %MB20:BYTE;
bStr_11 AT %MB21:BYTE;
bStr_12 AT %MB22:BYTE;
bStr_13 AT %MB23:BYTE;
bStr_14 AT %MB24:BYTE;
bStr_15 AT %MB25:BYTE;
bStr_16 AT %MB26:BYTE;
bStr_17 AT %MB27:BYTE;
bStr_18 AT %MB28:BYTE;
bStr_19 AT %MB29:BYTE;
bStr_20 AT %MB30:BYTE;
bStr_21 AT %MB31:BYTE;
bStr_22 AT %MB32:BYTE;
bStr_23 AT %MB33:BYTE;
bStr_24 AT %MB34:BYTE;
bStr_25 AT %MB35:BYTE;
bStr_26 AT %MB36:BYTE;
bStr_27 AT %MB37:BYTE;
bStr_28 AT %MB38:BYTE;
bStr_29 AT %MB39:BYTE;
(********************************************)
END_VAR
(* @OBJECT_END := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @CONNECTIONS := Global_Variables_Modnet
FILENAME : ''
FILETIME : 0
EXPORT : 0
NUMOFCONNECTIONS : 0
*)
(*KONEC_KODA*)