## Prva stran
variable | 1404 | 1.KORAK | variable_1 | 2.KORAK | KORAKI!
Device name | Tip | število spremenljivk | Tip (izbrani) | Zamenjaj z | 1.V Sheet "variable" skopiraj vsebino iz variable.dbf - iz Citect SCAD-a projekta, ki ga želiš pretvoriti.
IOD_ENE | BCD | 0 | BCD | INT | 2.V polje A3 vpiši Device ime spremenljivk ki se bodo prenašale preko Modnet protokola
| BYTE | 217 | BYTE | BYTE | 3.V polje A6 vpiši ime krmilnika (npr.:PLC1, če je adresa v spremenljivkah PLC1:.NapakaKoncnega_stikala, drugače pusti polje prazno)
OPC name | DIGITAL | 461 | DIGITAL | DIGITAL | 4. Pritisni gumb 1.KORAK (V poljih C3:C10 se izpiše število spremenljivk, ki imajo Device enak tistemu v polju A3)
ENE | INT | 22 | INT | INT | 5. Pritisni gumb 2.KORAK (V Sheet-u variable_1 se naredi seznam spremenljivk, ki se bodo prenačale preko Modnet protokola)
| LONG | 0 | LONG | LONG | 6. Pritisni gumb 3.KORAK (V poljih C15:C24 se izpiše število spremnljiv po tipih, v poljih F15:F24 se izpiše število potrebni wordow/coilov za prenos spremnljivk)
| REAL | 268 | REAL | REAL | 7. 4.KORAK: V polja C29:C38 je potrebno ročno vpisati začetne naslove spremnljivk. Potrebno je paziti na:
| STRING | 5 | UINT | UINT | *naslov se morajo začeti z lihim številom npr.:1, 101, 551
| UINT | 3 | STRING | STRING | *naslove je potrebno nastaviti tako, da se naslovi sremenljivk ne more prekrivati (naslovi spremenjivk gredo od (začetnega naslova) do (začetnega naslova+število potrebnih wordow))
8. Pritisni gumb 5.KORAK (V Sheet-u variable_2 se naredi seznam spremenljivk, ki so tokrat sortirana po tipih)
9. Pritisni gumb 6.KORAK (V Sheet-u variable_3 se naredi seznam spremenljivk, katerih Device se zamenja z devicom v polju C41)
Trajanje makroja | variable_1 |  |  | 3.KORAK | 10. Pritisni gumb 7.KORAK (V Sheet-u variable_new se generira seznam spremenljivk. To vsebino je potrebno skopirati v variable.dbf)
0 | Tip | število spremenljivk | TIP | št.potrebnih coilov/wordov | *ta korak traja nekoliko dalj časa (odvisno od števila spremenljivk)
| BCD | 0 | BCD | 0 | *če se pojavi težava z adresami ki se začnejo z 0000 (npr.: "00001" se spremeni na "1") je potrebno uporabiti priloženo (prazno) variable.dbf ali v
| BYTE | 0 | BYTE | 0 | ProjectEditoju/VariableTags na poljubni spremenljki nastaviti adreso" 00001"
| DIGITAL | 461 | DIGITAL | 461 (Coil) | 11. Pritisni gumb 8.KORAK in 9.KORAK (V Sheet-u Xsoft se generira koda)
| INT | 239 | INT | 239 (word) | 12. S pritiskom na gumb 10.KORAK se zgenerira EXP koda za Xsoft (Xsoft_EXP)
| LONG | 0 | LONG | 0 (word) | 13. S pritiskom na gumb Save*.EXP se avtomatsko generira datoka *.EXP
| REAL | 268 | REAL | 536 (word)
| STRING | 5 | STRING | 75 (word)
| UINT | 3 | UINT | 3 (word)
POZOR!
*V Sheet-u variable mora biti vsebina skopirana od polja A1 naprej (če je katera vrstica prazna makroji ne bodo delovali pravilno)
*Ena "STRING" spremenljivka zasede 15wordow (to pomeni 29 znakov, 1BYTE=1STRING)
|  | 4.KORAK(vpiši ročno) | variable_2 | 5.KORAK | *Dolžina "STRING" spremenljivk je 29 znakov (lahko tudi več vendar ne z uporabno tega dokumenta in XSoft programa,potrebna je modifikacija makrojev in Xsoft programa)
| Tip | Začetni naslov |  | Sortiraj | *Vsi stringi so enake dolžine (29)
| BCD |  |  | BCD | *"BYTE" spremenljivke se v variable.dbf spremenijo v "INT" (prenašanje posameznih bytov ni mogoče, niti naslavaljanje v citectscadi)
| BYTE |  |  | DIGITAL | *Naslovi spremenljivk se morajo obvezno začeti z lihim naslovom (preizkušeno je z začetnimi naslovi, ki se izpišejo po pritisku na gumb Ponastavi)
| DIGITAL | 1 |  | BYTE | *Z pritiskom na gumb RESET se pobriše vsebina vseh Sheet-ov razen Sheet-a variable (makor reset se izvaja precej časa)
| INT | 1 |  | INT | *makroji ne delujejo pravilno,če je v Sheet-u variable več kot 9999 vrstic oz. spremenljivk (število vseh spremnljivk je prikazano v polju B1)
| LONG | 3001 |  | LONG | *če se vsebine iz variable_new ne gre skpirat v variable.dbf datotek, vsebino skopirajte najprej v *.txt datoteko in nato v variable.dbf
| REAL | 4001 |  | REAL | *v polju A14 na Sheet-u Prva stran se prikazuje število ciklop do konca izvedbe makroja (samo za gumb 7.KORAK)
| STRING | 5001 |  | STRING
| UINT | 6001 |  | UINT
| variable_3 | 6.KORAK | variable_new | 7.KORAK
| New Device name | IOD_ENE_TCP |  | Nova variable dbf
|  |  | xSoft | 8.KORAK in 9.KORAK
xSoft koda
xSoft_EXP
Izvoz*.EXP
1.KORAK
2.KORAK
3.KORAK
5.KORAK
6.KORAK
7.KORAK
8.KORAK
9.KORAK
RESET
Ponastavi
10.KORAK
Save*.EXP

## variable
ENEAgregat1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400010
ENEAgregat1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400020
ENEAgregat1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400030
ENEAgregat1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400040
ENEAgregat1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400050
ENEAgregat1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400060
ENEAgregat1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400070
ENEAgregat1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400080
ENEAgregat1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400090
ENEAgregat1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000a0
ENEAgregat2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000b0
ENEAgregat2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000c0
ENEAgregat2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000d0
ENEAgregat2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000e0
ENEAgregat2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024000f0
ENEAgregat2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400100
ENEAgregat2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400110
ENEAgregat2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400120
ENEAgregat2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400130
ENEAgregat2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400140
ENEAgregat1Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Deluje_MB | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400150
ENEAgregat1EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].EmergencyStopTipka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400160
ENEAgregat1IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmoduleError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400170
ENEAgregat1IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorArg | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400180
ENEAgregat1IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorCode | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400181
ENEAgregat1MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].MinNapetostBaterije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400190
ENEAgregat1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001a0
ENEAgregat1NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NeuspelStart | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001b0
ENEAgregat1NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NiPredgretjaMotorja | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001c0
ENEAgregat1NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NizekPritiskOlja | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001d0
ENEAgregat1Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Preobremenitev | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001e0
ENEAgregat1Q0status | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Q0status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001f0
ENEAgregat1UnitStatus | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].UnitStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024001f1
ENEAgregat1VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].VisokaTempVode | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400200
ENEAgregat2Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Deluje_MB | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400210
ENEAgregat2EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].EmergencyStopTipka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400220
ENEAgregat2IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmoduleError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400230
ENEAgregat2IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorArg | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400240
ENEAgregat2IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorCode | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400241
ENEAgregat2MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].MinNapetostBaterije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400250
ENEAgregat2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400260
ENEAgregat2NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NeuspelStart | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400270
ENEAgregat2NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NiPredgretjaMotorja | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400280
ENEAgregat2NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NizekPritiskOlja | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400290
ENEAgregat2Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Preobremenitev | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002a0
ENEAgregat2Q0status | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Q0status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002b0
ENEAgregat2UnitStatus | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].UnitStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002b1
ENEAgregat2VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].VisokaTempVode | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002c0
ENEAlarmGenAgreg1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002d0
ENEAlarmGenAgreg2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002e0
ENEAlarmGenAgregta | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgregta | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024002f0
ENEAlarmGenCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400300
ENEAlarmGenCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400310
ENEAlarmGenCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400320
ENEAlarmGenCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc4 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400330
ENEAlarmGenCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc5 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400340
ENEAlarmGenComm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenComm | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400350
ENEAlarmGenDI | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenDI | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400360
ENEAlarmGenKlimaSplit | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenKlimaSplit | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400370
ENEAlarmGenRest | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenRest | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400380
ENEAlarmGenSenzor | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenSenzor | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400390
ENEAlarmGenTemp | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenTemp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024003a0
ENEAlarmGenUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024003b0
ENEAlarmGenUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024003c0
ENECirc1CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003d0
ENECirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaEnergija | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d1
ENECirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d2
ENECirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d3
ENECirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d4
ENECirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d5
ENECirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x024003d6
ENECirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaEnergija | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d7
ENECirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d8
ENECirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003d9
ENECirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003da
ENECirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003db
ENECirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024003dc
ENECirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003dd
ENECirc1MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003de
ENECirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003df
ENECirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e0
ENECirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e1
ENECirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e2
ENECirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e3
ENECirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e4
ENECirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NavideznaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e5
ENECirc1NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NicelniTok | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003e6
ENECirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003e7
ENECirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003e8
ENECirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003e9
ENECirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003ea
ENECirc1THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003eb
ENECirc1THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003ec
ENECirc1THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003ed
ENECirc1THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003ee
ENECirc1THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003ef
ENECirc1THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f0
ENECirc1Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f1
ENECirc1Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f2
ENECirc1Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f3
ENECirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].TokPovprecje_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f4
ENECirc2CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x024003f5
ENECirc2DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaEnergija | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f6
ENECirc2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f7
ENECirc2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f8
ENECirc2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003f9
ENECirc2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003fa
ENECirc2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x024003fb
ENECirc2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaEnergija | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003fc
ENECirc2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003fd
ENECirc2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003fe
ENECirc2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x024003ff
ENECirc2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400400
ENECirc2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400401
ENECirc2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400402
ENECirc2MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400403
ENECirc2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400404
ENECirc2Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400405
ENECirc2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400406
ENECirc2Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400407
ENECirc2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400408
ENECirc2Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400409
ENECirc2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NavideznaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240040a
ENECirc2NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NicelniTok | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240040b
ENECirc2PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240040c
ENECirc2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240040d
ENECirc2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240040e
ENECirc2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240040f
ENECirc2THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400410
ENECirc2THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400411
ENECirc2THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400412
ENECirc2THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400413
ENECirc2THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400414
ENECirc2THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400415
ENECirc2Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400416
ENECirc2Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400417
ENECirc2Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400418
ENECirc2TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].TokPovprecje_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400419
ENECirc3CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240041a
ENECirc3DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaEnergija | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240041b
ENECirc3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_III | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240041c
ENECirc3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L1 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240041d
ENECirc3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L2 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240041e
ENECirc3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L3 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240041f
ENECirc3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02400420
ENECirc3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaEnergija | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400421
ENECirc3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaMoc_III | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400422
ENECirc3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L1 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400423
ENECirc3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L2 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400424
ENECirc3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L3 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400425
ENECirc3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400426
ENECirc3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaMoc_III | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400427
ENECirc3MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400428
ENECirc3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400429
ENECirc3Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042a
ENECirc3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042b
ENECirc3Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042c
ENECirc3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042d
ENECirc3Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042e
ENECirc3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NavideznaMoc_III | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240042f
ENECirc3NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NicelniTok | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400430
ENECirc3PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400431
ENECirc3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400432
ENECirc3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400433
ENECirc3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400434
ENECirc3THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400435
ENECirc3THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400436
ENECirc3THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400437
ENECirc3THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400438
ENECirc3THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400439
ENECirc3THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240043a
ENECirc3Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L1 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240043b
ENECirc3Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L2 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240043c
ENECirc3Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L3 | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240043d
ENECirc3TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].TokPovprecje_III | 0 | 600.0 | 0 | 600.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240043e
ENECirc4CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240043f
ENECirc4DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaEnergija | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400440
ENECirc4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400441
ENECirc4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400442
ENECirc4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400443
ENECirc4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400444
ENECirc4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02400445
ENECirc4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaEnergija | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400446
ENECirc4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400447
ENECirc4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400448
ENECirc4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400449
ENECirc4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240044a
ENECirc4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240044b
ENECirc4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240044c
ENECirc4MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240044d
ENECirc4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240044e
ENECirc4Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240044f
ENECirc4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400450
ENECirc4Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400451
ENECirc4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400452
ENECirc4Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400453
ENECirc4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NavideznaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400454
ENECirc4NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NicelniTok | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400455
ENECirc4PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400456
ENECirc4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400457
ENECirc4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400458
ENECirc4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400459
ENECirc4THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045a
ENECirc4THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045b
ENECirc4THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045c
ENECirc4THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045d
ENECirc4THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045e
ENECirc4THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240045f
ENECirc4Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400460
ENECirc4Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400461
ENECirc4Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400462
ENECirc4TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].TokPovprecje_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400463
ENECirc5CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x02400464
ENECirc5DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaEnergija | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400465
ENECirc5DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400466
ENECirc5DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400467
ENECirc5DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400468
ENECirc5DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400469
ENECirc5Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x0240046a
ENECirc5InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaEnergija | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240046b
ENECirc5InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240046c
ENECirc5JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240046d
ENECirc5JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240046e
ENECirc5JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240046f
ENECirc5KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400470
ENECirc5KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400471
ENECirc5MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400472
ENECirc5Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400473
ENECirc5Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400474
ENECirc5Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400475
ENECirc5Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400476
ENECirc5Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400477
ENECirc5Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400478
ENECirc5NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NavideznaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400479
ENECirc5NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NicelniTok | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240047a
ENECirc5PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240047b
ENECirc5PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240047c
ENECirc5PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240047d
ENECirc5PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0240047e
ENECirc5THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0240047f
ENECirc5THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400480
ENECirc5THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400481
ENECirc5THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400482
ENECirc5THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400483
ENECirc5THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400484
ENECirc5Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400485
ENECirc5Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400486
ENECirc5Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400487
ENECirc5TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].TokPovprecje_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x02400488
ENEComSCADA1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400490
ENEDate_Time0 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[0] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a0
ENEDate_Time1 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a1
ENEDate_Time2 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a2
ENEDate_Time3 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a3
ENEDateTimeDan | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Dan | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a4
ENEDateTimeLeto | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Leto | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a5
ENEDateTimeMesec | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Mesec | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a6
ENEDateTimeMinuta | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Minuta | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a7
ENEDateTimeSekunda | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Sekunda | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a8
ENEDateTimeUra | BYTE | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Ura | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004a9
ENEDI_10Q01_IzbAgBy_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q01_IzbAgBy_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004b0
ENEDI_10Q02_IzbUPS_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q02_IzbUPS_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004c0
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004d0
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004e0
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024004f0
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400500
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400510
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400520
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400530
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400540
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400550
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400560
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400570
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400580
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400590
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005a0
ENEDI_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005b0
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005c0
ENEDI_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005d0
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005e0
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024005f0
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbAgregat_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400600
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMrAg0_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400610
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMreza_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400620
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400630
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400640
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400650
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400660
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400670
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400680
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400690
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006a0
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006b0
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006c0
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006d0
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006e0
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024006f0
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400700
ENEDI_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400710
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400720
ENEDI_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400730
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400740
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q0_DovodDG1_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400750
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400760
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400770
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400780
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400790
ENEDI_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007a0
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007b0
ENEDI_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007c0
ENEDI_9Q14_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007d0
ENEDI_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007e0
ENEDI_9Q15_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024007f0
ENEDI_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400800
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400810
ENEDI_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400820
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400830
ENEDI_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_Odc11md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400840
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_OdcE11md_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400850
ENEDI_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400860
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400870
ENEDI_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400880
ENEDI_9Q5_OdcE13mdON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13mdON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400890
ENEDI_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008a0
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008b0
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008c0
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008d0
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008e0
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024008f0
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400900
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400910
ENEDI_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400920
ENEDI_Agregat1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400930
ENEDI_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400940
ENEDI_Agregat1_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400950
ENEDI_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400960
ENEDI_Agregat2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400970
ENEDI_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400980
ENEDI_Agregat2_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400990
ENEDI_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009a0
ENEDI_KlimaSplit1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009b0
ENEDI_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009c0
ENEDI_KlimaSplit2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009d0
ENEDI_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009e0
ENEDI_KlimaSplit3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024009f0
ENEDI_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a00
ENEDI_KlimaSplit4_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a10
ENEDI_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a20
ENEDI_KlimaSplit5_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a30
ENEDI_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a40
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a50
ENEDI_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a60
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a70
ENEDI_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a80
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400a90
ENEDI_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400aa0
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ab0
ENEDI_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ac0
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ad0
ENEDI_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ae0
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400af0
ENEDI_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b00
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b10
ENEDI_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b20
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b30
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b40
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b50
ENEDI_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b60
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b70
ENEDI_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b80
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400b90
ENEDI_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ba0
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400bb0
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_3Q1_vezst_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400bc0
ENEDI_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400bd0
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400be0
ENEDI_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400bf0
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c00
ENEDI_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c10
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c20
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c30
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c40
ENEDI_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c50
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c60
ENEDI_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c70
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c80
ENEDI_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400c90
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ca0
ENEDI_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400cb0
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400cc0
ENEDI_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400cd0
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_ON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ce0
ENEDI_rezerva_4_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_4_3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400cf0
ENEDI_rezerva_8_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d00
ENEDI_rezerva_8_5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_5 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d10
ENEDI_UPS_Alarm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Alarm | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d20
ENEDI_UPS_BatNacin | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_BatNacin | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d30
ENEDI_UPS_Polnjenje | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Polnjenje | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d40
ENEDI_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_BypassON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d50
ENEDI_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d60
ENEDI_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_BypassON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d70
ENEDI_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d80
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400d90
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400da0
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400db0
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400dc0
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400dd0
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400de0
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400df0
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q8_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e00
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q9_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e10
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e20
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e30
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e40
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e50
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e60
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e70
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e80
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q8_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400e90
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q9_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ea0
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400eb0
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ec0
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q13_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ed0
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q14_Odcep_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ee0
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q15_Odcep_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ef0
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q1_PovEDG2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f00
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q2_OdcepRez_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f10
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q3_Odc11md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f20
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q4_OdcE12md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f30
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q5_OdcE13md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f40
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q6_OdcE14md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f50
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f60
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f70
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f80
ENEDIN_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400f90
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_Q0_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400fa0
ENEDIN_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400fb0
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_Q0_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400fc0
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit1_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400fd0
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit2_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400fe0
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit3_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02400ff0
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit4_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401000
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit5_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401010
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q1_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401020
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401030
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401040
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q4_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401050
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q5_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401060
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q6_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401070
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q7_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401080
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q8_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401090
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010a0
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_3Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010b0
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010c0
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010d0
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010e0
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024010f0
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_3Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401100
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401110
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q1_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401120
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q2_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401130
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q3_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401140
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q4_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401150
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q5_odc_IZP | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401160
ENEDIN_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_BypassON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401170
ENEDIN_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401180
ENEDIN_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_BypassON | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401190
ENEDIN_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011a0
ENEErrComAgregat1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011b0
ENEErrComAgregat2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011c0
ENEErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011d0
ENEErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011e0
ENEErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024011f0
ENEErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401200
ENEErrComCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401210
ENEErrCommScada | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401220
ENEErrCommXC100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommXC100 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401230
ENEErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPanelPLC | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401240
ENEErrComPort2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401250
ENEErrComPort3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401260
ENEErrComPort4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort4 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401270
ENEErrComPort5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort5 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401280
ENEErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401290
ENEErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012a0
ENEErrorComAgregat1Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b0
ENEErrorComAgregat1Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b1
ENEErrorComAgregat1Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b2
ENEErrorComAgregat1Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b3
ENEErrorComAgregat1Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b4
ENEErrorComAgregat1Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b5
ENEErrorComAgregat1Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b6
ENEErrorComAgregat1Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b7
ENEErrorComAgregat1Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b8
ENEErrorComAgregat1Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012b9
ENEErrorComAgregat1Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012ba
ENEErrorComAgregat1Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012bb
ENEErrorComAgregat1Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012bc
ENEErrorComAgregat1Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012bd
ENEErrorComAgregat1Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012be
ENEErrorComAgregat1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012c0
ENEErrorComAgregat1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d0
ENEErrorComAgregat2Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d1
ENEErrorComAgregat2Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d2
ENEErrorComAgregat2Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d3
ENEErrorComAgregat2Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d4
ENEErrorComAgregat2Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d5
ENEErrorComAgregat2Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d6
ENEErrorComAgregat2Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d7
ENEErrorComAgregat2Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d8
ENEErrorComAgregat2Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012d9
ENEErrorComAgregat2Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012da
ENEErrorComAgregat2Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012db
ENEErrorComAgregat2Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012dc
ENEErrorComAgregat2Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012dd
ENEErrorComAgregat2Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012de
ENEErrorComAgregat2Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012df
ENEErrorComAgregat2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012e0
ENEErrorComAgregat2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f0
ENEErrorComCirc1Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f1
ENEErrorComCirc1Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f2
ENEErrorComCirc1Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f3
ENEErrorComCirc1Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f4
ENEErrorComCirc1Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f5
ENEErrorComCirc1Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f6
ENEErrorComCirc1Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f7
ENEErrorComCirc1Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f8
ENEErrorComCirc1Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012f9
ENEErrorComCirc1Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012fa
ENEErrorComCirc1Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012fb
ENEErrorComCirc1Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012fc
ENEErrorComCirc1Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012fd
ENEErrorComCirc1Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012fe
ENEErrorComCirc1Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024012ff
ENEErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401300
ENEErrorComCirc1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401310
ENEErrorComCirc2Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401311
ENEErrorComCirc2Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401312
ENEErrorComCirc2Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401313
ENEErrorComCirc2Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401314
ENEErrorComCirc2Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401315
ENEErrorComCirc2Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401316
ENEErrorComCirc2Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401317
ENEErrorComCirc2Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401318
ENEErrorComCirc2Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401319
ENEErrorComCirc2Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131a
ENEErrorComCirc2Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131b
ENEErrorComCirc2Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131c
ENEErrorComCirc2Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131d
ENEErrorComCirc2Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131e
ENEErrorComCirc2Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240131f
ENEErrorComCirc2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401320
ENEErrorComCirc2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401330
ENEErrorComCirc3Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401331
ENEErrorComCirc3Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401332
ENEErrorComCirc3Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401333
ENEErrorComCirc3Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401334
ENEErrorComCirc3Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401335
ENEErrorComCirc3Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401336
ENEErrorComCirc3Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401337
ENEErrorComCirc3Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401338
ENEErrorComCirc3Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401339
ENEErrorComCirc3Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133a
ENEErrorComCirc3Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133b
ENEErrorComCirc3Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133c
ENEErrorComCirc3Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133d
ENEErrorComCirc3Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133e
ENEErrorComCirc3Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240133f
ENEErrorComCirc3Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401340
ENEErrorComCirc3Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401350
ENEErrorComCirc4Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401351
ENEErrorComCirc4Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401352
ENEErrorComCirc4Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401353
ENEErrorComCirc4Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401354
ENEErrorComCirc4Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401355
ENEErrorComCirc4Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401356
ENEErrorComCirc4Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401357
ENEErrorComCirc4Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401358
ENEErrorComCirc4Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401359
ENEErrorComCirc4Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135a
ENEErrorComCirc4Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135b
ENEErrorComCirc4Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135c
ENEErrorComCirc4Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135d
ENEErrorComCirc4Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135e
ENEErrorComCirc4Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240135f
ENEErrorComCirc4Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401360
ENEErrorComCirc4Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401370
ENEErrorComCirc5Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401371
ENEErrorComCirc5Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401372
ENEErrorComCirc5Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401373
ENEErrorComCirc5Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401374
ENEErrorComCirc5Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401375
ENEErrorComCirc5Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401376
ENEErrorComCirc5Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401377
ENEErrorComCirc5Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401378
ENEErrorComCirc5Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401379
ENEErrorComCirc5Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137a
ENEErrorComCirc5Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137b
ENEErrorComCirc5Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137c
ENEErrorComCirc5Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137d
ENEErrorComCirc5Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137e
ENEErrorComCirc5Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240137f
ENEErrorComCirc5Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401380
ENEErrorComCirc5Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401390
ENEErrorComUPS1Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401391
ENEErrorComUPS1Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401392
ENEErrorComUPS1Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401393
ENEErrorComUPS1Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401394
ENEErrorComUPS1Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401395
ENEErrorComUPS1Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401396
ENEErrorComUPS1Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401397
ENEErrorComUPS1Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401398
ENEErrorComUPS1Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401399
ENEErrorComUPS1Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139a
ENEErrorComUPS1Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139b
ENEErrorComUPS1Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139c
ENEErrorComUPS1Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139d
ENEErrorComUPS1Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139e
ENEErrorComUPS1Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240139f
ENEErrorComUPS1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013a0
ENEErrorComUPS1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b0
ENEErrorComUPS2Code10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b1
ENEErrorComUPS2Code11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b2
ENEErrorComUPS2Code12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b3
ENEErrorComUPS2Code13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b4
ENEErrorComUPS2Code14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b5
ENEErrorComUPS2Code15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b6
ENEErrorComUPS2Code1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b7
ENEErrorComUPS2Code2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b8
ENEErrorComUPS2Code3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013b9
ENEErrorComUPS2Code4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013ba
ENEErrorComUPS2Code5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013bb
ENEErrorComUPS2Code6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013bc
ENEErrorComUPS2Code7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013bd
ENEErrorComUPS2Code8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013be
ENEErrorComUPS2Code9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013bf
ENEErrorComUPS2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013c0
ENEErrorComUPS2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013d0
ENENapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013e0
ENENapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024013f0
ENENapakaSenzorTemp3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401400
ENENapakaSenzorTemp4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401410
ENENapakaSenzorTemp5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401420
ENENapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401430
ENENapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401440
ENENapakaSenzorVlaga3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401450
ENENapakaSenzorVlaga4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401460
ENENapakaSenzorVlaga5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401470
ENEQstanje10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401480
ENEQstanje11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401481
ENEQstanje12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401482
ENEQstanje13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401483
ENEQstanje14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401484
ENEQstanje15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401485
ENEQstanje16 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[16] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401486
ENEQstanje17 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[17] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401487
ENEQstanje18 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[18] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401488
ENEQstanje19 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[19] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401489
ENEQstanje1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148a
ENEQstanje20 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[20] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148b
ENEQstanje21 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[21] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148c
ENEQstanje22 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[22] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148d
ENEQstanje23 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[23] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148e
ENEQstanje24 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[24] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240148f
ENEQstanje25 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[25] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401490
ENEQstanje26 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[26] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401491
ENEQstanje27 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[27] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401492
ENEQstanje28 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[28] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401493
ENEQstanje29 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[29] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401494
ENEQstanje2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401495
ENEQstanje30 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[30] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401496
ENEQstanje31 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[31] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401497
ENEQstanje32 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[32] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401498
ENEQstanje33 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[33] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401499
ENEQstanje34 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[34] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149a
ENEQstanje35 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[35] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149b
ENEQstanje36 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[36] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149c
ENEQstanje37 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[37] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149d
ENEQstanje38 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[38] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149e
ENEQstanje39 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[39] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240149f
ENEQstanje3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a0
ENEQstanje40 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[40] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a1
ENEQstanje4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a2
ENEQstanje5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a3
ENEQstanje6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a4
ENEQstanje7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a5
ENEQstanje8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a6
ENEQstanje9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014a7
ENESenzorTemp1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[1] | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# | 6157 | 1 | 0x024014a8
ENESenzorTemp2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[2] | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# | 6157 | 1 | 0x024014a9
ENESenzorTemp3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[3] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.# | 6157 | 1 | 0x024014aa
ENESenzorTemp4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[4] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.# | 6157 | 1 | 0x024014ab
ENESenzorTemp5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[5] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.# | 6157 | 1 | 0x024014ac
ENESenzorVlaga1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[1] | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x024014ad
ENESenzorVlaga2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[2] | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x024014ae
ENESenzorVlaga3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[3] | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x024014af
ENESenzorVlaga4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[4] | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x024014b0
ENESenzorVlaga5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[5] | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x024014b1
ENESetDateTime | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTime | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014c0
ENESetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeDemand | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014d0
ENESetDateTimeError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014e0
ENESetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeFinished | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024014f0
ENESlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401500
ENESlabaBaterijaPLC_A100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A100 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401510
ENEStikalo8Q11_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Stikalo8Q11_ERR | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401520
ENETempAlarmPoint1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[1] | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ## | 6157 | 1 | 0x02401530
ENETempAlarmPoint2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[2] | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ## | 6157 | 1 | 0x02401531
ENETempAlarmPoint3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[3] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ### | 6157 | 1 | 0x02401532
ENETempAlarmPoint4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[4] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ### | 6157 | 1 | 0x02401533
ENETempAlarmPoint5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[5] | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ### | 6157 | 1 | 0x02401534
ENETempTSprevisoka1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401540
ENETempTSprevisoka2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401550
ENETempTSprevisoka3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401560
ENETempTSprevisoka4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401570
ENETempTSprevisoka5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401580
ENETrQstanje10 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401590
ENETrQstanje11 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401591
ENETrQstanje12 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401592
ENETrQstanje13 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401593
ENETrQstanje14 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401594
ENETrQstanje15 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401595
ENETrQstanje16 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[16] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401596
ENETrQstanje17 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[17] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401597
ENETrQstanje18 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[18] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401598
ENETrQstanje19 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[19] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401599
ENETrQstanje1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159a
ENETrQstanje20 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[20] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159b
ENETrQstanje21 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[21] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159c
ENETrQstanje22 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[22] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159d
ENETrQstanje23 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[23] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159e
ENETrQstanje24 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[24] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0240159f
ENETrQstanje25 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[25] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a0
ENETrQstanje2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a1
ENETrQstanje3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a2
ENETrQstanje4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a3
ENETrQstanje5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a4
ENETrQstanje6 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a5
ENETrQstanje7 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a6
ENETrQstanje8 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a7
ENETrQstanje9 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015a8
ENEUPS1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015b0
ENEUPS1Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015c0
ENEUPS1Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015d0
ENEUPS1Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015e0
ENEUPS1Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024015f0
ENEUPS1Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401600
ENEUPS1Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[16] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401610
ENEUPS1Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[17] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401620
ENEUPS1Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[18] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401630
ENEUPS1Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[19] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401640
ENEUPS1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401650
ENEUPS1Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[20] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401660
ENEUPS1Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[21] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401670
ENEUPS1Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[22] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401680
ENEUPS1Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[23] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401690
ENEUPS1Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[24] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016a0
ENEUPS1Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[25] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016b0
ENEUPS1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016c0
ENEUPS1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016d0
ENEUPS1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016e0
ENEUPS1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024016f0
ENEUPS1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401700
ENEUPS1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401710
ENEUPS1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401720
ENEUPS1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401730
ENEUPS2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401740
ENEUPS2Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401750
ENEUPS2Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401760
ENEUPS2Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401770
ENEUPS2Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401780
ENEUPS2Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401790
ENEUPS2Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[16] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017a0
ENEUPS2Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[17] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017b0
ENEUPS2Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[18] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017c0
ENEUPS2Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[19] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017d0
ENEUPS2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017e0
ENEUPS2Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[20] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024017f0
ENEUPS2Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[21] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401800
ENEUPS2Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[22] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401810
ENEUPS2Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[23] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401820
ENEUPS2Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[24] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401830
ENEUPS2Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[25] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401840
ENEUPS2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401850
ENEUPS2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401860
ENEUPS2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401870
ENEUPS2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401880
ENEUPS2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401890
ENEUPS2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018a0
ENEUPS2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018b0
ENEUPS2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018c0
ENEUPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmAwaitingPower | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018d0
ENEUPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmBypassBad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018e0
ENEUPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmChargerFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024018f0
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401900
ENEUPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDepletedBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401910
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401920
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401930
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401940
ENEUPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmLowBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401950
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401960
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401970
ENEUPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401980
ENEUPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBypass | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401990
ENEUPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmInverterError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019a0
ENEUPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownImminent | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019b0
ENEUPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownPending | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019c0
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019d0
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019e0
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024019f0
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a00
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a10
ENEUPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTestInProgres | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a20
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a30
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a40
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a50
ENEUPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x02401a60
ENEUPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining | 0 | 500 | 0 | 500 | min | ### | 6157 | 1 | 0x02401a61
ENEUPS1InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].InverterStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a62
ENEUPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401a63
ENEUPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401a64
ENEUPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL3 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401a65
ENEUPS1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].Napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a70
ENEUPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].NapetostBaterije | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401a80
ENEUPS1OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].OutputStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a81
ENEUPS1StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusBaterije | [5 empty] | ## | 6157 | 1 | 0x02401a82
ENEUPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401a90
ENEUPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusInverterIsOn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401aa0
ENEUPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusStopOperation | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ab0
ENEUPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije | [5 empty] | ##### | 6157 | 1 | 0x02401ac0
ENEUPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].TemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### | 6157 | 1 | 0x02401ac1
ENEUPS1UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].UnitStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ac2
ENEUPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401ac3
ENEUPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL2 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401ac4
ENEUPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL3 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401ac5
ENEUPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL1 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401ac6
ENEUPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL2 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401ac7
ENEUPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL3 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401ac8
ENEUPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmAwaitingPower | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ad0
ENEUPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmBypassBad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ae0
ENEUPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmChargerFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401af0
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b00
ENEUPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDepletedBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b10
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b20
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b30
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b40
ENEUPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmLowBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b50
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b60
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b70
ENEUPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b80
ENEUPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBypass | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401b90
ENEUPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmInverterError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ba0
ENEUPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownImminent | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401bb0
ENEUPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownPending | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401bc0
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401bd0
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401be0
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401bf0
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c00
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c10
ENEUPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTestInProgres | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c20
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c30
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c40
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c50
ENEUPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ### | 6157 | 1 | 0x02401c60
ENEUPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining | 0 | 500 | 0 | 500 | min | ### | 6157 | 1 | 0x02401c61
ENEUPS2InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].InverterStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c62
ENEUPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401c63
ENEUPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401c64
ENEUPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL3 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401c65
ENEUPS2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].Napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c70
ENEUPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].NapetostBaterije | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401c80
ENEUPS2OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].OutputStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c81
ENEUPS2StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusBaterije | [5 empty] | ## | 6157 | 1 | 0x02401c82
ENEUPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401c90
ENEUPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusInverterIsOn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ca0
ENEUPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusStopOperation | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401cb0
ENEUPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije | [5 empty] | ##### | 6157 | 1 | 0x02401cc0
ENEUPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].TemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### | 6157 | 1 | 0x02401cc1
ENEUPS2UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].UnitStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401cc2
ENEUPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401cc3
ENEUPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL2 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401cc4
ENEUPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL3 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x02401cc5
ENEUPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL1 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401cc6
ENEUPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL2 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401cc7
ENEUPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL3 | 0 | 500.0 | 0 | 500.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x02401cc8
ENEUPSgalAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmAwaitingPower | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401cd0
ENEUPSgalAlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmBypassBad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ce0
ENEUPSgalAlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmChargerFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401cf0
ENEUPSgalAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmCommunicationsLost | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d00
ENEUPSgalAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDepletedBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d10
ENEUPSgalAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d20
ENEUPSgalAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d30
ENEUPSgalAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d40
ENEUPSgalAlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmLowBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d50
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d60
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d70
ENEUPSgalAlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBattery | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d80
ENEUPSgalAlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBypass | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401d90
ENEUPSgalAlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmInverterError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401da0
ENEUPSgalAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownImminent | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401db0
ENEUPSgalAlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownPending | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401dc0
ENEUPSgalAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSlabaBaterija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401dd0
ENEUPSgalAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSplosnaNapaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401de0
ENEUPSgalAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401df0
ENEUPSgalAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e00
ENEUPSgalAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e10
ENEUPSgalAlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTestInProgres | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e20
ENEUPSgalAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSIzhodOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e30
ENEUPSgalAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e40
ENEUPSgalAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSSystemOff | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e50
ENEUPSgalEstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedChargeRemaining | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e60
ENEUPSgalEstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedMinutesRemaining | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e61
ENEUPSgalInverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.InverterStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e62
ENEUPSgalIzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e63
ENEUPSgalIzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e64
ENEUPSgalIzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e65
ENEUPSgalNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.Napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e70
ENEUPSgalNapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.NapetostBaterije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e80
ENEUPSgalOutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.OutputStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e81
ENEUPSgalStatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusBaterije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e82
ENEUPSgalStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusEcomodeAktiven | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401e90
ENEUPSgalStatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusInverterIsOn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ea0
ENEUPSgalStatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusStopOperation | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401eb0
ENEUPSgalSteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec0
ENEUPSgalTemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.TemperaturaBaterije | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec1
ENEUPSgalUnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.UnitStatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec2
ENEUPSgalVhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec3
ENEUPSgalVhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec4
ENEUPSgalVhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec5
ENEUPSgalVhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec6
ENEUPSgalVhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec7
ENEUPSgalVhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL3 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec8
ENEUserCurrentLevel | BYTE | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentLevel | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ec9
ENEUserCurrentName | STRING | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentName | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401eca
ENEUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UserLoggedIn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ed0
ENEXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.XVH_AlarmOn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ee0
ENEXVH_CircNumber | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_CircNumber | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef0
ENEXVH_KlimaSplitStatus1 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef1
ENEXVH_KlimaSplitStatus2 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef2
ENEXVH_KlimaSplitStatus3 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef3
ENEXVH_KlimaSplitStatus4 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef4
ENEXVH_KlimaSplitStatus5 | BYTE | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02401ef5
ENE_Sekunda1s_utripanje | DIGITAL | IOD_ENE_mem | D2280 | [8 empty] | 0x02401f00
ENEComSCADA_stevec1 | INT | IOD_ENE_mem | I2282 | [8 empty] | 0x02401f10
ENEComSCADA_stevec2 | INT | IOD_ENE_mem | I2284 | [8 empty] | 0x02401f11
ENEComSCADA | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA | [8 empty] | 0x02401f20
ENEErrComPanelPLC_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2285 | [8 empty] | 0x02401f30
ENEErrComPort2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2286 | [8 empty] | 0x02401f40
ENEErrComPort3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2287 | [8 empty] | 0x02401f50
ENEErrComPort4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2288 | [8 empty] | 0x02401f60
ENEErrComPort5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2289 | [8 empty] | 0x02401f70
ENEErrCommXC100_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2290 | [8 empty] | 0x02401f80
ENEErrComCirc1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2291 | [8 empty] | 0x02401f90
ENEErrComCirc2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2292 | [8 empty] | 0x02401fa0
ENEErrComCirc3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2293 | [8 empty] | 0x02401fb0
ENEErrComCirc4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2294 | [8 empty] | 0x02401fc0
ENEErrComCirc5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2295 | [8 empty] | 0x02401fd0
ENEAgregat1Errors1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2296 | [8 empty] | 0x02401fe0
ENEAgregat1Errors2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2297 | [8 empty] | 0x02401ff0
ENEAgregat1Errors3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2298 | [8 empty] | 0x02402000
ENEAgregat1Errors4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2299 | [8 empty] | 0x02402010
ENEAgregat1Errors5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2300 | [8 empty] | 0x02402020
ENEAgregat1Errors7_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2301 | [8 empty] | 0x02402030
ENEAgregat1Errors8_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2302 | [8 empty] | 0x02402040
ENEAgregat1Errors9_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2303 | [8 empty] | 0x02402050
ENEAgregat2Errors1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2304 | [8 empty] | 0x02402060
ENEAgregat2Errors2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2305 | [8 empty] | 0x02402070
ENEAgregat2Errors3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2306 | [8 empty] | 0x02402080
ENEAgregat2Errors4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2307 | [8 empty] | 0x02402090
ENEAgregat2Errors5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2308 | [8 empty] | 0x024020a0
ENEAgregat2Errors7_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2309 | [8 empty] | 0x024020b0
ENEAgregat2Errors8_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2310 | [8 empty] | 0x024020c0
ENEAgregat2Errors9_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2311 | [8 empty] | 0x024020d0
ENEUPS1AlarmAwaitingPower_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2312 | [8 empty] | 0x024020e0
ENEUPS1AlarmBypassBad_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2313 | [8 empty] | 0x024020f0
ENEUPS1AlarmChargerFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2314 | [8 empty] | 0x02402100
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2315 | [8 empty] | 0x02402110
ENEUPS1AlarmDepletedBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2316 | [8 empty] | 0x02402120
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2317 | [8 empty] | 0x02402130
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2318 | [8 empty] | 0x02402140
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2319 | [8 empty] | 0x02402150
ENEUPS1AlarmLowBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2320 | [8 empty] | 0x02402160
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2321 | [8 empty] | 0x02402170
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2322 | [8 empty] | 0x02402180
ENEUPS1AlarmOnBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2323 | [8 empty] | 0x02402190
ENEUPS1AlarmOnBypass_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2324 | [8 empty] | 0x024021a0
ENEUPS1AlarmShutdownImminent_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2325 | [8 empty] | 0x024021b0
ENEUPS1AlarmShutdownPending_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2326 | [8 empty] | 0x024021c0
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2327 | [8 empty] | 0x024021d0
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2328 | [8 empty] | 0x024021e0
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2329 | [8 empty] | 0x024021f0
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2330 | [8 empty] | 0x02402200
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2331 | [8 empty] | 0x02402210
ENEUPS1AlarmTestInProgres_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2332 | [8 empty] | 0x02402220
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2333 | [8 empty] | 0x02402230
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2334 | [8 empty] | 0x02402240
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2335 | [8 empty] | 0x02402250
ENEUPS1AlarmInverterError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2336 | [8 empty] | 0x02402260
ENEUPS2AlarmAwaitingPower_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2337 | [8 empty] | 0x02402270
ENEUPS2AlarmBypassBad_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2338 | [8 empty] | 0x02402280
ENEUPS2AlarmChargerFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2339 | [8 empty] | 0x02402290
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2340 | [8 empty] | 0x024022a0
ENEUPS2AlarmDepletedBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2341 | [8 empty] | 0x024022b0
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2342 | [8 empty] | 0x024022c0
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2343 | [8 empty] | 0x024022d0
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2344 | [8 empty] | 0x024022e0
ENEUPS2AlarmLowBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2345 | [8 empty] | 0x024022f0
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2346 | [8 empty] | 0x02402300
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2347 | [8 empty] | 0x02402310
ENEUPS2AlarmOnBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2348 | [8 empty] | 0x02402320
ENEUPS2AlarmOnBypass_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2349 | [8 empty] | 0x02402330
ENEUPS2AlarmShutdownImminent_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2350 | [8 empty] | 0x02402340
ENEUPS2AlarmShutdownPending_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2351 | [8 empty] | 0x02402350
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2352 | [8 empty] | 0x02402360
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2353 | [8 empty] | 0x02402370
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2354 | [8 empty] | 0x02402380
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2355 | [8 empty] | 0x02402390
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2356 | [8 empty] | 0x024023a0
ENEUPS2AlarmTestInProgres_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2357 | [8 empty] | 0x024023b0
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2358 | [8 empty] | 0x024023c0
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2359 | [8 empty] | 0x024023d0
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2360 | [8 empty] | 0x024023e0
ENEUPS2AlarmInverterError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2361 | [8 empty] | 0x024023f0
ENETempTSprevisoka1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2362 | [8 empty] | 0x02402400
ENETempTSprevisoka2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2363 | [8 empty] | 0x02402410
ENETempTSprevisoka3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2364 | [8 empty] | 0x02402420
ENETempTSprevisoka4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2365 | [8 empty] | 0x02402430
ENETempTSprevisoka5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2366 | [8 empty] | 0x02402440
ENEDI_UPS_Alarm_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2367 | [8 empty] | 0x02402450
ENEDI_UPS_BatNacin_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2368 | [8 empty] | 0x02402460
ENEDI_UPS_Polnjenje_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2369 | [8 empty] | 0x02402470
ENESetDateTimeError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2370 | [8 empty] | 0x02402480
ENESlabaBaterijaPLC_A1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2371 | [8 empty] | 0x02402490
ENESlabaBaterijaPLC_A100_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2372 | [8 empty] | 0x024024a0
ENEStikalo8Q11_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2373 | [8 empty] | 0x024024b0
ENENapakaSenzorTemp1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2374 | [8 empty] | 0x024024c0
ENENapakaSenzorTemp2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2375 | [8 empty] | 0x024024d0
ENENapakaSenzorTemp3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2376 | [8 empty] | 0x024024e0
ENENapakaSenzorTemp4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2377 | [8 empty] | 0x024024f0
ENENapakaSenzorTemp5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2378 | [8 empty] | 0x02402500
ENENapakaSenzorVlaga1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2379 | [8 empty] | 0x02402510
ENENapakaSenzorVlaga2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2380 | [8 empty] | 0x02402520
ENENapakaSenzorVlaga3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2381 | [8 empty] | 0x02402530
ENENapakaSenzorVlaga4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2382 | [8 empty] | 0x02402540
ENENapakaSenzorVlaga5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2383 | [8 empty] | 0x02402550
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2384 | [8 empty] | 0x02402560
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2385 | [8 empty] | 0x02402570
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2386 | [8 empty] | 0x02402580
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2387 | [8 empty] | 0x02402590
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2388 | [8 empty] | 0x024025a0
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2389 | [8 empty] | 0x024025b0
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2390 | [8 empty] | 0x024025c0
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2391 | [8 empty] | 0x024025d0
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2392 | [8 empty] | 0x024025e0
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2393 | [8 empty] | 0x024025f0
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2394 | [8 empty] | 0x02402600
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2395 | [8 empty] | 0x02402610
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2396 | [8 empty] | 0x02402620
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2397 | [8 empty] | 0x02402630
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2398 | [8 empty] | 0x02402640
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2399 | [8 empty] | 0x02402650
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2400 | [8 empty] | 0x02402660
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2401 | [8 empty] | 0x02402670
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2402 | [8 empty] | 0x02402680
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2403 | [8 empty] | 0x02402690
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2404 | [8 empty] | 0x024026a0
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2405 | [8 empty] | 0x024026b0
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2406 | [8 empty] | 0x024026c0
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2407 | [8 empty] | 0x024026d0
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2408 | [8 empty] | 0x024026e0
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2409 | [8 empty] | 0x024026f0
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2410 | [8 empty] | 0x02402700
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2411 | [8 empty] | 0x02402710
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2412 | [8 empty] | 0x02402720
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2413 | [8 empty] | 0x02402730
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2414 | [8 empty] | 0x02402740
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2415 | [8 empty] | 0x02402750
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2416 | [8 empty] | 0x02402760
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2417 | [8 empty] | 0x02402770
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2418 | [8 empty] | 0x02402780
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2419 | [8 empty] | 0x02402790
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2420 | [8 empty] | 0x024027a0
ENEDIN_Agregat1_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2421 | [8 empty] | 0x024027b0
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2422 | [8 empty] | 0x024027c0
ENEDIN_Agregat2_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2423 | [8 empty] | 0x024027d0
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2424 | [8 empty] | 0x024027e0
ENEDIN_UpsA_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2425 | [8 empty] | 0x024027f0
ENEDIN_UpsA_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2426 | [8 empty] | 0x02402800
ENEDIN_UpsB_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2427 | [8 empty] | 0x02402810
ENEDIN_UpsB_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2428 | [8 empty] | 0x02402820
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2429 | [8 empty] | 0x02402830
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2430 | [8 empty] | 0x02402840
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2431 | [8 empty] | 0x02402850
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2432 | [8 empty] | 0x02402860
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2433 | [8 empty] | 0x02402870
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2434 | [8 empty] | 0x02402880
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2435 | [8 empty] | 0x02402890
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2436 | [8 empty] | 0x024028a0
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2437 | [8 empty] | 0x024028b0
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2438 | [8 empty] | 0x024028c0
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2439 | [8 empty] | 0x024028d0
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2440 | [8 empty] | 0x024028e0
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2441 | [8 empty] | 0x024028f0
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2442 | [8 empty] | 0x02402900
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2443 | [8 empty] | 0x02402910
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2444 | [8 empty] | 0x02402920
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2445 | [8 empty] | 0x02402930
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2446 | [8 empty] | 0x02402940
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2447 | [8 empty] | 0x02402950
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2448 | [8 empty] | 0x02402960
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2449 | [8 empty] | 0x02402970
ENEnapaka_kom_krm_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2450 | [8 empty] | 0x02402980
ENE_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2470[16] | [8 empty] | 0x02402990
ENE_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2490[16] | [8 empty] | 0x024029a0
ENE_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_ENE_disk | L2510[16] | [8 empty] | 0x024029b0
ENE_meja_tok_alarm | LONG | IOD_ENE_disk | L2530[16] | [8 empty] | 0x024029b1
ENEUserloggedIn_mem | DIGITAL | IOD_ENE_mem | D2548 | [8 empty] | 0x024029c0
ENE_ralika_energ_dan | REAL | IOD_ENE_disk | R2550[8] | [8 empty] | 0x024029d0
ENE_ralika_energ_ted | REAL | IOD_ENE_disk | R2560[8] | [8 empty] | 0x024029d1
ENE_ralika_energ_mes | REAL | IOD_ENE_disk | R2570[8] | [8 empty] | 0x024029d2
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2580 | [8 empty] | 0x024029e0
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2581 | [8 empty] | 0x024029f0
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2582 | [8 empty] | 0x02402a00
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2583 | [8 empty] | 0x02402a10
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2584 | [8 empty] | 0x02402a20
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2585 | [8 empty] | 0x02402a30
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2586 | [8 empty] | 0x02402a40
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2587 | [8 empty] | 0x02402a50
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2588 | [8 empty] | 0x02402a60
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2589 | [8 empty] | 0x02402a70
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2590 | [8 empty] | 0x02402a80
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2591 | [8 empty] | 0x02402a90
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2592 | [8 empty] | 0x02402aa0
ENEDI_9Q5_OdcE13md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2593 | [8 empty] | 0x02402ab0
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2594 | [8 empty] | 0x02402ac0
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2595 | [8 empty] | 0x02402ad0
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2596 | [8 empty] | 0x02402ae0
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2597 | [8 empty] | 0x02402af0
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2598 | [8 empty] | 0x02402b00
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2599 | [8 empty] | 0x02402b10
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2600 | [8 empty] | 0x02402b20
ENEDI_9Q14_Odcep_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2601 | [8 empty] | 0x02402b30
ENEDI_9Q15_Odcep_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2602 | [8 empty] | 0x02402b40
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2603 | [8 empty] | 0x02402b50
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2604 | [8 empty] | 0x02402b60
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2605 | [8 empty] | 0x02402b70
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2606 | [8 empty] | 0x02402b80
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2607 | [8 empty] | 0x02402b90
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2608 | [8 empty] | 0x02402ba0
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2609 | [8 empty] | 0x02402bb0
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2610 | [8 empty] | 0x02402bc0
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2611 | [8 empty] | 0x02402bd0
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2612 | [8 empty] | 0x02402be0
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2613 | [8 empty] | 0x02402bf0
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2614 | [8 empty] | 0x02402c00
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2615 | [8 empty] | 0x02402c10
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2616 | [8 empty] | 0x02402c20
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2617 | [8 empty] | 0x02402c30
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2618 | [8 empty] | 0x02402c40
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2619 | [8 empty] | 0x02402c50
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2620 | [8 empty] | 0x02402c60
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2621 | [8 empty] | 0x02402c70
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2622 | [8 empty] | 0x02402c80
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2623 | [8 empty] | 0x02402c90
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2624 | [8 empty] | 0x02402ca0
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2625 | [8 empty] | 0x02402cb0
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2626 | [8 empty] | 0x02402cc0
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2627 | [8 empty] | 0x02402cd0
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2628 | [8 empty] | 0x02402ce0
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2629 | [8 empty] | 0x02402cf0
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2630 | [8 empty] | 0x02402d00
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2631 | [8 empty] | 0x02402d10
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2632 | [8 empty] | 0x02402d20
ENEDI_Agregat1_Q0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2633 | [8 empty] | 0x02402d30
ENEDI_Agregat2_Q0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2634 | [8 empty] | 0x02402d40
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2635 | [8 empty] | 0x02402d50
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2636 | [8 empty] | 0x02402d60
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2637 | [8 empty] | 0x02402d70
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2638 | [8 empty] | 0x02402d80
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2639 | [8 empty] | 0x02402d90
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2640 | [8 empty] | 0x02402da0
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2641 | [8 empty] | 0x02402db0
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2642 | [8 empty] | 0x02402dc0
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2643 | [8 empty] | 0x02402dd0
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2644 | [8 empty] | 0x02402de0
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2645 | [8 empty] | 0x02402df0
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2646 | [8 empty] | 0x02402e00
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2647 | [8 empty] | 0x02402e10
ENEDI_9Q5_OdcE13md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2648 | [8 empty] | 0x02402e20
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2649 | [8 empty] | 0x02402e30
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2650 | [8 empty] | 0x02402e40
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2651 | [8 empty] | 0x02402e50
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2652 | [8 empty] | 0x02402e60
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2653 | [8 empty] | 0x02402e70
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2654 | [8 empty] | 0x02402e80
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2655 | [8 empty] | 0x02402e90
ENEDI_9Q14_Odcep_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2656 | [8 empty] | 0x02402ea0
ENEDI_9Q15_Odcep_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2657 | [8 empty] | 0x02402eb0
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2658 | [8 empty] | 0x02402ec0
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2659 | [8 empty] | 0x02402ed0
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2660 | [8 empty] | 0x02402ee0
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2661 | [8 empty] | 0x02402ef0
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2662 | [8 empty] | 0x02402f00
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2663 | [8 empty] | 0x02402f10
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2664 | [8 empty] | 0x02402f20
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2665 | [8 empty] | 0x02402f30
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2666 | [8 empty] | 0x02402f40
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2667 | [8 empty] | 0x02402f50
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2668 | [8 empty] | 0x02402f60
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2669 | [8 empty] | 0x02402f70
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2670 | [8 empty] | 0x02402f80
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2671 | [8 empty] | 0x02402f90
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2672 | [8 empty] | 0x02402fa0
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2673 | [8 empty] | 0x02402fb0
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2674 | [8 empty] | 0x02402fc0
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2675 | [8 empty] | 0x02402fd0
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2676 | [8 empty] | 0x02402fe0
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2677 | [8 empty] | 0x02402ff0
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2678 | [8 empty] | 0x02403000
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2679 | [8 empty] | 0x02403010
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2680 | [8 empty] | 0x02403020
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2681 | [8 empty] | 0x02403030
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2682 | [8 empty] | 0x02403040
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2683 | [8 empty] | 0x02403050
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2684 | [8 empty] | 0x02403060
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2685 | [8 empty] | 0x02403070
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2686 | [8 empty] | 0x02403080
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2687 | [8 empty] | 0x02403090
ENEDI_Agregat1_Q0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2688 | [8 empty] | 0x024030a0
ENEDI_Agregat2_Q0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2689 | [8 empty] | 0x024030b0
ENEDI_UpsA_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2690 | [8 empty] | 0x024030c0
ENEDI_UpsB_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2691 | [8 empty] | 0x024030d0
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2692 | [8 empty] | 0x024030e0
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2693 | [8 empty] | 0x024030f0
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2694 | [8 empty] | 0x02403100
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2695 | [8 empty] | 0x02403110
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2696 | [8 empty] | 0x02403120
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2697 | [8 empty] | 0x02403130
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2698 | [8 empty] | 0x02403140
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2699 | [8 empty] | 0x02403150
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2700 | [8 empty] | 0x02403160
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2701 | [8 empty] | 0x02403170
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2702 | [8 empty] | 0x02403180
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2703 | [8 empty] | 0x02403190
ENEDI_Agregat1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2704 | [8 empty] | 0x024031a0
ENEDI_Agregat2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2705 | [8 empty] | 0x024031b0
AENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2710[260] | [8 empty] | 0x024031c0
BENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2970[260] | [8 empty] | 0x024031d0
CENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3230[260] | [8 empty] | 0x024031e0
DENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3490[260] | [8 empty] | 0x024031f0
EENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3750[260] | [8 empty] | 0x02403200
FENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D4010[260] | [8 empty] | 0x02403210
ENE_DanEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R0[30] | [8 empty] | 0x02403220
ENE_CasDDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1330[30] | [8 empty] | 0x02403221
ENE_CasMDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1360[30] | [8 empty] | 0x02403222
ENE_TedenEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R30[30] | [8 empty] | 0x02403223
ENE_CasDTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1390[30] | [8 empty] | 0x02403224
ENE_CasMTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1410[30] | [8 empty] | 0x02403225
ENE_MesecEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R90[30] | [8 empty] | 0x02403226
ENE_CasDMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1440[30] | [8 empty] | 0x02403227
ENE_CasMMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1470[30] | [8 empty] | 0x02403228
ENE_StSt_DanEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R270 | [8 empty] | 0x02403229
ENE_StSt_TedenEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R274 | [8 empty] | 0x0240322a
ENE_StSt_MesecEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R278 | [8 empty] | 0x0240322b
ENE_StStCasDDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1500 | [8 empty] | 0x0240322c
ENE_StStCasMDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1501 | [8 empty] | 0x0240322d
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1502 | [8 empty] | 0x0240322e
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1503 | [8 empty] | 0x0240322f
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1504 | [8 empty] | 0x02403230
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1505 | [8 empty] | 0x02403231
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R704 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403232
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R708 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403233
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R712 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403234
ENE_DanEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R820[30] | [8 empty] | 0x02403235
ENE_CasDDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1506[30] | [8 empty] | 0x02403236
ENE_CasMDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1536[30] | [8 empty] | 0x02403237
ENE_TedenEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R850[30] | [8 empty] | 0x02403238
ENE_CasDTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1566[30] | [8 empty] | 0x02403239
ENE_CasMTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1596[30] | [8 empty] | 0x0240323a
ENE_MesecEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R880[30] | [8 empty] | 0x0240323b
ENE_CasDMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1626[30] | [8 empty] | 0x0240323c
ENE_CasMMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1656[30] | [8 empty] | 0x0240323d
ENE_StSt_DanEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R910 | [8 empty] | 0x0240323e
ENE_StSt_TedenEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R914 | [8 empty] | 0x0240323f
ENE_StSt_MesecEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R918 | [8 empty] | 0x02403240
ENE_StStCasDDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1686 | [8 empty] | 0x02403241
ENE_StStCasMDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1687 | [8 empty] | 0x02403242
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1688 | [8 empty] | 0x02403243
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1689 | [8 empty] | 0x02403244
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1690 | [8 empty] | 0x02403245
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1691 | [8 empty] | 0x02403246
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R922 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403247
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R926 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403248
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R930 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403249
ENE_DanEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4330[30] | [8 empty] | 0x0240324a
ENE_CasDDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1700[30] | [8 empty] | 0x0240324b
ENE_CasMDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1730[30] | [8 empty] | 0x0240324c
ENE_TedenEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4200[30] | [8 empty] | 0x0240324d
ENE_CasDTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1760[30] | [8 empty] | 0x0240324e
ENE_CasMTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1790[30] | [8 empty] | 0x0240324f
ENE_MesecEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4260[30] | [8 empty] | 0x02403250
ENE_CasDMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1820[30] | [8 empty] | 0x02403251
ENE_CasMMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1850[30] | [8 empty] | 0x02403252
ENE_StSt_DanEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1024 | [8 empty] | 0x02403253
ENE_StSt_TedenEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1028 | [8 empty] | 0x02403254
ENE_StSt_MesecEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1032 | [8 empty] | 0x02403255
ENE_StStCasDDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1880 | [8 empty] | 0x02403256
ENE_StStCasMDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1881 | [8 empty] | 0x02403257
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1882 | [8 empty] | 0x02403258
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1883 | [8 empty] | 0x02403259
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1884 | [8 empty] | 0x0240325a
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1885 | [8 empty] | 0x0240325b
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1036 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0240325c
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1040 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0240325d
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1044 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0240325e
ENE_DanEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1050[30] | [8 empty] | 0x0240325f
ENE_CasDDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1890[30] | [8 empty] | 0x02403260
ENE_CasMDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1920[30] | [8 empty] | 0x02403261
ENE_TedenEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1080[30] | [8 empty] | 0x02403262
ENE_CasDTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1950[30] | [8 empty] | 0x02403263
ENE_CasMTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1980[30] | [8 empty] | 0x02403264
ENE_MesecEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1110[30] | [8 empty] | 0x02403265
ENE_CasDMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2010[30] | [8 empty] | 0x02403266
ENE_CasMMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2040[30] | [8 empty] | 0x02403267
ENE_StSt_DanEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1140 | [8 empty] | 0x02403268
ENE_StSt_TedenEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1144 | [8 empty] | 0x02403269
ENE_StSt_MesecEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1148 | [8 empty] | 0x0240326a
ENE_StStCasDDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2070 | [8 empty] | 0x0240326b
ENE_StStCasMDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2071 | [8 empty] | 0x0240326c
ENE_StStCasDTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2072 | [8 empty] | 0x0240326d
ENE_StStCasMTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2073 | [8 empty] | 0x0240326e
ENE_StStCasDMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2074 | [8 empty] | 0x0240326f
ENE_StStCasMMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2075 | [8 empty] | 0x02403270
ENE_MaxDnevnaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1152 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403271
ENE_MaxMesecnaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1156 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403272
ENE_MaxTedenskaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1160 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403273
ENE_DanEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1190[30] | [8 empty] | 0x02403274
ENE_CasDDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2080[30] | [8 empty] | 0x02403275
ENE_CasMDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2120[30] | [8 empty] | 0x02403276
ENE_TedenEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1220[30] | [8 empty] | 0x02403277
ENE_CasDTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2150[30] | [8 empty] | 0x02403278
ENE_CasMTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2180[30] | [8 empty] | 0x02403279
ENE_MesecEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1250[30] | [8 empty] | 0x0240327a
ENE_CasDMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2210[30] | [8 empty] | 0x0240327b
ENE_CasMMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2240[30] | [8 empty] | 0x0240327c
ENE_StSt_DanEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1280 | [8 empty] | 0x0240327d
ENE_StSt_TedenEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1284 | [8 empty] | 0x0240327e
ENE_StSt_MesecEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1288 | [8 empty] | 0x0240327f
ENE_StStCasDDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2270 | [8 empty] | 0x02403280
ENE_StStCasMDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2271 | [8 empty] | 0x02403281
ENE_StStCasDTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2272 | [8 empty] | 0x02403282
ENE_StStCasMTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2273 | [8 empty] | 0x02403283
ENE_StStCasDMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2274 | [8 empty] | 0x02403284
ENE_StStCasMMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2275 | [8 empty] | 0x02403285
ENE_MaxDnevnaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1292 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403286
ENE_MaxMesecnaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1296 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403287
ENE_MaxTedenskaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1300 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403288
ENE_DanEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4000[30] | [5 empty] | ########## |  |  | 0x02403289
ENE_TedenEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4060[30] | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0240328a
ENE_MesecEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4120[30] | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0240328b
ENEErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada2 | [8 empty] | 0x02403290
ENEComSCADA2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA2 | [8 empty] | 0x024032a0
ENEnapaka_kom_krm_omog2 | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4222 | [8 empty] | 0x024032b0
ENEServer_A_Izpad | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4223 | [8 empty] | 0x024032c0
ENEServer_B_Izpad | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4224 | [8 empty] | 0x024032d0
ENEComSCADA3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA3 | [8 empty] | 0x024032e0
ENEComSCADA_stevec3 | INT | IOD_ENE_mem | I4228 | [8 empty] | 0x024032f0
ENEkom_nast_cas_izpada | INT | IOD_ENE | ENE:.kom_nast_cas_izpada | [8 empty] | 0x024032f1
ENEComSCADA_stevec | INT | IOD_ENE_mem | I4230 | [8 empty] | 0x024032f2
ENECirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f3
ENECirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f4
ENECirc2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f5
ENECirc2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f6
ENECirc3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f7
ENECirc3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f8
ENECirc4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032f9
ENECirc4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032fa
ENECirc5MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032fb
ENECirc5MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x024032fc
ENECirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c0
ENECirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c1
ENECirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c2
ENECirc2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c3
ENECirc2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c4
ENECirc2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c5
ENECirc3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c6
ENECirc3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c7
ENECirc3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c8
ENECirc4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033c9
ENECirc4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033ca
ENECirc4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033cb
ENECirc5RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033cc
ENECirc5RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033cd
ENECirc5RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033ce
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033d0
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033e0
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x024033f0
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02403400
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02403410
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x02403420
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4231 | [8 empty] | 0x02403430
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4232 | [8 empty] | 0x02403440
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4233 | [8 empty] | 0x02403450
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4234 | [8 empty] | 0x02403460
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4235 | [8 empty] | 0x02403470
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4236 | [8 empty] | 0x02403480

## variable_1
ENEAgregat1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[10]
ENEAgregat1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[1]
ENEAgregat1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[2]
ENEAgregat1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[3]
ENEAgregat1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[4]
ENEAgregat1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[5]
ENEAgregat1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[6]
ENEAgregat1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[7]
ENEAgregat1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[8]
ENEAgregat1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[9]
ENEAgregat2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[10]
ENEAgregat2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[1]
ENEAgregat2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[2]
ENEAgregat2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[3]
ENEAgregat2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[4]
ENEAgregat2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[5]
ENEAgregat2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[6]
ENEAgregat2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[7]
ENEAgregat2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[8]
ENEAgregat2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[9]
ENEAgregat1Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Deluje_MB
ENEAgregat1EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].EmergencyStopTipka
ENEAgregat1IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmoduleError
ENEAgregat1IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorArg
ENEAgregat1IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorCode
ENEAgregat1MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].MinNapetostBaterije
ENEAgregat1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Napaka
ENEAgregat1NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NeuspelStart
ENEAgregat1NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat1NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NizekPritiskOlja
ENEAgregat1Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Preobremenitev
ENEAgregat1Q0status | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Q0status | BYTE
ENEAgregat1UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].UnitStatus | BYTE
ENEAgregat1VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].VisokaTempVode
ENEAgregat2Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Deluje_MB
ENEAgregat2EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].EmergencyStopTipka
ENEAgregat2IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmoduleError
ENEAgregat2IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorArg
ENEAgregat2IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorCode
ENEAgregat2MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].MinNapetostBaterije
ENEAgregat2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Napaka
ENEAgregat2NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NeuspelStart
ENEAgregat2NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat2NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NizekPritiskOlja
ENEAgregat2Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Preobremenitev
ENEAgregat2Q0status | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Q0status | BYTE
ENEAgregat2UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].UnitStatus | BYTE
ENEAgregat2VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].VisokaTempVode
ENEAlarmGenAgreg1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg1
ENEAlarmGenAgreg2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg2
ENEAlarmGenAgregta | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgregta
ENEAlarmGenCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc1
ENEAlarmGenCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc2
ENEAlarmGenCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc3
ENEAlarmGenCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc4
ENEAlarmGenCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc5
ENEAlarmGenComm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenComm
ENEAlarmGenDI | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenDI
ENEAlarmGenKlimaSplit | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenKlimaSplit
ENEAlarmGenRest | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenRest
ENEAlarmGenSenzor | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenSenzor
ENEAlarmGenTemp | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenTemp
ENEAlarmGenUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS1
ENEAlarmGenUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS2
ENECirc1CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].CosFi_III
ENECirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaEnergija
ENECirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_III
ENECirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L1
ENECirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L2
ENECirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L3
ENECirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Frekvenca_L1
ENECirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaEnergija
ENECirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaMoc_III
ENECirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L1
ENECirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L2
ENECirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L3
ENECirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaEnergija
ENECirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III
ENECirc1MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemand
ENECirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_L2
ENECirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_N
ENECirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_L3
ENECirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_N
ENECirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_L1
ENECirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_N
ENECirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NavideznaMoc_III
ENECirc1NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NicelniTok
ENECirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_III
ENECirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L1
ENECirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L2
ENECirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L3
ENECirc1THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L1
ENECirc1THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L2
ENECirc1THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L3
ENECirc1THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L1
ENECirc1THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L2
ENECirc1THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L3
ENECirc1Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L1
ENECirc1Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L2
ENECirc1Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L3
ENECirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].TokPovprecje_III
ENECirc2CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].CosFi_III
ENECirc2DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaEnergija
ENECirc2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_III
ENECirc2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L1
ENECirc2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L2
ENECirc2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L3
ENECirc2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Frekvenca_L1
ENECirc2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaEnergija
ENECirc2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaMoc_III
ENECirc2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L1
ENECirc2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L2
ENECirc2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L3
ENECirc2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaEnergija
ENECirc2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaMoc_III
ENECirc2MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemand
ENECirc2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_L2
ENECirc2Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_N
ENECirc2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_L3
ENECirc2Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_N
ENECirc2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_L1
ENECirc2Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_N
ENECirc2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NavideznaMoc_III
ENECirc2NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NicelniTok
ENECirc2PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_III
ENECirc2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L1
ENECirc2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L2
ENECirc2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L3
ENECirc2THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L1
ENECirc2THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L2
ENECirc2THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L3
ENECirc2THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L1
ENECirc2THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L2
ENECirc2THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L3
ENECirc2Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L1
ENECirc2Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L2
ENECirc2Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L3
ENECirc2TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].TokPovprecje_III
ENECirc3CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].CosFi_III
ENECirc3DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaEnergija
ENECirc3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_III
ENECirc3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L1
ENECirc3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L2
ENECirc3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L3
ENECirc3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Frekvenca_L1
ENECirc3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaEnergija
ENECirc3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaMoc_III
ENECirc3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L1
ENECirc3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L2
ENECirc3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L3
ENECirc3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaEnergija
ENECirc3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaMoc_III
ENECirc3MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemand
ENECirc3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_L2
ENECirc3Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_N
ENECirc3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_L3
ENECirc3Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_N
ENECirc3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_L1
ENECirc3Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_N
ENECirc3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NavideznaMoc_III
ENECirc3NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NicelniTok
ENECirc3PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_III
ENECirc3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L1
ENECirc3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L2
ENECirc3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L3
ENECirc3THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L1
ENECirc3THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L2
ENECirc3THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L3
ENECirc3THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L1
ENECirc3THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L2
ENECirc3THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L3
ENECirc3Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L1
ENECirc3Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L2
ENECirc3Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L3
ENECirc3TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].TokPovprecje_III
ENECirc4CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].CosFi_III
ENECirc4DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaEnergija
ENECirc4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_III
ENECirc4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L1
ENECirc4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L2
ENECirc4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L3
ENECirc4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Frekvenca_L1
ENECirc4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaEnergija
ENECirc4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaMoc_III
ENECirc4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L1
ENECirc4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L2
ENECirc4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L3
ENECirc4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaEnergija
ENECirc4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaMoc_III
ENECirc4MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemand
ENECirc4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_L2
ENECirc4Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_N
ENECirc4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_L3
ENECirc4Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_N
ENECirc4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_L1
ENECirc4Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_N
ENECirc4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NavideznaMoc_III
ENECirc4NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NicelniTok
ENECirc4PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_III
ENECirc4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L1
ENECirc4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L2
ENECirc4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L3
ENECirc4THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L1
ENECirc4THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L2
ENECirc4THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L3
ENECirc4THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L1
ENECirc4THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L2
ENECirc4THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L3
ENECirc4Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L1
ENECirc4Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L2
ENECirc4Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L3
ENECirc4TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].TokPovprecje_III
ENECirc5CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].CosFi_III
ENECirc5DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaEnergija
ENECirc5DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_III
ENECirc5DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L1
ENECirc5DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L2
ENECirc5DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L3
ENECirc5Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Frekvenca_L1
ENECirc5InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaEnergija
ENECirc5InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaMoc_III
ENECirc5JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L1
ENECirc5JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L2
ENECirc5JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L3
ENECirc5KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaEnergija
ENECirc5KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaMoc_III
ENECirc5MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemand
ENECirc5Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_L2
ENECirc5Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_N
ENECirc5Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_L3
ENECirc5Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_N
ENECirc5Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_L1
ENECirc5Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_N
ENECirc5NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NavideznaMoc_III
ENECirc5NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NicelniTok
ENECirc5PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_III
ENECirc5PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L1
ENECirc5PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L2
ENECirc5PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L3
ENECirc5THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L1
ENECirc5THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L2
ENECirc5THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L3
ENECirc5THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L1
ENECirc5THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L2
ENECirc5THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L3
ENECirc5Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L1
ENECirc5Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L2
ENECirc5Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L3
ENECirc5TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].TokPovprecje_III
ENEComSCADA1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA1
ENEDate_Time0 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[0]
ENEDate_Time1 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[1]
ENEDate_Time2 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[2]
ENEDate_Time3 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[3]
ENEDateTimeDan | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Dan | BYTE
ENEDateTimeLeto | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Leto | BYTE
ENEDateTimeMesec | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Mesec | BYTE
ENEDateTimeMinuta | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Minuta | BYTE
ENEDateTimeSekunda | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Sekunda | BYTE
ENEDateTimeUra | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Ura | BYTE
ENEDI_10Q01_IzbAgBy_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q01_IzbAgBy_ON
ENEDI_10Q02_IzbUPS_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q02_IzbUPS_ON
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_ON
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_ON
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_ON
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_ON
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_ON
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_ON
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_ON
ENEDI_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbAgregat_ON
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMrAg0_ON
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMreza_ON
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_ON
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_ON
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_ON
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_ON
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_ON
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_ON
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_ON
ENEDI_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q0_DovodDG1_ON
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_ON
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_ON
ENEDI_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_IZP
ENEDI_9Q14_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_ON
ENEDI_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_IZP
ENEDI_9Q15_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_ON
ENEDI_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_ON
ENEDI_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_OdcE11md_ON
ENEDI_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_ON
ENEDI_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDI_9Q5_OdcE13mdON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13mdON
ENEDI_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_ON
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_ON
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_ON
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_ON
ENEDI_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ERR
ENEDI_Agregat1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ON
ENEDI_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_IZP
ENEDI_Agregat1_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_ON
ENEDI_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ERR
ENEDI_Agregat2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ON
ENEDI_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_IZP
ENEDI_Agregat2_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_ON
ENEDI_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ERR
ENEDI_KlimaSplit1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ON
ENEDI_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ERR
ENEDI_KlimaSplit2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ON
ENEDI_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ERR
ENEDI_KlimaSplit3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ON
ENEDI_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ERR
ENEDI_KlimaSplit4_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ON
ENEDI_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ERR
ENEDI_KlimaSplit5_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ON
ENEDI_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_ON
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_ON
ENEDI_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_3Q1_vezst_ON
ENEDI_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_ON
ENEDI_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_ON
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_ON
ENEDI_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_ON
ENEDI_rezerva_4_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_4_3
ENEDI_rezerva_8_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_3
ENEDI_rezerva_8_5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_5
ENEDI_UPS_Alarm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Alarm
ENEDI_UPS_BatNacin | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_BatNacin
ENEDI_UPS_Polnjenje | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Polnjenje
ENEDI_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_BypassON
ENEDI_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_ERR
ENEDI_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_BypassON
ENEDI_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_ERR
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q14_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q15_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDIN_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_ERR
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_Q0_IZP
ENEDIN_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_ERR
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_Q0_IZP
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit1_ERR
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit2_ERR
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit3_ERR
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit4_ERR
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit5_ERR
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDIN_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_BypassON
ENEDIN_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_ERR
ENEDIN_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_BypassON
ENEDIN_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_ERR
ENEErrComAgregat1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[1]
ENEErrComAgregat2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[2]
ENEErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[1]
ENEErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[2]
ENEErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[3]
ENEErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[4]
ENEErrComCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[5]
ENEErrCommScada | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada
ENEErrCommXC100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommXC100
ENEErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPanelPLC
ENEErrComPort2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort2
ENEErrComPort3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort3
ENEErrComPort4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort4
ENEErrComPort5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort5
ENEErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[1]
ENEErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[2]
ENEErrorComAgregat1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Error
ENEErrorComAgregat1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Status
ENEErrorComAgregat2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Error
ENEErrorComAgregat2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Status
ENEErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Error
ENEErrorComCirc1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Status
ENEErrorComCirc2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Error
ENEErrorComCirc2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Status
ENEErrorComCirc3Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc3Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Error
ENEErrorComCirc3Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Status
ENEErrorComCirc4Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc4Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Error
ENEErrorComCirc4Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Status
ENEErrorComCirc5Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc5Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Error
ENEErrorComCirc5Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Status
ENEErrorComUPS1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Error
ENEErrorComUPS1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Status
ENEErrorComUPS2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Error
ENEErrorComUPS2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Status
ENENapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[1]
ENENapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[2]
ENENapakaSenzorTemp3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[3]
ENENapakaSenzorTemp4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[4]
ENENapakaSenzorTemp5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[5]
ENENapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[1]
ENENapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[2]
ENENapakaSenzorVlaga3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[3]
ENENapakaSenzorVlaga4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[4]
ENENapakaSenzorVlaga5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[5]
ENEQstanje10 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[10] | BYTE
ENEQstanje11 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[11] | BYTE
ENEQstanje12 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[12] | BYTE
ENEQstanje13 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[13] | BYTE
ENEQstanje14 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[14] | BYTE
ENEQstanje15 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[15] | BYTE
ENEQstanje16 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[16] | BYTE
ENEQstanje17 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[17] | BYTE
ENEQstanje18 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[18] | BYTE
ENEQstanje19 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[19] | BYTE
ENEQstanje1 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[1] | BYTE
ENEQstanje20 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[20] | BYTE
ENEQstanje21 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[21] | BYTE
ENEQstanje22 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[22] | BYTE
ENEQstanje23 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[23] | BYTE
ENEQstanje24 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[24] | BYTE
ENEQstanje25 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[25] | BYTE
ENEQstanje26 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[26] | BYTE
ENEQstanje27 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[27] | BYTE
ENEQstanje28 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[28] | BYTE
ENEQstanje29 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[29] | BYTE
ENEQstanje2 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[2] | BYTE
ENEQstanje30 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[30] | BYTE
ENEQstanje31 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[31] | BYTE
ENEQstanje32 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[32] | BYTE
ENEQstanje33 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[33] | BYTE
ENEQstanje34 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[34] | BYTE
ENEQstanje35 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[35] | BYTE
ENEQstanje36 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[36] | BYTE
ENEQstanje37 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[37] | BYTE
ENEQstanje38 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[38] | BYTE
ENEQstanje39 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[39] | BYTE
ENEQstanje3 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[3] | BYTE
ENEQstanje40 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[40] | BYTE
ENEQstanje4 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[4] | BYTE
ENEQstanje5 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[5] | BYTE
ENEQstanje6 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[6] | BYTE
ENEQstanje7 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[7] | BYTE
ENEQstanje8 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[8] | BYTE
ENEQstanje9 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[9] | BYTE
ENESenzorTemp1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[1]
ENESenzorTemp2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[2]
ENESenzorTemp3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[3]
ENESenzorTemp4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[4]
ENESenzorTemp5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[5]
ENESenzorVlaga1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[1]
ENESenzorVlaga2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[2]
ENESenzorVlaga3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[3]
ENESenzorVlaga4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[4]
ENESenzorVlaga5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[5]
ENESetDateTime | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTime
ENESetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeDemand
ENESetDateTimeError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeError
ENESetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeFinished
ENESlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A1
ENESlabaBaterijaPLC_A100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A100
ENEStikalo8Q11_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Stikalo8Q11_ERR
ENETempAlarmPoint1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[1]
ENETempAlarmPoint2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[2]
ENETempAlarmPoint3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[3]
ENETempAlarmPoint4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[4]
ENETempAlarmPoint5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[5]
ENETempTSprevisoka1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[1]
ENETempTSprevisoka2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[2]
ENETempTSprevisoka3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[3]
ENETempTSprevisoka4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[4]
ENETempTSprevisoka5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[5]
ENETrQstanje10 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[10] | BYTE
ENETrQstanje11 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[11] | BYTE
ENETrQstanje12 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[12] | BYTE
ENETrQstanje13 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[13] | BYTE
ENETrQstanje14 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[14] | BYTE
ENETrQstanje15 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[15] | BYTE
ENETrQstanje16 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[16] | BYTE
ENETrQstanje17 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[17] | BYTE
ENETrQstanje18 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[18] | BYTE
ENETrQstanje19 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[19] | BYTE
ENETrQstanje1 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[1] | BYTE
ENETrQstanje20 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[20] | BYTE
ENETrQstanje21 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[21] | BYTE
ENETrQstanje22 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[22] | BYTE
ENETrQstanje23 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[23] | BYTE
ENETrQstanje24 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[24] | BYTE
ENETrQstanje25 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[25] | BYTE
ENETrQstanje2 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[2] | BYTE
ENETrQstanje3 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[3] | BYTE
ENETrQstanje4 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[4] | BYTE
ENETrQstanje5 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[5] | BYTE
ENETrQstanje6 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[6] | BYTE
ENETrQstanje7 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[7] | BYTE
ENETrQstanje8 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[8] | BYTE
ENETrQstanje9 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[9] | BYTE
ENEUPS1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[10]
ENEUPS1Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[11]
ENEUPS1Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[12]
ENEUPS1Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[13]
ENEUPS1Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[14]
ENEUPS1Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[15]
ENEUPS1Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[16]
ENEUPS1Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[17]
ENEUPS1Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[18]
ENEUPS1Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[19]
ENEUPS1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[1]
ENEUPS1Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[20]
ENEUPS1Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[21]
ENEUPS1Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[22]
ENEUPS1Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[23]
ENEUPS1Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[24]
ENEUPS1Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[25]
ENEUPS1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[2]
ENEUPS1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[3]
ENEUPS1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[4]
ENEUPS1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[5]
ENEUPS1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[6]
ENEUPS1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[7]
ENEUPS1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[8]
ENEUPS1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[9]
ENEUPS2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[10]
ENEUPS2Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[11]
ENEUPS2Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[12]
ENEUPS2Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[13]
ENEUPS2Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[14]
ENEUPS2Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[15]
ENEUPS2Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[16]
ENEUPS2Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[17]
ENEUPS2Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[18]
ENEUPS2Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[19]
ENEUPS2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[1]
ENEUPS2Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[20]
ENEUPS2Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[21]
ENEUPS2Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[22]
ENEUPS2Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[23]
ENEUPS2Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[24]
ENEUPS2Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[25]
ENEUPS2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[2]
ENEUPS2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[3]
ENEUPS2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[4]
ENEUPS2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[5]
ENEUPS2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[6]
ENEUPS2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[7]
ENEUPS2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[8]
ENEUPS2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[9]
ENEUPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmAwaitingPower
ENEUPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmBypassBad
ENEUPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmChargerFailed
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDepletedBattery
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmLowBattery
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBattery
ENEUPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBypass
ENEUPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmInverterError
ENEUPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownImminent
ENEUPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownPending
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTestInProgres
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS1InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].InverterStatus
ENEUPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL1
ENEUPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL2
ENEUPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL3
ENEUPS1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].Napaka
ENEUPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].NapetostBaterije
ENEUPS1OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].OutputStatus
ENEUPS1StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusBaterije
ENEUPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusInverterIsOn
ENEUPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusStopOperation
ENEUPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].TemperaturaBaterije
ENEUPS1UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].UnitStatus
ENEUPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL1
ENEUPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL2
ENEUPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL3
ENEUPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL1
ENEUPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL2
ENEUPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL3
ENEUPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmAwaitingPower
ENEUPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmBypassBad
ENEUPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmChargerFailed
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDepletedBattery
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmLowBattery
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBattery
ENEUPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBypass
ENEUPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmInverterError
ENEUPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownImminent
ENEUPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownPending
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTestInProgres
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS2InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].InverterStatus
ENEUPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL1
ENEUPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL2
ENEUPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL3
ENEUPS2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].Napaka
ENEUPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].NapetostBaterije
ENEUPS2OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].OutputStatus
ENEUPS2StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusBaterije
ENEUPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusInverterIsOn
ENEUPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusStopOperation
ENEUPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].TemperaturaBaterije
ENEUPS2UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].UnitStatus
ENEUPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL1
ENEUPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL2
ENEUPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL3
ENEUPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL1
ENEUPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL2
ENEUPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL3
ENEUPSgalAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmAwaitingPower
ENEUPSgalAlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmBypassBad
ENEUPSgalAlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmChargerFailed
ENEUPSgalAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmCommunicationsLost
ENEUPSgalAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDepletedBattery
ENEUPSgalAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPSgalAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPSgalAlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmLowBattery
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPSgalAlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBattery
ENEUPSgalAlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBypass
ENEUPSgalAlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmInverterError
ENEUPSgalAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownImminent
ENEUPSgalAlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownPending
ENEUPSgalAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSlabaBaterija
ENEUPSgalAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSplosnaNapaka
ENEUPSgalAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTestInProgres
ENEUPSgalAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSIzhodOff
ENEUPSgalAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSSystemOff
ENEUPSgalEstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedChargeRemaining
ENEUPSgalEstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedMinutesRemaining
ENEUPSgalInverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.InverterStatus
ENEUPSgalIzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL1
ENEUPSgalIzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL2
ENEUPSgalIzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL3
ENEUPSgalNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.Napaka
ENEUPSgalNapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.NapetostBaterije
ENEUPSgalOutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.OutputStatus
ENEUPSgalStatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusBaterije
ENEUPSgalStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusEcomodeAktiven
ENEUPSgalStatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusInverterIsOn
ENEUPSgalStatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusStopOperation
ENEUPSgalSteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPSgalTemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.TemperaturaBaterije
ENEUPSgalUnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.UnitStatus
ENEUPSgalVhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL1
ENEUPSgalVhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL2
ENEUPSgalVhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL3
ENEUPSgalVhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL1
ENEUPSgalVhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL2
ENEUPSgalVhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL3
ENEUserCurrentLevel | INT | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentLevel | BYTE
ENEUserCurrentName | STRING | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentName
ENEUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UserLoggedIn
ENEXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.XVH_AlarmOn
ENEXVH_CircNumber | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_CircNumber | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus3 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[3] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus4 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[4] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus5 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[5] | BYTE
ENEComSCADA | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA
ENEErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada2
ENEComSCADA2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA2
ENEComSCADA3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA3
ENEkom_nast_cas_izpada | INT | IOD_ENE | ENE:.kom_nast_cas_izpada
ENECirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA2
ENECirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA3
ENECirc2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA2
ENECirc2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA3
ENECirc3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA2
ENECirc3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA3
ENECirc4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA2
ENECirc4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA3
ENECirc5MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA2
ENECirc5MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA3
ENECirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
ENECirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
ENECirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
ENECirc2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_D_SCADA
ENECirc2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_T_SCADA
ENECirc2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_M_SCADA
ENECirc3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_D_SCADA
ENECirc3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_T_SCADA
ENECirc3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_M_SCADA
ENECirc4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_D_SCADA
ENECirc4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_T_SCADA
ENECirc4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_M_SCADA
ENECirc5RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_D_SCADA
ENECirc5RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_T_SCADA
ENECirc5RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_M_SCADA
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2

## variable_2
ENEAgregat1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[10]
ENEAgregat1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[1]
ENEAgregat1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[2]
ENEAgregat1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[3]
ENEAgregat1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[4]
ENEAgregat1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[5]
ENEAgregat1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[6]
ENEAgregat1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[7]
ENEAgregat1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[8]
ENEAgregat1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat1Errors[9]
ENEAgregat2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[10]
ENEAgregat2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[1]
ENEAgregat2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[2]
ENEAgregat2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[3]
ENEAgregat2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[4]
ENEAgregat2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[5]
ENEAgregat2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[6]
ENEAgregat2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[7]
ENEAgregat2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[8]
ENEAgregat2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat2Errors[9]
ENEAgregat1Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Deluje_MB
ENEAgregat1EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].EmergencyStopTipka
ENEAgregat1IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmoduleError
ENEAgregat1MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].MinNapetostBaterije
ENEAgregat1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Napaka
ENEAgregat1NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NeuspelStart
ENEAgregat1NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat1NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].NizekPritiskOlja
ENEAgregat1Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Preobremenitev
ENEAgregat1VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].VisokaTempVode
ENEAgregat2Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Deluje_MB
ENEAgregat2EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].EmergencyStopTipka
ENEAgregat2IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmoduleError
ENEAgregat2MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].MinNapetostBaterije
ENEAgregat2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Napaka
ENEAgregat2NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NeuspelStart
ENEAgregat2NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat2NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].NizekPritiskOlja
ENEAgregat2Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Preobremenitev
ENEAgregat2VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].VisokaTempVode
ENEAlarmGenAgreg1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg1
ENEAlarmGenAgreg2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgreg2
ENEAlarmGenAgregta | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenAgregta
ENEAlarmGenCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc1
ENEAlarmGenCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc2
ENEAlarmGenCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc3
ENEAlarmGenCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc4
ENEAlarmGenCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenCirc5
ENEAlarmGenComm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenComm
ENEAlarmGenDI | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenDI
ENEAlarmGenKlimaSplit | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenKlimaSplit
ENEAlarmGenRest | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenRest
ENEAlarmGenSenzor | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenSenzor
ENEAlarmGenTemp | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenTemp
ENEAlarmGenUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS1
ENEAlarmGenUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.AlarmGenUPS2
ENEComSCADA1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA1
ENEDI_10Q01_IzbAgBy_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q01_IzbAgBy_ON
ENEDI_10Q02_IzbUPS_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q02_IzbUPS_ON
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q1_OdcEUPS2_ON
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q2_OdcEUPS3_ON
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q3_OdcE11ups_ON
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q4_OdcE12ups_ON
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q5_OdcE13ups_ON
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q6_OdcE14ups_ON
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q7_OdcMP1ups_ON
ENEDI_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_10Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbAgregat_ON
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMrAg0_ON
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q11_IzbMreza_ON
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q1_OdcepE11m_ON
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q2_OdcepE12m_ON
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q3_OdcepE13m_ON
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q4_OdcepE14m_ON
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q5_OdcepE15m_ON
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q6_OdcepMP1m_ON
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q7_OdcepE16m_ON
ENEDI_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_8Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q0_DovodDG1_ON
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q11_OdcUPS1_ON
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q12_OdcUPS2_ON
ENEDI_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q13_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_IZP
ENEDI_9Q14_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q14_Odcep_ON
ENEDI_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_IZP
ENEDI_9Q15_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q15_Odcep_ON
ENEDI_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q1_PovEDG2_ON
ENEDI_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q2_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q3_OdcE11md_ON
ENEDI_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q4_OdcE12md_ON
ENEDI_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDI_9Q5_OdcE13mdON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q5_OdcE13mdON
ENEDI_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q6_OdcE14md_ON
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q7_OdcMP1md_ON
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q8_OdcepEDG3_ON
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_9Q9_OdcepESPR_ON
ENEDI_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ERR
ENEDI_Agregat1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_ON
ENEDI_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_IZP
ENEDI_Agregat1_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat1_Q0_ON
ENEDI_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ERR
ENEDI_Agregat2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_ON
ENEDI_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_IZP
ENEDI_Agregat2_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_Agregat2_Q0_ON
ENEDI_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ERR
ENEDI_KlimaSplit1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit1_ON
ENEDI_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ERR
ENEDI_KlimaSplit2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit2_ON
ENEDI_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ERR
ENEDI_KlimaSplit3_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit3_ON
ENEDI_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ERR
ENEDI_KlimaSplit4_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit4_ON
ENEDI_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ERR
ENEDI_KlimaSplit5_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_KlimaSplit5_ON
ENEDI_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q1_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q2_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q3_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q4_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q5_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q6_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q7_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN1_1Q8_odc_ON
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_2Q1_Tr1_ON
ENEDI_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN2_3Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_2Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_3Q1_vezst_ON
ENEDI_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN3_4Q3_odc_ON
ENEDI_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_3Q2_odc_ON
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN4_4Q1_Tr2_ON
ENEDI_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q1_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q2_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q3_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q4_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_NN5_5Q5_odc_ON
ENEDI_rezerva_4_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_4_3
ENEDI_rezerva_8_3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_3
ENEDI_rezerva_8_5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_rezerva_8_5
ENEDI_UPS_Alarm | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Alarm
ENEDI_UPS_BatNacin | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_BatNacin
ENEDI_UPS_Polnjenje | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UPS_Polnjenje
ENEDI_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_BypassON
ENEDI_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsA_ERR
ENEDI_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_BypassON
ENEDI_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DI_UpsB_ERR
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q14_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q15_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDIN_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_ERR
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat1_Q0_IZP
ENEDIN_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_ERR
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_Agregat2_Q0_IZP
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit1_ERR
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit2_ERR
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit3_ERR
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit4_ERR
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_KlimaSplit5_ERR
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDIN_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_BypassON
ENEDIN_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsA_ERR
ENEDIN_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_BypassON
ENEDIN_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.DIN_UpsB_ERR
ENEErrComAgregat1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[1]
ENEErrComAgregat2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComAgregat[2]
ENEErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[1]
ENEErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[2]
ENEErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[3]
ENEErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[4]
ENEErrComCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComCirc[5]
ENEErrCommScada | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada
ENEErrCommXC100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommXC100
ENEErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPanelPLC
ENEErrComPort2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort2
ENEErrComPort3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort3
ENEErrComPort4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort4
ENEErrComPort5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComPort5
ENEErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[1]
ENEErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrComUPS[2]
ENEErrorComAgregat1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Error
ENEErrorComAgregat2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Error
ENEErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Error
ENEErrorComCirc2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Error
ENEErrorComCirc3Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Error
ENEErrorComCirc4Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Error
ENEErrorComCirc5Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Error
ENEErrorComUPS1Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Error
ENEErrorComUPS2Error | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Error
ENENapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[1]
ENENapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[2]
ENENapakaSenzorTemp3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[3]
ENENapakaSenzorTemp4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[4]
ENENapakaSenzorTemp5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorTemp[5]
ENENapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[1]
ENENapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[2]
ENENapakaSenzorVlaga3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[3]
ENENapakaSenzorVlaga4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[4]
ENENapakaSenzorVlaga5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.NapakaSenzorVlaga[5]
ENESetDateTime | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTime
ENESetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeDemand
ENESetDateTimeError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeError
ENESetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SetDateTimeFinished
ENESlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A1
ENESlabaBaterijaPLC_A100 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.SlabaBaterijaPLC_A100
ENEStikalo8Q11_ERR | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Stikalo8Q11_ERR
ENETempTSprevisoka1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[1]
ENETempTSprevisoka2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[2]
ENETempTSprevisoka3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[3]
ENETempTSprevisoka4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[4]
ENETempTSprevisoka5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.TempTSprevisoka[5]
ENEUPS1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[10]
ENEUPS1Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[11]
ENEUPS1Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[12]
ENEUPS1Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[13]
ENEUPS1Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[14]
ENEUPS1Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[15]
ENEUPS1Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[16]
ENEUPS1Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[17]
ENEUPS1Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[18]
ENEUPS1Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[19]
ENEUPS1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[1]
ENEUPS1Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[20]
ENEUPS1Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[21]
ENEUPS1Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[22]
ENEUPS1Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[23]
ENEUPS1Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[24]
ENEUPS1Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[25]
ENEUPS1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[2]
ENEUPS1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[3]
ENEUPS1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[4]
ENEUPS1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[5]
ENEUPS1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[6]
ENEUPS1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[7]
ENEUPS1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[8]
ENEUPS1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS1Errors[9]
ENEUPS2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[10]
ENEUPS2Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[11]
ENEUPS2Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[12]
ENEUPS2Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[13]
ENEUPS2Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[14]
ENEUPS2Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[15]
ENEUPS2Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[16]
ENEUPS2Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[17]
ENEUPS2Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[18]
ENEUPS2Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[19]
ENEUPS2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[1]
ENEUPS2Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[20]
ENEUPS2Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[21]
ENEUPS2Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[22]
ENEUPS2Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[23]
ENEUPS2Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[24]
ENEUPS2Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[25]
ENEUPS2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[2]
ENEUPS2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[3]
ENEUPS2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[4]
ENEUPS2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[5]
ENEUPS2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[6]
ENEUPS2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[7]
ENEUPS2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[8]
ENEUPS2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS2Errors[9]
ENEUPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmAwaitingPower
ENEUPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmBypassBad
ENEUPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmChargerFailed
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDepletedBattery
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmLowBattery
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBattery
ENEUPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmOnBypass
ENEUPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmInverterError
ENEUPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownImminent
ENEUPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmShutdownPending
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmTestInProgres
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].Napaka
ENEUPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusInverterIsOn
ENEUPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusStopOperation
ENEUPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmAwaitingPower
ENEUPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmBypassBad
ENEUPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmChargerFailed
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDepletedBattery
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmLowBattery
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBattery
ENEUPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmOnBypass
ENEUPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmInverterError
ENEUPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownImminent
ENEUPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmShutdownPending
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmTestInProgres
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].Napaka
ENEUPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusInverterIsOn
ENEUPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusStopOperation
ENEUPSgalAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmAwaitingPower
ENEUPSgalAlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmBypassBad
ENEUPSgalAlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmChargerFailed
ENEUPSgalAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmCommunicationsLost
ENEUPSgalAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDepletedBattery
ENEUPSgalAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPSgalAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPSgalAlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmLowBattery
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPSgalAlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBattery
ENEUPSgalAlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmOnBypass
ENEUPSgalAlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmInverterError
ENEUPSgalAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownImminent
ENEUPSgalAlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmShutdownPending
ENEUPSgalAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSlabaBaterija
ENEUPSgalAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmSplosnaNapaka
ENEUPSgalAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmTestInProgres
ENEUPSgalAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSIzhodOff
ENEUPSgalAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.AlarmUPSSystemOff
ENEUPSgalNapaka | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.Napaka
ENEUPSgalStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusEcomodeAktiven
ENEUPSgalStatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusInverterIsOn
ENEUPSgalStatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusStopOperation
ENEUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.UserLoggedIn
ENEXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.XVH_AlarmOn
ENEComSCADA | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA
ENEErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ErrCommScada2
ENEComSCADA2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA2
ENEComSCADA3 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.ComSCADA3
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE | ENE:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
ENEAgregat1Q0status | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].Q0status | BYTE
ENEAgregat1UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].UnitStatus | BYTE
ENEAgregat2Q0status | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].Q0status | BYTE
ENEAgregat2UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].UnitStatus | BYTE
ENEDateTimeDan | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Dan | BYTE
ENEDateTimeLeto | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Leto | BYTE
ENEDateTimeMesec | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Mesec | BYTE
ENEDateTimeMinuta | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Minuta | BYTE
ENEDateTimeSekunda | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Sekunda | BYTE
ENEDateTimeUra | INT | IOD_ENE | ENE:.DateTime.Ura | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[1].Status
ENEErrorComAgregat2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComAgregat[2].Status
ENEErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[1].Status
ENEErrorComCirc2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[2].Status
ENEErrorComCirc3Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc3Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[3].Status
ENEErrorComCirc4Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc4Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[4].Status
ENEErrorComCirc5Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc5Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComCirc[5].Status
ENEErrorComUPS1Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS1Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[1].Status
ENEErrorComUPS2Code10 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code11 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code12 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code13 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code14 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code15 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code1 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code2 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code3 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code4 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code5 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code6 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code7 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code8 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code9 | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS2Status | INT | IOD_ENE | ENE:.ErrorComUPS[2].Status
ENEQstanje10 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[10] | BYTE
ENEQstanje11 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[11] | BYTE
ENEQstanje12 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[12] | BYTE
ENEQstanje13 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[13] | BYTE
ENEQstanje14 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[14] | BYTE
ENEQstanje15 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[15] | BYTE
ENEQstanje16 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[16] | BYTE
ENEQstanje17 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[17] | BYTE
ENEQstanje18 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[18] | BYTE
ENEQstanje19 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[19] | BYTE
ENEQstanje1 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[1] | BYTE
ENEQstanje20 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[20] | BYTE
ENEQstanje21 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[21] | BYTE
ENEQstanje22 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[22] | BYTE
ENEQstanje23 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[23] | BYTE
ENEQstanje24 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[24] | BYTE
ENEQstanje25 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[25] | BYTE
ENEQstanje26 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[26] | BYTE
ENEQstanje27 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[27] | BYTE
ENEQstanje28 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[28] | BYTE
ENEQstanje29 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[29] | BYTE
ENEQstanje2 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[2] | BYTE
ENEQstanje30 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[30] | BYTE
ENEQstanje31 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[31] | BYTE
ENEQstanje32 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[32] | BYTE
ENEQstanje33 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[33] | BYTE
ENEQstanje34 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[34] | BYTE
ENEQstanje35 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[35] | BYTE
ENEQstanje36 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[36] | BYTE
ENEQstanje37 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[37] | BYTE
ENEQstanje38 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[38] | BYTE
ENEQstanje39 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[39] | BYTE
ENEQstanje3 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[3] | BYTE
ENEQstanje40 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[40] | BYTE
ENEQstanje4 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[4] | BYTE
ENEQstanje5 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[5] | BYTE
ENEQstanje6 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[6] | BYTE
ENEQstanje7 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[7] | BYTE
ENEQstanje8 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[8] | BYTE
ENEQstanje9 | INT | IOD_ENE | ENE:.Qstanje[9] | BYTE
ENETrQstanje10 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[10] | BYTE
ENETrQstanje11 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[11] | BYTE
ENETrQstanje12 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[12] | BYTE
ENETrQstanje13 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[13] | BYTE
ENETrQstanje14 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[14] | BYTE
ENETrQstanje15 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[15] | BYTE
ENETrQstanje16 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[16] | BYTE
ENETrQstanje17 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[17] | BYTE
ENETrQstanje18 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[18] | BYTE
ENETrQstanje19 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[19] | BYTE
ENETrQstanje1 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[1] | BYTE
ENETrQstanje20 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[20] | BYTE
ENETrQstanje21 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[21] | BYTE
ENETrQstanje22 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[22] | BYTE
ENETrQstanje23 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[23] | BYTE
ENETrQstanje24 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[24] | BYTE
ENETrQstanje25 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[25] | BYTE
ENETrQstanje2 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[2] | BYTE
ENETrQstanje3 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[3] | BYTE
ENETrQstanje4 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[4] | BYTE
ENETrQstanje5 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[5] | BYTE
ENETrQstanje6 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[6] | BYTE
ENETrQstanje7 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[7] | BYTE
ENETrQstanje8 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[8] | BYTE
ENETrQstanje9 | INT | IOD_ENE | ENE:.TrQstanje[9] | BYTE
ENEUPS1InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].InverterStatus
ENEUPS1OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].OutputStatus
ENEUPS1StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].StatusBaterije
ENEUPS1UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].UnitStatus
ENEUPS2InverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].InverterStatus
ENEUPS2OutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].OutputStatus
ENEUPS2StatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].StatusBaterije
ENEUPS2UnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].UnitStatus
ENEUPSgalInverterStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.InverterStatus
ENEUPSgalOutputStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.OutputStatus
ENEUPSgalStatusBaterije | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.StatusBaterije
ENEUPSgalUnitStatus | INT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.UnitStatus
ENEUserCurrentLevel | INT | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentLevel | BYTE
ENEXVH_CircNumber | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_CircNumber | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus3 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[3] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus4 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[4] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus5 | INT | IOD_ENE | ENE:.XVH_KlimaSplitStatus[5] | BYTE
ENEkom_nast_cas_izpada | INT | IOD_ENE | ENE:.kom_nast_cas_izpada
ENEAgregat1IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorArg
ENEAgregat1IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[1].IOmodulErrorCode
ENEAgregat2IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorArg
ENEAgregat2IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE | ENE:.Agregat[2].IOmodulErrorCode
ENECirc1CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].CosFi_III
ENECirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaEnergija
ENECirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_III
ENECirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L1
ENECirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L2
ENECirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].DelovnaMoc_L3
ENECirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Frekvenca_L1
ENECirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaEnergija
ENECirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].InduktivnaMoc_III
ENECirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L1
ENECirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L2
ENECirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].JalovaMoc_L3
ENECirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaEnergija
ENECirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III
ENECirc1MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemand
ENECirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_L2
ENECirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L1_N
ENECirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_L3
ENECirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L2_N
ENECirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_L1
ENECirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Napetost_L3_N
ENECirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NavideznaMoc_III
ENECirc1NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].NicelniTok
ENECirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_III
ENECirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L1
ENECirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L2
ENECirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].PowerFactor_L3
ENECirc1THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L1
ENECirc1THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L2
ENECirc1THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDI_L3
ENECirc1THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L1
ENECirc1THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L2
ENECirc1THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].THDV_L3
ENECirc1Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L1
ENECirc1Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L2
ENECirc1Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].Tok_L3
ENECirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].TokPovprecje_III
ENECirc2CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].CosFi_III
ENECirc2DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaEnergija
ENECirc2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_III
ENECirc2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L1
ENECirc2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L2
ENECirc2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].DelovnaMoc_L3
ENECirc2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Frekvenca_L1
ENECirc2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaEnergija
ENECirc2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].InduktivnaMoc_III
ENECirc2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L1
ENECirc2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L2
ENECirc2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].JalovaMoc_L3
ENECirc2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaEnergija
ENECirc2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].KapacitivnaMoc_III
ENECirc2MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemand
ENECirc2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_L2
ENECirc2Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L1_N
ENECirc2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_L3
ENECirc2Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L2_N
ENECirc2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_L1
ENECirc2Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Napetost_L3_N
ENECirc2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NavideznaMoc_III
ENECirc2NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].NicelniTok
ENECirc2PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_III
ENECirc2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L1
ENECirc2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L2
ENECirc2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].PowerFactor_L3
ENECirc2THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L1
ENECirc2THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L2
ENECirc2THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDI_L3
ENECirc2THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L1
ENECirc2THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L2
ENECirc2THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].THDV_L3
ENECirc2Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L1
ENECirc2Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L2
ENECirc2Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].Tok_L3
ENECirc2TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].TokPovprecje_III
ENECirc3CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].CosFi_III
ENECirc3DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaEnergija
ENECirc3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_III
ENECirc3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L1
ENECirc3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L2
ENECirc3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].DelovnaMoc_L3
ENECirc3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Frekvenca_L1
ENECirc3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaEnergija
ENECirc3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].InduktivnaMoc_III
ENECirc3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L1
ENECirc3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L2
ENECirc3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].JalovaMoc_L3
ENECirc3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaEnergija
ENECirc3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].KapacitivnaMoc_III
ENECirc3MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemand
ENECirc3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_L2
ENECirc3Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L1_N
ENECirc3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_L3
ENECirc3Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L2_N
ENECirc3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_L1
ENECirc3Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Napetost_L3_N
ENECirc3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NavideznaMoc_III
ENECirc3NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].NicelniTok
ENECirc3PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_III
ENECirc3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L1
ENECirc3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L2
ENECirc3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].PowerFactor_L3
ENECirc3THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L1
ENECirc3THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L2
ENECirc3THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDI_L3
ENECirc3THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L1
ENECirc3THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L2
ENECirc3THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].THDV_L3
ENECirc3Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L1
ENECirc3Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L2
ENECirc3Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].Tok_L3
ENECirc3TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].TokPovprecje_III
ENECirc4CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].CosFi_III
ENECirc4DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaEnergija
ENECirc4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_III
ENECirc4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L1
ENECirc4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L2
ENECirc4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].DelovnaMoc_L3
ENECirc4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Frekvenca_L1
ENECirc4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaEnergija
ENECirc4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].InduktivnaMoc_III
ENECirc4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L1
ENECirc4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L2
ENECirc4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].JalovaMoc_L3
ENECirc4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaEnergija
ENECirc4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].KapacitivnaMoc_III
ENECirc4MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemand
ENECirc4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_L2
ENECirc4Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L1_N
ENECirc4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_L3
ENECirc4Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L2_N
ENECirc4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_L1
ENECirc4Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Napetost_L3_N
ENECirc4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NavideznaMoc_III
ENECirc4NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].NicelniTok
ENECirc4PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_III
ENECirc4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L1
ENECirc4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L2
ENECirc4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].PowerFactor_L3
ENECirc4THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L1
ENECirc4THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L2
ENECirc4THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDI_L3
ENECirc4THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L1
ENECirc4THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L2
ENECirc4THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].THDV_L3
ENECirc4Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L1
ENECirc4Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L2
ENECirc4Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].Tok_L3
ENECirc4TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].TokPovprecje_III
ENECirc5CosFi_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].CosFi_III
ENECirc5DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaEnergija
ENECirc5DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_III
ENECirc5DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L1
ENECirc5DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L2
ENECirc5DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].DelovnaMoc_L3
ENECirc5Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Frekvenca_L1
ENECirc5InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaEnergija
ENECirc5InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].InduktivnaMoc_III
ENECirc5JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L1
ENECirc5JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L2
ENECirc5JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].JalovaMoc_L3
ENECirc5KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaEnergija
ENECirc5KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].KapacitivnaMoc_III
ENECirc5MaximumDemand | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemand
ENECirc5Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_L2
ENECirc5Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L1_N
ENECirc5Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_L3
ENECirc5Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L2_N
ENECirc5Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_L1
ENECirc5Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Napetost_L3_N
ENECirc5NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NavideznaMoc_III
ENECirc5NicelniTok | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].NicelniTok
ENECirc5PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_III
ENECirc5PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L1
ENECirc5PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L2
ENECirc5PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].PowerFactor_L3
ENECirc5THDI_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L1
ENECirc5THDI_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L2
ENECirc5THDI_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDI_L3
ENECirc5THDV_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L1
ENECirc5THDV_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L2
ENECirc5THDV_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].THDV_L3
ENECirc5Tok_L1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L1
ENECirc5Tok_L2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L2
ENECirc5Tok_L3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].Tok_L3
ENECirc5TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].TokPovprecje_III
ENESenzorTemp1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[1]
ENESenzorTemp2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[2]
ENESenzorTemp3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[3]
ENESenzorTemp4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[4]
ENESenzorTemp5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorTemp[5]
ENESenzorVlaga1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[1]
ENESenzorVlaga2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[2]
ENESenzorVlaga3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[3]
ENESenzorVlaga4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[4]
ENESenzorVlaga5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.SenzorVlaga[5]
ENETempAlarmPoint1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[1]
ENETempAlarmPoint2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[2]
ENETempAlarmPoint3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[3]
ENETempAlarmPoint4 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[4]
ENETempAlarmPoint5 | REAL | IOD_ENE | ENE:.TempAlarmPoint[5]
ENEUPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL1
ENEUPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL2
ENEUPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].IzhodMocL3
ENEUPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].NapetostBaterije
ENEUPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].TemperaturaBaterije
ENEUPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL1
ENEUPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL2
ENEUPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodFrekvencaL3
ENEUPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL1
ENEUPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL2
ENEUPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].VhodNapetostL3
ENEUPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL1
ENEUPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL2
ENEUPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].IzhodMocL3
ENEUPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].NapetostBaterije
ENEUPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].TemperaturaBaterije
ENEUPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL1
ENEUPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL2
ENEUPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodFrekvencaL3
ENEUPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL1
ENEUPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL2
ENEUPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].VhodNapetostL3
ENEUPSgalEstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedChargeRemaining
ENEUPSgalEstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.EstimatedMinutesRemaining
ENEUPSgalIzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL1
ENEUPSgalIzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL2
ENEUPSgalIzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.IzhodMocL3
ENEUPSgalNapetostBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.NapetostBaterije
ENEUPSgalTemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.TemperaturaBaterije
ENEUPSgalVhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL1
ENEUPSgalVhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL2
ENEUPSgalVhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodFrekvencaL3
ENEUPSgalVhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL1
ENEUPSgalVhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL2
ENEUPSgalVhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.VhodNapetostL3
ENECirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA2
ENECirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].MaximumDemandA3
ENECirc2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA2
ENECirc2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].MaximumDemandA3
ENECirc3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA2
ENECirc3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].MaximumDemandA3
ENECirc4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA2
ENECirc4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].MaximumDemandA3
ENECirc5MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA2
ENECirc5MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].MaximumDemandA3
ENECirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
ENECirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
ENECirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
ENECirc2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_D_SCADA
ENECirc2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_T_SCADA
ENECirc2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[2].RazEner_M_SCADA
ENECirc3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_D_SCADA
ENECirc3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_T_SCADA
ENECirc3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[3].RazEner_M_SCADA
ENECirc4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_D_SCADA
ENECirc4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_T_SCADA
ENECirc4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[4].RazEner_M_SCADA
ENECirc5RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_D_SCADA
ENECirc5RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_T_SCADA
ENECirc5RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE | ENE:.Circ[5].RazEner_M_SCADA
ENEDate_Time0 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[0]
ENEDate_Time1 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[1]
ENEDate_Time2 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[2]
ENEDate_Time3 | STRING | IOD_ENE | ENE:.Date_Time[3]
ENEUserCurrentName | STRING | IOD_ENE | ENE:.UserCurrentName
ENEUPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPSgalSteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE | ENE:.UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije

## variable_3
ENEAgregat1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 1 | 00001 | Agregat1Errors[10]
ENEAgregat1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 2 | 00002 | Agregat1Errors[1]
ENEAgregat1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 3 | 00003 | Agregat1Errors[2]
ENEAgregat1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 4 | 00004 | Agregat1Errors[3]
ENEAgregat1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 5 | 00005 | Agregat1Errors[4]
ENEAgregat1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 6 | 00006 | Agregat1Errors[5]
ENEAgregat1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 7 | 00007 | Agregat1Errors[6]
ENEAgregat1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 8 | 00008 | Agregat1Errors[7]
ENEAgregat1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 9 | 00009 | Agregat1Errors[8]
ENEAgregat1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 10 | 00010 | Agregat1Errors[9]
ENEAgregat2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 11 | 00011 | Agregat2Errors[10]
ENEAgregat2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 12 | 00012 | Agregat2Errors[1]
ENEAgregat2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 13 | 00013 | Agregat2Errors[2]
ENEAgregat2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 14 | 00014 | Agregat2Errors[3]
ENEAgregat2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 15 | 00015 | Agregat2Errors[4]
ENEAgregat2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 16 | 00016 | Agregat2Errors[5]
ENEAgregat2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 17 | 00017 | Agregat2Errors[6]
ENEAgregat2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 18 | 00018 | Agregat2Errors[7]
ENEAgregat2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 19 | 00019 | Agregat2Errors[8]
ENEAgregat2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 20 | 00020 | Agregat2Errors[9]
ENEAgregat1Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 21 | 00021 | Agregat[1].Deluje_MB
ENEAgregat1EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 22 | 00022 | Agregat[1].EmergencyStopTipka
ENEAgregat1IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 23 | 00023 | Agregat[1].IOmoduleError
ENEAgregat1MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 24 | 00024 | Agregat[1].MinNapetostBaterije
ENEAgregat1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 25 | 00025 | Agregat[1].Napaka
ENEAgregat1NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 26 | 00026 | Agregat[1].NeuspelStart
ENEAgregat1NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 27 | 00027 | Agregat[1].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat1NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 28 | 00028 | Agregat[1].NizekPritiskOlja
ENEAgregat1Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 29 | 00029 | Agregat[1].Preobremenitev
ENEAgregat1VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 30 | 00030 | Agregat[1].VisokaTempVode
ENEAgregat2Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 31 | 00031 | Agregat[2].Deluje_MB
ENEAgregat2EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 32 | 00032 | Agregat[2].EmergencyStopTipka
ENEAgregat2IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 33 | 00033 | Agregat[2].IOmoduleError
ENEAgregat2MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 34 | 00034 | Agregat[2].MinNapetostBaterije
ENEAgregat2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 35 | 00035 | Agregat[2].Napaka
ENEAgregat2NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 36 | 00036 | Agregat[2].NeuspelStart
ENEAgregat2NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 37 | 00037 | Agregat[2].NiPredgretjaMotorja
ENEAgregat2NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 38 | 00038 | Agregat[2].NizekPritiskOlja
ENEAgregat2Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 39 | 00039 | Agregat[2].Preobremenitev
ENEAgregat2VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 40 | 00040 | Agregat[2].VisokaTempVode
ENEAlarmGenAgreg1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 41 | 00041 | AlarmGenAgreg1
ENEAlarmGenAgreg2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 42 | 00042 | AlarmGenAgreg2
ENEAlarmGenAgregta | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 43 | 00043 | AlarmGenAgregta
ENEAlarmGenCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 44 | 00044 | AlarmGenCirc1
ENEAlarmGenCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 45 | 00045 | AlarmGenCirc2
ENEAlarmGenCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 46 | 00046 | AlarmGenCirc3
ENEAlarmGenCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 47 | 00047 | AlarmGenCirc4
ENEAlarmGenCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 48 | 00048 | AlarmGenCirc5
ENEAlarmGenComm | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 49 | 00049 | AlarmGenComm
ENEAlarmGenDI | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 50 | 00050 | AlarmGenDI
ENEAlarmGenKlimaSplit | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 51 | 00051 | AlarmGenKlimaSplit
ENEAlarmGenRest | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 52 | 00052 | AlarmGenRest
ENEAlarmGenSenzor | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 53 | 00053 | AlarmGenSenzor
ENEAlarmGenTemp | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 54 | 00054 | AlarmGenTemp
ENEAlarmGenUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 55 | 00055 | AlarmGenUPS1
ENEAlarmGenUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 56 | 00056 | AlarmGenUPS2
ENEComSCADA1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 57 | 00057 | ComSCADA1
ENEDI_10Q01_IzbAgBy_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 58 | 00058 | DI_10Q01_IzbAgBy_ON
ENEDI_10Q02_IzbUPS_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 59 | 00059 | DI_10Q02_IzbUPS_ON
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 60 | 00060 | DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 61 | 00061 | DI_10Q1_OdcEUPS2_ON
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 62 | 00062 | DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 63 | 00063 | DI_10Q2_OdcEUPS3_ON
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 64 | 00064 | DI_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 65 | 00065 | DI_10Q3_OdcE11ups_ON
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 66 | 00066 | DI_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 67 | 00067 | DI_10Q4_OdcE12ups_ON
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 68 | 00068 | DI_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 69 | 00069 | DI_10Q5_OdcE13ups_ON
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 70 | 00070 | DI_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 71 | 00071 | DI_10Q6_OdcE14ups_ON
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 72 | 00072 | DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 73 | 00073 | DI_10Q7_OdcMP1ups_ON
ENEDI_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 74 | 00074 | DI_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 75 | 00075 | DI_10Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 76 | 00076 | DI_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 77 | 00077 | DI_10Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 78 | 00078 | DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 79 | 00079 | DI_8Q11_IzbAgregat_ON
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 80 | 00080 | DI_8Q11_IzbMrAg0_ON
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 81 | 00081 | DI_8Q11_IzbMreza_ON
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 82 | 00082 | DI_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 83 | 00083 | DI_8Q1_OdcepE11m_ON
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 84 | 00084 | DI_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 85 | 00085 | DI_8Q2_OdcepE12m_ON
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 86 | 00086 | DI_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 87 | 00087 | DI_8Q3_OdcepE13m_ON
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 88 | 00088 | DI_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 89 | 00089 | DI_8Q4_OdcepE14m_ON
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 90 | 00090 | DI_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 91 | 00091 | DI_8Q5_OdcepE15m_ON
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 92 | 00092 | DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 93 | 00093 | DI_8Q6_OdcepMP1m_ON
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 94 | 00094 | DI_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 95 | 00095 | DI_8Q7_OdcepE16m_ON
ENEDI_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 96 | 00096 | DI_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 97 | 00097 | DI_8Q8_OdcepRez_ON
ENEDI_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 98 | 00098 | DI_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 99 | 00099 | DI_8Q9_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 100 | 00100 | DI_9Q0_DovodDG1_ON
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 101 | 00101 | DI_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 102 | 00102 | DI_9Q11_OdcUPS1_ON
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 103 | 00103 | DI_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 104 | 00104 | DI_9Q12_OdcUPS2_ON
ENEDI_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 105 | 00105 | DI_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 106 | 00106 | DI_9Q13_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 107 | 00107 | DI_9Q14_Odcep_IZP
ENEDI_9Q14_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 108 | 00108 | DI_9Q14_Odcep_ON
ENEDI_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 109 | 00109 | DI_9Q15_Odcep_IZP
ENEDI_9Q15_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 110 | 00110 | DI_9Q15_Odcep_ON
ENEDI_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 111 | 00111 | DI_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 112 | 00112 | DI_9Q1_PovEDG2_ON
ENEDI_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 113 | 00113 | DI_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 114 | 00114 | DI_9Q2_OdcepRez_ON
ENEDI_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 115 | 00115 | DI_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 116 | 00116 | DI_9Q3_OdcE11md_ON
ENEDI_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 117 | 00117 | DI_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 118 | 00118 | DI_9Q4_OdcE12md_ON
ENEDI_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 119 | 00119 | DI_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDI_9Q5_OdcE13mdON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 120 | 00120 | DI_9Q5_OdcE13mdON
ENEDI_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 121 | 00121 | DI_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 122 | 00122 | DI_9Q6_OdcE14md_ON
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 123 | 00123 | DI_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 124 | 00124 | DI_9Q7_OdcMP1md_ON
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 125 | 00125 | DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 126 | 00126 | DI_9Q8_OdcepEDG3_ON
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 127 | 00127 | DI_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 128 | 00128 | DI_9Q9_OdcepESPR_ON
ENEDI_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 129 | 00129 | DI_Agregat1_ERR
ENEDI_Agregat1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 130 | 00130 | DI_Agregat1_ON
ENEDI_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 131 | 00131 | DI_Agregat1_Q0_IZP
ENEDI_Agregat1_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 132 | 00132 | DI_Agregat1_Q0_ON
ENEDI_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 133 | 00133 | DI_Agregat2_ERR
ENEDI_Agregat2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 134 | 00134 | DI_Agregat2_ON
ENEDI_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 135 | 00135 | DI_Agregat2_Q0_IZP
ENEDI_Agregat2_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 136 | 00136 | DI_Agregat2_Q0_ON
ENEDI_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 137 | 00137 | DI_KlimaSplit1_ERR
ENEDI_KlimaSplit1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 138 | 00138 | DI_KlimaSplit1_ON
ENEDI_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 139 | 00139 | DI_KlimaSplit2_ERR
ENEDI_KlimaSplit2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 140 | 00140 | DI_KlimaSplit2_ON
ENEDI_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 141 | 00141 | DI_KlimaSplit3_ERR
ENEDI_KlimaSplit3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 142 | 00142 | DI_KlimaSplit3_ON
ENEDI_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 143 | 00143 | DI_KlimaSplit4_ERR
ENEDI_KlimaSplit4_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 144 | 00144 | DI_KlimaSplit4_ON
ENEDI_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 145 | 00145 | DI_KlimaSplit5_ERR
ENEDI_KlimaSplit5_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 146 | 00146 | DI_KlimaSplit5_ON
ENEDI_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 147 | 00147 | DI_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 148 | 00148 | DI_NN1_1Q1_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 149 | 00149 | DI_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 150 | 00150 | DI_NN1_1Q2_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 151 | 00151 | DI_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 152 | 00152 | DI_NN1_1Q3_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 153 | 00153 | DI_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 154 | 00154 | DI_NN1_1Q4_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 155 | 00155 | DI_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 156 | 00156 | DI_NN1_1Q5_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 157 | 00157 | DI_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 158 | 00158 | DI_NN1_1Q6_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 159 | 00159 | DI_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 160 | 00160 | DI_NN1_1Q7_odc_ON
ENEDI_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 161 | 00161 | DI_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 162 | 00162 | DI_NN1_1Q8_odc_ON
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 163 | 00163 | DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 164 | 00164 | DI_NN2_2Q1_Tr1_ON
ENEDI_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 165 | 00165 | DI_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 166 | 00166 | DI_NN2_3Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 167 | 00167 | DI_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 168 | 00168 | DI_NN3_2Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 169 | 00169 | DI_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 170 | 00170 | DI_NN3_2Q3_odc_ON
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 171 | 00171 | DI_NN3_3Q1_vezst_ON
ENEDI_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 172 | 00172 | DI_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 173 | 00173 | DI_NN3_4Q2_odc_ON
ENEDI_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 174 | 00174 | DI_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 175 | 00175 | DI_NN3_4Q3_odc_ON
ENEDI_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 176 | 00176 | DI_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 177 | 00177 | DI_NN4_3Q2_odc_ON
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 178 | 00178 | DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 179 | 00179 | DI_NN4_4Q1_Tr2_ON
ENEDI_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 180 | 00180 | DI_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 181 | 00181 | DI_NN5_5Q1_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 182 | 00182 | DI_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 183 | 00183 | DI_NN5_5Q2_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 184 | 00184 | DI_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 185 | 00185 | DI_NN5_5Q3_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 186 | 00186 | DI_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 187 | 00187 | DI_NN5_5Q4_odc_ON
ENEDI_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 188 | 00188 | DI_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 189 | 00189 | DI_NN5_5Q5_odc_ON
ENEDI_rezerva_4_3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 190 | 00190 | DI_rezerva_4_3
ENEDI_rezerva_8_3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 191 | 00191 | DI_rezerva_8_3
ENEDI_rezerva_8_5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 192 | 00192 | DI_rezerva_8_5
ENEDI_UPS_Alarm | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 193 | 00193 | DI_UPS_Alarm
ENEDI_UPS_BatNacin | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 194 | 00194 | DI_UPS_BatNacin
ENEDI_UPS_Polnjenje | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 195 | 00195 | DI_UPS_Polnjenje
ENEDI_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 196 | 00196 | DI_UpsA_BypassON
ENEDI_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 197 | 00197 | DI_UpsA_ERR
ENEDI_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 198 | 00198 | DI_UpsB_BypassON
ENEDI_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 199 | 00199 | DI_UpsB_ERR
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 200 | 00200 | DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 201 | 00201 | DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 202 | 00202 | DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 203 | 00203 | DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 204 | 00204 | DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 205 | 00205 | DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 206 | 00206 | DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 207 | 00207 | DIN_10Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 208 | 00208 | DIN_10Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 209 | 00209 | DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 210 | 00210 | DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 211 | 00211 | DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 212 | 00212 | DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 213 | 00213 | DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 214 | 00214 | DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 215 | 00215 | DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 216 | 00216 | DIN_8Q8_OdcepRez_IZP
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 217 | 00217 | DIN_8Q9_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 218 | 00218 | DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 219 | 00219 | DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 220 | 00220 | DIN_9Q13_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 221 | 00221 | DIN_9Q14_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 222 | 00222 | DIN_9Q15_Odcep_IZP
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 223 | 00223 | DIN_9Q1_PovEDG2_IZP
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 224 | 00224 | DIN_9Q2_OdcepRez_IZP
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 225 | 00225 | DIN_9Q3_Odc11md_IZP
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 226 | 00226 | DIN_9Q4_OdcE12md_IZP
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 227 | 00227 | DIN_9Q5_OdcE13md_IZP
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 228 | 00228 | DIN_9Q6_OdcE14md_IZP
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 229 | 00229 | DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 230 | 00230 | DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 231 | 00231 | DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP
ENEDIN_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 232 | 00232 | DIN_Agregat1_ERR
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 233 | 00233 | DIN_Agregat1_Q0_IZP
ENEDIN_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 234 | 00234 | DIN_Agregat2_ERR
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 235 | 00235 | DIN_Agregat2_Q0_IZP
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 236 | 00236 | DIN_KlimaSplit1_ERR
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 237 | 00237 | DIN_KlimaSplit2_ERR
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 238 | 00238 | DIN_KlimaSplit3_ERR
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 239 | 00239 | DIN_KlimaSplit4_ERR
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 240 | 00240 | DIN_KlimaSplit5_ERR
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 241 | 00241 | DIN_NN1_1Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 242 | 00242 | DIN_NN1_1Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 243 | 00243 | DIN_NN1_1Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 244 | 00244 | DIN_NN1_1Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 245 | 00245 | DIN_NN1_1Q5_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 246 | 00246 | DIN_NN1_1Q6_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 247 | 00247 | DIN_NN1_1Q7_odc_IZP
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 248 | 00248 | DIN_NN1_1Q8_odc_IZP
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 249 | 00249 | DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 250 | 00250 | DIN_NN2_3Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 251 | 00251 | DIN_NN3_2Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 252 | 00252 | DIN_NN3_2Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 253 | 00253 | DIN_NN3_4Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 254 | 00254 | DIN_NN3_4Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 255 | 00255 | DIN_NN4_3Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 256 | 00256 | DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 257 | 00257 | DIN_NN5_5Q1_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 258 | 00258 | DIN_NN5_5Q2_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 259 | 00259 | DIN_NN5_5Q3_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 260 | 00260 | DIN_NN5_5Q4_odc_IZP
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 261 | 00261 | DIN_NN5_5Q5_odc_IZP
ENEDIN_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 262 | 00262 | DIN_UpsA_BypassON
ENEDIN_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 263 | 00263 | DIN_UpsA_ERR
ENEDIN_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 264 | 00264 | DIN_UpsB_BypassON
ENEDIN_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 265 | 00265 | DIN_UpsB_ERR
ENEErrComAgregat1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 266 | 00266 | ErrComAgregat[1]
ENEErrComAgregat2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 267 | 00267 | ErrComAgregat[2]
ENEErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 268 | 00268 | ErrComCirc[1]
ENEErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 269 | 00269 | ErrComCirc[2]
ENEErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 270 | 00270 | ErrComCirc[3]
ENEErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 271 | 00271 | ErrComCirc[4]
ENEErrComCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 272 | 00272 | ErrComCirc[5]
ENEErrCommScada | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 273 | 00273 | ErrCommScada
ENEErrCommXC100 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 274 | 00274 | ErrCommXC100
ENEErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 275 | 00275 | ErrComPanelPLC
ENEErrComPort2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 276 | 00276 | ErrComPort2
ENEErrComPort3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 277 | 00277 | ErrComPort3
ENEErrComPort4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 278 | 00278 | ErrComPort4
ENEErrComPort5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 279 | 00279 | ErrComPort5
ENEErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 280 | 00280 | ErrComUPS[1]
ENEErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 281 | 00281 | ErrComUPS[2]
ENEErrorComAgregat1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 282 | 00282 | ErrorComAgregat[1].Error
ENEErrorComAgregat2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 283 | 00283 | ErrorComAgregat[2].Error
ENEErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 284 | 00284 | ErrorComCirc[1].Error
ENEErrorComCirc2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 285 | 00285 | ErrorComCirc[2].Error
ENEErrorComCirc3Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 286 | 00286 | ErrorComCirc[3].Error
ENEErrorComCirc4Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 287 | 00287 | ErrorComCirc[4].Error
ENEErrorComCirc5Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 288 | 00288 | ErrorComCirc[5].Error
ENEErrorComUPS1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 289 | 00289 | ErrorComUPS[1].Error
ENEErrorComUPS2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 290 | 00290 | ErrorComUPS[2].Error
ENENapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 291 | 00291 | NapakaSenzorTemp[1]
ENENapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 292 | 00292 | NapakaSenzorTemp[2]
ENENapakaSenzorTemp3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 293 | 00293 | NapakaSenzorTemp[3]
ENENapakaSenzorTemp4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 294 | 00294 | NapakaSenzorTemp[4]
ENENapakaSenzorTemp5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 295 | 00295 | NapakaSenzorTemp[5]
ENENapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 296 | 00296 | NapakaSenzorVlaga[1]
ENENapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 297 | 00297 | NapakaSenzorVlaga[2]
ENENapakaSenzorVlaga3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 298 | 00298 | NapakaSenzorVlaga[3]
ENENapakaSenzorVlaga4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 299 | 00299 | NapakaSenzorVlaga[4]
ENENapakaSenzorVlaga5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 300 | 00300 | NapakaSenzorVlaga[5]
ENESetDateTime | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 301 | 00301 | SetDateTime
ENESetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 302 | 00302 | SetDateTimeDemand
ENESetDateTimeError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 303 | 00303 | SetDateTimeError
ENESetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 304 | 00304 | SetDateTimeFinished
ENESlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 305 | 00305 | SlabaBaterijaPLC_A1
ENESlabaBaterijaPLC_A100 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 306 | 00306 | SlabaBaterijaPLC_A100
ENEStikalo8Q11_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 307 | 00307 | Stikalo8Q11_ERR
ENETempTSprevisoka1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 308 | 00308 | TempTSprevisoka[1]
ENETempTSprevisoka2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 309 | 00309 | TempTSprevisoka[2]
ENETempTSprevisoka3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 310 | 00310 | TempTSprevisoka[3]
ENETempTSprevisoka4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 311 | 00311 | TempTSprevisoka[4]
ENETempTSprevisoka5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 312 | 00312 | TempTSprevisoka[5]
ENEUPS1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 313 | 00313 | UPS1Errors[10]
ENEUPS1Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 314 | 00314 | UPS1Errors[11]
ENEUPS1Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 315 | 00315 | UPS1Errors[12]
ENEUPS1Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 316 | 00316 | UPS1Errors[13]
ENEUPS1Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 317 | 00317 | UPS1Errors[14]
ENEUPS1Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 318 | 00318 | UPS1Errors[15]
ENEUPS1Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 319 | 00319 | UPS1Errors[16]
ENEUPS1Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 320 | 00320 | UPS1Errors[17]
ENEUPS1Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 321 | 00321 | UPS1Errors[18]
ENEUPS1Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 322 | 00322 | UPS1Errors[19]
ENEUPS1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 323 | 00323 | UPS1Errors[1]
ENEUPS1Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 324 | 00324 | UPS1Errors[20]
ENEUPS1Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 325 | 00325 | UPS1Errors[21]
ENEUPS1Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 326 | 00326 | UPS1Errors[22]
ENEUPS1Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 327 | 00327 | UPS1Errors[23]
ENEUPS1Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 328 | 00328 | UPS1Errors[24]
ENEUPS1Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 329 | 00329 | UPS1Errors[25]
ENEUPS1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 330 | 00330 | UPS1Errors[2]
ENEUPS1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 331 | 00331 | UPS1Errors[3]
ENEUPS1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 332 | 00332 | UPS1Errors[4]
ENEUPS1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 333 | 00333 | UPS1Errors[5]
ENEUPS1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 334 | 00334 | UPS1Errors[6]
ENEUPS1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 335 | 00335 | UPS1Errors[7]
ENEUPS1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 336 | 00336 | UPS1Errors[8]
ENEUPS1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 337 | 00337 | UPS1Errors[9]
ENEUPS2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 338 | 00338 | UPS2Errors[10]
ENEUPS2Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 339 | 00339 | UPS2Errors[11]
ENEUPS2Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 340 | 00340 | UPS2Errors[12]
ENEUPS2Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 341 | 00341 | UPS2Errors[13]
ENEUPS2Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 342 | 00342 | UPS2Errors[14]
ENEUPS2Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 343 | 00343 | UPS2Errors[15]
ENEUPS2Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 344 | 00344 | UPS2Errors[16]
ENEUPS2Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 345 | 00345 | UPS2Errors[17]
ENEUPS2Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 346 | 00346 | UPS2Errors[18]
ENEUPS2Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 347 | 00347 | UPS2Errors[19]
ENEUPS2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 348 | 00348 | UPS2Errors[1]
ENEUPS2Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 349 | 00349 | UPS2Errors[20]
ENEUPS2Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 350 | 00350 | UPS2Errors[21]
ENEUPS2Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 351 | 00351 | UPS2Errors[22]
ENEUPS2Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 352 | 00352 | UPS2Errors[23]
ENEUPS2Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 353 | 00353 | UPS2Errors[24]
ENEUPS2Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 354 | 00354 | UPS2Errors[25]
ENEUPS2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 355 | 00355 | UPS2Errors[2]
ENEUPS2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 356 | 00356 | UPS2Errors[3]
ENEUPS2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 357 | 00357 | UPS2Errors[4]
ENEUPS2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 358 | 00358 | UPS2Errors[5]
ENEUPS2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 359 | 00359 | UPS2Errors[6]
ENEUPS2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 360 | 00360 | UPS2Errors[7]
ENEUPS2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 361 | 00361 | UPS2Errors[8]
ENEUPS2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 362 | 00362 | UPS2Errors[9]
ENEUPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 363 | 00363 | UPS[1].AlarmAwaitingPower
ENEUPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 364 | 00364 | UPS[1].AlarmBypassBad
ENEUPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 365 | 00365 | UPS[1].AlarmChargerFailed
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 366 | 00366 | UPS[1].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 367 | 00367 | UPS[1].AlarmDepletedBattery
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 368 | 00368 | UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 369 | 00369 | UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 370 | 00370 | UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 371 | 00371 | UPS[1].AlarmLowBattery
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 372 | 00372 | UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 373 | 00373 | UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 374 | 00374 | UPS[1].AlarmOnBattery
ENEUPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 375 | 00375 | UPS[1].AlarmOnBypass
ENEUPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 376 | 00376 | UPS[1].AlarmInverterError
ENEUPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 377 | 00377 | UPS[1].AlarmShutdownImminent
ENEUPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 378 | 00378 | UPS[1].AlarmShutdownPending
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 379 | 00379 | UPS[1].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 380 | 00380 | UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 381 | 00381 | UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 382 | 00382 | UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 383 | 00383 | UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 384 | 00384 | UPS[1].AlarmTestInProgres
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 385 | 00385 | UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 386 | 00386 | UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 387 | 00387 | UPS[1].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 388 | 00388 | UPS[1].Napaka
ENEUPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 389 | 00389 | UPS[1].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 390 | 00390 | UPS[1].StatusInverterIsOn
ENEUPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 391 | 00391 | UPS[1].StatusStopOperation
ENEUPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 392 | 00392 | UPS[2].AlarmAwaitingPower
ENEUPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 393 | 00393 | UPS[2].AlarmBypassBad
ENEUPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 394 | 00394 | UPS[2].AlarmChargerFailed
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 395 | 00395 | UPS[2].AlarmCommunicationsLost
ENEUPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 396 | 00396 | UPS[2].AlarmDepletedBattery
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 397 | 00397 | UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 398 | 00398 | UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 399 | 00399 | UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 400 | 00400 | UPS[2].AlarmLowBattery
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 401 | 00401 | UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 402 | 00402 | UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 403 | 00403 | UPS[2].AlarmOnBattery
ENEUPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 404 | 00404 | UPS[2].AlarmOnBypass
ENEUPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 405 | 00405 | UPS[2].AlarmInverterError
ENEUPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 406 | 00406 | UPS[2].AlarmShutdownImminent
ENEUPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 407 | 00407 | UPS[2].AlarmShutdownPending
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 408 | 00408 | UPS[2].AlarmSlabaBaterija
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 409 | 00409 | UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 410 | 00410 | UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 411 | 00411 | UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 412 | 00412 | UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 413 | 00413 | UPS[2].AlarmTestInProgres
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 414 | 00414 | UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 415 | 00415 | UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 416 | 00416 | UPS[2].AlarmUPSSystemOff
ENEUPS2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 417 | 00417 | UPS[2].Napaka
ENEUPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 418 | 00418 | UPS[2].StatusEcomodeAktiven
ENEUPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 419 | 00419 | UPS[2].StatusInverterIsOn
ENEUPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 420 | 00420 | UPS[2].StatusStopOperation
ENEUPSgalAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 421 | 00421 | UPSgal.AlarmAwaitingPower
ENEUPSgalAlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 422 | 00422 | UPSgal.AlarmBypassBad
ENEUPSgalAlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 423 | 00423 | UPSgal.AlarmChargerFailed
ENEUPSgalAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 424 | 00424 | UPSgal.AlarmCommunicationsLost
ENEUPSgalAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 425 | 00425 | UPSgal.AlarmDepletedBattery
ENEUPSgalAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 426 | 00426 | UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed
ENEUPSgalAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 427 | 00427 | UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 428 | 00428 | UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen
ENEUPSgalAlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 429 | 00429 | UPSgal.AlarmLowBattery
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 430 | 00430 | UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 431 | 00431 | UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju
ENEUPSgalAlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 432 | 00432 | UPSgal.AlarmOnBattery
ENEUPSgalAlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 433 | 00433 | UPSgal.AlarmOnBypass
ENEUPSgalAlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 434 | 00434 | UPSgal.AlarmInverterError
ENEUPSgalAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 435 | 00435 | UPSgal.AlarmShutdownImminent
ENEUPSgalAlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 436 | 00436 | UPSgal.AlarmShutdownPending
ENEUPSgalAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 437 | 00437 | UPSgal.AlarmSlabaBaterija
ENEUPSgalAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 438 | 00438 | UPSgal.AlarmSplosnaNapaka
ENEUPSgalAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 439 | 00439 | UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 440 | 00440 | UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 441 | 00441 | UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc
ENEUPSgalAlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 442 | 00442 | UPSgal.AlarmTestInProgres
ENEUPSgalAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 443 | 00443 | UPSgal.AlarmUPSIzhodOff
ENEUPSgalAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 444 | 00444 | UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano
ENEUPSgalAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 445 | 00445 | UPSgal.AlarmUPSSystemOff
ENEUPSgalNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 446 | 00446 | UPSgal.Napaka
ENEUPSgalStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 447 | 00447 | UPSgal.StatusEcomodeAktiven
ENEUPSgalStatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 448 | 00448 | UPSgal.StatusInverterIsOn
ENEUPSgalStatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 449 | 00449 | UPSgal.StatusStopOperation
ENEUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 450 | 00450 | UserLoggedIn
ENEXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 451 | 00451 | XVH_AlarmOn
ENEComSCADA | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 452 | 00452 | ComSCADA
ENEErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 453 | 00453 | ErrCommScada2
ENEComSCADA2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 454 | 00454 | ComSCADA2
ENEComSCADA3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 455 | 00455 | ComSCADA3
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 456 | 00456 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 457 | 00457 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 458 | 00458 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 459 | 00459 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 460 | 00460 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 461 | 00461 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
ENEAgregat1Q0status | INT | IOD_ENE_TCP | 1 | 40001 | Agregat[1].Q0status | BYTE
ENEAgregat1UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 2 | 40002 | Agregat[1].UnitStatus | BYTE
ENEAgregat2Q0status | INT | IOD_ENE_TCP | 3 | 40003 | Agregat[2].Q0status | BYTE
ENEAgregat2UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 4 | 40004 | Agregat[2].UnitStatus | BYTE
ENEDateTimeDan | INT | IOD_ENE_TCP | 5 | 40005 | DateTime.Dan | BYTE
ENEDateTimeLeto | INT | IOD_ENE_TCP | 6 | 40006 | DateTime.Leto | BYTE
ENEDateTimeMesec | INT | IOD_ENE_TCP | 7 | 40007 | DateTime.Mesec | BYTE
ENEDateTimeMinuta | INT | IOD_ENE_TCP | 8 | 40008 | DateTime.Minuta | BYTE
ENEDateTimeSekunda | INT | IOD_ENE_TCP | 9 | 40009 | DateTime.Sekunda | BYTE
ENEDateTimeUra | INT | IOD_ENE_TCP | 10 | 40010 | DateTime.Ura | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 11 | 40011 | ErrorComAgregat[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 12 | 40012 | ErrorComAgregat[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 13 | 40013 | ErrorComAgregat[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 14 | 40014 | ErrorComAgregat[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 15 | 40015 | ErrorComAgregat[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 16 | 40016 | ErrorComAgregat[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 17 | 40017 | ErrorComAgregat[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 18 | 40018 | ErrorComAgregat[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 19 | 40019 | ErrorComAgregat[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 20 | 40020 | ErrorComAgregat[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 21 | 40021 | ErrorComAgregat[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 22 | 40022 | ErrorComAgregat[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 23 | 40023 | ErrorComAgregat[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 24 | 40024 | ErrorComAgregat[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 25 | 40025 | ErrorComAgregat[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 26 | 40026 | ErrorComAgregat[1].Status
ENEErrorComAgregat2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 27 | 40027 | ErrorComAgregat[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 28 | 40028 | ErrorComAgregat[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 29 | 40029 | ErrorComAgregat[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 30 | 40030 | ErrorComAgregat[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 31 | 40031 | ErrorComAgregat[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 32 | 40032 | ErrorComAgregat[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 33 | 40033 | ErrorComAgregat[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 34 | 40034 | ErrorComAgregat[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 35 | 40035 | ErrorComAgregat[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 36 | 40036 | ErrorComAgregat[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 37 | 40037 | ErrorComAgregat[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 38 | 40038 | ErrorComAgregat[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 39 | 40039 | ErrorComAgregat[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40 | 40040 | ErrorComAgregat[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 41 | 40041 | ErrorComAgregat[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComAgregat2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 42 | 40042 | ErrorComAgregat[2].Status
ENEErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 43 | 40043 | ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 44 | 40044 | ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 45 | 40045 | ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 46 | 40046 | ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 47 | 40047 | ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 48 | 40048 | ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 49 | 40049 | ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 50 | 40050 | ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 51 | 40051 | ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 52 | 40052 | ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 53 | 40053 | ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 54 | 40054 | ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 55 | 40055 | ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 56 | 40056 | ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 57 | 40057 | ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 58 | 40058 | ErrorComCirc[1].Status
ENEErrorComCirc2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 59 | 40059 | ErrorComCirc[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 60 | 40060 | ErrorComCirc[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 61 | 40061 | ErrorComCirc[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 62 | 40062 | ErrorComCirc[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 63 | 40063 | ErrorComCirc[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 64 | 40064 | ErrorComCirc[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 65 | 40065 | ErrorComCirc[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 66 | 40066 | ErrorComCirc[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 67 | 40067 | ErrorComCirc[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 68 | 40068 | ErrorComCirc[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 69 | 40069 | ErrorComCirc[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 70 | 40070 | ErrorComCirc[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 71 | 40071 | ErrorComCirc[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 72 | 40072 | ErrorComCirc[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 73 | 40073 | ErrorComCirc[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 74 | 40074 | ErrorComCirc[2].Status
ENEErrorComCirc3Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 75 | 40075 | ErrorComCirc[3].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 76 | 40076 | ErrorComCirc[3].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 77 | 40077 | ErrorComCirc[3].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 78 | 40078 | ErrorComCirc[3].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 79 | 40079 | ErrorComCirc[3].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 80 | 40080 | ErrorComCirc[3].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 81 | 40081 | ErrorComCirc[3].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 82 | 40082 | ErrorComCirc[3].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 83 | 40083 | ErrorComCirc[3].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 84 | 40084 | ErrorComCirc[3].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 85 | 40085 | ErrorComCirc[3].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 86 | 40086 | ErrorComCirc[3].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 87 | 40087 | ErrorComCirc[3].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 88 | 40088 | ErrorComCirc[3].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc3Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 89 | 40089 | ErrorComCirc[3].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc3Status | INT | IOD_ENE_TCP | 90 | 40090 | ErrorComCirc[3].Status
ENEErrorComCirc4Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 91 | 40091 | ErrorComCirc[4].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 92 | 40092 | ErrorComCirc[4].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 93 | 40093 | ErrorComCirc[4].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 94 | 40094 | ErrorComCirc[4].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 95 | 40095 | ErrorComCirc[4].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 96 | 40096 | ErrorComCirc[4].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 97 | 40097 | ErrorComCirc[4].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 98 | 40098 | ErrorComCirc[4].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 99 | 40099 | ErrorComCirc[4].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 100 | 40100 | ErrorComCirc[4].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 101 | 40101 | ErrorComCirc[4].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 102 | 40102 | ErrorComCirc[4].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 103 | 40103 | ErrorComCirc[4].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 104 | 40104 | ErrorComCirc[4].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc4Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 105 | 40105 | ErrorComCirc[4].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc4Status | INT | IOD_ENE_TCP | 106 | 40106 | ErrorComCirc[4].Status
ENEErrorComCirc5Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 107 | 40107 | ErrorComCirc[5].Code[10] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 108 | 40108 | ErrorComCirc[5].Code[11] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 109 | 40109 | ErrorComCirc[5].Code[12] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 110 | 40110 | ErrorComCirc[5].Code[13] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 111 | 40111 | ErrorComCirc[5].Code[14] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 112 | 40112 | ErrorComCirc[5].Code[15] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 113 | 40113 | ErrorComCirc[5].Code[1] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 114 | 40114 | ErrorComCirc[5].Code[2] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 115 | 40115 | ErrorComCirc[5].Code[3] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 116 | 40116 | ErrorComCirc[5].Code[4] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 117 | 40117 | ErrorComCirc[5].Code[5] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 118 | 40118 | ErrorComCirc[5].Code[6] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 119 | 40119 | ErrorComCirc[5].Code[7] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 120 | 40120 | ErrorComCirc[5].Code[8] | BYTE
ENEErrorComCirc5Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 121 | 40121 | ErrorComCirc[5].Code[9] | BYTE
ENEErrorComCirc5Status | INT | IOD_ENE_TCP | 122 | 40122 | ErrorComCirc[5].Status
ENEErrorComUPS1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 123 | 40123 | ErrorComUPS[1].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 124 | 40124 | ErrorComUPS[1].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 125 | 40125 | ErrorComUPS[1].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 126 | 40126 | ErrorComUPS[1].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 127 | 40127 | ErrorComUPS[1].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 128 | 40128 | ErrorComUPS[1].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 129 | 40129 | ErrorComUPS[1].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 130 | 40130 | ErrorComUPS[1].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 131 | 40131 | ErrorComUPS[1].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 132 | 40132 | ErrorComUPS[1].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 133 | 40133 | ErrorComUPS[1].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 134 | 40134 | ErrorComUPS[1].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 135 | 40135 | ErrorComUPS[1].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 136 | 40136 | ErrorComUPS[1].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 137 | 40137 | ErrorComUPS[1].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 138 | 40138 | ErrorComUPS[1].Status
ENEErrorComUPS2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 139 | 40139 | ErrorComUPS[2].Code[10] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 140 | 40140 | ErrorComUPS[2].Code[11] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 141 | 40141 | ErrorComUPS[2].Code[12] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 142 | 40142 | ErrorComUPS[2].Code[13] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 143 | 40143 | ErrorComUPS[2].Code[14] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 144 | 40144 | ErrorComUPS[2].Code[15] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 145 | 40145 | ErrorComUPS[2].Code[1] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 146 | 40146 | ErrorComUPS[2].Code[2] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 147 | 40147 | ErrorComUPS[2].Code[3] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 148 | 40148 | ErrorComUPS[2].Code[4] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 149 | 40149 | ErrorComUPS[2].Code[5] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 150 | 40150 | ErrorComUPS[2].Code[6] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 151 | 40151 | ErrorComUPS[2].Code[7] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 152 | 40152 | ErrorComUPS[2].Code[8] | BYTE
ENEErrorComUPS2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 153 | 40153 | ErrorComUPS[2].Code[9] | BYTE
ENEErrorComUPS2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 154 | 40154 | ErrorComUPS[2].Status
ENEQstanje10 | INT | IOD_ENE_TCP | 155 | 40155 | Qstanje[10] | BYTE
ENEQstanje11 | INT | IOD_ENE_TCP | 156 | 40156 | Qstanje[11] | BYTE
ENEQstanje12 | INT | IOD_ENE_TCP | 157 | 40157 | Qstanje[12] | BYTE
ENEQstanje13 | INT | IOD_ENE_TCP | 158 | 40158 | Qstanje[13] | BYTE
ENEQstanje14 | INT | IOD_ENE_TCP | 159 | 40159 | Qstanje[14] | BYTE
ENEQstanje15 | INT | IOD_ENE_TCP | 160 | 40160 | Qstanje[15] | BYTE
ENEQstanje16 | INT | IOD_ENE_TCP | 161 | 40161 | Qstanje[16] | BYTE
ENEQstanje17 | INT | IOD_ENE_TCP | 162 | 40162 | Qstanje[17] | BYTE
ENEQstanje18 | INT | IOD_ENE_TCP | 163 | 40163 | Qstanje[18] | BYTE
ENEQstanje19 | INT | IOD_ENE_TCP | 164 | 40164 | Qstanje[19] | BYTE
ENEQstanje1 | INT | IOD_ENE_TCP | 165 | 40165 | Qstanje[1] | BYTE
ENEQstanje20 | INT | IOD_ENE_TCP | 166 | 40166 | Qstanje[20] | BYTE
ENEQstanje21 | INT | IOD_ENE_TCP | 167 | 40167 | Qstanje[21] | BYTE
ENEQstanje22 | INT | IOD_ENE_TCP | 168 | 40168 | Qstanje[22] | BYTE
ENEQstanje23 | INT | IOD_ENE_TCP | 169 | 40169 | Qstanje[23] | BYTE
ENEQstanje24 | INT | IOD_ENE_TCP | 170 | 40170 | Qstanje[24] | BYTE
ENEQstanje25 | INT | IOD_ENE_TCP | 171 | 40171 | Qstanje[25] | BYTE
ENEQstanje26 | INT | IOD_ENE_TCP | 172 | 40172 | Qstanje[26] | BYTE
ENEQstanje27 | INT | IOD_ENE_TCP | 173 | 40173 | Qstanje[27] | BYTE
ENEQstanje28 | INT | IOD_ENE_TCP | 174 | 40174 | Qstanje[28] | BYTE
ENEQstanje29 | INT | IOD_ENE_TCP | 175 | 40175 | Qstanje[29] | BYTE
ENEQstanje2 | INT | IOD_ENE_TCP | 176 | 40176 | Qstanje[2] | BYTE
ENEQstanje30 | INT | IOD_ENE_TCP | 177 | 40177 | Qstanje[30] | BYTE
ENEQstanje31 | INT | IOD_ENE_TCP | 178 | 40178 | Qstanje[31] | BYTE
ENEQstanje32 | INT | IOD_ENE_TCP | 179 | 40179 | Qstanje[32] | BYTE
ENEQstanje33 | INT | IOD_ENE_TCP | 180 | 40180 | Qstanje[33] | BYTE
ENEQstanje34 | INT | IOD_ENE_TCP | 181 | 40181 | Qstanje[34] | BYTE
ENEQstanje35 | INT | IOD_ENE_TCP | 182 | 40182 | Qstanje[35] | BYTE
ENEQstanje36 | INT | IOD_ENE_TCP | 183 | 40183 | Qstanje[36] | BYTE
ENEQstanje37 | INT | IOD_ENE_TCP | 184 | 40184 | Qstanje[37] | BYTE
ENEQstanje38 | INT | IOD_ENE_TCP | 185 | 40185 | Qstanje[38] | BYTE
ENEQstanje39 | INT | IOD_ENE_TCP | 186 | 40186 | Qstanje[39] | BYTE
ENEQstanje3 | INT | IOD_ENE_TCP | 187 | 40187 | Qstanje[3] | BYTE
ENEQstanje40 | INT | IOD_ENE_TCP | 188 | 40188 | Qstanje[40] | BYTE
ENEQstanje4 | INT | IOD_ENE_TCP | 189 | 40189 | Qstanje[4] | BYTE
ENEQstanje5 | INT | IOD_ENE_TCP | 190 | 40190 | Qstanje[5] | BYTE
ENEQstanje6 | INT | IOD_ENE_TCP | 191 | 40191 | Qstanje[6] | BYTE
ENEQstanje7 | INT | IOD_ENE_TCP | 192 | 40192 | Qstanje[7] | BYTE
ENEQstanje8 | INT | IOD_ENE_TCP | 193 | 40193 | Qstanje[8] | BYTE
ENEQstanje9 | INT | IOD_ENE_TCP | 194 | 40194 | Qstanje[9] | BYTE
ENETrQstanje10 | INT | IOD_ENE_TCP | 195 | 40195 | TrQstanje[10] | BYTE
ENETrQstanje11 | INT | IOD_ENE_TCP | 196 | 40196 | TrQstanje[11] | BYTE
ENETrQstanje12 | INT | IOD_ENE_TCP | 197 | 40197 | TrQstanje[12] | BYTE
ENETrQstanje13 | INT | IOD_ENE_TCP | 198 | 40198 | TrQstanje[13] | BYTE
ENETrQstanje14 | INT | IOD_ENE_TCP | 199 | 40199 | TrQstanje[14] | BYTE
ENETrQstanje15 | INT | IOD_ENE_TCP | 200 | 40200 | TrQstanje[15] | BYTE
ENETrQstanje16 | INT | IOD_ENE_TCP | 201 | 40201 | TrQstanje[16] | BYTE
ENETrQstanje17 | INT | IOD_ENE_TCP | 202 | 40202 | TrQstanje[17] | BYTE
ENETrQstanje18 | INT | IOD_ENE_TCP | 203 | 40203 | TrQstanje[18] | BYTE
ENETrQstanje19 | INT | IOD_ENE_TCP | 204 | 40204 | TrQstanje[19] | BYTE
ENETrQstanje1 | INT | IOD_ENE_TCP | 205 | 40205 | TrQstanje[1] | BYTE
ENETrQstanje20 | INT | IOD_ENE_TCP | 206 | 40206 | TrQstanje[20] | BYTE
ENETrQstanje21 | INT | IOD_ENE_TCP | 207 | 40207 | TrQstanje[21] | BYTE
ENETrQstanje22 | INT | IOD_ENE_TCP | 208 | 40208 | TrQstanje[22] | BYTE
ENETrQstanje23 | INT | IOD_ENE_TCP | 209 | 40209 | TrQstanje[23] | BYTE
ENETrQstanje24 | INT | IOD_ENE_TCP | 210 | 40210 | TrQstanje[24] | BYTE
ENETrQstanje25 | INT | IOD_ENE_TCP | 211 | 40211 | TrQstanje[25] | BYTE
ENETrQstanje2 | INT | IOD_ENE_TCP | 212 | 40212 | TrQstanje[2] | BYTE
ENETrQstanje3 | INT | IOD_ENE_TCP | 213 | 40213 | TrQstanje[3] | BYTE
ENETrQstanje4 | INT | IOD_ENE_TCP | 214 | 40214 | TrQstanje[4] | BYTE
ENETrQstanje5 | INT | IOD_ENE_TCP | 215 | 40215 | TrQstanje[5] | BYTE
ENETrQstanje6 | INT | IOD_ENE_TCP | 216 | 40216 | TrQstanje[6] | BYTE
ENETrQstanje7 | INT | IOD_ENE_TCP | 217 | 40217 | TrQstanje[7] | BYTE
ENETrQstanje8 | INT | IOD_ENE_TCP | 218 | 40218 | TrQstanje[8] | BYTE
ENETrQstanje9 | INT | IOD_ENE_TCP | 219 | 40219 | TrQstanje[9] | BYTE
ENEUPS1InverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 220 | 40220 | UPS[1].InverterStatus
ENEUPS1OutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 221 | 40221 | UPS[1].OutputStatus
ENEUPS1StatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 222 | 40222 | UPS[1].StatusBaterije
ENEUPS1UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 223 | 40223 | UPS[1].UnitStatus
ENEUPS2InverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 224 | 40224 | UPS[2].InverterStatus
ENEUPS2OutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 225 | 40225 | UPS[2].OutputStatus
ENEUPS2StatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 226 | 40226 | UPS[2].StatusBaterije
ENEUPS2UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 227 | 40227 | UPS[2].UnitStatus
ENEUPSgalInverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 228 | 40228 | UPSgal.InverterStatus
ENEUPSgalOutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 229 | 40229 | UPSgal.OutputStatus
ENEUPSgalStatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 230 | 40230 | UPSgal.StatusBaterije
ENEUPSgalUnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 231 | 40231 | UPSgal.UnitStatus
ENEUserCurrentLevel | INT | IOD_ENE_TCP | 232 | 40232 | UserCurrentLevel | BYTE
ENEXVH_CircNumber | INT | IOD_ENE_TCP | 233 | 40233 | XVH_CircNumber | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_ENE_TCP | 234 | 40234 | XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_ENE_TCP | 235 | 40235 | XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus3 | INT | IOD_ENE_TCP | 236 | 40236 | XVH_KlimaSplitStatus[3] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus4 | INT | IOD_ENE_TCP | 237 | 40237 | XVH_KlimaSplitStatus[4] | BYTE
ENEXVH_KlimaSplitStatus5 | INT | IOD_ENE_TCP | 238 | 40238 | XVH_KlimaSplitStatus[5] | BYTE
ENEkom_nast_cas_izpada | INT | IOD_ENE_TCP | 239 | 40239 | kom_nast_cas_izpada
ENEAgregat1IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE_TCP | 4001 | 44001 | Agregat[1].IOmodulErrorArg
ENEAgregat1IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE_TCP | 4003 | 44003 | Agregat[1].IOmodulErrorCode
ENEAgregat2IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE_TCP | 4005 | 44005 | Agregat[2].IOmodulErrorArg
ENEAgregat2IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE_TCP | 4007 | 44007 | Agregat[2].IOmodulErrorCode
ENECirc1CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4009 | 44009 | Circ[1].CosFi_III
ENECirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4011 | 44011 | Circ[1].DelovnaEnergija
ENECirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4013 | 44013 | Circ[1].DelovnaMoc_III
ENECirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4015 | 44015 | Circ[1].DelovnaMoc_L1
ENECirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4017 | 44017 | Circ[1].DelovnaMoc_L2
ENECirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4019 | 44019 | Circ[1].DelovnaMoc_L3
ENECirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4021 | 44021 | Circ[1].Frekvenca_L1
ENECirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4023 | 44023 | Circ[1].InduktivnaEnergija
ENECirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4025 | 44025 | Circ[1].InduktivnaMoc_III
ENECirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4027 | 44027 | Circ[1].JalovaMoc_L1
ENECirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4029 | 44029 | Circ[1].JalovaMoc_L2
ENECirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4031 | 44031 | Circ[1].JalovaMoc_L3
ENECirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4033 | 44033 | Circ[1].KapacitivnaEnergija
ENECirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4035 | 44035 | Circ[1].KapacitivnaMoc_III
ENECirc1MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 4037 | 44037 | Circ[1].MaximumDemand
ENECirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4039 | 44039 | Circ[1].Napetost_L1_L2
ENECirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4041 | 44041 | Circ[1].Napetost_L1_N
ENECirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4043 | 44043 | Circ[1].Napetost_L2_L3
ENECirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4045 | 44045 | Circ[1].Napetost_L2_N
ENECirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4047 | 44047 | Circ[1].Napetost_L3_L1
ENECirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4049 | 44049 | Circ[1].Napetost_L3_N
ENECirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4051 | 44051 | Circ[1].NavideznaMoc_III
ENECirc1NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 4053 | 44053 | Circ[1].NicelniTok
ENECirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4055 | 44055 | Circ[1].PowerFactor_III
ENECirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4057 | 44057 | Circ[1].PowerFactor_L1
ENECirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4059 | 44059 | Circ[1].PowerFactor_L2
ENECirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4061 | 44061 | Circ[1].PowerFactor_L3
ENECirc1THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4063 | 44063 | Circ[1].THDI_L1
ENECirc1THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4065 | 44065 | Circ[1].THDI_L2
ENECirc1THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4067 | 44067 | Circ[1].THDI_L3
ENECirc1THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4069 | 44069 | Circ[1].THDV_L1
ENECirc1THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4071 | 44071 | Circ[1].THDV_L2
ENECirc1THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4073 | 44073 | Circ[1].THDV_L3
ENECirc1Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4075 | 44075 | Circ[1].Tok_L1
ENECirc1Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4077 | 44077 | Circ[1].Tok_L2
ENECirc1Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4079 | 44079 | Circ[1].Tok_L3
ENECirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4081 | 44081 | Circ[1].TokPovprecje_III
ENECirc2CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4083 | 44083 | Circ[2].CosFi_III
ENECirc2DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4085 | 44085 | Circ[2].DelovnaEnergija
ENECirc2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4087 | 44087 | Circ[2].DelovnaMoc_III
ENECirc2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4089 | 44089 | Circ[2].DelovnaMoc_L1
ENECirc2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4091 | 44091 | Circ[2].DelovnaMoc_L2
ENECirc2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4093 | 44093 | Circ[2].DelovnaMoc_L3
ENECirc2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4095 | 44095 | Circ[2].Frekvenca_L1
ENECirc2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4097 | 44097 | Circ[2].InduktivnaEnergija
ENECirc2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4099 | 44099 | Circ[2].InduktivnaMoc_III
ENECirc2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4101 | 44101 | Circ[2].JalovaMoc_L1
ENECirc2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4103 | 44103 | Circ[2].JalovaMoc_L2
ENECirc2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4105 | 44105 | Circ[2].JalovaMoc_L3
ENECirc2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4107 | 44107 | Circ[2].KapacitivnaEnergija
ENECirc2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4109 | 44109 | Circ[2].KapacitivnaMoc_III
ENECirc2MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 4111 | 44111 | Circ[2].MaximumDemand
ENECirc2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4113 | 44113 | Circ[2].Napetost_L1_L2
ENECirc2Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4115 | 44115 | Circ[2].Napetost_L1_N
ENECirc2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4117 | 44117 | Circ[2].Napetost_L2_L3
ENECirc2Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4119 | 44119 | Circ[2].Napetost_L2_N
ENECirc2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4121 | 44121 | Circ[2].Napetost_L3_L1
ENECirc2Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4123 | 44123 | Circ[2].Napetost_L3_N
ENECirc2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4125 | 44125 | Circ[2].NavideznaMoc_III
ENECirc2NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 4127 | 44127 | Circ[2].NicelniTok
ENECirc2PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4129 | 44129 | Circ[2].PowerFactor_III
ENECirc2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4131 | 44131 | Circ[2].PowerFactor_L1
ENECirc2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4133 | 44133 | Circ[2].PowerFactor_L2
ENECirc2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4135 | 44135 | Circ[2].PowerFactor_L3
ENECirc2THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4137 | 44137 | Circ[2].THDI_L1
ENECirc2THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4139 | 44139 | Circ[2].THDI_L2
ENECirc2THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4141 | 44141 | Circ[2].THDI_L3
ENECirc2THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4143 | 44143 | Circ[2].THDV_L1
ENECirc2THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4145 | 44145 | Circ[2].THDV_L2
ENECirc2THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4147 | 44147 | Circ[2].THDV_L3
ENECirc2Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4149 | 44149 | Circ[2].Tok_L1
ENECirc2Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4151 | 44151 | Circ[2].Tok_L2
ENECirc2Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4153 | 44153 | Circ[2].Tok_L3
ENECirc2TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4155 | 44155 | Circ[2].TokPovprecje_III
ENECirc3CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4157 | 44157 | Circ[3].CosFi_III
ENECirc3DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4159 | 44159 | Circ[3].DelovnaEnergija
ENECirc3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4161 | 44161 | Circ[3].DelovnaMoc_III
ENECirc3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4163 | 44163 | Circ[3].DelovnaMoc_L1
ENECirc3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4165 | 44165 | Circ[3].DelovnaMoc_L2
ENECirc3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4167 | 44167 | Circ[3].DelovnaMoc_L3
ENECirc3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4169 | 44169 | Circ[3].Frekvenca_L1
ENECirc3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4171 | 44171 | Circ[3].InduktivnaEnergija
ENECirc3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4173 | 44173 | Circ[3].InduktivnaMoc_III
ENECirc3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4175 | 44175 | Circ[3].JalovaMoc_L1
ENECirc3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4177 | 44177 | Circ[3].JalovaMoc_L2
ENECirc3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4179 | 44179 | Circ[3].JalovaMoc_L3
ENECirc3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4181 | 44181 | Circ[3].KapacitivnaEnergija
ENECirc3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4183 | 44183 | Circ[3].KapacitivnaMoc_III
ENECirc3MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 4185 | 44185 | Circ[3].MaximumDemand
ENECirc3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4187 | 44187 | Circ[3].Napetost_L1_L2
ENECirc3Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4189 | 44189 | Circ[3].Napetost_L1_N
ENECirc3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4191 | 44191 | Circ[3].Napetost_L2_L3
ENECirc3Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4193 | 44193 | Circ[3].Napetost_L2_N
ENECirc3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4195 | 44195 | Circ[3].Napetost_L3_L1
ENECirc3Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4197 | 44197 | Circ[3].Napetost_L3_N
ENECirc3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4199 | 44199 | Circ[3].NavideznaMoc_III
ENECirc3NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 4201 | 44201 | Circ[3].NicelniTok
ENECirc3PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4203 | 44203 | Circ[3].PowerFactor_III
ENECirc3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4205 | 44205 | Circ[3].PowerFactor_L1
ENECirc3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4207 | 44207 | Circ[3].PowerFactor_L2
ENECirc3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4209 | 44209 | Circ[3].PowerFactor_L3
ENECirc3THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4211 | 44211 | Circ[3].THDI_L1
ENECirc3THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4213 | 44213 | Circ[3].THDI_L2
ENECirc3THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4215 | 44215 | Circ[3].THDI_L3
ENECirc3THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4217 | 44217 | Circ[3].THDV_L1
ENECirc3THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4219 | 44219 | Circ[3].THDV_L2
ENECirc3THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4221 | 44221 | Circ[3].THDV_L3
ENECirc3Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4223 | 44223 | Circ[3].Tok_L1
ENECirc3Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4225 | 44225 | Circ[3].Tok_L2
ENECirc3Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4227 | 44227 | Circ[3].Tok_L3
ENECirc3TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4229 | 44229 | Circ[3].TokPovprecje_III
ENECirc4CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4231 | 44231 | Circ[4].CosFi_III
ENECirc4DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4233 | 44233 | Circ[4].DelovnaEnergija
ENECirc4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4235 | 44235 | Circ[4].DelovnaMoc_III
ENECirc4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4237 | 44237 | Circ[4].DelovnaMoc_L1
ENECirc4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4239 | 44239 | Circ[4].DelovnaMoc_L2
ENECirc4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4241 | 44241 | Circ[4].DelovnaMoc_L3
ENECirc4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4243 | 44243 | Circ[4].Frekvenca_L1
ENECirc4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4245 | 44245 | Circ[4].InduktivnaEnergija
ENECirc4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4247 | 44247 | Circ[4].InduktivnaMoc_III
ENECirc4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4249 | 44249 | Circ[4].JalovaMoc_L1
ENECirc4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4251 | 44251 | Circ[4].JalovaMoc_L2
ENECirc4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4253 | 44253 | Circ[4].JalovaMoc_L3
ENECirc4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4255 | 44255 | Circ[4].KapacitivnaEnergija
ENECirc4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4257 | 44257 | Circ[4].KapacitivnaMoc_III
ENECirc4MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 4259 | 44259 | Circ[4].MaximumDemand
ENECirc4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4261 | 44261 | Circ[4].Napetost_L1_L2
ENECirc4Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4263 | 44263 | Circ[4].Napetost_L1_N
ENECirc4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4265 | 44265 | Circ[4].Napetost_L2_L3
ENECirc4Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4267 | 44267 | Circ[4].Napetost_L2_N
ENECirc4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4269 | 44269 | Circ[4].Napetost_L3_L1
ENECirc4Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4271 | 44271 | Circ[4].Napetost_L3_N
ENECirc4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4273 | 44273 | Circ[4].NavideznaMoc_III
ENECirc4NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 4275 | 44275 | Circ[4].NicelniTok
ENECirc4PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4277 | 44277 | Circ[4].PowerFactor_III
ENECirc4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4279 | 44279 | Circ[4].PowerFactor_L1
ENECirc4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4281 | 44281 | Circ[4].PowerFactor_L2
ENECirc4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4283 | 44283 | Circ[4].PowerFactor_L3
ENECirc4THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4285 | 44285 | Circ[4].THDI_L1
ENECirc4THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4287 | 44287 | Circ[4].THDI_L2
ENECirc4THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4289 | 44289 | Circ[4].THDI_L3
ENECirc4THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4291 | 44291 | Circ[4].THDV_L1
ENECirc4THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4293 | 44293 | Circ[4].THDV_L2
ENECirc4THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4295 | 44295 | Circ[4].THDV_L3
ENECirc4Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4297 | 44297 | Circ[4].Tok_L1
ENECirc4Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4299 | 44299 | Circ[4].Tok_L2
ENECirc4Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4301 | 44301 | Circ[4].Tok_L3
ENECirc4TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4303 | 44303 | Circ[4].TokPovprecje_III
ENECirc5CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4305 | 44305 | Circ[5].CosFi_III
ENECirc5DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4307 | 44307 | Circ[5].DelovnaEnergija
ENECirc5DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4309 | 44309 | Circ[5].DelovnaMoc_III
ENECirc5DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4311 | 44311 | Circ[5].DelovnaMoc_L1
ENECirc5DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4313 | 44313 | Circ[5].DelovnaMoc_L2
ENECirc5DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4315 | 44315 | Circ[5].DelovnaMoc_L3
ENECirc5Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4317 | 44317 | Circ[5].Frekvenca_L1
ENECirc5InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4319 | 44319 | Circ[5].InduktivnaEnergija
ENECirc5InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4321 | 44321 | Circ[5].InduktivnaMoc_III
ENECirc5JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4323 | 44323 | Circ[5].JalovaMoc_L1
ENECirc5JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4325 | 44325 | Circ[5].JalovaMoc_L2
ENECirc5JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4327 | 44327 | Circ[5].JalovaMoc_L3
ENECirc5KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 4329 | 44329 | Circ[5].KapacitivnaEnergija
ENECirc5KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4331 | 44331 | Circ[5].KapacitivnaMoc_III
ENECirc5MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 4333 | 44333 | Circ[5].MaximumDemand
ENECirc5Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4335 | 44335 | Circ[5].Napetost_L1_L2
ENECirc5Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4337 | 44337 | Circ[5].Napetost_L1_N
ENECirc5Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4339 | 44339 | Circ[5].Napetost_L2_L3
ENECirc5Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4341 | 44341 | Circ[5].Napetost_L2_N
ENECirc5Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4343 | 44343 | Circ[5].Napetost_L3_L1
ENECirc5Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 4345 | 44345 | Circ[5].Napetost_L3_N
ENECirc5NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4347 | 44347 | Circ[5].NavideznaMoc_III
ENECirc5NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 4349 | 44349 | Circ[5].NicelniTok
ENECirc5PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4351 | 44351 | Circ[5].PowerFactor_III
ENECirc5PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4353 | 44353 | Circ[5].PowerFactor_L1
ENECirc5PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4355 | 44355 | Circ[5].PowerFactor_L2
ENECirc5PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4357 | 44357 | Circ[5].PowerFactor_L3
ENECirc5THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4359 | 44359 | Circ[5].THDI_L1
ENECirc5THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4361 | 44361 | Circ[5].THDI_L2
ENECirc5THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4363 | 44363 | Circ[5].THDI_L3
ENECirc5THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4365 | 44365 | Circ[5].THDV_L1
ENECirc5THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4367 | 44367 | Circ[5].THDV_L2
ENECirc5THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4369 | 44369 | Circ[5].THDV_L3
ENECirc5Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4371 | 44371 | Circ[5].Tok_L1
ENECirc5Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4373 | 44373 | Circ[5].Tok_L2
ENECirc5Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4375 | 44375 | Circ[5].Tok_L3
ENECirc5TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 4377 | 44377 | Circ[5].TokPovprecje_III
ENESenzorTemp1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4379 | 44379 | SenzorTemp[1]
ENESenzorTemp2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4381 | 44381 | SenzorTemp[2]
ENESenzorTemp3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4383 | 44383 | SenzorTemp[3]
ENESenzorTemp4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4385 | 44385 | SenzorTemp[4]
ENESenzorTemp5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4387 | 44387 | SenzorTemp[5]
ENESenzorVlaga1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4389 | 44389 | SenzorVlaga[1]
ENESenzorVlaga2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4391 | 44391 | SenzorVlaga[2]
ENESenzorVlaga3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4393 | 44393 | SenzorVlaga[3]
ENESenzorVlaga4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4395 | 44395 | SenzorVlaga[4]
ENESenzorVlaga5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4397 | 44397 | SenzorVlaga[5]
ENETempAlarmPoint1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4399 | 44399 | TempAlarmPoint[1]
ENETempAlarmPoint2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4401 | 44401 | TempAlarmPoint[2]
ENETempAlarmPoint3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4403 | 44403 | TempAlarmPoint[3]
ENETempAlarmPoint4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4405 | 44405 | TempAlarmPoint[4]
ENETempAlarmPoint5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4407 | 44407 | TempAlarmPoint[5]
ENEUPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4409 | 44409 | UPS[1].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4411 | 44411 | UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4413 | 44413 | UPS[1].IzhodMocL1
ENEUPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4415 | 44415 | UPS[1].IzhodMocL2
ENEUPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4417 | 44417 | UPS[1].IzhodMocL3
ENEUPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4419 | 44419 | UPS[1].NapetostBaterije
ENEUPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4421 | 44421 | UPS[1].TemperaturaBaterije
ENEUPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4423 | 44423 | UPS[1].VhodFrekvencaL1
ENEUPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4425 | 44425 | UPS[1].VhodFrekvencaL2
ENEUPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4427 | 44427 | UPS[1].VhodFrekvencaL3
ENEUPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4429 | 44429 | UPS[1].VhodNapetostL1
ENEUPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4431 | 44431 | UPS[1].VhodNapetostL2
ENEUPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4433 | 44433 | UPS[1].VhodNapetostL3
ENEUPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4435 | 44435 | UPS[2].EstimatedChargeRemaining
ENEUPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4437 | 44437 | UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
ENEUPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4439 | 44439 | UPS[2].IzhodMocL1
ENEUPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4441 | 44441 | UPS[2].IzhodMocL2
ENEUPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4443 | 44443 | UPS[2].IzhodMocL3
ENEUPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4445 | 44445 | UPS[2].NapetostBaterije
ENEUPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4447 | 44447 | UPS[2].TemperaturaBaterije
ENEUPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4449 | 44449 | UPS[2].VhodFrekvencaL1
ENEUPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4451 | 44451 | UPS[2].VhodFrekvencaL2
ENEUPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4453 | 44453 | UPS[2].VhodFrekvencaL3
ENEUPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4455 | 44455 | UPS[2].VhodNapetostL1
ENEUPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4457 | 44457 | UPS[2].VhodNapetostL2
ENEUPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4459 | 44459 | UPS[2].VhodNapetostL3
ENEUPSgalEstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4461 | 44461 | UPSgal.EstimatedChargeRemaining
ENEUPSgalEstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 4463 | 44463 | UPSgal.EstimatedMinutesRemaining
ENEUPSgalIzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4465 | 44465 | UPSgal.IzhodMocL1
ENEUPSgalIzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4467 | 44467 | UPSgal.IzhodMocL2
ENEUPSgalIzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4469 | 44469 | UPSgal.IzhodMocL3
ENEUPSgalNapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4471 | 44471 | UPSgal.NapetostBaterije
ENEUPSgalTemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 4473 | 44473 | UPSgal.TemperaturaBaterije
ENEUPSgalVhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4475 | 44475 | UPSgal.VhodFrekvencaL1
ENEUPSgalVhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4477 | 44477 | UPSgal.VhodFrekvencaL2
ENEUPSgalVhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4479 | 44479 | UPSgal.VhodFrekvencaL3
ENEUPSgalVhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4481 | 44481 | UPSgal.VhodNapetostL1
ENEUPSgalVhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4483 | 44483 | UPSgal.VhodNapetostL2
ENEUPSgalVhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4485 | 44485 | UPSgal.VhodNapetostL3
ENECirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4487 | 44487 | Circ[1].MaximumDemandA2
ENECirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4489 | 44489 | Circ[1].MaximumDemandA3
ENECirc2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4491 | 44491 | Circ[2].MaximumDemandA2
ENECirc2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4493 | 44493 | Circ[2].MaximumDemandA3
ENECirc3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4495 | 44495 | Circ[3].MaximumDemandA2
ENECirc3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4497 | 44497 | Circ[3].MaximumDemandA3
ENECirc4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4499 | 44499 | Circ[4].MaximumDemandA2
ENECirc4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4501 | 44501 | Circ[4].MaximumDemandA3
ENECirc5MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4503 | 44503 | Circ[5].MaximumDemandA2
ENECirc5MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 4505 | 44505 | Circ[5].MaximumDemandA3
ENECirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4507 | 44507 | Circ[1].RazEner_D_SCADA
ENECirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4509 | 44509 | Circ[1].RazEner_T_SCADA
ENECirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4511 | 44511 | Circ[1].RazEner_M_SCADA
ENECirc2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4513 | 44513 | Circ[2].RazEner_D_SCADA
ENECirc2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4515 | 44515 | Circ[2].RazEner_T_SCADA
ENECirc2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4517 | 44517 | Circ[2].RazEner_M_SCADA
ENECirc3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4519 | 44519 | Circ[3].RazEner_D_SCADA
ENECirc3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4521 | 44521 | Circ[3].RazEner_T_SCADA
ENECirc3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4523 | 44523 | Circ[3].RazEner_M_SCADA
ENECirc4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4525 | 44525 | Circ[4].RazEner_D_SCADA
ENECirc4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4527 | 44527 | Circ[4].RazEner_T_SCADA
ENECirc4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4529 | 44529 | Circ[4].RazEner_M_SCADA
ENECirc5RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4531 | 44531 | Circ[5].RazEner_D_SCADA
ENECirc5RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4533 | 44533 | Circ[5].RazEner_T_SCADA
ENECirc5RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 4535 | 44535 | Circ[5].RazEner_M_SCADA
ENEDate_Time0 | STRING | IOD_ENE_TCP | 5001 | 45001[15] | Date_Time[0]
ENEDate_Time1 | STRING | IOD_ENE_TCP | 5016 | 45016[15] | Date_Time[1]
ENEDate_Time2 | STRING | IOD_ENE_TCP | 5031 | 45031[15] | Date_Time[2]
ENEDate_Time3 | STRING | IOD_ENE_TCP | 5046 | 45046[15] | Date_Time[3]
ENEUserCurrentName | STRING | IOD_ENE_TCP | 5061 | 45061[15] | UserCurrentName
ENEUPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 6001 | 46001 | UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 6002 | 46002 | UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
ENEUPSgalSteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 6003 | 46003 | UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije

## variable_new
ENEAgregat1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00001
ENEAgregat1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00002
ENEAgregat1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00003
ENEAgregat1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00004
ENEAgregat1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00005
ENEAgregat1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00006
ENEAgregat1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00007
ENEAgregat1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00008
ENEAgregat1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00009
ENEAgregat1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00010
ENEAgregat2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00011
ENEAgregat2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00012
ENEAgregat2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00013
ENEAgregat2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00014
ENEAgregat2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00015
ENEAgregat2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00016
ENEAgregat2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00017
ENEAgregat2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00018
ENEAgregat2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00019
ENEAgregat2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00020
ENEAgregat1Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00021
ENEAgregat1EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00022
ENEAgregat1IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00023
ENEAgregat1IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE_TCP | 44001
ENEAgregat1IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE_TCP | 44003
ENEAgregat1MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00024
ENEAgregat1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00025
ENEAgregat1NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00026
ENEAgregat1NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00027
ENEAgregat1NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00028
ENEAgregat1Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00029
ENEAgregat1Q0status | INT | IOD_ENE_TCP | 40001
ENEAgregat1UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40002
ENEAgregat1VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00030
ENEAgregat2Deluje_MB | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00031
ENEAgregat2EmergencyStopTipka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00032
ENEAgregat2IOmoduleError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00033
ENEAgregat2IOmodulErrorArg | REAL | IOD_ENE_TCP | 44005
ENEAgregat2IOmodulErrorCode | REAL | IOD_ENE_TCP | 44007
ENEAgregat2MinNapetostBaterije | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00034
ENEAgregat2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00035
ENEAgregat2NeuspelStart | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00036
ENEAgregat2NiPredgretjaMotorja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00037
ENEAgregat2NizekPritiskOlja | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00038
ENEAgregat2Preobremenitev | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00039
ENEAgregat2Q0status | INT | IOD_ENE_TCP | 40003
ENEAgregat2UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40004
ENEAgregat2VisokaTempVode | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00040
ENEAlarmGenAgreg1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00041
ENEAlarmGenAgreg2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00042
ENEAlarmGenAgregta | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00043
ENEAlarmGenCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00044
ENEAlarmGenCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00045
ENEAlarmGenCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00046
ENEAlarmGenCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00047
ENEAlarmGenCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00048
ENEAlarmGenComm | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00049
ENEAlarmGenDI | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00050
ENEAlarmGenKlimaSplit | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00051
ENEAlarmGenRest | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00052
ENEAlarmGenSenzor | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00053
ENEAlarmGenTemp | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00054
ENEAlarmGenUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00055
ENEAlarmGenUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00056
ENECirc1CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44009 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44011 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44013 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44015 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44017 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44019 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44021 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENECirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44023 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
ENECirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44025 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44027 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44029 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44031 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44033
ENECirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44035 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
ENECirc1MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 44037 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44039 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44041 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44043 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44045 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44047 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44049 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44051 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
ENECirc1NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 44053 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44055 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44057 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44059 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44061 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc1THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44063 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44065 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44067 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44069 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44071 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44073 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc1Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44075 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44077 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44079 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44081 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44083 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc2DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44085 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44087 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44089 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44091 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44093 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44095 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENECirc2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44097 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
ENECirc2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44099 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44101 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44103 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44105 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44107
ENECirc2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44109 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
ENECirc2MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 44111 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44113 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc2Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44115 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44117 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc2Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44119 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44121 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc2Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44123 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44125 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
ENECirc2NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 44127 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44129 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44131 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44133 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44135 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc2THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44137 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44139 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44141 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44143 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44145 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44147 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc2Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44149 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44151 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44153 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44155 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc3CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44157 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc3DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44159 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44161 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44163 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44165 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44167 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44169 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENECirc3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44171 | 0 | 600 | 0 | 600 | kW | ###.#
ENECirc3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44173 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVAR | ###.#
ENECirc3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44175 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVAR | ###.#
ENECirc3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44177 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVAR | ###.#
ENECirc3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44179 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVAR | ###.#
ENECirc3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44181
ENECirc3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44183 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVAR | ###.#
ENECirc3MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 44185 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44187 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc3Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44189 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44191 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc3Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44193 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44195 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc3Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44197 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44199 | 0 | 600 | 0 | 600 | kVA | ###.#
ENECirc3NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 44201 | 0 | 600 | 0 | 600 | A | ###.#
ENECirc3PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44203 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44205 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44207 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44209 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc3THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44211 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44213 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44215 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44217 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44219 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44221 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc3Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44223 | 0 | 600 | 0 | 600 | A | ###.#
ENECirc3Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44225 | 0 | 600 | 0 | 600 | A | ###.#
ENECirc3Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44227 | 0 | 600 | 0 | 600 | A | ###.#
ENECirc3TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44229 | 0 | 600 | 0 | 600 | A | ###.#
ENECirc4CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44231 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc4DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44233 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44235 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44237 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44239 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44241 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44243 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENECirc4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44245 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
ENECirc4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44247 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44249 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44251 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44253 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44255
ENECirc4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44257 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
ENECirc4MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 44259 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44261 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc4Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44263 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44265 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc4Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44267 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44269 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc4Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44271 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44273 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
ENECirc4NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 44275 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44277 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44279 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44281 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44283 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc4THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44285 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44287 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44289 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44291 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44293 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44295 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc4Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44297 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44299 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44301 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44303 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5CosFi_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44305 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc5DelovnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44307 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc5DelovnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44309 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc5DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44311 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc5DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44313 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc5DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44315 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
ENECirc5Frekvenca_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44317 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENECirc5InduktivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44319 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
ENECirc5InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44321 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc5JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44323 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc5JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44325 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc5JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44327 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
ENECirc5KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_ENE_TCP | 44329
ENECirc5KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44331 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
ENECirc5MaximumDemand | REAL | IOD_ENE_TCP | 44333 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44335 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc5Napetost_L1_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44337 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc5Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44339 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc5Napetost_L2_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44341 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc5Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44343 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
ENECirc5Napetost_L3_N | REAL | IOD_ENE_TCP | 44345 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
ENECirc5NavideznaMoc_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44347 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
ENECirc5NicelniTok | REAL | IOD_ENE_TCP | 44349 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5PowerFactor_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44351 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc5PowerFactor_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44353 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc5PowerFactor_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44355 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc5PowerFactor_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44357 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
ENECirc5THDI_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44359 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5THDI_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44361 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5THDI_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44363 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5THDV_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44365 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5THDV_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44367 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5THDV_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44369 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
ENECirc5Tok_L1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44371 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5Tok_L2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44373 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5Tok_L3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44375 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5TokPovprecje_III | REAL | IOD_ENE_TCP | 44377 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENEComSCADA1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00057
ENEDate_Time0 | STRING | IOD_ENE_TCP | 45001[15]
ENEDate_Time1 | STRING | IOD_ENE_TCP | 45016[15]
ENEDate_Time2 | STRING | IOD_ENE_TCP | 45031[15]
ENEDate_Time3 | STRING | IOD_ENE_TCP | 45046[15]
ENEDateTimeDan | INT | IOD_ENE_TCP | 40005
ENEDateTimeLeto | INT | IOD_ENE_TCP | 40006
ENEDateTimeMesec | INT | IOD_ENE_TCP | 40007
ENEDateTimeMinuta | INT | IOD_ENE_TCP | 40008
ENEDateTimeSekunda | INT | IOD_ENE_TCP | 40009
ENEDateTimeUra | INT | IOD_ENE_TCP | 40010
ENEDI_10Q01_IzbAgBy_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00058
ENEDI_10Q02_IzbUPS_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00059
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00060
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00061
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00062
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00063
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00064
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00065
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00066
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00067
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00068
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00069
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00070
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00071
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00072
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00073
ENEDI_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00074
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00075
ENEDI_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00076
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00077
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00078
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00079
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00080
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00081
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00082
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00083
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00084
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00085
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00086
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00087
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00088
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00089
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00090
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00091
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00092
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00093
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00094
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00095
ENEDI_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00096
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00097
ENEDI_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00098
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00099
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00100
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00101
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00102
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00103
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00104
ENEDI_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00105
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00106
ENEDI_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00107
ENEDI_9Q14_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00108
ENEDI_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00109
ENEDI_9Q15_Odcep_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00110
ENEDI_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00111
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00112
ENEDI_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00113
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00114
ENEDI_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00115
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00116
ENEDI_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00117
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00118
ENEDI_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00119
ENEDI_9Q5_OdcE13mdON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00120
ENEDI_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00121
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00122
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00123
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00124
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00125
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00126
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00127
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00128
ENEDI_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00129
ENEDI_Agregat1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00130
ENEDI_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00131
ENEDI_Agregat1_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00132
ENEDI_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00133
ENEDI_Agregat2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00134
ENEDI_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00135
ENEDI_Agregat2_Q0_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00136
ENEDI_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00137
ENEDI_KlimaSplit1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00138
ENEDI_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00139
ENEDI_KlimaSplit2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00140
ENEDI_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00141
ENEDI_KlimaSplit3_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00142
ENEDI_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00143
ENEDI_KlimaSplit4_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00144
ENEDI_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00145
ENEDI_KlimaSplit5_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00146
ENEDI_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00147
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00148
ENEDI_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00149
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00150
ENEDI_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00151
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00152
ENEDI_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00153
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00154
ENEDI_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00155
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00156
ENEDI_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00157
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00158
ENEDI_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00159
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00160
ENEDI_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00161
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00162
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00163
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00164
ENEDI_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00165
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00166
ENEDI_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00167
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00168
ENEDI_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00169
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00170
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00171
ENEDI_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00172
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00173
ENEDI_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00174
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00175
ENEDI_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00176
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00177
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00178
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00179
ENEDI_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00180
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00181
ENEDI_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00182
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00183
ENEDI_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00184
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00185
ENEDI_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00186
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00187
ENEDI_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00188
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00189
ENEDI_rezerva_4_3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00190
ENEDI_rezerva_8_3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00191
ENEDI_rezerva_8_5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00192
ENEDI_UPS_Alarm | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00193
ENEDI_UPS_BatNacin | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00194
ENEDI_UPS_Polnjenje | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00195
ENEDI_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00196
ENEDI_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00197
ENEDI_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00198
ENEDI_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00199
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00200
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00201
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00202
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00203
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00204
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00205
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00206
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00207
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00208
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00209
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00210
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00211
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00212
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00213
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00214
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00215
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00216
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00217
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00218
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00219
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00220
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00221
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00222
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00223
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00224
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00225
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00226
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00227
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00228
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00229
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00230
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00231
ENEDIN_Agregat1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00232
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00233
ENEDIN_Agregat2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00234
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00235
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00236
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00237
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00238
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00239
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00240
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00241
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00242
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00243
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00244
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00245
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00246
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00247
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00248
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00249
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00250
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00251
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00252
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00253
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00254
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00255
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00256
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00257
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00258
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00259
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00260
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00261
ENEDIN_UpsA_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00262
ENEDIN_UpsA_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00263
ENEDIN_UpsB_BypassON | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00264
ENEDIN_UpsB_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00265
ENEErrComAgregat1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00266
ENEErrComAgregat2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00267
ENEErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00268
ENEErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00269
ENEErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00270
ENEErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00271
ENEErrComCirc5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00272
ENEErrCommScada | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00273
ENEErrCommXC100 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00274
ENEErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00275
ENEErrComPort2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00276
ENEErrComPort3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00277
ENEErrComPort4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00278
ENEErrComPort5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00279
ENEErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00280
ENEErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00281
ENEErrorComAgregat1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40011
ENEErrorComAgregat1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40012
ENEErrorComAgregat1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40013
ENEErrorComAgregat1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40014
ENEErrorComAgregat1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40015
ENEErrorComAgregat1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40016
ENEErrorComAgregat1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40017
ENEErrorComAgregat1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40018
ENEErrorComAgregat1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40019
ENEErrorComAgregat1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40020
ENEErrorComAgregat1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40021
ENEErrorComAgregat1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40022
ENEErrorComAgregat1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40023
ENEErrorComAgregat1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40024
ENEErrorComAgregat1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40025
ENEErrorComAgregat1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00282
ENEErrorComAgregat1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40026
ENEErrorComAgregat2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40027
ENEErrorComAgregat2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40028
ENEErrorComAgregat2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40029
ENEErrorComAgregat2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40030
ENEErrorComAgregat2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40031
ENEErrorComAgregat2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40032
ENEErrorComAgregat2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40033
ENEErrorComAgregat2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40034
ENEErrorComAgregat2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40035
ENEErrorComAgregat2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40036
ENEErrorComAgregat2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40037
ENEErrorComAgregat2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40038
ENEErrorComAgregat2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40039
ENEErrorComAgregat2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40040
ENEErrorComAgregat2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40041
ENEErrorComAgregat2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00283
ENEErrorComAgregat2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40042
ENEErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40043
ENEErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40044
ENEErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40045
ENEErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40046
ENEErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40047
ENEErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40048
ENEErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40049
ENEErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40050
ENEErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40051
ENEErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40052
ENEErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40053
ENEErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40054
ENEErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40055
ENEErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40056
ENEErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40057
ENEErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00284
ENEErrorComCirc1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40058
ENEErrorComCirc2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40059
ENEErrorComCirc2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40060
ENEErrorComCirc2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40061
ENEErrorComCirc2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40062
ENEErrorComCirc2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40063
ENEErrorComCirc2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40064
ENEErrorComCirc2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40065
ENEErrorComCirc2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40066
ENEErrorComCirc2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40067
ENEErrorComCirc2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40068
ENEErrorComCirc2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40069
ENEErrorComCirc2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40070
ENEErrorComCirc2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40071
ENEErrorComCirc2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40072
ENEErrorComCirc2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40073
ENEErrorComCirc2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00285
ENEErrorComCirc2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40074
ENEErrorComCirc3Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40075
ENEErrorComCirc3Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40076
ENEErrorComCirc3Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40077
ENEErrorComCirc3Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40078
ENEErrorComCirc3Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40079
ENEErrorComCirc3Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40080
ENEErrorComCirc3Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40081
ENEErrorComCirc3Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40082
ENEErrorComCirc3Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40083
ENEErrorComCirc3Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40084
ENEErrorComCirc3Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40085
ENEErrorComCirc3Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40086
ENEErrorComCirc3Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40087
ENEErrorComCirc3Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40088
ENEErrorComCirc3Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40089
ENEErrorComCirc3Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00286
ENEErrorComCirc3Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40090
ENEErrorComCirc4Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40091
ENEErrorComCirc4Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40092
ENEErrorComCirc4Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40093
ENEErrorComCirc4Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40094
ENEErrorComCirc4Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40095
ENEErrorComCirc4Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40096
ENEErrorComCirc4Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40097
ENEErrorComCirc4Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40098
ENEErrorComCirc4Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40099
ENEErrorComCirc4Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40100
ENEErrorComCirc4Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40101
ENEErrorComCirc4Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40102
ENEErrorComCirc4Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40103
ENEErrorComCirc4Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40104
ENEErrorComCirc4Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40105
ENEErrorComCirc4Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00287
ENEErrorComCirc4Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40106
ENEErrorComCirc5Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40107
ENEErrorComCirc5Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40108
ENEErrorComCirc5Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40109
ENEErrorComCirc5Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40110
ENEErrorComCirc5Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40111
ENEErrorComCirc5Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40112
ENEErrorComCirc5Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40113
ENEErrorComCirc5Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40114
ENEErrorComCirc5Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40115
ENEErrorComCirc5Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40116
ENEErrorComCirc5Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40117
ENEErrorComCirc5Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40118
ENEErrorComCirc5Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40119
ENEErrorComCirc5Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40120
ENEErrorComCirc5Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40121
ENEErrorComCirc5Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00288
ENEErrorComCirc5Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40122
ENEErrorComUPS1Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40123
ENEErrorComUPS1Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40124
ENEErrorComUPS1Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40125
ENEErrorComUPS1Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40126
ENEErrorComUPS1Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40127
ENEErrorComUPS1Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40128
ENEErrorComUPS1Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40129
ENEErrorComUPS1Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40130
ENEErrorComUPS1Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40131
ENEErrorComUPS1Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40132
ENEErrorComUPS1Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40133
ENEErrorComUPS1Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40134
ENEErrorComUPS1Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40135
ENEErrorComUPS1Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40136
ENEErrorComUPS1Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40137
ENEErrorComUPS1Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00289
ENEErrorComUPS1Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40138
ENEErrorComUPS2Code10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40139
ENEErrorComUPS2Code11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40140
ENEErrorComUPS2Code12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40141
ENEErrorComUPS2Code13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40142
ENEErrorComUPS2Code14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40143
ENEErrorComUPS2Code15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40144
ENEErrorComUPS2Code1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40145
ENEErrorComUPS2Code2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40146
ENEErrorComUPS2Code3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40147
ENEErrorComUPS2Code4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40148
ENEErrorComUPS2Code5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40149
ENEErrorComUPS2Code6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40150
ENEErrorComUPS2Code7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40151
ENEErrorComUPS2Code8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40152
ENEErrorComUPS2Code9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40153
ENEErrorComUPS2Error | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00290
ENEErrorComUPS2Status | INT | IOD_ENE_TCP | 40154
ENENapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00291
ENENapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00292
ENENapakaSenzorTemp3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00293
ENENapakaSenzorTemp4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00294
ENENapakaSenzorTemp5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00295
ENENapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00296
ENENapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00297
ENENapakaSenzorVlaga3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00298
ENENapakaSenzorVlaga4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00299
ENENapakaSenzorVlaga5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00300
ENEQstanje10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40155
ENEQstanje11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40156
ENEQstanje12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40157
ENEQstanje13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40158
ENEQstanje14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40159
ENEQstanje15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40160
ENEQstanje16 | INT | IOD_ENE_TCP | 40161
ENEQstanje17 | INT | IOD_ENE_TCP | 40162
ENEQstanje18 | INT | IOD_ENE_TCP | 40163
ENEQstanje19 | INT | IOD_ENE_TCP | 40164
ENEQstanje1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40165
ENEQstanje20 | INT | IOD_ENE_TCP | 40166
ENEQstanje21 | INT | IOD_ENE_TCP | 40167
ENEQstanje22 | INT | IOD_ENE_TCP | 40168
ENEQstanje23 | INT | IOD_ENE_TCP | 40169
ENEQstanje24 | INT | IOD_ENE_TCP | 40170
ENEQstanje25 | INT | IOD_ENE_TCP | 40171
ENEQstanje26 | INT | IOD_ENE_TCP | 40172
ENEQstanje27 | INT | IOD_ENE_TCP | 40173
ENEQstanje28 | INT | IOD_ENE_TCP | 40174
ENEQstanje29 | INT | IOD_ENE_TCP | 40175
ENEQstanje2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40176
ENEQstanje30 | INT | IOD_ENE_TCP | 40177
ENEQstanje31 | INT | IOD_ENE_TCP | 40178
ENEQstanje32 | INT | IOD_ENE_TCP | 40179
ENEQstanje33 | INT | IOD_ENE_TCP | 40180
ENEQstanje34 | INT | IOD_ENE_TCP | 40181
ENEQstanje35 | INT | IOD_ENE_TCP | 40182
ENEQstanje36 | INT | IOD_ENE_TCP | 40183
ENEQstanje37 | INT | IOD_ENE_TCP | 40184
ENEQstanje38 | INT | IOD_ENE_TCP | 40185
ENEQstanje39 | INT | IOD_ENE_TCP | 40186
ENEQstanje3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40187
ENEQstanje40 | INT | IOD_ENE_TCP | 40188
ENEQstanje4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40189
ENEQstanje5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40190
ENEQstanje6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40191
ENEQstanje7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40192
ENEQstanje8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40193
ENEQstanje9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40194
ENESenzorTemp1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44379 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
ENESenzorTemp2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44381 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
ENESenzorTemp3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44383 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.#
ENESenzorTemp4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44385 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.#
ENESenzorTemp5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44387 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###.#
ENESenzorVlaga1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44389 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENESenzorVlaga2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44391 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENESenzorVlaga3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44393 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENESenzorVlaga4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44395 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENESenzorVlaga5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44397 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENESetDateTime | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00301
ENESetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00302
ENESetDateTimeError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00303
ENESetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00304
ENESlabaBaterijaPLC_A1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00305
ENESlabaBaterijaPLC_A100 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00306
ENEStikalo8Q11_ERR | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00307
ENETempAlarmPoint1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44399 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##
ENETempAlarmPoint2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44401 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##
ENETempAlarmPoint3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44403 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###
ENETempAlarmPoint4 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44405 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###
ENETempAlarmPoint5 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44407 | -40 | 60 | -40 | 60 | °C | ###
ENETempTSprevisoka1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00308
ENETempTSprevisoka2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00309
ENETempTSprevisoka3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00310
ENETempTSprevisoka4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00311
ENETempTSprevisoka5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00312
ENETrQstanje10 | INT | IOD_ENE_TCP | 40195
ENETrQstanje11 | INT | IOD_ENE_TCP | 40196
ENETrQstanje12 | INT | IOD_ENE_TCP | 40197
ENETrQstanje13 | INT | IOD_ENE_TCP | 40198
ENETrQstanje14 | INT | IOD_ENE_TCP | 40199
ENETrQstanje15 | INT | IOD_ENE_TCP | 40200
ENETrQstanje16 | INT | IOD_ENE_TCP | 40201
ENETrQstanje17 | INT | IOD_ENE_TCP | 40202
ENETrQstanje18 | INT | IOD_ENE_TCP | 40203
ENETrQstanje19 | INT | IOD_ENE_TCP | 40204
ENETrQstanje1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40205
ENETrQstanje20 | INT | IOD_ENE_TCP | 40206
ENETrQstanje21 | INT | IOD_ENE_TCP | 40207
ENETrQstanje22 | INT | IOD_ENE_TCP | 40208
ENETrQstanje23 | INT | IOD_ENE_TCP | 40209
ENETrQstanje24 | INT | IOD_ENE_TCP | 40210
ENETrQstanje25 | INT | IOD_ENE_TCP | 40211
ENETrQstanje2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40212
ENETrQstanje3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40213
ENETrQstanje4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40214
ENETrQstanje5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40215
ENETrQstanje6 | INT | IOD_ENE_TCP | 40216
ENETrQstanje7 | INT | IOD_ENE_TCP | 40217
ENETrQstanje8 | INT | IOD_ENE_TCP | 40218
ENETrQstanje9 | INT | IOD_ENE_TCP | 40219
ENEUPS1Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00313
ENEUPS1Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00314
ENEUPS1Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00315
ENEUPS1Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00316
ENEUPS1Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00317
ENEUPS1Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00318
ENEUPS1Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00319
ENEUPS1Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00320
ENEUPS1Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00321
ENEUPS1Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00322
ENEUPS1Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00323
ENEUPS1Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00324
ENEUPS1Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00325
ENEUPS1Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00326
ENEUPS1Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00327
ENEUPS1Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00328
ENEUPS1Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00329
ENEUPS1Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00330
ENEUPS1Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00331
ENEUPS1Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00332
ENEUPS1Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00333
ENEUPS1Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00334
ENEUPS1Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00335
ENEUPS1Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00336
ENEUPS1Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00337
ENEUPS2Errors10 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00338
ENEUPS2Errors11 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00339
ENEUPS2Errors12 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00340
ENEUPS2Errors13 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00341
ENEUPS2Errors14 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00342
ENEUPS2Errors15 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00343
ENEUPS2Errors16 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00344
ENEUPS2Errors17 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00345
ENEUPS2Errors18 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00346
ENEUPS2Errors19 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00347
ENEUPS2Errors1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00348
ENEUPS2Errors20 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00349
ENEUPS2Errors21 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00350
ENEUPS2Errors22 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00351
ENEUPS2Errors23 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00352
ENEUPS2Errors24 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00353
ENEUPS2Errors25 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00354
ENEUPS2Errors2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00355
ENEUPS2Errors3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00356
ENEUPS2Errors4 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00357
ENEUPS2Errors5 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00358
ENEUPS2Errors6 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00359
ENEUPS2Errors7 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00360
ENEUPS2Errors8 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00361
ENEUPS2Errors9 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00362
ENEUPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00363
ENEUPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00364
ENEUPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00365
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00366
ENEUPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00367
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00368
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00369
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00370
ENEUPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00371
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00372
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00373
ENEUPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00374
ENEUPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00375
ENEUPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00376
ENEUPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00377
ENEUPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00378
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00379
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00380
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00381
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00382
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00383
ENEUPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00384
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00385
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00386
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00387
ENEUPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44409 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENEUPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44411 | 0 | 500 | 0 | 500 | min | ###
ENEUPS1InverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40220
ENEUPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44413 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44415 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44417 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS1Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00388
ENEUPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44419 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS1OutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40221
ENEUPS1StatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 40222 | [5 empty] | ##
ENEUPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00389
ENEUPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00390
ENEUPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00391
ENEUPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 46001 | [5 empty] | #####
ENEUPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44421 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
ENEUPS1UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40223
ENEUPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44423 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44425 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44427 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44429 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44431 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44433 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00392
ENEUPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00393
ENEUPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00394
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00395
ENEUPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00396
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00397
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00398
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00399
ENEUPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00400
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00401
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00402
ENEUPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00403
ENEUPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00404
ENEUPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00405
ENEUPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00406
ENEUPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00407
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00408
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00409
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00410
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00411
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00412
ENEUPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00413
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00414
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00415
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00416
ENEUPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44435 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ###
ENEUPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44437 | 0 | 500 | 0 | 500 | min | ###
ENEUPS2InverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40224
ENEUPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44439 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44441 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44443 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
ENEUPS2Napaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00417
ENEUPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44445 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS2OutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40225
ENEUPS2StatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 40226 | [5 empty] | ##
ENEUPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00418
ENEUPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00419
ENEUPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00420
ENEUPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 46002 | [5 empty] | #####
ENEUPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44447 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
ENEUPS2UnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40227
ENEUPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44449 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44451 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44453 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
ENEUPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44455 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44457 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44459 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ###.#
ENEUPSgalAlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00421
ENEUPSgalAlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00422
ENEUPSgalAlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00423
ENEUPSgalAlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00424
ENEUPSgalAlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00425
ENEUPSgalAlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00426
ENEUPSgalAlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00427
ENEUPSgalAlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00428
ENEUPSgalAlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00429
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00430
ENEUPSgalAlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00431
ENEUPSgalAlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00432
ENEUPSgalAlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00433
ENEUPSgalAlarmInverterError | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00434
ENEUPSgalAlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00435
ENEUPSgalAlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00436
ENEUPSgalAlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00437
ENEUPSgalAlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00438
ENEUPSgalAlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00439
ENEUPSgalAlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00440
ENEUPSgalAlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00441
ENEUPSgalAlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00442
ENEUPSgalAlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00443
ENEUPSgalAlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00444
ENEUPSgalAlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00445
ENEUPSgalEstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44461
ENEUPSgalEstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_ENE_TCP | 44463
ENEUPSgalInverterStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40228
ENEUPSgalIzhodMocL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44465
ENEUPSgalIzhodMocL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44467
ENEUPSgalIzhodMocL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44469
ENEUPSgalNapaka | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00446
ENEUPSgalNapetostBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44471
ENEUPSgalOutputStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40229
ENEUPSgalStatusBaterije | INT | IOD_ENE_TCP | 40230
ENEUPSgalStatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00447
ENEUPSgalStatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00448
ENEUPSgalStatusStopOperation | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00449
ENEUPSgalSteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_ENE_TCP | 46003
ENEUPSgalTemperaturaBaterije | REAL | IOD_ENE_TCP | 44473
ENEUPSgalUnitStatus | INT | IOD_ENE_TCP | 40231
ENEUPSgalVhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44475
ENEUPSgalVhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44477
ENEUPSgalVhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44479
ENEUPSgalVhodNapetostL1 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44481
ENEUPSgalVhodNapetostL2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44483
ENEUPSgalVhodNapetostL3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44485
ENEUserCurrentLevel | INT | IOD_ENE_TCP | 40232
ENEUserCurrentName | STRING | IOD_ENE_TCP | 45061[15]
ENEUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00450
ENEXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00451
ENEXVH_CircNumber | INT | IOD_ENE_TCP | 40233
ENEXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_ENE_TCP | 40234
ENEXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_ENE_TCP | 40235
ENEXVH_KlimaSplitStatus3 | INT | IOD_ENE_TCP | 40236
ENEXVH_KlimaSplitStatus4 | INT | IOD_ENE_TCP | 40237
ENEXVH_KlimaSplitStatus5 | INT | IOD_ENE_TCP | 40238
ENE_Sekunda1s_utripanje | DIGITAL | IOD_ENE_mem | D2280
ENEComSCADA_stevec1 | INT | IOD_ENE_mem | I2282
ENEComSCADA_stevec2 | INT | IOD_ENE_mem | I2284
ENEComSCADA | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00452
ENEErrComPanelPLC_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2285
ENEErrComPort2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2286
ENEErrComPort3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2287
ENEErrComPort4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2288
ENEErrComPort5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2289
ENEErrCommXC100_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2290
ENEErrComCirc1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2291
ENEErrComCirc2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2292
ENEErrComCirc3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2293
ENEErrComCirc4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2294
ENEErrComCirc5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2295
ENEAgregat1Errors1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2296
ENEAgregat1Errors2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2297
ENEAgregat1Errors3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2298
ENEAgregat1Errors4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2299
ENEAgregat1Errors5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2300
ENEAgregat1Errors7_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2301
ENEAgregat1Errors8_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2302
ENEAgregat1Errors9_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2303
ENEAgregat2Errors1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2304
ENEAgregat2Errors2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2305
ENEAgregat2Errors3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2306
ENEAgregat2Errors4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2307
ENEAgregat2Errors5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2308
ENEAgregat2Errors7_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2309
ENEAgregat2Errors8_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2310
ENEAgregat2Errors9_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2311
ENEUPS1AlarmAwaitingPower_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2312
ENEUPS1AlarmBypassBad_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2313
ENEUPS1AlarmChargerFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2314
ENEUPS1AlarmCommunicationsLost_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2315
ENEUPS1AlarmDepletedBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2316
ENEUPS1AlarmDiagnosticTestFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2317
ENEUPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2318
ENEUPS1AlarmIzhodPreobremenjen_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2319
ENEUPS1AlarmLowBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2320
ENEUPS1AlarmNapakaNaVarovalki_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2321
ENEUPS1AlarmNapakaNaVentilatorju_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2322
ENEUPS1AlarmOnBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2323
ENEUPS1AlarmOnBypass_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2324
ENEUPS1AlarmShutdownImminent_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2325
ENEUPS1AlarmShutdownPending_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2326
ENEUPS1AlarmSlabaBaterija_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2327
ENEUPS1AlarmSplosnaNapaka_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2328
ENEUPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2329
ENEUPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2330
ENEUPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2331
ENEUPS1AlarmTestInProgres_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2332
ENEUPS1AlarmUPSIzhodOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2333
ENEUPS1AlarmUPSOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2334
ENEUPS1AlarmUPSSystemOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2335
ENEUPS1AlarmInverterError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2336
ENEUPS2AlarmAwaitingPower_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2337
ENEUPS2AlarmBypassBad_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2338
ENEUPS2AlarmChargerFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2339
ENEUPS2AlarmCommunicationsLost_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2340
ENEUPS2AlarmDepletedBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2341
ENEUPS2AlarmDiagnosticTestFailed_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2342
ENEUPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2343
ENEUPS2AlarmIzhodPreobremenjen_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2344
ENEUPS2AlarmLowBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2345
ENEUPS2AlarmNapakaNaVarovalki_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2346
ENEUPS2AlarmNapakaNaVentilatorju_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2347
ENEUPS2AlarmOnBattery_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2348
ENEUPS2AlarmOnBypass_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2349
ENEUPS2AlarmShutdownImminent_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2350
ENEUPS2AlarmShutdownPending_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2351
ENEUPS2AlarmSlabaBaterija_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2352
ENEUPS2AlarmSplosnaNapaka_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2353
ENEUPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2354
ENEUPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2355
ENEUPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2356
ENEUPS2AlarmTestInProgres_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2357
ENEUPS2AlarmUPSIzhodOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2358
ENEUPS2AlarmUPSOffKotZahtevano_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2359
ENEUPS2AlarmUPSSystemOff_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2360
ENEUPS2AlarmInverterError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2361
ENETempTSprevisoka1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2362
ENETempTSprevisoka2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2363
ENETempTSprevisoka3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2364
ENETempTSprevisoka4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2365
ENETempTSprevisoka5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2366
ENEDI_UPS_Alarm_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2367
ENEDI_UPS_BatNacin_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2368
ENEDI_UPS_Polnjenje_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2369
ENESetDateTimeError_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2370
ENESlabaBaterijaPLC_A1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2371
ENESlabaBaterijaPLC_A100_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2372
ENEStikalo8Q11_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2373
ENENapakaSenzorTemp1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2374
ENENapakaSenzorTemp2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2375
ENENapakaSenzorTemp3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2376
ENENapakaSenzorTemp4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2377
ENENapakaSenzorTemp5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2378
ENENapakaSenzorVlaga1_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2379
ENENapakaSenzorVlaga2_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2380
ENENapakaSenzorVlaga3_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2381
ENENapakaSenzorVlaga4_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2382
ENENapakaSenzorVlaga5_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2383
ENEDIN_8Q1_OdcepE11m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2384
ENEDIN_8Q2_OdcepE12m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2385
ENEDIN_8Q3_OdcepE13m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2386
ENEDIN_8Q4_OdcepE14m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2387
ENEDIN_8Q5_OdcepE15m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2388
ENEDIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2389
ENEDIN_8Q7_OdcepE16m_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2390
ENEDIN_8Q8_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2391
ENEDIN_8Q9_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2392
ENEDIN_9Q1_PovEDG2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2393
ENEDIN_9Q2_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2394
ENEDIN_9Q3_Odc11md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2395
ENEDIN_9Q4_OdcE12md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2396
ENEDIN_9Q5_OdcE13md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2397
ENEDIN_9Q6_OdcE14md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2398
ENEDIN_9Q7_OdcMP1md_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2399
ENEDIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2400
ENEDIN_9Q9_OdcepESPR_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2401
ENEDIN_9Q11_OdcUPS1_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2402
ENEDIN_9Q12_OdcUPS2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2403
ENEDIN_9Q13_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2404
ENEDIN_9Q14_Odcep_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2405
ENEDIN_9Q15_Odcep_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2406
ENEDIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2407
ENEDIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2408
ENEDIN_10Q3_OdcE11ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2409
ENEDIN_10Q4_OdcE12ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2410
ENEDIN_10Q5_OdcE13ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2411
ENEDIN_10Q6_OdcE14ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2412
ENEDIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2413
ENEDIN_10Q8_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2414
ENEDIN_10Q9_OdcepRez_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2415
ENEDIN_KlimaSplit1_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2416
ENEDIN_KlimaSplit2_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2417
ENEDIN_KlimaSplit3_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2418
ENEDIN_KlimaSplit4_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2419
ENEDIN_KlimaSplit5_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2420
ENEDIN_Agregat1_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2421
ENEDIN_Agregat1_Q0_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2422
ENEDIN_Agregat2_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2423
ENEDIN_Agregat2_Q0_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2424
ENEDIN_UpsA_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2425
ENEDIN_UpsA_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2426
ENEDIN_UpsB_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2427
ENEDIN_UpsB_ERR_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2428
ENEDIN_NN1_1Q1_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2429
ENEDIN_NN1_1Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2430
ENEDIN_NN1_1Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2431
ENEDIN_NN1_1Q4_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2432
ENEDIN_NN1_1Q5_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2433
ENEDIN_NN1_1Q6_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2434
ENEDIN_NN1_1Q7_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2435
ENEDIN_NN1_1Q8_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2436
ENEDIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2437
ENEDIN_NN2_3Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2438
ENEDIN_NN3_2Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2439
ENEDIN_NN3_2Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2440
ENEDIN_NN3_4Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2441
ENEDIN_NN3_4Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2442
ENEDIN_NN4_3Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2443
ENEDIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2444
ENEDIN_NN5_5Q1_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2445
ENEDIN_NN5_5Q2_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2446
ENEDIN_NN5_5Q3_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2447
ENEDIN_NN5_5Q4_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2448
ENEDIN_NN5_5Q5_odc_IZP_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2449
ENEnapaka_kom_krm_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2450
ENE_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2470[16]
ENE_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2490[16]
ENE_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_ENE_disk | L2510[16]
ENE_meja_tok_alarm | LONG | IOD_ENE_disk | L2530[16]
ENEUserloggedIn_mem | DIGITAL | IOD_ENE_mem | D2548
ENE_ralika_energ_dan | REAL | IOD_ENE_disk | R2550[8]
ENE_ralika_energ_ted | REAL | IOD_ENE_disk | R2560[8]
ENE_ralika_energ_mes | REAL | IOD_ENE_disk | R2570[8]
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2580
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2581
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2582
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2583
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2584
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2585
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2586
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2587
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2588
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2589
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2590
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2591
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2592
ENEDI_9Q5_OdcE13md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2593
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2594
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2595
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2596
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2597
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2598
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2599
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2600
ENEDI_9Q14_Odcep_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2601
ENEDI_9Q15_Odcep_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2602
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2603
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2604
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2605
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2606
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2607
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2608
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2609
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2610
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2611
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2612
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2613
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2614
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2615
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2616
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2617
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2618
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2619
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2620
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2621
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2622
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2623
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2624
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2625
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2626
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2627
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2628
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2629
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2630
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2631
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2632
ENEDI_Agregat1_Q0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2633
ENEDI_Agregat2_Q0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2634
ENEDI_8Q1_OdcepE11m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2635
ENEDI_8Q2_OdcepE12m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2636
ENEDI_8Q3_OdcepE13m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2637
ENEDI_8Q4_OdcepE14m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2638
ENEDI_8Q5_OdcepE15m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2639
ENEDI_8Q6_OdcepMP1m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2640
ENEDI_8Q7_OdcepE16m_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2641
ENEDI_8Q8_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2642
ENEDI_8Q9_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2643
ENEDI_9Q1_PovEDG2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2644
ENEDI_9Q2_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2645
ENEDI_9Q3_OdcE11md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2646
ENEDI_9Q4_OdcE12md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2647
ENEDI_9Q5_OdcE13md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2648
ENEDI_9Q6_OdcE14md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2649
ENEDI_9Q7_OdcMP1md_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2650
ENEDI_9Q8_OdcepEDG3_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2651
ENEDI_9Q9_OdcepESPR_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2652
ENEDI_9Q11_OdcUPS1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2653
ENEDI_9Q12_OdcUPS2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2654
ENEDI_9Q13_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2655
ENEDI_9Q14_Odcep_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2656
ENEDI_9Q15_Odcep_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2657
ENEDI_10Q1_OdcEUPS2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2658
ENEDI_10Q2_OdcEUPS3_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2659
ENEDI_10Q3_OdcE11ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2660
ENEDI_10Q4_OdcE12ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2661
ENEDI_10Q5_OdcE13ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2662
ENEDI_10Q6_OdcE14ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2663
ENEDI_10Q7_OdcMP1ups_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2664
ENEDI_10Q8_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2665
ENEDI_10Q9_OdcepRez_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2666
ENEDI_NN1_1Q1_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2667
ENEDI_NN1_1Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2668
ENEDI_NN1_1Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2669
ENEDI_NN1_1Q4_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2670
ENEDI_NN1_1Q5_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2671
ENEDI_NN1_1Q6_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2672
ENEDI_NN1_1Q7_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2673
ENEDI_NN1_1Q8_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2674
ENEDI_NN2_2Q1_Tr1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2675
ENEDI_NN2_3Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2676
ENEDI_NN3_2Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2677
ENEDI_NN3_2Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2678
ENEDI_NN3_4Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2679
ENEDI_NN3_4Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2680
ENEDI_NN4_3Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2681
ENEDI_NN4_4Q1_Tr2_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2682
ENEDI_NN5_5Q1_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2683
ENEDI_NN5_5Q2_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2684
ENEDI_NN5_5Q3_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2685
ENEDI_NN5_5Q4_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2686
ENEDI_NN5_5Q5_odc_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2687
ENEDI_Agregat1_Q0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2688
ENEDI_Agregat2_Q0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2689
ENEDI_UpsA_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2690
ENEDI_UpsB_BypassON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2691
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2692
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2693
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2694
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2695
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2696
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2697
ENEDI_8Q11_IzbAgregat_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2698
ENEDI_8Q11_IzbMrAg0_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2699
ENEDI_8Q11_IzbMreza_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2700
ENEDI_8Q0_GlavnoStikalo_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2701
ENEDI_9Q0_DovodDG1_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2702
ENEDI_NN3_3Q1_vezst_ON_omogO | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2703
ENEDI_Agregat1_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2704
ENEDI_Agregat2_ON_omog | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2705
AENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2710[260]
BENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D2970[260]
CENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3230[260]
DENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3490[260]
EENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D3750[260]
FENE_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_ENE_disk | D4010[260]
ENE_DanEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R0[30]
ENE_CasDDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1330[30]
ENE_CasMDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1360[30]
ENE_TedenEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R30[30]
ENE_CasDTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1390[30]
ENE_CasMTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1410[30]
ENE_MesecEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R90[30]
ENE_CasDMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1440[30]
ENE_CasMMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1470[30]
ENE_StSt_DanEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R270
ENE_StSt_TedenEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R274
ENE_StSt_MesecEnergCircE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R278
ENE_StStCasDDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1500
ENE_StStCasMDanEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1501
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1502
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1503
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1504
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_G1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1505
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R704 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R708 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_G1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R712 | [5 empty] | ##########
ENE_DanEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R820[30]
ENE_CasDDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1506[30]
ENE_CasMDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1536[30]
ENE_TedenEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R850[30]
ENE_CasDTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1566[30]
ENE_CasMTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1596[30]
ENE_MesecEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R880[30]
ENE_CasDMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1626[30]
ENE_CasMMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1656[30]
ENE_StSt_DanEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R910
ENE_StSt_TedenEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R914
ENE_StSt_MesecEnergCircE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R918
ENE_StStCasDDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1686
ENE_StStCasMDanEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1687
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1688
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1689
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1690
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_DG1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1691
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R922 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R926 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_DG1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R930 | [5 empty] | ##########
ENE_DanEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4330[30]
ENE_CasDDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1700[30]
ENE_CasMDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1730[30]
ENE_TedenEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4200[30]
ENE_CasDTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1760[30]
ENE_CasMTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1790[30]
ENE_MesecEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4260[30]
ENE_CasDMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1820[30]
ENE_CasMMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1850[30]
ENE_StSt_DanEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1024
ENE_StSt_TedenEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1028
ENE_StSt_MesecEnergCircE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1032
ENE_StStCasDDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1880
ENE_StStCasMDanEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1881
ENE_StStCasDTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1882
ENE_StStCasMTedenEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1883
ENE_StStCasDMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1884
ENE_StStCasMMesecEnergCircE_UPS1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1885
ENE_MaxDnevnaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1036 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxMesecnaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1040 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxTedenskaEnergijaE_UPS1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1044 | [5 empty] | ##########
ENE_DanEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1050[30]
ENE_CasDDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1890[30]
ENE_CasMDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1920[30]
ENE_TedenEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1080[30]
ENE_CasDTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1950[30]
ENE_CasMTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I1980[30]
ENE_MesecEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1110[30]
ENE_CasDMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2010[30]
ENE_CasMMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2040[30]
ENE_StSt_DanEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1140
ENE_StSt_TedenEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1144
ENE_StSt_MesecEnergCircTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1148
ENE_StStCasDDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2070
ENE_StStCasMDanEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2071
ENE_StStCasDTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2072
ENE_StStCasMTedenEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2073
ENE_StStCasDMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2074
ENE_StStCasMMesecEnergCircTR1 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2075
ENE_MaxDnevnaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1152 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxMesecnaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1156 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxTedenskaEnergijaTR1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1160 | [5 empty] | ##########
ENE_DanEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1190[30]
ENE_CasDDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2080[30]
ENE_CasMDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2120[30]
ENE_TedenEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1220[30]
ENE_CasDTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2150[30]
ENE_CasMTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2180[30]
ENE_MesecEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1250[30]
ENE_CasDMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2210[30]
ENE_CasMMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2240[30]
ENE_StSt_DanEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1280
ENE_StSt_TedenEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1284
ENE_StSt_MesecEnergCircTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1288
ENE_StStCasDDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2270
ENE_StStCasMDanEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2271
ENE_StStCasDTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2272
ENE_StStCasMTedenEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2273
ENE_StStCasDMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2274
ENE_StStCasMMesecEnergCircTR2 | INT | IOD_ENE_disk2 | I2275
ENE_MaxDnevnaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1292 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxMesecnaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1296 | [5 empty] | ##########
ENE_MaxTedenskaEnergijaTR2 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R1300 | [5 empty] | ##########
ENE_DanEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4000[30] | [5 empty] | ##########
ENE_TedenEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4060[30] | [5 empty] | ##########
ENE_MesecEnergCirc1 | REAL | IOD_ENE_disk2 | R4120[30] | [5 empty] | ##########
ENEErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00453
ENEComSCADA2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00454
ENEnapaka_kom_krm_omog2 | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4222
ENEServer_A_Izpad | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4223
ENEServer_B_Izpad | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4224
ENEComSCADA3 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00455
ENEComSCADA_stevec3 | INT | IOD_ENE_mem | I4228
ENEkom_nast_cas_izpada | INT | IOD_ENE_TCP | 40239
ENEComSCADA_stevec | INT | IOD_ENE_mem | I4230
ENECirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44487 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44489 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44491 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44493 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44495 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44497 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44499 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44501 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5MaximumDemandA2 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44503 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc5MaximumDemandA3 | REAL | IOD_ENE_TCP | 44505 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
ENECirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44507
ENECirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44509
ENECirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44511
ENECirc2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44513
ENECirc2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44515
ENECirc2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44517
ENECirc3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44519
ENECirc3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44521
ENECirc3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44523
ENECirc4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44525
ENECirc4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44527
ENECirc4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44529
ENECirc5RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44531
ENECirc5RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44533
ENECirc5RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_ENE_TCP | 44535
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00456
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00457
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00458
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00459
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00460
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_ENE_TCP | 00461
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4231
ENECirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4232
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4233
ENECirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4234
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4235
ENECirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_ENE_disk2 | D4236

## XSoft
mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Write_BOOL(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_String(FC)
(*Branje BOOL*) | (*Branje INT*) | (*Branje UINT*) | (*Branje LONG*) | (*Branje REAL*) | (*Branje STRING*) | (*Pisanje BOOL*) | (*Pisanje INT*) | (*Pisanje UINT*) | (*Pisanje LONG*) | (*Pisanje REAL*) | (*Pisanje STRING*)
(**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)
mind_bool[0]:=Agregat1Errors[10]; | mind[0]:=Agregat[1].Q0status; | mind[6000]:=UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Agregat[1].IOmodulErrorArg,lo:=4000,hi:=4001); | Read_String(sVar:=Date_Time[0],start:=5000); | 0:Agregat1Errors[10]:=Bit_0; | 0:Agregat[1].Q0status:=Byte_0; | 6000:UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4001:Agregat[1].IOmodulErrorArg:=Real_0; | 5000:Date_Time[0]:=String_0;
mind_bool[1]:=Agregat1Errors[1]; | mind[1]:=Agregat[1].UnitStatus; | mind[6001]:=UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Agregat[1].IOmodulErrorCode,lo:=4002,hi:=4003); | Read_String(sVar:=Date_Time[1],start:=5015); | 1:Agregat1Errors[1]:=Bit_0; | 1:Agregat[1].UnitStatus:=Byte_0; | 6001:UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4003:Agregat[1].IOmodulErrorCode:=Real_0; | 5015:Date_Time[1]:=String_0;
mind_bool[2]:=Agregat1Errors[2]; | mind[2]:=Agregat[2].Q0status; | mind[6002]:=UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Agregat[2].IOmodulErrorArg,lo:=4004,hi:=4005); | Read_String(sVar:=Date_Time[2],start:=5030); | 2:Agregat1Errors[2]:=Bit_0; | 2:Agregat[2].Q0status:=Byte_0; | 6002:UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4005:Agregat[2].IOmodulErrorArg:=Real_0; | 5030:Date_Time[2]:=String_0;
mind_bool[3]:=Agregat1Errors[3]; | mind[3]:=Agregat[2].UnitStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=Agregat[2].IOmodulErrorCode,lo:=4006,hi:=4007); | Read_String(sVar:=Date_Time[3],start:=5045); | 3:Agregat1Errors[3]:=Bit_0; | 3:Agregat[2].UnitStatus:=Byte_0; |  |  | 4007:Agregat[2].IOmodulErrorCode:=Real_0; | 5045:Date_Time[3]:=String_0;
mind_bool[4]:=Agregat1Errors[4]; | mind[4]:=DateTime.Dan; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].CosFi_III,lo:=4008,hi:=4009); | Read_String(sVar:=UserCurrentName,start:=5060); | 4:Agregat1Errors[4]:=Bit_0; | 4:DateTime.Dan:=Byte_0; |  |  | 4009:Circ[1].CosFi_III:=Real_0; | 5060:UserCurrentName:=String_0;
mind_bool[5]:=Agregat1Errors[5]; | mind[5]:=DateTime.Leto; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaEnergija,lo:=4010,hi:=4011); |  | 5:Agregat1Errors[5]:=Bit_0; | 5:DateTime.Leto:=Byte_0; |  |  | 4011:Circ[1].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[6]:=Agregat1Errors[6]; | mind[6]:=DateTime.Mesec; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_III,lo:=4012,hi:=4013); |  | 6:Agregat1Errors[6]:=Bit_0; | 6:DateTime.Mesec:=Byte_0; |  |  | 4013:Circ[1].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[7]:=Agregat1Errors[7]; | mind[7]:=DateTime.Minuta; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4014,hi:=4015); |  | 7:Agregat1Errors[7]:=Bit_0; | 7:DateTime.Minuta:=Byte_0; |  |  | 4015:Circ[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[8]:=Agregat1Errors[8]; | mind[8]:=DateTime.Sekunda; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4016,hi:=4017); |  | 8:Agregat1Errors[8]:=Bit_0; | 8:DateTime.Sekunda:=Byte_0; |  |  | 4017:Circ[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[9]:=Agregat1Errors[9]; | mind[9]:=DateTime.Ura; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4018,hi:=4019); |  | 9:Agregat1Errors[9]:=Bit_0; | 9:DateTime.Ura:=Byte_0; |  |  | 4019:Circ[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[10]:=Agregat2Errors[10]; | mind[10]:=ErrorComAgregat[1].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Frekvenca_L1,lo:=4020,hi:=4021); |  | 10:Agregat2Errors[10]:=Bit_0; | 10:ErrorComAgregat[1].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4021:Circ[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[11]:=Agregat2Errors[1]; | mind[11]:=ErrorComAgregat[1].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaEnergija,lo:=4022,hi:=4023); |  | 11:Agregat2Errors[1]:=Bit_0; | 11:ErrorComAgregat[1].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4023:Circ[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[12]:=Agregat2Errors[2]; | mind[12]:=ErrorComAgregat[1].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4024,hi:=4025); |  | 12:Agregat2Errors[2]:=Bit_0; | 12:ErrorComAgregat[1].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4025:Circ[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[13]:=Agregat2Errors[3]; | mind[13]:=ErrorComAgregat[1].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L1,lo:=4026,hi:=4027); |  | 13:Agregat2Errors[3]:=Bit_0; | 13:ErrorComAgregat[1].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4027:Circ[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[14]:=Agregat2Errors[4]; | mind[14]:=ErrorComAgregat[1].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L2,lo:=4028,hi:=4029); |  | 14:Agregat2Errors[4]:=Bit_0; | 14:ErrorComAgregat[1].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4029:Circ[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[15]:=Agregat2Errors[5]; | mind[15]:=ErrorComAgregat[1].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L3,lo:=4030,hi:=4031); |  | 15:Agregat2Errors[5]:=Bit_0; | 15:ErrorComAgregat[1].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4031:Circ[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[16]:=Agregat2Errors[6]; | mind[16]:=ErrorComAgregat[1].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4032,hi:=4033); |  | 16:Agregat2Errors[6]:=Bit_0; | 16:ErrorComAgregat[1].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4033:Circ[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[17]:=Agregat2Errors[7]; | mind[17]:=ErrorComAgregat[1].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4034,hi:=4035); |  | 17:Agregat2Errors[7]:=Bit_0; | 17:ErrorComAgregat[1].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4035:Circ[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[18]:=Agregat2Errors[8]; | mind[18]:=ErrorComAgregat[1].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemand,lo:=4036,hi:=4037); |  | 18:Agregat2Errors[8]:=Bit_0; | 18:ErrorComAgregat[1].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4037:Circ[1].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[19]:=Agregat2Errors[9]; | mind[19]:=ErrorComAgregat[1].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_L2,lo:=4038,hi:=4039); |  | 19:Agregat2Errors[9]:=Bit_0; | 19:ErrorComAgregat[1].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4039:Circ[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[20]:=Agregat[1].Deluje_MB; | mind[20]:=ErrorComAgregat[1].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_N,lo:=4040,hi:=4041); |  | 20:Agregat[1].Deluje_MB:=Bit_0; | 20:ErrorComAgregat[1].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4041:Circ[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[21]:=Agregat[1].EmergencyStopTipka; | mind[21]:=ErrorComAgregat[1].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_L3,lo:=4042,hi:=4043); |  | 21:Agregat[1].EmergencyStopTipka:=Bit_0; | 21:ErrorComAgregat[1].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4043:Circ[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[22]:=Agregat[1].IOmoduleError; | mind[22]:=ErrorComAgregat[1].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_N,lo:=4044,hi:=4045); |  | 22:Agregat[1].IOmoduleError:=Bit_0; | 22:ErrorComAgregat[1].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4045:Circ[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[23]:=Agregat[1].MinNapetostBaterije; | mind[23]:=ErrorComAgregat[1].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_L1,lo:=4046,hi:=4047); |  | 23:Agregat[1].MinNapetostBaterije:=Bit_0; | 23:ErrorComAgregat[1].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4047:Circ[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[24]:=Agregat[1].Napaka; | mind[24]:=ErrorComAgregat[1].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_N,lo:=4048,hi:=4049); |  | 24:Agregat[1].Napaka:=Bit_0; | 24:ErrorComAgregat[1].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4049:Circ[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[25]:=Agregat[1].NeuspelStart; | mind[25]:=ErrorComAgregat[1].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].NavideznaMoc_III,lo:=4050,hi:=4051); |  | 25:Agregat[1].NeuspelStart:=Bit_0; | 25:ErrorComAgregat[1].Status:=Word_01; |  |  | 4051:Circ[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[26]:=Agregat[1].NiPredgretjaMotorja; | mind[26]:=ErrorComAgregat[2].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].NicelniTok,lo:=4052,hi:=4053); |  | 26:Agregat[1].NiPredgretjaMotorja:=Bit_0; | 26:ErrorComAgregat[2].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4053:Circ[1].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[27]:=Agregat[1].NizekPritiskOlja; | mind[27]:=ErrorComAgregat[2].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_III,lo:=4054,hi:=4055); |  | 27:Agregat[1].NizekPritiskOlja:=Bit_0; | 27:ErrorComAgregat[2].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4055:Circ[1].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[28]:=Agregat[1].Preobremenitev; | mind[28]:=ErrorComAgregat[2].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L1,lo:=4056,hi:=4057); |  | 28:Agregat[1].Preobremenitev:=Bit_0; | 28:ErrorComAgregat[2].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4057:Circ[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[29]:=Agregat[1].VisokaTempVode; | mind[29]:=ErrorComAgregat[2].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L2,lo:=4058,hi:=4059); |  | 29:Agregat[1].VisokaTempVode:=Bit_0; | 29:ErrorComAgregat[2].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4059:Circ[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[30]:=Agregat[2].Deluje_MB; | mind[30]:=ErrorComAgregat[2].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L3,lo:=4060,hi:=4061); |  | 30:Agregat[2].Deluje_MB:=Bit_0; | 30:ErrorComAgregat[2].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4061:Circ[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[31]:=Agregat[2].EmergencyStopTipka; | mind[31]:=ErrorComAgregat[2].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L1,lo:=4062,hi:=4063); |  | 31:Agregat[2].EmergencyStopTipka:=Bit_0; | 31:ErrorComAgregat[2].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4063:Circ[1].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[32]:=Agregat[2].IOmoduleError; | mind[32]:=ErrorComAgregat[2].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L2,lo:=4064,hi:=4065); |  | 32:Agregat[2].IOmoduleError:=Bit_0; | 32:ErrorComAgregat[2].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4065:Circ[1].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[33]:=Agregat[2].MinNapetostBaterije; | mind[33]:=ErrorComAgregat[2].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L3,lo:=4066,hi:=4067); |  | 33:Agregat[2].MinNapetostBaterije:=Bit_0; | 33:ErrorComAgregat[2].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4067:Circ[1].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[34]:=Agregat[2].Napaka; | mind[34]:=ErrorComAgregat[2].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L1,lo:=4068,hi:=4069); |  | 34:Agregat[2].Napaka:=Bit_0; | 34:ErrorComAgregat[2].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4069:Circ[1].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[35]:=Agregat[2].NeuspelStart; | mind[35]:=ErrorComAgregat[2].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L2,lo:=4070,hi:=4071); |  | 35:Agregat[2].NeuspelStart:=Bit_0; | 35:ErrorComAgregat[2].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4071:Circ[1].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[36]:=Agregat[2].NiPredgretjaMotorja; | mind[36]:=ErrorComAgregat[2].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L3,lo:=4072,hi:=4073); |  | 36:Agregat[2].NiPredgretjaMotorja:=Bit_0; | 36:ErrorComAgregat[2].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4073:Circ[1].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[37]:=Agregat[2].NizekPritiskOlja; | mind[37]:=ErrorComAgregat[2].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L1,lo:=4074,hi:=4075); |  | 37:Agregat[2].NizekPritiskOlja:=Bit_0; | 37:ErrorComAgregat[2].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4075:Circ[1].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[38]:=Agregat[2].Preobremenitev; | mind[38]:=ErrorComAgregat[2].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L2,lo:=4076,hi:=4077); |  | 38:Agregat[2].Preobremenitev:=Bit_0; | 38:ErrorComAgregat[2].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4077:Circ[1].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[39]:=Agregat[2].VisokaTempVode; | mind[39]:=ErrorComAgregat[2].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L3,lo:=4078,hi:=4079); |  | 39:Agregat[2].VisokaTempVode:=Bit_0; | 39:ErrorComAgregat[2].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4079:Circ[1].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[40]:=AlarmGenAgreg1; | mind[40]:=ErrorComAgregat[2].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].TokPovprecje_III,lo:=4080,hi:=4081); |  | 40:AlarmGenAgreg1:=Bit_0; | 40:ErrorComAgregat[2].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4081:Circ[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[41]:=AlarmGenAgreg2; | mind[41]:=ErrorComAgregat[2].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].CosFi_III,lo:=4082,hi:=4083); |  | 41:AlarmGenAgreg2:=Bit_0; | 41:ErrorComAgregat[2].Status:=Word_01; |  |  | 4083:Circ[2].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[42]:=AlarmGenAgregta; | mind[42]:=ErrorComCirc[1].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaEnergija,lo:=4084,hi:=4085); |  | 42:AlarmGenAgregta:=Bit_0; | 42:ErrorComCirc[1].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4085:Circ[2].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[43]:=AlarmGenCirc1; | mind[43]:=ErrorComCirc[1].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_III,lo:=4086,hi:=4087); |  | 43:AlarmGenCirc1:=Bit_0; | 43:ErrorComCirc[1].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4087:Circ[2].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[44]:=AlarmGenCirc2; | mind[44]:=ErrorComCirc[1].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L1,lo:=4088,hi:=4089); |  | 44:AlarmGenCirc2:=Bit_0; | 44:ErrorComCirc[1].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4089:Circ[2].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[45]:=AlarmGenCirc3; | mind[45]:=ErrorComCirc[1].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L2,lo:=4090,hi:=4091); |  | 45:AlarmGenCirc3:=Bit_0; | 45:ErrorComCirc[1].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4091:Circ[2].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[46]:=AlarmGenCirc4; | mind[46]:=ErrorComCirc[1].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L3,lo:=4092,hi:=4093); |  | 46:AlarmGenCirc4:=Bit_0; | 46:ErrorComCirc[1].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4093:Circ[2].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[47]:=AlarmGenCirc5; | mind[47]:=ErrorComCirc[1].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Frekvenca_L1,lo:=4094,hi:=4095); |  | 47:AlarmGenCirc5:=Bit_0; | 47:ErrorComCirc[1].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4095:Circ[2].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[48]:=AlarmGenComm; | mind[48]:=ErrorComCirc[1].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].InduktivnaEnergija,lo:=4096,hi:=4097); |  | 48:AlarmGenComm:=Bit_0; | 48:ErrorComCirc[1].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4097:Circ[2].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[49]:=AlarmGenDI; | mind[49]:=ErrorComCirc[1].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].InduktivnaMoc_III,lo:=4098,hi:=4099); |  | 49:AlarmGenDI:=Bit_0; | 49:ErrorComCirc[1].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4099:Circ[2].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[50]:=AlarmGenKlimaSplit; | mind[50]:=ErrorComCirc[1].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L1,lo:=4100,hi:=4101); |  | 50:AlarmGenKlimaSplit:=Bit_0; | 50:ErrorComCirc[1].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4101:Circ[2].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[51]:=AlarmGenRest; | mind[51]:=ErrorComCirc[1].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L2,lo:=4102,hi:=4103); |  | 51:AlarmGenRest:=Bit_0; | 51:ErrorComCirc[1].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4103:Circ[2].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[52]:=AlarmGenSenzor; | mind[52]:=ErrorComCirc[1].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L3,lo:=4104,hi:=4105); |  | 52:AlarmGenSenzor:=Bit_0; | 52:ErrorComCirc[1].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4105:Circ[2].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[53]:=AlarmGenTemp; | mind[53]:=ErrorComCirc[1].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].KapacitivnaEnergija,lo:=4106,hi:=4107); |  | 53:AlarmGenTemp:=Bit_0; | 53:ErrorComCirc[1].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4107:Circ[2].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[54]:=AlarmGenUPS1; | mind[54]:=ErrorComCirc[1].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].KapacitivnaMoc_III,lo:=4108,hi:=4109); |  | 54:AlarmGenUPS1:=Bit_0; | 54:ErrorComCirc[1].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4109:Circ[2].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[55]:=AlarmGenUPS2; | mind[55]:=ErrorComCirc[1].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemand,lo:=4110,hi:=4111); |  | 55:AlarmGenUPS2:=Bit_0; | 55:ErrorComCirc[1].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4111:Circ[2].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[56]:=ComSCADA1; | mind[56]:=ErrorComCirc[1].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L1_L2,lo:=4112,hi:=4113); |  | 56:ComSCADA1:=Bit_0; | 56:ErrorComCirc[1].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4113:Circ[2].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[57]:=DI_10Q01_IzbAgBy_ON; | mind[57]:=ErrorComCirc[1].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L1_N,lo:=4114,hi:=4115); |  | 57:DI_10Q01_IzbAgBy_ON:=Bit_0; | 57:ErrorComCirc[1].Status:=Word_01; |  |  | 4115:Circ[2].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[58]:=DI_10Q02_IzbUPS_ON; | mind[58]:=ErrorComCirc[2].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L2_L3,lo:=4116,hi:=4117); |  | 58:DI_10Q02_IzbUPS_ON:=Bit_0; | 58:ErrorComCirc[2].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4117:Circ[2].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[59]:=DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP; | mind[59]:=ErrorComCirc[2].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L2_N,lo:=4118,hi:=4119); |  | 59:DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP:=Bit_0; | 59:ErrorComCirc[2].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4119:Circ[2].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[60]:=DI_10Q1_OdcEUPS2_ON; | mind[60]:=ErrorComCirc[2].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L3_L1,lo:=4120,hi:=4121); |  | 60:DI_10Q1_OdcEUPS2_ON:=Bit_0; | 60:ErrorComCirc[2].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4121:Circ[2].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[61]:=DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP; | mind[61]:=ErrorComCirc[2].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L3_N,lo:=4122,hi:=4123); |  | 61:DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP:=Bit_0; | 61:ErrorComCirc[2].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4123:Circ[2].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[62]:=DI_10Q2_OdcEUPS3_ON; | mind[62]:=ErrorComCirc[2].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].NavideznaMoc_III,lo:=4124,hi:=4125); |  | 62:DI_10Q2_OdcEUPS3_ON:=Bit_0; | 62:ErrorComCirc[2].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4125:Circ[2].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[63]:=DI_10Q3_OdcE11ups_IZP; | mind[63]:=ErrorComCirc[2].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].NicelniTok,lo:=4126,hi:=4127); |  | 63:DI_10Q3_OdcE11ups_IZP:=Bit_0; | 63:ErrorComCirc[2].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4127:Circ[2].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[64]:=DI_10Q3_OdcE11ups_ON; | mind[64]:=ErrorComCirc[2].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_III,lo:=4128,hi:=4129); |  | 64:DI_10Q3_OdcE11ups_ON:=Bit_0; | 64:ErrorComCirc[2].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4129:Circ[2].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[65]:=DI_10Q4_OdcE12ups_IZP; | mind[65]:=ErrorComCirc[2].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L1,lo:=4130,hi:=4131); |  | 65:DI_10Q4_OdcE12ups_IZP:=Bit_0; | 65:ErrorComCirc[2].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4131:Circ[2].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[66]:=DI_10Q4_OdcE12ups_ON; | mind[66]:=ErrorComCirc[2].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L2,lo:=4132,hi:=4133); |  | 66:DI_10Q4_OdcE12ups_ON:=Bit_0; | 66:ErrorComCirc[2].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4133:Circ[2].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[67]:=DI_10Q5_OdcE13ups_IZP; | mind[67]:=ErrorComCirc[2].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L3,lo:=4134,hi:=4135); |  | 67:DI_10Q5_OdcE13ups_IZP:=Bit_0; | 67:ErrorComCirc[2].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4135:Circ[2].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[68]:=DI_10Q5_OdcE13ups_ON; | mind[68]:=ErrorComCirc[2].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L1,lo:=4136,hi:=4137); |  | 68:DI_10Q5_OdcE13ups_ON:=Bit_0; | 68:ErrorComCirc[2].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4137:Circ[2].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[69]:=DI_10Q6_OdcE14ups_IZP; | mind[69]:=ErrorComCirc[2].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L2,lo:=4138,hi:=4139); |  | 69:DI_10Q6_OdcE14ups_IZP:=Bit_0; | 69:ErrorComCirc[2].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4139:Circ[2].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[70]:=DI_10Q6_OdcE14ups_ON; | mind[70]:=ErrorComCirc[2].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L3,lo:=4140,hi:=4141); |  | 70:DI_10Q6_OdcE14ups_ON:=Bit_0; | 70:ErrorComCirc[2].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4141:Circ[2].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[71]:=DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP; | mind[71]:=ErrorComCirc[2].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L1,lo:=4142,hi:=4143); |  | 71:DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP:=Bit_0; | 71:ErrorComCirc[2].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4143:Circ[2].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[72]:=DI_10Q7_OdcMP1ups_ON; | mind[72]:=ErrorComCirc[2].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L2,lo:=4144,hi:=4145); |  | 72:DI_10Q7_OdcMP1ups_ON:=Bit_0; | 72:ErrorComCirc[2].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4145:Circ[2].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[73]:=DI_10Q8_OdcepRez_IZP; | mind[73]:=ErrorComCirc[2].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L3,lo:=4146,hi:=4147); |  | 73:DI_10Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 73:ErrorComCirc[2].Status:=Word_01; |  |  | 4147:Circ[2].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[74]:=DI_10Q8_OdcepRez_ON; | mind[74]:=ErrorComCirc[3].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L1,lo:=4148,hi:=4149); |  | 74:DI_10Q8_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 74:ErrorComCirc[3].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4149:Circ[2].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[75]:=DI_10Q9_OdcepRez_IZP; | mind[75]:=ErrorComCirc[3].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L2,lo:=4150,hi:=4151); |  | 75:DI_10Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 75:ErrorComCirc[3].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4151:Circ[2].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[76]:=DI_10Q9_OdcepRez_ON; | mind[76]:=ErrorComCirc[3].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L3,lo:=4152,hi:=4153); |  | 76:DI_10Q9_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 76:ErrorComCirc[3].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4153:Circ[2].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[77]:=DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON; | mind[77]:=ErrorComCirc[3].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].TokPovprecje_III,lo:=4154,hi:=4155); |  | 77:DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON:=Bit_0; | 77:ErrorComCirc[3].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4155:Circ[2].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[78]:=DI_8Q11_IzbAgregat_ON; | mind[78]:=ErrorComCirc[3].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].CosFi_III,lo:=4156,hi:=4157); |  | 78:DI_8Q11_IzbAgregat_ON:=Bit_0; | 78:ErrorComCirc[3].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4157:Circ[3].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[79]:=DI_8Q11_IzbMrAg0_ON; | mind[79]:=ErrorComCirc[3].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaEnergija,lo:=4158,hi:=4159); |  | 79:DI_8Q11_IzbMrAg0_ON:=Bit_0; | 79:ErrorComCirc[3].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4159:Circ[3].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[80]:=DI_8Q11_IzbMreza_ON; | mind[80]:=ErrorComCirc[3].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_III,lo:=4160,hi:=4161); |  | 80:DI_8Q11_IzbMreza_ON:=Bit_0; | 80:ErrorComCirc[3].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4161:Circ[3].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[81]:=DI_8Q1_OdcepE11m_IZP; | mind[81]:=ErrorComCirc[3].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L1,lo:=4162,hi:=4163); |  | 81:DI_8Q1_OdcepE11m_IZP:=Bit_0; | 81:ErrorComCirc[3].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4163:Circ[3].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[82]:=DI_8Q1_OdcepE11m_ON; | mind[82]:=ErrorComCirc[3].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L2,lo:=4164,hi:=4165); |  | 82:DI_8Q1_OdcepE11m_ON:=Bit_0; | 82:ErrorComCirc[3].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4165:Circ[3].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[83]:=DI_8Q2_OdcepE12m_IZP; | mind[83]:=ErrorComCirc[3].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L3,lo:=4166,hi:=4167); |  | 83:DI_8Q2_OdcepE12m_IZP:=Bit_0; | 83:ErrorComCirc[3].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4167:Circ[3].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[84]:=DI_8Q2_OdcepE12m_ON; | mind[84]:=ErrorComCirc[3].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Frekvenca_L1,lo:=4168,hi:=4169); |  | 84:DI_8Q2_OdcepE12m_ON:=Bit_0; | 84:ErrorComCirc[3].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4169:Circ[3].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[85]:=DI_8Q3_OdcepE13m_IZP; | mind[85]:=ErrorComCirc[3].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].InduktivnaEnergija,lo:=4170,hi:=4171); |  | 85:DI_8Q3_OdcepE13m_IZP:=Bit_0; | 85:ErrorComCirc[3].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4171:Circ[3].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[86]:=DI_8Q3_OdcepE13m_ON; | mind[86]:=ErrorComCirc[3].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].InduktivnaMoc_III,lo:=4172,hi:=4173); |  | 86:DI_8Q3_OdcepE13m_ON:=Bit_0; | 86:ErrorComCirc[3].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4173:Circ[3].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[87]:=DI_8Q4_OdcepE14m_IZP; | mind[87]:=ErrorComCirc[3].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L1,lo:=4174,hi:=4175); |  | 87:DI_8Q4_OdcepE14m_IZP:=Bit_0; | 87:ErrorComCirc[3].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4175:Circ[3].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[88]:=DI_8Q4_OdcepE14m_ON; | mind[88]:=ErrorComCirc[3].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L2,lo:=4176,hi:=4177); |  | 88:DI_8Q4_OdcepE14m_ON:=Bit_0; | 88:ErrorComCirc[3].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4177:Circ[3].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[89]:=DI_8Q5_OdcepE15m_IZP; | mind[89]:=ErrorComCirc[3].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L3,lo:=4178,hi:=4179); |  | 89:DI_8Q5_OdcepE15m_IZP:=Bit_0; | 89:ErrorComCirc[3].Status:=Word_01; |  |  | 4179:Circ[3].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[90]:=DI_8Q5_OdcepE15m_ON; | mind[90]:=ErrorComCirc[4].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].KapacitivnaEnergija,lo:=4180,hi:=4181); |  | 90:DI_8Q5_OdcepE15m_ON:=Bit_0; | 90:ErrorComCirc[4].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4181:Circ[3].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[91]:=DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP; | mind[91]:=ErrorComCirc[4].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].KapacitivnaMoc_III,lo:=4182,hi:=4183); |  | 91:DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP:=Bit_0; | 91:ErrorComCirc[4].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4183:Circ[3].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[92]:=DI_8Q6_OdcepMP1m_ON; | mind[92]:=ErrorComCirc[4].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemand,lo:=4184,hi:=4185); |  | 92:DI_8Q6_OdcepMP1m_ON:=Bit_0; | 92:ErrorComCirc[4].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4185:Circ[3].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[93]:=DI_8Q7_OdcepE16m_IZP; | mind[93]:=ErrorComCirc[4].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L1_L2,lo:=4186,hi:=4187); |  | 93:DI_8Q7_OdcepE16m_IZP:=Bit_0; | 93:ErrorComCirc[4].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4187:Circ[3].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[94]:=DI_8Q7_OdcepE16m_ON; | mind[94]:=ErrorComCirc[4].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L1_N,lo:=4188,hi:=4189); |  | 94:DI_8Q7_OdcepE16m_ON:=Bit_0; | 94:ErrorComCirc[4].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4189:Circ[3].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[95]:=DI_8Q8_OdcepRez_IZP; | mind[95]:=ErrorComCirc[4].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L2_L3,lo:=4190,hi:=4191); |  | 95:DI_8Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 95:ErrorComCirc[4].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4191:Circ[3].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[96]:=DI_8Q8_OdcepRez_ON; | mind[96]:=ErrorComCirc[4].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L2_N,lo:=4192,hi:=4193); |  | 96:DI_8Q8_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 96:ErrorComCirc[4].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4193:Circ[3].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[97]:=DI_8Q9_OdcepRez_IZP; | mind[97]:=ErrorComCirc[4].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L3_L1,lo:=4194,hi:=4195); |  | 97:DI_8Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 97:ErrorComCirc[4].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4195:Circ[3].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[98]:=DI_8Q9_OdcepRez_ON; | mind[98]:=ErrorComCirc[4].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L3_N,lo:=4196,hi:=4197); |  | 98:DI_8Q9_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 98:ErrorComCirc[4].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4197:Circ[3].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[99]:=DI_9Q0_DovodDG1_ON; | mind[99]:=ErrorComCirc[4].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].NavideznaMoc_III,lo:=4198,hi:=4199); |  | 99:DI_9Q0_DovodDG1_ON:=Bit_0; | 99:ErrorComCirc[4].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4199:Circ[3].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[100]:=DI_9Q11_OdcUPS1_IZP; | mind[100]:=ErrorComCirc[4].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].NicelniTok,lo:=4200,hi:=4201); |  | 100:DI_9Q11_OdcUPS1_IZP:=Bit_0; | 100:ErrorComCirc[4].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4201:Circ[3].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[101]:=DI_9Q11_OdcUPS1_ON; | mind[101]:=ErrorComCirc[4].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_III,lo:=4202,hi:=4203); |  | 101:DI_9Q11_OdcUPS1_ON:=Bit_0; | 101:ErrorComCirc[4].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4203:Circ[3].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[102]:=DI_9Q12_OdcUPS2_IZP; | mind[102]:=ErrorComCirc[4].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L1,lo:=4204,hi:=4205); |  | 102:DI_9Q12_OdcUPS2_IZP:=Bit_0; | 102:ErrorComCirc[4].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4205:Circ[3].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[103]:=DI_9Q12_OdcUPS2_ON; | mind[103]:=ErrorComCirc[4].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L2,lo:=4206,hi:=4207); |  | 103:DI_9Q12_OdcUPS2_ON:=Bit_0; | 103:ErrorComCirc[4].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4207:Circ[3].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[104]:=DI_9Q13_OdcepRez_IZP; | mind[104]:=ErrorComCirc[4].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L3,lo:=4208,hi:=4209); |  | 104:DI_9Q13_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 104:ErrorComCirc[4].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4209:Circ[3].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[105]:=DI_9Q13_OdcepRez_ON; | mind[105]:=ErrorComCirc[4].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L1,lo:=4210,hi:=4211); |  | 105:DI_9Q13_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 105:ErrorComCirc[4].Status:=Word_01; |  |  | 4211:Circ[3].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[106]:=DI_9Q14_Odcep_IZP; | mind[106]:=ErrorComCirc[5].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L2,lo:=4212,hi:=4213); |  | 106:DI_9Q14_Odcep_IZP:=Bit_0; | 106:ErrorComCirc[5].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4213:Circ[3].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[107]:=DI_9Q14_Odcep_ON; | mind[107]:=ErrorComCirc[5].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L3,lo:=4214,hi:=4215); |  | 107:DI_9Q14_Odcep_ON:=Bit_0; | 107:ErrorComCirc[5].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4215:Circ[3].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[108]:=DI_9Q15_Odcep_IZP; | mind[108]:=ErrorComCirc[5].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L1,lo:=4216,hi:=4217); |  | 108:DI_9Q15_Odcep_IZP:=Bit_0; | 108:ErrorComCirc[5].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4217:Circ[3].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[109]:=DI_9Q15_Odcep_ON; | mind[109]:=ErrorComCirc[5].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L2,lo:=4218,hi:=4219); |  | 109:DI_9Q15_Odcep_ON:=Bit_0; | 109:ErrorComCirc[5].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4219:Circ[3].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[110]:=DI_9Q1_PovEDG2_IZP; | mind[110]:=ErrorComCirc[5].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L3,lo:=4220,hi:=4221); |  | 110:DI_9Q1_PovEDG2_IZP:=Bit_0; | 110:ErrorComCirc[5].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4221:Circ[3].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[111]:=DI_9Q1_PovEDG2_ON; | mind[111]:=ErrorComCirc[5].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L1,lo:=4222,hi:=4223); |  | 111:DI_9Q1_PovEDG2_ON:=Bit_0; | 111:ErrorComCirc[5].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4223:Circ[3].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[112]:=DI_9Q2_OdcepRez_IZP; | mind[112]:=ErrorComCirc[5].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L2,lo:=4224,hi:=4225); |  | 112:DI_9Q2_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 112:ErrorComCirc[5].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4225:Circ[3].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[113]:=DI_9Q2_OdcepRez_ON; | mind[113]:=ErrorComCirc[5].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L3,lo:=4226,hi:=4227); |  | 113:DI_9Q2_OdcepRez_ON:=Bit_0; | 113:ErrorComCirc[5].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4227:Circ[3].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[114]:=DI_9Q3_Odc11md_IZP; | mind[114]:=ErrorComCirc[5].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].TokPovprecje_III,lo:=4228,hi:=4229); |  | 114:DI_9Q3_Odc11md_IZP:=Bit_0; | 114:ErrorComCirc[5].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4229:Circ[3].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[115]:=DI_9Q3_OdcE11md_ON; | mind[115]:=ErrorComCirc[5].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].CosFi_III,lo:=4230,hi:=4231); |  | 115:DI_9Q3_OdcE11md_ON:=Bit_0; | 115:ErrorComCirc[5].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4231:Circ[4].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[116]:=DI_9Q4_OdcE12md_IZP; | mind[116]:=ErrorComCirc[5].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaEnergija,lo:=4232,hi:=4233); |  | 116:DI_9Q4_OdcE12md_IZP:=Bit_0; | 116:ErrorComCirc[5].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4233:Circ[4].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[117]:=DI_9Q4_OdcE12md_ON; | mind[117]:=ErrorComCirc[5].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_III,lo:=4234,hi:=4235); |  | 117:DI_9Q4_OdcE12md_ON:=Bit_0; | 117:ErrorComCirc[5].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4235:Circ[4].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[118]:=DI_9Q5_OdcE13md_IZP; | mind[118]:=ErrorComCirc[5].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L1,lo:=4236,hi:=4237); |  | 118:DI_9Q5_OdcE13md_IZP:=Bit_0; | 118:ErrorComCirc[5].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4237:Circ[4].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[119]:=DI_9Q5_OdcE13mdON; | mind[119]:=ErrorComCirc[5].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L2,lo:=4238,hi:=4239); |  | 119:DI_9Q5_OdcE13mdON:=Bit_0; | 119:ErrorComCirc[5].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4239:Circ[4].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[120]:=DI_9Q6_OdcE14md_IZP; | mind[120]:=ErrorComCirc[5].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L3,lo:=4240,hi:=4241); |  | 120:DI_9Q6_OdcE14md_IZP:=Bit_0; | 120:ErrorComCirc[5].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4241:Circ[4].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[121]:=DI_9Q6_OdcE14md_ON; | mind[121]:=ErrorComCirc[5].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Frekvenca_L1,lo:=4242,hi:=4243); |  | 121:DI_9Q6_OdcE14md_ON:=Bit_0; | 121:ErrorComCirc[5].Status:=Word_01; |  |  | 4243:Circ[4].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[122]:=DI_9Q7_OdcMP1md_IZP; | mind[122]:=ErrorComUPS[1].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].InduktivnaEnergija,lo:=4244,hi:=4245); |  | 122:DI_9Q7_OdcMP1md_IZP:=Bit_0; | 122:ErrorComUPS[1].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4245:Circ[4].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[123]:=DI_9Q7_OdcMP1md_ON; | mind[123]:=ErrorComUPS[1].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].InduktivnaMoc_III,lo:=4246,hi:=4247); |  | 123:DI_9Q7_OdcMP1md_ON:=Bit_0; | 123:ErrorComUPS[1].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4247:Circ[4].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[124]:=DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP; | mind[124]:=ErrorComUPS[1].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L1,lo:=4248,hi:=4249); |  | 124:DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP:=Bit_0; | 124:ErrorComUPS[1].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4249:Circ[4].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[125]:=DI_9Q8_OdcepEDG3_ON; | mind[125]:=ErrorComUPS[1].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L2,lo:=4250,hi:=4251); |  | 125:DI_9Q8_OdcepEDG3_ON:=Bit_0; | 125:ErrorComUPS[1].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4251:Circ[4].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[126]:=DI_9Q9_OdcepESPR_IZP; | mind[126]:=ErrorComUPS[1].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L3,lo:=4252,hi:=4253); |  | 126:DI_9Q9_OdcepESPR_IZP:=Bit_0; | 126:ErrorComUPS[1].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4253:Circ[4].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[127]:=DI_9Q9_OdcepESPR_ON; | mind[127]:=ErrorComUPS[1].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].KapacitivnaEnergija,lo:=4254,hi:=4255); |  | 127:DI_9Q9_OdcepESPR_ON:=Bit_0; | 127:ErrorComUPS[1].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4255:Circ[4].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[128]:=DI_Agregat1_ERR; | mind[128]:=ErrorComUPS[1].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].KapacitivnaMoc_III,lo:=4256,hi:=4257); |  | 128:DI_Agregat1_ERR:=Bit_0; | 128:ErrorComUPS[1].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4257:Circ[4].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[129]:=DI_Agregat1_ON; | mind[129]:=ErrorComUPS[1].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemand,lo:=4258,hi:=4259); |  | 129:DI_Agregat1_ON:=Bit_0; | 129:ErrorComUPS[1].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4259:Circ[4].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[130]:=DI_Agregat1_Q0_IZP; | mind[130]:=ErrorComUPS[1].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L1_L2,lo:=4260,hi:=4261); |  | 130:DI_Agregat1_Q0_IZP:=Bit_0; | 130:ErrorComUPS[1].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4261:Circ[4].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[131]:=DI_Agregat1_Q0_ON; | mind[131]:=ErrorComUPS[1].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L1_N,lo:=4262,hi:=4263); |  | 131:DI_Agregat1_Q0_ON:=Bit_0; | 131:ErrorComUPS[1].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4263:Circ[4].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[132]:=DI_Agregat2_ERR; | mind[132]:=ErrorComUPS[1].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L2_L3,lo:=4264,hi:=4265); |  | 132:DI_Agregat2_ERR:=Bit_0; | 132:ErrorComUPS[1].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4265:Circ[4].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[133]:=DI_Agregat2_ON; | mind[133]:=ErrorComUPS[1].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L2_N,lo:=4266,hi:=4267); |  | 133:DI_Agregat2_ON:=Bit_0; | 133:ErrorComUPS[1].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4267:Circ[4].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[134]:=DI_Agregat2_Q0_IZP; | mind[134]:=ErrorComUPS[1].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L3_L1,lo:=4268,hi:=4269); |  | 134:DI_Agregat2_Q0_IZP:=Bit_0; | 134:ErrorComUPS[1].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4269:Circ[4].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[135]:=DI_Agregat2_Q0_ON; | mind[135]:=ErrorComUPS[1].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L3_N,lo:=4270,hi:=4271); |  | 135:DI_Agregat2_Q0_ON:=Bit_0; | 135:ErrorComUPS[1].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4271:Circ[4].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[136]:=DI_KlimaSplit1_ERR; | mind[136]:=ErrorComUPS[1].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].NavideznaMoc_III,lo:=4272,hi:=4273); |  | 136:DI_KlimaSplit1_ERR:=Bit_0; | 136:ErrorComUPS[1].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4273:Circ[4].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[137]:=DI_KlimaSplit1_ON; | mind[137]:=ErrorComUPS[1].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].NicelniTok,lo:=4274,hi:=4275); |  | 137:DI_KlimaSplit1_ON:=Bit_0; | 137:ErrorComUPS[1].Status:=Word_01; |  |  | 4275:Circ[4].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[138]:=DI_KlimaSplit2_ERR; | mind[138]:=ErrorComUPS[2].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_III,lo:=4276,hi:=4277); |  | 138:DI_KlimaSplit2_ERR:=Bit_0; | 138:ErrorComUPS[2].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4277:Circ[4].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[139]:=DI_KlimaSplit2_ON; | mind[139]:=ErrorComUPS[2].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L1,lo:=4278,hi:=4279); |  | 139:DI_KlimaSplit2_ON:=Bit_0; | 139:ErrorComUPS[2].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4279:Circ[4].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[140]:=DI_KlimaSplit3_ERR; | mind[140]:=ErrorComUPS[2].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L2,lo:=4280,hi:=4281); |  | 140:DI_KlimaSplit3_ERR:=Bit_0; | 140:ErrorComUPS[2].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4281:Circ[4].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[141]:=DI_KlimaSplit3_ON; | mind[141]:=ErrorComUPS[2].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L3,lo:=4282,hi:=4283); |  | 141:DI_KlimaSplit3_ON:=Bit_0; | 141:ErrorComUPS[2].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4283:Circ[4].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[142]:=DI_KlimaSplit4_ERR; | mind[142]:=ErrorComUPS[2].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L1,lo:=4284,hi:=4285); |  | 142:DI_KlimaSplit4_ERR:=Bit_0; | 142:ErrorComUPS[2].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4285:Circ[4].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[143]:=DI_KlimaSplit4_ON; | mind[143]:=ErrorComUPS[2].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L2,lo:=4286,hi:=4287); |  | 143:DI_KlimaSplit4_ON:=Bit_0; | 143:ErrorComUPS[2].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4287:Circ[4].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[144]:=DI_KlimaSplit5_ERR; | mind[144]:=ErrorComUPS[2].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L3,lo:=4288,hi:=4289); |  | 144:DI_KlimaSplit5_ERR:=Bit_0; | 144:ErrorComUPS[2].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4289:Circ[4].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[145]:=DI_KlimaSplit5_ON; | mind[145]:=ErrorComUPS[2].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L1,lo:=4290,hi:=4291); |  | 145:DI_KlimaSplit5_ON:=Bit_0; | 145:ErrorComUPS[2].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4291:Circ[4].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[146]:=DI_NN1_1Q1_odc_IZP; | mind[146]:=ErrorComUPS[2].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L2,lo:=4292,hi:=4293); |  | 146:DI_NN1_1Q1_odc_IZP:=Bit_0; | 146:ErrorComUPS[2].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4293:Circ[4].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[147]:=DI_NN1_1Q1_odc_ON; | mind[147]:=ErrorComUPS[2].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L3,lo:=4294,hi:=4295); |  | 147:DI_NN1_1Q1_odc_ON:=Bit_0; | 147:ErrorComUPS[2].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4295:Circ[4].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[148]:=DI_NN1_1Q2_odc_IZP; | mind[148]:=ErrorComUPS[2].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L1,lo:=4296,hi:=4297); |  | 148:DI_NN1_1Q2_odc_IZP:=Bit_0; | 148:ErrorComUPS[2].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4297:Circ[4].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[149]:=DI_NN1_1Q2_odc_ON; | mind[149]:=ErrorComUPS[2].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L2,lo:=4298,hi:=4299); |  | 149:DI_NN1_1Q2_odc_ON:=Bit_0; | 149:ErrorComUPS[2].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4299:Circ[4].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[150]:=DI_NN1_1Q3_odc_IZP; | mind[150]:=ErrorComUPS[2].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L3,lo:=4300,hi:=4301); |  | 150:DI_NN1_1Q3_odc_IZP:=Bit_0; | 150:ErrorComUPS[2].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4301:Circ[4].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[151]:=DI_NN1_1Q3_odc_ON; | mind[151]:=ErrorComUPS[2].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].TokPovprecje_III,lo:=4302,hi:=4303); |  | 151:DI_NN1_1Q3_odc_ON:=Bit_0; | 151:ErrorComUPS[2].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4303:Circ[4].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[152]:=DI_NN1_1Q4_odc_IZP; | mind[152]:=ErrorComUPS[2].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].CosFi_III,lo:=4304,hi:=4305); |  | 152:DI_NN1_1Q4_odc_IZP:=Bit_0; | 152:ErrorComUPS[2].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4305:Circ[5].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[153]:=DI_NN1_1Q4_odc_ON; | mind[153]:=ErrorComUPS[2].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaEnergija,lo:=4306,hi:=4307); |  | 153:DI_NN1_1Q4_odc_ON:=Bit_0; | 153:ErrorComUPS[2].Status:=Word_01; |  |  | 4307:Circ[5].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[154]:=DI_NN1_1Q5_odc_IZP; | mind[154]:=Qstanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_III,lo:=4308,hi:=4309); |  | 154:DI_NN1_1Q5_odc_IZP:=Bit_0; | 154:Qstanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4309:Circ[5].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[155]:=DI_NN1_1Q5_odc_ON; | mind[155]:=Qstanje[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L1,lo:=4310,hi:=4311); |  | 155:DI_NN1_1Q5_odc_ON:=Bit_0; | 155:Qstanje[11]:=Byte_0; |  |  | 4311:Circ[5].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[156]:=DI_NN1_1Q6_odc_IZP; | mind[156]:=Qstanje[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L2,lo:=4312,hi:=4313); |  | 156:DI_NN1_1Q6_odc_IZP:=Bit_0; | 156:Qstanje[12]:=Byte_0; |  |  | 4313:Circ[5].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[157]:=DI_NN1_1Q6_odc_ON; | mind[157]:=Qstanje[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L3,lo:=4314,hi:=4315); |  | 157:DI_NN1_1Q6_odc_ON:=Bit_0; | 157:Qstanje[13]:=Byte_0; |  |  | 4315:Circ[5].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[158]:=DI_NN1_1Q7_odc_IZP; | mind[158]:=Qstanje[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Frekvenca_L1,lo:=4316,hi:=4317); |  | 158:DI_NN1_1Q7_odc_IZP:=Bit_0; | 158:Qstanje[14]:=Byte_0; |  |  | 4317:Circ[5].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[159]:=DI_NN1_1Q7_odc_ON; | mind[159]:=Qstanje[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].InduktivnaEnergija,lo:=4318,hi:=4319); |  | 159:DI_NN1_1Q7_odc_ON:=Bit_0; | 159:Qstanje[15]:=Byte_0; |  |  | 4319:Circ[5].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[160]:=DI_NN1_1Q8_odc_IZP; | mind[160]:=Qstanje[16]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].InduktivnaMoc_III,lo:=4320,hi:=4321); |  | 160:DI_NN1_1Q8_odc_IZP:=Bit_0; | 160:Qstanje[16]:=Byte_0; |  |  | 4321:Circ[5].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[161]:=DI_NN1_1Q8_odc_ON; | mind[161]:=Qstanje[17]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L1,lo:=4322,hi:=4323); |  | 161:DI_NN1_1Q8_odc_ON:=Bit_0; | 161:Qstanje[17]:=Byte_0; |  |  | 4323:Circ[5].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[162]:=DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP; | mind[162]:=Qstanje[18]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L2,lo:=4324,hi:=4325); |  | 162:DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP:=Bit_0; | 162:Qstanje[18]:=Byte_0; |  |  | 4325:Circ[5].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[163]:=DI_NN2_2Q1_Tr1_ON; | mind[163]:=Qstanje[19]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L3,lo:=4326,hi:=4327); |  | 163:DI_NN2_2Q1_Tr1_ON:=Bit_0; | 163:Qstanje[19]:=Byte_0; |  |  | 4327:Circ[5].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[164]:=DI_NN2_3Q3_odc_IZP; | mind[164]:=Qstanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].KapacitivnaEnergija,lo:=4328,hi:=4329); |  | 164:DI_NN2_3Q3_odc_IZP:=Bit_0; | 164:Qstanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4329:Circ[5].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[165]:=DI_NN2_3Q3_odc_ON; | mind[165]:=Qstanje[20]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].KapacitivnaMoc_III,lo:=4330,hi:=4331); |  | 165:DI_NN2_3Q3_odc_ON:=Bit_0; | 165:Qstanje[20]:=Byte_0; |  |  | 4331:Circ[5].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[166]:=DI_NN3_2Q2_odc_IZP; | mind[166]:=Qstanje[21]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemand,lo:=4332,hi:=4333); |  | 166:DI_NN3_2Q2_odc_IZP:=Bit_0; | 166:Qstanje[21]:=Byte_0; |  |  | 4333:Circ[5].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[167]:=DI_NN3_2Q2_odc_ON; | mind[167]:=Qstanje[22]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L1_L2,lo:=4334,hi:=4335); |  | 167:DI_NN3_2Q2_odc_ON:=Bit_0; | 167:Qstanje[22]:=Byte_0; |  |  | 4335:Circ[5].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[168]:=DI_NN3_2Q3_odc_IZP; | mind[168]:=Qstanje[23]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L1_N,lo:=4336,hi:=4337); |  | 168:DI_NN3_2Q3_odc_IZP:=Bit_0; | 168:Qstanje[23]:=Byte_0; |  |  | 4337:Circ[5].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[169]:=DI_NN3_2Q3_odc_ON; | mind[169]:=Qstanje[24]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L2_L3,lo:=4338,hi:=4339); |  | 169:DI_NN3_2Q3_odc_ON:=Bit_0; | 169:Qstanje[24]:=Byte_0; |  |  | 4339:Circ[5].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[170]:=DI_NN3_3Q1_vezst_ON; | mind[170]:=Qstanje[25]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L2_N,lo:=4340,hi:=4341); |  | 170:DI_NN3_3Q1_vezst_ON:=Bit_0; | 170:Qstanje[25]:=Byte_0; |  |  | 4341:Circ[5].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[171]:=DI_NN3_4Q2_odc_IZP; | mind[171]:=Qstanje[26]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L3_L1,lo:=4342,hi:=4343); |  | 171:DI_NN3_4Q2_odc_IZP:=Bit_0; | 171:Qstanje[26]:=Byte_0; |  |  | 4343:Circ[5].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[172]:=DI_NN3_4Q2_odc_ON; | mind[172]:=Qstanje[27]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L3_N,lo:=4344,hi:=4345); |  | 172:DI_NN3_4Q2_odc_ON:=Bit_0; | 172:Qstanje[27]:=Byte_0; |  |  | 4345:Circ[5].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[173]:=DI_NN3_4Q3_odc_IZP; | mind[173]:=Qstanje[28]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].NavideznaMoc_III,lo:=4346,hi:=4347); |  | 173:DI_NN3_4Q3_odc_IZP:=Bit_0; | 173:Qstanje[28]:=Byte_0; |  |  | 4347:Circ[5].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[174]:=DI_NN3_4Q3_odc_ON; | mind[174]:=Qstanje[29]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].NicelniTok,lo:=4348,hi:=4349); |  | 174:DI_NN3_4Q3_odc_ON:=Bit_0; | 174:Qstanje[29]:=Byte_0; |  |  | 4349:Circ[5].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[175]:=DI_NN4_3Q2_odc_IZP; | mind[175]:=Qstanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_III,lo:=4350,hi:=4351); |  | 175:DI_NN4_3Q2_odc_IZP:=Bit_0; | 175:Qstanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4351:Circ[5].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[176]:=DI_NN4_3Q2_odc_ON; | mind[176]:=Qstanje[30]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L1,lo:=4352,hi:=4353); |  | 176:DI_NN4_3Q2_odc_ON:=Bit_0; | 176:Qstanje[30]:=Byte_0; |  |  | 4353:Circ[5].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[177]:=DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP; | mind[177]:=Qstanje[31]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L2,lo:=4354,hi:=4355); |  | 177:DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP:=Bit_0; | 177:Qstanje[31]:=Byte_0; |  |  | 4355:Circ[5].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[178]:=DI_NN4_4Q1_Tr2_ON; | mind[178]:=Qstanje[32]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L3,lo:=4356,hi:=4357); |  | 178:DI_NN4_4Q1_Tr2_ON:=Bit_0; | 178:Qstanje[32]:=Byte_0; |  |  | 4357:Circ[5].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[179]:=DI_NN5_5Q1_odc_IZP; | mind[179]:=Qstanje[33]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L1,lo:=4358,hi:=4359); |  | 179:DI_NN5_5Q1_odc_IZP:=Bit_0; | 179:Qstanje[33]:=Byte_0; |  |  | 4359:Circ[5].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[180]:=DI_NN5_5Q1_odc_ON; | mind[180]:=Qstanje[34]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L2,lo:=4360,hi:=4361); |  | 180:DI_NN5_5Q1_odc_ON:=Bit_0; | 180:Qstanje[34]:=Byte_0; |  |  | 4361:Circ[5].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[181]:=DI_NN5_5Q2_odc_IZP; | mind[181]:=Qstanje[35]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L3,lo:=4362,hi:=4363); |  | 181:DI_NN5_5Q2_odc_IZP:=Bit_0; | 181:Qstanje[35]:=Byte_0; |  |  | 4363:Circ[5].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[182]:=DI_NN5_5Q2_odc_ON; | mind[182]:=Qstanje[36]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L1,lo:=4364,hi:=4365); |  | 182:DI_NN5_5Q2_odc_ON:=Bit_0; | 182:Qstanje[36]:=Byte_0; |  |  | 4365:Circ[5].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[183]:=DI_NN5_5Q3_odc_IZP; | mind[183]:=Qstanje[37]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L2,lo:=4366,hi:=4367); |  | 183:DI_NN5_5Q3_odc_IZP:=Bit_0; | 183:Qstanje[37]:=Byte_0; |  |  | 4367:Circ[5].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[184]:=DI_NN5_5Q3_odc_ON; | mind[184]:=Qstanje[38]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L3,lo:=4368,hi:=4369); |  | 184:DI_NN5_5Q3_odc_ON:=Bit_0; | 184:Qstanje[38]:=Byte_0; |  |  | 4369:Circ[5].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[185]:=DI_NN5_5Q4_odc_IZP; | mind[185]:=Qstanje[39]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L1,lo:=4370,hi:=4371); |  | 185:DI_NN5_5Q4_odc_IZP:=Bit_0; | 185:Qstanje[39]:=Byte_0; |  |  | 4371:Circ[5].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[186]:=DI_NN5_5Q4_odc_ON; | mind[186]:=Qstanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L2,lo:=4372,hi:=4373); |  | 186:DI_NN5_5Q4_odc_ON:=Bit_0; | 186:Qstanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4373:Circ[5].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[187]:=DI_NN5_5Q5_odc_IZP; | mind[187]:=Qstanje[40]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L3,lo:=4374,hi:=4375); |  | 187:DI_NN5_5Q5_odc_IZP:=Bit_0; | 187:Qstanje[40]:=Byte_0; |  |  | 4375:Circ[5].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[188]:=DI_NN5_5Q5_odc_ON; | mind[188]:=Qstanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].TokPovprecje_III,lo:=4376,hi:=4377); |  | 188:DI_NN5_5Q5_odc_ON:=Bit_0; | 188:Qstanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4377:Circ[5].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[189]:=DI_rezerva_4_3; | mind[189]:=Qstanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorTemp[1],lo:=4378,hi:=4379); |  | 189:DI_rezerva_4_3:=Bit_0; | 189:Qstanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4379:SenzorTemp[1]:=Real_0;
mind_bool[190]:=DI_rezerva_8_3; | mind[190]:=Qstanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorTemp[2],lo:=4380,hi:=4381); |  | 190:DI_rezerva_8_3:=Bit_0; | 190:Qstanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4381:SenzorTemp[2]:=Real_0;
mind_bool[191]:=DI_rezerva_8_5; | mind[191]:=Qstanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorTemp[3],lo:=4382,hi:=4383); |  | 191:DI_rezerva_8_5:=Bit_0; | 191:Qstanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4383:SenzorTemp[3]:=Real_0;
mind_bool[192]:=DI_UPS_Alarm; | mind[192]:=Qstanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorTemp[4],lo:=4384,hi:=4385); |  | 192:DI_UPS_Alarm:=Bit_0; | 192:Qstanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4385:SenzorTemp[4]:=Real_0;
mind_bool[193]:=DI_UPS_BatNacin; | mind[193]:=Qstanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorTemp[5],lo:=4386,hi:=4387); |  | 193:DI_UPS_BatNacin:=Bit_0; | 193:Qstanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4387:SenzorTemp[5]:=Real_0;
mind_bool[194]:=DI_UPS_Polnjenje; | mind[194]:=TrQstanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[1],lo:=4388,hi:=4389); |  | 194:DI_UPS_Polnjenje:=Bit_0; | 194:TrQstanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4389:SenzorVlaga[1]:=Real_0;
mind_bool[195]:=DI_UpsA_BypassON; | mind[195]:=TrQstanje[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[2],lo:=4390,hi:=4391); |  | 195:DI_UpsA_BypassON:=Bit_0; | 195:TrQstanje[11]:=Byte_0; |  |  | 4391:SenzorVlaga[2]:=Real_0;
mind_bool[196]:=DI_UpsA_ERR; | mind[196]:=TrQstanje[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[3],lo:=4392,hi:=4393); |  | 196:DI_UpsA_ERR:=Bit_0; | 196:TrQstanje[12]:=Byte_0; |  |  | 4393:SenzorVlaga[3]:=Real_0;
mind_bool[197]:=DI_UpsB_BypassON; | mind[197]:=TrQstanje[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[4],lo:=4394,hi:=4395); |  | 197:DI_UpsB_BypassON:=Bit_0; | 197:TrQstanje[13]:=Byte_0; |  |  | 4395:SenzorVlaga[4]:=Real_0;
mind_bool[198]:=DI_UpsB_ERR; | mind[198]:=TrQstanje[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[5],lo:=4396,hi:=4397); |  | 198:DI_UpsB_ERR:=Bit_0; | 198:TrQstanje[14]:=Byte_0; |  |  | 4397:SenzorVlaga[5]:=Real_0;
mind_bool[199]:=DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP; | mind[199]:=TrQstanje[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[1],lo:=4398,hi:=4399); |  | 199:DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP:=Bit_0; | 199:TrQstanje[15]:=Byte_0; |  |  | 4399:TempAlarmPoint[1]:=Real_0;
mind_bool[200]:=DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP; | mind[200]:=TrQstanje[16]; |  |  | Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[2],lo:=4400,hi:=4401); |  | 200:DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP:=Bit_0; | 200:TrQstanje[16]:=Byte_0; |  |  | 4401:TempAlarmPoint[2]:=Real_0;
mind_bool[201]:=DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP; | mind[201]:=TrQstanje[17]; |  |  | Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[3],lo:=4402,hi:=4403); |  | 201:DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP:=Bit_0; | 201:TrQstanje[17]:=Byte_0; |  |  | 4403:TempAlarmPoint[3]:=Real_0;
mind_bool[202]:=DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP; | mind[202]:=TrQstanje[18]; |  |  | Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[4],lo:=4404,hi:=4405); |  | 202:DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP:=Bit_0; | 202:TrQstanje[18]:=Byte_0; |  |  | 4405:TempAlarmPoint[4]:=Real_0;
mind_bool[203]:=DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP; | mind[203]:=TrQstanje[19]; |  |  | Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[5],lo:=4406,hi:=4407); |  | 203:DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP:=Bit_0; | 203:TrQstanje[19]:=Byte_0; |  |  | 4407:TempAlarmPoint[5]:=Real_0;
mind_bool[204]:=DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP; | mind[204]:=TrQstanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedChargeRemaining,lo:=4408,hi:=4409); |  | 204:DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP:=Bit_0; | 204:TrQstanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4409:UPS[1].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[205]:=DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP; | mind[205]:=TrQstanje[20]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4410,hi:=4411); |  | 205:DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP:=Bit_0; | 205:TrQstanje[20]:=Byte_0; |  |  | 4411:UPS[1].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[206]:=DIN_10Q8_OdcepRez_IZP; | mind[206]:=TrQstanje[21]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL1,lo:=4412,hi:=4413); |  | 206:DIN_10Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 206:TrQstanje[21]:=Byte_0; |  |  | 4413:UPS[1].IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[207]:=DIN_10Q9_OdcepRez_IZP; | mind[207]:=TrQstanje[22]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL2,lo:=4414,hi:=4415); |  | 207:DIN_10Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 207:TrQstanje[22]:=Byte_0; |  |  | 4415:UPS[1].IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[208]:=DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP; | mind[208]:=TrQstanje[23]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL3,lo:=4416,hi:=4417); |  | 208:DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP:=Bit_0; | 208:TrQstanje[23]:=Byte_0; |  |  | 4417:UPS[1].IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[209]:=DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP; | mind[209]:=TrQstanje[24]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].NapetostBaterije,lo:=4418,hi:=4419); |  | 209:DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP:=Bit_0; | 209:TrQstanje[24]:=Byte_0; |  |  | 4419:UPS[1].NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[210]:=DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP; | mind[210]:=TrQstanje[25]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].TemperaturaBaterije,lo:=4420,hi:=4421); |  | 210:DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP:=Bit_0; | 210:TrQstanje[25]:=Byte_0; |  |  | 4421:UPS[1].TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[211]:=DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP; | mind[211]:=TrQstanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL1,lo:=4422,hi:=4423); |  | 211:DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP:=Bit_0; | 211:TrQstanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4423:UPS[1].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[212]:=DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP; | mind[212]:=TrQstanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL2,lo:=4424,hi:=4425); |  | 212:DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP:=Bit_0; | 212:TrQstanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4425:UPS[1].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[213]:=DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP; | mind[213]:=TrQstanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL3,lo:=4426,hi:=4427); |  | 213:DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP:=Bit_0; | 213:TrQstanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4427:UPS[1].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[214]:=DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP; | mind[214]:=TrQstanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL1,lo:=4428,hi:=4429); |  | 214:DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP:=Bit_0; | 214:TrQstanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4429:UPS[1].VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[215]:=DIN_8Q8_OdcepRez_IZP; | mind[215]:=TrQstanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL2,lo:=4430,hi:=4431); |  | 215:DIN_8Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 215:TrQstanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4431:UPS[1].VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[216]:=DIN_8Q9_OdcepRez_IZP; | mind[216]:=TrQstanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL3,lo:=4432,hi:=4433); |  | 216:DIN_8Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 216:TrQstanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4433:UPS[1].VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[217]:=DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP; | mind[217]:=TrQstanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedChargeRemaining,lo:=4434,hi:=4435); |  | 217:DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP:=Bit_0; | 217:TrQstanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4435:UPS[2].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[218]:=DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP; | mind[218]:=TrQstanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4436,hi:=4437); |  | 218:DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP:=Bit_0; | 218:TrQstanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4437:UPS[2].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[219]:=DIN_9Q13_OdcepRez_IZP; | mind[219]:=UPS[1].InverterStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL1,lo:=4438,hi:=4439); |  | 219:DIN_9Q13_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 219:UPS[1].InverterStatus:=Word_01; |  |  | 4439:UPS[2].IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[220]:=DIN_9Q14_Odcep_IZP; | mind[220]:=UPS[1].OutputStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL2,lo:=4440,hi:=4441); |  | 220:DIN_9Q14_Odcep_IZP:=Bit_0; | 220:UPS[1].OutputStatus:=Word_01; |  |  | 4441:UPS[2].IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[221]:=DIN_9Q15_Odcep_IZP; | mind[221]:=UPS[1].StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL3,lo:=4442,hi:=4443); |  | 221:DIN_9Q15_Odcep_IZP:=Bit_0; | 221:UPS[1].StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4443:UPS[2].IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[222]:=DIN_9Q1_PovEDG2_IZP; | mind[222]:=UPS[1].UnitStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].NapetostBaterije,lo:=4444,hi:=4445); |  | 222:DIN_9Q1_PovEDG2_IZP:=Bit_0; | 222:UPS[1].UnitStatus:=Word_01; |  |  | 4445:UPS[2].NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[223]:=DIN_9Q2_OdcepRez_IZP; | mind[223]:=UPS[2].InverterStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].TemperaturaBaterije,lo:=4446,hi:=4447); |  | 223:DIN_9Q2_OdcepRez_IZP:=Bit_0; | 223:UPS[2].InverterStatus:=Word_01; |  |  | 4447:UPS[2].TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[224]:=DIN_9Q3_Odc11md_IZP; | mind[224]:=UPS[2].OutputStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL1,lo:=4448,hi:=4449); |  | 224:DIN_9Q3_Odc11md_IZP:=Bit_0; | 224:UPS[2].OutputStatus:=Word_01; |  |  | 4449:UPS[2].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[225]:=DIN_9Q4_OdcE12md_IZP; | mind[225]:=UPS[2].StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL2,lo:=4450,hi:=4451); |  | 225:DIN_9Q4_OdcE12md_IZP:=Bit_0; | 225:UPS[2].StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4451:UPS[2].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[226]:=DIN_9Q5_OdcE13md_IZP; | mind[226]:=UPS[2].UnitStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL3,lo:=4452,hi:=4453); |  | 226:DIN_9Q5_OdcE13md_IZP:=Bit_0; | 226:UPS[2].UnitStatus:=Word_01; |  |  | 4453:UPS[2].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[227]:=DIN_9Q6_OdcE14md_IZP; | mind[227]:=UPSgal.InverterStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL1,lo:=4454,hi:=4455); |  | 227:DIN_9Q6_OdcE14md_IZP:=Bit_0; | 227:UPSgal.InverterStatus:=Word_01; |  |  | 4455:UPS[2].VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[228]:=DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP; | mind[228]:=UPSgal.OutputStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL2,lo:=4456,hi:=4457); |  | 228:DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP:=Bit_0; | 228:UPSgal.OutputStatus:=Word_01; |  |  | 4457:UPS[2].VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[229]:=DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP; | mind[229]:=UPSgal.StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL3,lo:=4458,hi:=4459); |  | 229:DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP:=Bit_0; | 229:UPSgal.StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4459:UPS[2].VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[230]:=DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP; | mind[230]:=UPSgal.UnitStatus; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.EstimatedChargeRemaining,lo:=4460,hi:=4461); |  | 230:DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP:=Bit_0; | 230:UPSgal.UnitStatus:=Word_01; |  |  | 4461:UPSgal.EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[231]:=DIN_Agregat1_ERR; | mind[231]:=UserCurrentLevel; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.EstimatedMinutesRemaining,lo:=4462,hi:=4463); |  | 231:DIN_Agregat1_ERR:=Bit_0; | 231:UserCurrentLevel:=Byte_0; |  |  | 4463:UPSgal.EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[232]:=DIN_Agregat1_Q0_IZP; | mind[232]:=XVH_CircNumber; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL1,lo:=4464,hi:=4465); |  | 232:DIN_Agregat1_Q0_IZP:=Bit_0; | 232:XVH_CircNumber:=Byte_0; |  |  | 4465:UPSgal.IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[233]:=DIN_Agregat2_ERR; | mind[233]:=XVH_KlimaSplitStatus[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL2,lo:=4466,hi:=4467); |  | 233:DIN_Agregat2_ERR:=Bit_0; | 233:XVH_KlimaSplitStatus[1]:=Byte_0; |  |  | 4467:UPSgal.IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[234]:=DIN_Agregat2_Q0_IZP; | mind[234]:=XVH_KlimaSplitStatus[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL3,lo:=4468,hi:=4469); |  | 234:DIN_Agregat2_Q0_IZP:=Bit_0; | 234:XVH_KlimaSplitStatus[2]:=Byte_0; |  |  | 4469:UPSgal.IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[235]:=DIN_KlimaSplit1_ERR; | mind[235]:=XVH_KlimaSplitStatus[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.NapetostBaterije,lo:=4470,hi:=4471); |  | 235:DIN_KlimaSplit1_ERR:=Bit_0; | 235:XVH_KlimaSplitStatus[3]:=Byte_0; |  |  | 4471:UPSgal.NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[236]:=DIN_KlimaSplit2_ERR; | mind[236]:=XVH_KlimaSplitStatus[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.TemperaturaBaterije,lo:=4472,hi:=4473); |  | 236:DIN_KlimaSplit2_ERR:=Bit_0; | 236:XVH_KlimaSplitStatus[4]:=Byte_0; |  |  | 4473:UPSgal.TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[237]:=DIN_KlimaSplit3_ERR; | mind[237]:=XVH_KlimaSplitStatus[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL1,lo:=4474,hi:=4475); |  | 237:DIN_KlimaSplit3_ERR:=Bit_0; | 237:XVH_KlimaSplitStatus[5]:=Byte_0; |  |  | 4475:UPSgal.VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[238]:=DIN_KlimaSplit4_ERR; | mind[238]:=kom_nast_cas_izpada; |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL2,lo:=4476,hi:=4477); |  | 238:DIN_KlimaSplit4_ERR:=Bit_0; | 238:kom_nast_cas_izpada:=Word_01; |  |  | 4477:UPSgal.VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[239]:=DIN_KlimaSplit5_ERR; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL3,lo:=4478,hi:=4479); |  | 239:DIN_KlimaSplit5_ERR:=Bit_0; |  |  |  | 4479:UPSgal.VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[240]:=DIN_NN1_1Q1_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL1,lo:=4480,hi:=4481); |  | 240:DIN_NN1_1Q1_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4481:UPSgal.VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[241]:=DIN_NN1_1Q2_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL2,lo:=4482,hi:=4483); |  | 241:DIN_NN1_1Q2_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4483:UPSgal.VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[242]:=DIN_NN1_1Q3_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL3,lo:=4484,hi:=4485); |  | 242:DIN_NN1_1Q3_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4485:UPSgal.VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[243]:=DIN_NN1_1Q4_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA2,lo:=4486,hi:=4487); |  | 243:DIN_NN1_1Q4_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4487:Circ[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[244]:=DIN_NN1_1Q5_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA3,lo:=4488,hi:=4489); |  | 244:DIN_NN1_1Q5_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4489:Circ[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[245]:=DIN_NN1_1Q6_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemandA2,lo:=4490,hi:=4491); |  | 245:DIN_NN1_1Q6_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4491:Circ[2].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[246]:=DIN_NN1_1Q7_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemandA3,lo:=4492,hi:=4493); |  | 246:DIN_NN1_1Q7_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4493:Circ[2].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[247]:=DIN_NN1_1Q8_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemandA2,lo:=4494,hi:=4495); |  | 247:DIN_NN1_1Q8_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4495:Circ[3].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[248]:=DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemandA3,lo:=4496,hi:=4497); |  | 248:DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4497:Circ[3].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[249]:=DIN_NN2_3Q3_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemandA2,lo:=4498,hi:=4499); |  | 249:DIN_NN2_3Q3_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4499:Circ[4].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[250]:=DIN_NN3_2Q2_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemandA3,lo:=4500,hi:=4501); |  | 250:DIN_NN3_2Q2_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4501:Circ[4].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[251]:=DIN_NN3_2Q3_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemandA2,lo:=4502,hi:=4503); |  | 251:DIN_NN3_2Q3_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4503:Circ[5].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[252]:=DIN_NN3_4Q2_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemandA3,lo:=4504,hi:=4505); |  | 252:DIN_NN3_4Q2_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4505:Circ[5].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[253]:=DIN_NN3_4Q3_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4506,hi:=4507); |  | 253:DIN_NN3_4Q3_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4507:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[254]:=DIN_NN4_3Q2_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4508,hi:=4509); |  | 254:DIN_NN4_3Q2_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4509:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[255]:=DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4510,hi:=4511); |  | 255:DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4511:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[256]:=DIN_NN5_5Q1_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_D_SCADA,lo:=4512,hi:=4513); |  | 256:DIN_NN5_5Q1_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4513:Circ[2].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[257]:=DIN_NN5_5Q2_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_T_SCADA,lo:=4514,hi:=4515); |  | 257:DIN_NN5_5Q2_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4515:Circ[2].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[258]:=DIN_NN5_5Q3_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_M_SCADA,lo:=4516,hi:=4517); |  | 258:DIN_NN5_5Q3_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4517:Circ[2].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[259]:=DIN_NN5_5Q4_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_D_SCADA,lo:=4518,hi:=4519); |  | 259:DIN_NN5_5Q4_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4519:Circ[3].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[260]:=DIN_NN5_5Q5_odc_IZP; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_T_SCADA,lo:=4520,hi:=4521); |  | 260:DIN_NN5_5Q5_odc_IZP:=Bit_0; |  |  |  | 4521:Circ[3].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[261]:=DIN_UpsA_BypassON; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_M_SCADA,lo:=4522,hi:=4523); |  | 261:DIN_UpsA_BypassON:=Bit_0; |  |  |  | 4523:Circ[3].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[262]:=DIN_UpsA_ERR; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_D_SCADA,lo:=4524,hi:=4525); |  | 262:DIN_UpsA_ERR:=Bit_0; |  |  |  | 4525:Circ[4].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[263]:=DIN_UpsB_BypassON; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_T_SCADA,lo:=4526,hi:=4527); |  | 263:DIN_UpsB_BypassON:=Bit_0; |  |  |  | 4527:Circ[4].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[264]:=DIN_UpsB_ERR; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_M_SCADA,lo:=4528,hi:=4529); |  | 264:DIN_UpsB_ERR:=Bit_0; |  |  |  | 4529:Circ[4].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[265]:=ErrComAgregat[1]; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_D_SCADA,lo:=4530,hi:=4531); |  | 265:ErrComAgregat[1]:=Bit_0; |  |  |  | 4531:Circ[5].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[266]:=ErrComAgregat[2]; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_T_SCADA,lo:=4532,hi:=4533); |  | 266:ErrComAgregat[2]:=Bit_0; |  |  |  | 4533:Circ[5].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[267]:=ErrComCirc[1]; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_M_SCADA,lo:=4534,hi:=4535); |  | 267:ErrComCirc[1]:=Bit_0; |  |  |  | 4535:Circ[5].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[268]:=ErrComCirc[2]; | [5 empty] | 268:ErrComCirc[2]:=Bit_0;
mind_bool[269]:=ErrComCirc[3]; | [5 empty] | 269:ErrComCirc[3]:=Bit_0;
mind_bool[270]:=ErrComCirc[4]; | [5 empty] | 270:ErrComCirc[4]:=Bit_0;
mind_bool[271]:=ErrComCirc[5]; | [5 empty] | 271:ErrComCirc[5]:=Bit_0;
mind_bool[272]:=ErrCommScada; | [5 empty] | 272:ErrCommScada:=Bit_0;
mind_bool[273]:=ErrCommXC100; | [5 empty] | 273:ErrCommXC100:=Bit_0;
mind_bool[274]:=ErrComPanelPLC; | [5 empty] | 274:ErrComPanelPLC:=Bit_0;
mind_bool[275]:=ErrComPort2; | [5 empty] | 275:ErrComPort2:=Bit_0;
mind_bool[276]:=ErrComPort3; | [5 empty] | 276:ErrComPort3:=Bit_0;
mind_bool[277]:=ErrComPort4; | [5 empty] | 277:ErrComPort4:=Bit_0;
mind_bool[278]:=ErrComPort5; | [5 empty] | 278:ErrComPort5:=Bit_0;
mind_bool[279]:=ErrComUPS[1]; | [5 empty] | 279:ErrComUPS[1]:=Bit_0;
mind_bool[280]:=ErrComUPS[2]; | [5 empty] | 280:ErrComUPS[2]:=Bit_0;
mind_bool[281]:=ErrorComAgregat[1].Error; | [5 empty] | 281:ErrorComAgregat[1].Error:=Bit_0;
mind_bool[282]:=ErrorComAgregat[2].Error; | [5 empty] | 282:ErrorComAgregat[2].Error:=Bit_0;
mind_bool[283]:=ErrorComCirc[1].Error; | [5 empty] | 283:ErrorComCirc[1].Error:=Bit_0;
mind_bool[284]:=ErrorComCirc[2].Error; | [5 empty] | 284:ErrorComCirc[2].Error:=Bit_0;
mind_bool[285]:=ErrorComCirc[3].Error; | [5 empty] | 285:ErrorComCirc[3].Error:=Bit_0;
mind_bool[286]:=ErrorComCirc[4].Error; | [5 empty] | 286:ErrorComCirc[4].Error:=Bit_0;
mind_bool[287]:=ErrorComCirc[5].Error; | [5 empty] | 287:ErrorComCirc[5].Error:=Bit_0;
mind_bool[288]:=ErrorComUPS[1].Error; | [5 empty] | 288:ErrorComUPS[1].Error:=Bit_0;
mind_bool[289]:=ErrorComUPS[2].Error; | [5 empty] | 289:ErrorComUPS[2].Error:=Bit_0;
mind_bool[290]:=NapakaSenzorTemp[1]; | [5 empty] | 290:NapakaSenzorTemp[1]:=Bit_0;
mind_bool[291]:=NapakaSenzorTemp[2]; | [5 empty] | 291:NapakaSenzorTemp[2]:=Bit_0;
mind_bool[292]:=NapakaSenzorTemp[3]; | [5 empty] | 292:NapakaSenzorTemp[3]:=Bit_0;
mind_bool[293]:=NapakaSenzorTemp[4]; | [5 empty] | 293:NapakaSenzorTemp[4]:=Bit_0;
mind_bool[294]:=NapakaSenzorTemp[5]; | [5 empty] | 294:NapakaSenzorTemp[5]:=Bit_0;
mind_bool[295]:=NapakaSenzorVlaga[1]; | [5 empty] | 295:NapakaSenzorVlaga[1]:=Bit_0;
mind_bool[296]:=NapakaSenzorVlaga[2]; | [5 empty] | 296:NapakaSenzorVlaga[2]:=Bit_0;
mind_bool[297]:=NapakaSenzorVlaga[3]; | [5 empty] | 297:NapakaSenzorVlaga[3]:=Bit_0;
mind_bool[298]:=NapakaSenzorVlaga[4]; | [5 empty] | 298:NapakaSenzorVlaga[4]:=Bit_0;
mind_bool[299]:=NapakaSenzorVlaga[5]; | [5 empty] | 299:NapakaSenzorVlaga[5]:=Bit_0;
mind_bool[300]:=SetDateTime; | [5 empty] | 300:SetDateTime:=Bit_0;
mind_bool[301]:=SetDateTimeDemand; | [5 empty] | 301:SetDateTimeDemand:=Bit_0;
mind_bool[302]:=SetDateTimeError; | [5 empty] | 302:SetDateTimeError:=Bit_0;
mind_bool[303]:=SetDateTimeFinished; | [5 empty] | 303:SetDateTimeFinished:=Bit_0;
mind_bool[304]:=SlabaBaterijaPLC_A1; | [5 empty] | 304:SlabaBaterijaPLC_A1:=Bit_0;
mind_bool[305]:=SlabaBaterijaPLC_A100; | [5 empty] | 305:SlabaBaterijaPLC_A100:=Bit_0;
mind_bool[306]:=Stikalo8Q11_ERR; | [5 empty] | 306:Stikalo8Q11_ERR:=Bit_0;
mind_bool[307]:=TempTSprevisoka[1]; | [5 empty] | 307:TempTSprevisoka[1]:=Bit_0;
mind_bool[308]:=TempTSprevisoka[2]; | [5 empty] | 308:TempTSprevisoka[2]:=Bit_0;
mind_bool[309]:=TempTSprevisoka[3]; | [5 empty] | 309:TempTSprevisoka[3]:=Bit_0;
mind_bool[310]:=TempTSprevisoka[4]; | [5 empty] | 310:TempTSprevisoka[4]:=Bit_0;
mind_bool[311]:=TempTSprevisoka[5]; | [5 empty] | 311:TempTSprevisoka[5]:=Bit_0;
mind_bool[312]:=UPS1Errors[10]; | [5 empty] | 312:UPS1Errors[10]:=Bit_0;
mind_bool[313]:=UPS1Errors[11]; | [5 empty] | 313:UPS1Errors[11]:=Bit_0;
mind_bool[314]:=UPS1Errors[12]; | [5 empty] | 314:UPS1Errors[12]:=Bit_0;
mind_bool[315]:=UPS1Errors[13]; | [5 empty] | 315:UPS1Errors[13]:=Bit_0;
mind_bool[316]:=UPS1Errors[14]; | [5 empty] | 316:UPS1Errors[14]:=Bit_0;
mind_bool[317]:=UPS1Errors[15]; | [5 empty] | 317:UPS1Errors[15]:=Bit_0;
mind_bool[318]:=UPS1Errors[16]; | [5 empty] | 318:UPS1Errors[16]:=Bit_0;
mind_bool[319]:=UPS1Errors[17]; | [5 empty] | 319:UPS1Errors[17]:=Bit_0;
mind_bool[320]:=UPS1Errors[18]; | [5 empty] | 320:UPS1Errors[18]:=Bit_0;
mind_bool[321]:=UPS1Errors[19]; | [5 empty] | 321:UPS1Errors[19]:=Bit_0;
mind_bool[322]:=UPS1Errors[1]; | [5 empty] | 322:UPS1Errors[1]:=Bit_0;
mind_bool[323]:=UPS1Errors[20]; | [5 empty] | 323:UPS1Errors[20]:=Bit_0;
mind_bool[324]:=UPS1Errors[21]; | [5 empty] | 324:UPS1Errors[21]:=Bit_0;
mind_bool[325]:=UPS1Errors[22]; | [5 empty] | 325:UPS1Errors[22]:=Bit_0;
mind_bool[326]:=UPS1Errors[23]; | [5 empty] | 326:UPS1Errors[23]:=Bit_0;
mind_bool[327]:=UPS1Errors[24]; | [5 empty] | 327:UPS1Errors[24]:=Bit_0;
mind_bool[328]:=UPS1Errors[25]; | [5 empty] | 328:UPS1Errors[25]:=Bit_0;
mind_bool[329]:=UPS1Errors[2]; | [5 empty] | 329:UPS1Errors[2]:=Bit_0;
mind_bool[330]:=UPS1Errors[3]; | [5 empty] | 330:UPS1Errors[3]:=Bit_0;
mind_bool[331]:=UPS1Errors[4]; | [5 empty] | 331:UPS1Errors[4]:=Bit_0;
mind_bool[332]:=UPS1Errors[5]; | [5 empty] | 332:UPS1Errors[5]:=Bit_0;
mind_bool[333]:=UPS1Errors[6]; | [5 empty] | 333:UPS1Errors[6]:=Bit_0;
mind_bool[334]:=UPS1Errors[7]; | [5 empty] | 334:UPS1Errors[7]:=Bit_0;
mind_bool[335]:=UPS1Errors[8]; | [5 empty] | 335:UPS1Errors[8]:=Bit_0;
mind_bool[336]:=UPS1Errors[9]; | [5 empty] | 336:UPS1Errors[9]:=Bit_0;
mind_bool[337]:=UPS2Errors[10]; | [5 empty] | 337:UPS2Errors[10]:=Bit_0;
mind_bool[338]:=UPS2Errors[11]; | [5 empty] | 338:UPS2Errors[11]:=Bit_0;
mind_bool[339]:=UPS2Errors[12]; | [5 empty] | 339:UPS2Errors[12]:=Bit_0;
mind_bool[340]:=UPS2Errors[13]; | [5 empty] | 340:UPS2Errors[13]:=Bit_0;
mind_bool[341]:=UPS2Errors[14]; | [5 empty] | 341:UPS2Errors[14]:=Bit_0;
mind_bool[342]:=UPS2Errors[15]; | [5 empty] | 342:UPS2Errors[15]:=Bit_0;
mind_bool[343]:=UPS2Errors[16]; | [5 empty] | 343:UPS2Errors[16]:=Bit_0;
mind_bool[344]:=UPS2Errors[17]; | [5 empty] | 344:UPS2Errors[17]:=Bit_0;
mind_bool[345]:=UPS2Errors[18]; | [5 empty] | 345:UPS2Errors[18]:=Bit_0;
mind_bool[346]:=UPS2Errors[19]; | [5 empty] | 346:UPS2Errors[19]:=Bit_0;
mind_bool[347]:=UPS2Errors[1]; | [5 empty] | 347:UPS2Errors[1]:=Bit_0;
mind_bool[348]:=UPS2Errors[20]; | [5 empty] | 348:UPS2Errors[20]:=Bit_0;
mind_bool[349]:=UPS2Errors[21]; | [5 empty] | 349:UPS2Errors[21]:=Bit_0;
mind_bool[350]:=UPS2Errors[22]; | [5 empty] | 350:UPS2Errors[22]:=Bit_0;
mind_bool[351]:=UPS2Errors[23]; | [5 empty] | 351:UPS2Errors[23]:=Bit_0;
mind_bool[352]:=UPS2Errors[24]; | [5 empty] | 352:UPS2Errors[24]:=Bit_0;
mind_bool[353]:=UPS2Errors[25]; | [5 empty] | 353:UPS2Errors[25]:=Bit_0;
mind_bool[354]:=UPS2Errors[2]; | [5 empty] | 354:UPS2Errors[2]:=Bit_0;
mind_bool[355]:=UPS2Errors[3]; | [5 empty] | 355:UPS2Errors[3]:=Bit_0;
mind_bool[356]:=UPS2Errors[4]; | [5 empty] | 356:UPS2Errors[4]:=Bit_0;
mind_bool[357]:=UPS2Errors[5]; | [5 empty] | 357:UPS2Errors[5]:=Bit_0;
mind_bool[358]:=UPS2Errors[6]; | [5 empty] | 358:UPS2Errors[6]:=Bit_0;
mind_bool[359]:=UPS2Errors[7]; | [5 empty] | 359:UPS2Errors[7]:=Bit_0;
mind_bool[360]:=UPS2Errors[8]; | [5 empty] | 360:UPS2Errors[8]:=Bit_0;
mind_bool[361]:=UPS2Errors[9]; | [5 empty] | 361:UPS2Errors[9]:=Bit_0;
mind_bool[362]:=UPS[1].AlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 362:UPS[1].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[363]:=UPS[1].AlarmBypassBad; | [5 empty] | 363:UPS[1].AlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[364]:=UPS[1].AlarmChargerFailed; | [5 empty] | 364:UPS[1].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[365]:=UPS[1].AlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 365:UPS[1].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[366]:=UPS[1].AlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 366:UPS[1].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[367]:=UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 367:UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[368]:=UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 368:UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[369]:=UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 369:UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[370]:=UPS[1].AlarmLowBattery; | [5 empty] | 370:UPS[1].AlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[371]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 371:UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[372]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 372:UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[373]:=UPS[1].AlarmOnBattery; | [5 empty] | 373:UPS[1].AlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[374]:=UPS[1].AlarmOnBypass; | [5 empty] | 374:UPS[1].AlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[375]:=UPS[1].AlarmInverterError; | [5 empty] | 375:UPS[1].AlarmInverterError:=Bit_0;
mind_bool[376]:=UPS[1].AlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 376:UPS[1].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[377]:=UPS[1].AlarmShutdownPending; | [5 empty] | 377:UPS[1].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[378]:=UPS[1].AlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 378:UPS[1].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[379]:=UPS[1].AlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 379:UPS[1].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[380]:=UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 380:UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[381]:=UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 381:UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[382]:=UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 382:UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[383]:=UPS[1].AlarmTestInProgres; | [5 empty] | 383:UPS[1].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[384]:=UPS[1].AlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 384:UPS[1].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[385]:=UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 385:UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[386]:=UPS[1].AlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 386:UPS[1].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[387]:=UPS[1].Napaka; | [5 empty] | 387:UPS[1].Napaka:=Bit_0;
mind_bool[388]:=UPS[1].StatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 388:UPS[1].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[389]:=UPS[1].StatusInverterIsOn; | [5 empty] | 389:UPS[1].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[390]:=UPS[1].StatusStopOperation; | [5 empty] | 390:UPS[1].StatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[391]:=UPS[2].AlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 391:UPS[2].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[392]:=UPS[2].AlarmBypassBad; | [5 empty] | 392:UPS[2].AlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[393]:=UPS[2].AlarmChargerFailed; | [5 empty] | 393:UPS[2].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[394]:=UPS[2].AlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 394:UPS[2].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[395]:=UPS[2].AlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 395:UPS[2].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[396]:=UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 396:UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[397]:=UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 397:UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[398]:=UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 398:UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[399]:=UPS[2].AlarmLowBattery; | [5 empty] | 399:UPS[2].AlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[400]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 400:UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[401]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 401:UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[402]:=UPS[2].AlarmOnBattery; | [5 empty] | 402:UPS[2].AlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[403]:=UPS[2].AlarmOnBypass; | [5 empty] | 403:UPS[2].AlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[404]:=UPS[2].AlarmInverterError; | [5 empty] | 404:UPS[2].AlarmInverterError:=Bit_0;
mind_bool[405]:=UPS[2].AlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 405:UPS[2].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[406]:=UPS[2].AlarmShutdownPending; | [5 empty] | 406:UPS[2].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[407]:=UPS[2].AlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 407:UPS[2].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[408]:=UPS[2].AlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 408:UPS[2].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[409]:=UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 409:UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[410]:=UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 410:UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[411]:=UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 411:UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[412]:=UPS[2].AlarmTestInProgres; | [5 empty] | 412:UPS[2].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[413]:=UPS[2].AlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 413:UPS[2].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[414]:=UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 414:UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[415]:=UPS[2].AlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 415:UPS[2].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[416]:=UPS[2].Napaka; | [5 empty] | 416:UPS[2].Napaka:=Bit_0;
mind_bool[417]:=UPS[2].StatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 417:UPS[2].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[418]:=UPS[2].StatusInverterIsOn; | [5 empty] | 418:UPS[2].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[419]:=UPS[2].StatusStopOperation; | [5 empty] | 419:UPS[2].StatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[420]:=UPSgal.AlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 420:UPSgal.AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[421]:=UPSgal.AlarmBypassBad; | [5 empty] | 421:UPSgal.AlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[422]:=UPSgal.AlarmChargerFailed; | [5 empty] | 422:UPSgal.AlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[423]:=UPSgal.AlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 423:UPSgal.AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[424]:=UPSgal.AlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 424:UPSgal.AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[425]:=UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 425:UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[426]:=UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 426:UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[427]:=UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 427:UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[428]:=UPSgal.AlarmLowBattery; | [5 empty] | 428:UPSgal.AlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[429]:=UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 429:UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[430]:=UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 430:UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[431]:=UPSgal.AlarmOnBattery; | [5 empty] | 431:UPSgal.AlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[432]:=UPSgal.AlarmOnBypass; | [5 empty] | 432:UPSgal.AlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[433]:=UPSgal.AlarmInverterError; | [5 empty] | 433:UPSgal.AlarmInverterError:=Bit_0;
mind_bool[434]:=UPSgal.AlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 434:UPSgal.AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[435]:=UPSgal.AlarmShutdownPending; | [5 empty] | 435:UPSgal.AlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[436]:=UPSgal.AlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 436:UPSgal.AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[437]:=UPSgal.AlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 437:UPSgal.AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[438]:=UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 438:UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[439]:=UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 439:UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[440]:=UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 440:UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[441]:=UPSgal.AlarmTestInProgres; | [5 empty] | 441:UPSgal.AlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[442]:=UPSgal.AlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 442:UPSgal.AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[443]:=UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 443:UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[444]:=UPSgal.AlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 444:UPSgal.AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[445]:=UPSgal.Napaka; | [5 empty] | 445:UPSgal.Napaka:=Bit_0;
mind_bool[446]:=UPSgal.StatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 446:UPSgal.StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[447]:=UPSgal.StatusInverterIsOn; | [5 empty] | 447:UPSgal.StatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[448]:=UPSgal.StatusStopOperation; | [5 empty] | 448:UPSgal.StatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[449]:=UserLoggedIn; | [5 empty] | 449:UserLoggedIn:=Bit_0;
mind_bool[450]:=XVH_AlarmOn; | [5 empty] | 450:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
mind_bool[451]:=ComSCADA; | [5 empty] | 451:ComSCADA:=Bit_0;
mind_bool[452]:=ErrCommScada2; | [5 empty] | 452:ErrCommScada2:=Bit_0;
mind_bool[453]:=ComSCADA2; | [5 empty] | 453:ComSCADA2:=Bit_0;
mind_bool[454]:=ComSCADA3; | [5 empty] | 454:ComSCADA3:=Bit_0;
mind_bool[455]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1; | [5 empty] | 455:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[456]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2; | [5 empty] | 456:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[457]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1; | [5 empty] | 457:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[458]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2; | [5 empty] | 458:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[459]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1; | [5 empty] | 459:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[460]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2; | [5 empty] | 460:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;

## XSoft_EXP
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
PROGRAM mod_Read
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Branje BOOL*)
(**)
mind_bool[0]:=Agregat1Errors[10];
mind_bool[1]:=Agregat1Errors[1];
mind_bool[2]:=Agregat1Errors[2];
mind_bool[3]:=Agregat1Errors[3];
mind_bool[4]:=Agregat1Errors[4];
mind_bool[5]:=Agregat1Errors[5];
mind_bool[6]:=Agregat1Errors[6];
mind_bool[7]:=Agregat1Errors[7];
mind_bool[8]:=Agregat1Errors[8];
mind_bool[9]:=Agregat1Errors[9];
mind_bool[10]:=Agregat2Errors[10];
mind_bool[11]:=Agregat2Errors[1];
mind_bool[12]:=Agregat2Errors[2];
mind_bool[13]:=Agregat2Errors[3];
mind_bool[14]:=Agregat2Errors[4];
mind_bool[15]:=Agregat2Errors[5];
mind_bool[16]:=Agregat2Errors[6];
mind_bool[17]:=Agregat2Errors[7];
mind_bool[18]:=Agregat2Errors[8];
mind_bool[19]:=Agregat2Errors[9];
mind_bool[20]:=Agregat[1].Deluje_MB;
mind_bool[21]:=Agregat[1].EmergencyStopTipka;
mind_bool[22]:=Agregat[1].IOmoduleError;
mind_bool[23]:=Agregat[1].MinNapetostBaterije;
mind_bool[24]:=Agregat[1].Napaka;
mind_bool[25]:=Agregat[1].NeuspelStart;
mind_bool[26]:=Agregat[1].NiPredgretjaMotorja;
mind_bool[27]:=Agregat[1].NizekPritiskOlja;
mind_bool[28]:=Agregat[1].Preobremenitev;
mind_bool[29]:=Agregat[1].VisokaTempVode;
mind_bool[30]:=Agregat[2].Deluje_MB;
mind_bool[31]:=Agregat[2].EmergencyStopTipka;
mind_bool[32]:=Agregat[2].IOmoduleError;
mind_bool[33]:=Agregat[2].MinNapetostBaterije;
mind_bool[34]:=Agregat[2].Napaka;
mind_bool[35]:=Agregat[2].NeuspelStart;
mind_bool[36]:=Agregat[2].NiPredgretjaMotorja;
mind_bool[37]:=Agregat[2].NizekPritiskOlja;
mind_bool[38]:=Agregat[2].Preobremenitev;
mind_bool[39]:=Agregat[2].VisokaTempVode;
mind_bool[40]:=AlarmGenAgreg1;
mind_bool[41]:=AlarmGenAgreg2;
mind_bool[42]:=AlarmGenAgregta;
mind_bool[43]:=AlarmGenCirc1;
mind_bool[44]:=AlarmGenCirc2;
mind_bool[45]:=AlarmGenCirc3;
mind_bool[46]:=AlarmGenCirc4;
mind_bool[47]:=AlarmGenCirc5;
mind_bool[48]:=AlarmGenComm;
mind_bool[49]:=AlarmGenDI;
mind_bool[50]:=AlarmGenKlimaSplit;
mind_bool[51]:=AlarmGenRest;
mind_bool[52]:=AlarmGenSenzor;
mind_bool[53]:=AlarmGenTemp;
mind_bool[54]:=AlarmGenUPS1;
mind_bool[55]:=AlarmGenUPS2;
mind_bool[56]:=ComSCADA1;
mind_bool[57]:=DI_10Q01_IzbAgBy_ON;
mind_bool[58]:=DI_10Q02_IzbUPS_ON;
mind_bool[59]:=DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP;
mind_bool[60]:=DI_10Q1_OdcEUPS2_ON;
mind_bool[61]:=DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP;
mind_bool[62]:=DI_10Q2_OdcEUPS3_ON;
mind_bool[63]:=DI_10Q3_OdcE11ups_IZP;
mind_bool[64]:=DI_10Q3_OdcE11ups_ON;
mind_bool[65]:=DI_10Q4_OdcE12ups_IZP;
mind_bool[66]:=DI_10Q4_OdcE12ups_ON;
mind_bool[67]:=DI_10Q5_OdcE13ups_IZP;
mind_bool[68]:=DI_10Q5_OdcE13ups_ON;
mind_bool[69]:=DI_10Q6_OdcE14ups_IZP;
mind_bool[70]:=DI_10Q6_OdcE14ups_ON;
mind_bool[71]:=DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP;
mind_bool[72]:=DI_10Q7_OdcMP1ups_ON;
mind_bool[73]:=DI_10Q8_OdcepRez_IZP;
mind_bool[74]:=DI_10Q8_OdcepRez_ON;
mind_bool[75]:=DI_10Q9_OdcepRez_IZP;
mind_bool[76]:=DI_10Q9_OdcepRez_ON;
mind_bool[77]:=DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON;
mind_bool[78]:=DI_8Q11_IzbAgregat_ON;
mind_bool[79]:=DI_8Q11_IzbMrAg0_ON;
mind_bool[80]:=DI_8Q11_IzbMreza_ON;
mind_bool[81]:=DI_8Q1_OdcepE11m_IZP;
mind_bool[82]:=DI_8Q1_OdcepE11m_ON;
mind_bool[83]:=DI_8Q2_OdcepE12m_IZP;
mind_bool[84]:=DI_8Q2_OdcepE12m_ON;
mind_bool[85]:=DI_8Q3_OdcepE13m_IZP;
mind_bool[86]:=DI_8Q3_OdcepE13m_ON;
mind_bool[87]:=DI_8Q4_OdcepE14m_IZP;
mind_bool[88]:=DI_8Q4_OdcepE14m_ON;
mind_bool[89]:=DI_8Q5_OdcepE15m_IZP;
mind_bool[90]:=DI_8Q5_OdcepE15m_ON;
mind_bool[91]:=DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP;
mind_bool[92]:=DI_8Q6_OdcepMP1m_ON;
mind_bool[93]:=DI_8Q7_OdcepE16m_IZP;
mind_bool[94]:=DI_8Q7_OdcepE16m_ON;
mind_bool[95]:=DI_8Q8_OdcepRez_IZP;
mind_bool[96]:=DI_8Q8_OdcepRez_ON;
mind_bool[97]:=DI_8Q9_OdcepRez_IZP;
mind_bool[98]:=DI_8Q9_OdcepRez_ON;
mind_bool[99]:=DI_9Q0_DovodDG1_ON;
mind_bool[100]:=DI_9Q11_OdcUPS1_IZP;
mind_bool[101]:=DI_9Q11_OdcUPS1_ON;
mind_bool[102]:=DI_9Q12_OdcUPS2_IZP;
mind_bool[103]:=DI_9Q12_OdcUPS2_ON;
mind_bool[104]:=DI_9Q13_OdcepRez_IZP;
mind_bool[105]:=DI_9Q13_OdcepRez_ON;
mind_bool[106]:=DI_9Q14_Odcep_IZP;
mind_bool[107]:=DI_9Q14_Odcep_ON;
mind_bool[108]:=DI_9Q15_Odcep_IZP;
mind_bool[109]:=DI_9Q15_Odcep_ON;
mind_bool[110]:=DI_9Q1_PovEDG2_IZP;
mind_bool[111]:=DI_9Q1_PovEDG2_ON;
mind_bool[112]:=DI_9Q2_OdcepRez_IZP;
mind_bool[113]:=DI_9Q2_OdcepRez_ON;
mind_bool[114]:=DI_9Q3_Odc11md_IZP;
mind_bool[115]:=DI_9Q3_OdcE11md_ON;
mind_bool[116]:=DI_9Q4_OdcE12md_IZP;
mind_bool[117]:=DI_9Q4_OdcE12md_ON;
mind_bool[118]:=DI_9Q5_OdcE13md_IZP;
mind_bool[119]:=DI_9Q5_OdcE13mdON;
mind_bool[120]:=DI_9Q6_OdcE14md_IZP;
mind_bool[121]:=DI_9Q6_OdcE14md_ON;
mind_bool[122]:=DI_9Q7_OdcMP1md_IZP;
mind_bool[123]:=DI_9Q7_OdcMP1md_ON;
mind_bool[124]:=DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP;
mind_bool[125]:=DI_9Q8_OdcepEDG3_ON;
mind_bool[126]:=DI_9Q9_OdcepESPR_IZP;
mind_bool[127]:=DI_9Q9_OdcepESPR_ON;
mind_bool[128]:=DI_Agregat1_ERR;
mind_bool[129]:=DI_Agregat1_ON;
mind_bool[130]:=DI_Agregat1_Q0_IZP;
mind_bool[131]:=DI_Agregat1_Q0_ON;
mind_bool[132]:=DI_Agregat2_ERR;
mind_bool[133]:=DI_Agregat2_ON;
mind_bool[134]:=DI_Agregat2_Q0_IZP;
mind_bool[135]:=DI_Agregat2_Q0_ON;
mind_bool[136]:=DI_KlimaSplit1_ERR;
mind_bool[137]:=DI_KlimaSplit1_ON;
mind_bool[138]:=DI_KlimaSplit2_ERR;
mind_bool[139]:=DI_KlimaSplit2_ON;
mind_bool[140]:=DI_KlimaSplit3_ERR;
mind_bool[141]:=DI_KlimaSplit3_ON;
mind_bool[142]:=DI_KlimaSplit4_ERR;
mind_bool[143]:=DI_KlimaSplit4_ON;
mind_bool[144]:=DI_KlimaSplit5_ERR;
mind_bool[145]:=DI_KlimaSplit5_ON;
mind_bool[146]:=DI_NN1_1Q1_odc_IZP;
mind_bool[147]:=DI_NN1_1Q1_odc_ON;
mind_bool[148]:=DI_NN1_1Q2_odc_IZP;
mind_bool[149]:=DI_NN1_1Q2_odc_ON;
mind_bool[150]:=DI_NN1_1Q3_odc_IZP;
mind_bool[151]:=DI_NN1_1Q3_odc_ON;
mind_bool[152]:=DI_NN1_1Q4_odc_IZP;
mind_bool[153]:=DI_NN1_1Q4_odc_ON;
mind_bool[154]:=DI_NN1_1Q5_odc_IZP;
mind_bool[155]:=DI_NN1_1Q5_odc_ON;
mind_bool[156]:=DI_NN1_1Q6_odc_IZP;
mind_bool[157]:=DI_NN1_1Q6_odc_ON;
mind_bool[158]:=DI_NN1_1Q7_odc_IZP;
mind_bool[159]:=DI_NN1_1Q7_odc_ON;
mind_bool[160]:=DI_NN1_1Q8_odc_IZP;
mind_bool[161]:=DI_NN1_1Q8_odc_ON;
mind_bool[162]:=DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP;
mind_bool[163]:=DI_NN2_2Q1_Tr1_ON;
mind_bool[164]:=DI_NN2_3Q3_odc_IZP;
mind_bool[165]:=DI_NN2_3Q3_odc_ON;
mind_bool[166]:=DI_NN3_2Q2_odc_IZP;
mind_bool[167]:=DI_NN3_2Q2_odc_ON;
mind_bool[168]:=DI_NN3_2Q3_odc_IZP;
mind_bool[169]:=DI_NN3_2Q3_odc_ON;
mind_bool[170]:=DI_NN3_3Q1_vezst_ON;
mind_bool[171]:=DI_NN3_4Q2_odc_IZP;
mind_bool[172]:=DI_NN3_4Q2_odc_ON;
mind_bool[173]:=DI_NN3_4Q3_odc_IZP;
mind_bool[174]:=DI_NN3_4Q3_odc_ON;
mind_bool[175]:=DI_NN4_3Q2_odc_IZP;
mind_bool[176]:=DI_NN4_3Q2_odc_ON;
mind_bool[177]:=DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP;
mind_bool[178]:=DI_NN4_4Q1_Tr2_ON;
mind_bool[179]:=DI_NN5_5Q1_odc_IZP;
mind_bool[180]:=DI_NN5_5Q1_odc_ON;
mind_bool[181]:=DI_NN5_5Q2_odc_IZP;
mind_bool[182]:=DI_NN5_5Q2_odc_ON;
mind_bool[183]:=DI_NN5_5Q3_odc_IZP;
mind_bool[184]:=DI_NN5_5Q3_odc_ON;
mind_bool[185]:=DI_NN5_5Q4_odc_IZP;
mind_bool[186]:=DI_NN5_5Q4_odc_ON;
mind_bool[187]:=DI_NN5_5Q5_odc_IZP;
mind_bool[188]:=DI_NN5_5Q5_odc_ON;
mind_bool[189]:=DI_rezerva_4_3;
mind_bool[190]:=DI_rezerva_8_3;
mind_bool[191]:=DI_rezerva_8_5;
mind_bool[192]:=DI_UPS_Alarm;
mind_bool[193]:=DI_UPS_BatNacin;
mind_bool[194]:=DI_UPS_Polnjenje;
mind_bool[195]:=DI_UpsA_BypassON;
mind_bool[196]:=DI_UpsA_ERR;
mind_bool[197]:=DI_UpsB_BypassON;
mind_bool[198]:=DI_UpsB_ERR;
mind_bool[199]:=DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP;
mind_bool[200]:=DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP;
mind_bool[201]:=DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP;
mind_bool[202]:=DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP;
mind_bool[203]:=DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP;
mind_bool[204]:=DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP;
mind_bool[205]:=DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP;
mind_bool[206]:=DIN_10Q8_OdcepRez_IZP;
mind_bool[207]:=DIN_10Q9_OdcepRez_IZP;
mind_bool[208]:=DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP;
mind_bool[209]:=DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP;
mind_bool[210]:=DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP;
mind_bool[211]:=DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP;
mind_bool[212]:=DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP;
mind_bool[213]:=DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP;
mind_bool[214]:=DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP;
mind_bool[215]:=DIN_8Q8_OdcepRez_IZP;
mind_bool[216]:=DIN_8Q9_OdcepRez_IZP;
mind_bool[217]:=DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP;
mind_bool[218]:=DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP;
mind_bool[219]:=DIN_9Q13_OdcepRez_IZP;
mind_bool[220]:=DIN_9Q14_Odcep_IZP;
mind_bool[221]:=DIN_9Q15_Odcep_IZP;
mind_bool[222]:=DIN_9Q1_PovEDG2_IZP;
mind_bool[223]:=DIN_9Q2_OdcepRez_IZP;
mind_bool[224]:=DIN_9Q3_Odc11md_IZP;
mind_bool[225]:=DIN_9Q4_OdcE12md_IZP;
mind_bool[226]:=DIN_9Q5_OdcE13md_IZP;
mind_bool[227]:=DIN_9Q6_OdcE14md_IZP;
mind_bool[228]:=DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP;
mind_bool[229]:=DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP;
mind_bool[230]:=DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP;
mind_bool[231]:=DIN_Agregat1_ERR;
mind_bool[232]:=DIN_Agregat1_Q0_IZP;
mind_bool[233]:=DIN_Agregat2_ERR;
mind_bool[234]:=DIN_Agregat2_Q0_IZP;
mind_bool[235]:=DIN_KlimaSplit1_ERR;
mind_bool[236]:=DIN_KlimaSplit2_ERR;
mind_bool[237]:=DIN_KlimaSplit3_ERR;
mind_bool[238]:=DIN_KlimaSplit4_ERR;
mind_bool[239]:=DIN_KlimaSplit5_ERR;
mind_bool[240]:=DIN_NN1_1Q1_odc_IZP;
mind_bool[241]:=DIN_NN1_1Q2_odc_IZP;
mind_bool[242]:=DIN_NN1_1Q3_odc_IZP;
mind_bool[243]:=DIN_NN1_1Q4_odc_IZP;
mind_bool[244]:=DIN_NN1_1Q5_odc_IZP;
mind_bool[245]:=DIN_NN1_1Q6_odc_IZP;
mind_bool[246]:=DIN_NN1_1Q7_odc_IZP;
mind_bool[247]:=DIN_NN1_1Q8_odc_IZP;
mind_bool[248]:=DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP;
mind_bool[249]:=DIN_NN2_3Q3_odc_IZP;
mind_bool[250]:=DIN_NN3_2Q2_odc_IZP;
mind_bool[251]:=DIN_NN3_2Q3_odc_IZP;
mind_bool[252]:=DIN_NN3_4Q2_odc_IZP;
mind_bool[253]:=DIN_NN3_4Q3_odc_IZP;
mind_bool[254]:=DIN_NN4_3Q2_odc_IZP;
mind_bool[255]:=DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP;
mind_bool[256]:=DIN_NN5_5Q1_odc_IZP;
mind_bool[257]:=DIN_NN5_5Q2_odc_IZP;
mind_bool[258]:=DIN_NN5_5Q3_odc_IZP;
mind_bool[259]:=DIN_NN5_5Q4_odc_IZP;
mind_bool[260]:=DIN_NN5_5Q5_odc_IZP;
mind_bool[261]:=DIN_UpsA_BypassON;
mind_bool[262]:=DIN_UpsA_ERR;
mind_bool[263]:=DIN_UpsB_BypassON;
mind_bool[264]:=DIN_UpsB_ERR;
mind_bool[265]:=ErrComAgregat[1];
mind_bool[266]:=ErrComAgregat[2];
mind_bool[267]:=ErrComCirc[1];
mind_bool[268]:=ErrComCirc[2];
mind_bool[269]:=ErrComCirc[3];
mind_bool[270]:=ErrComCirc[4];
mind_bool[271]:=ErrComCirc[5];
mind_bool[272]:=ErrCommScada;
mind_bool[273]:=ErrCommXC100;
mind_bool[274]:=ErrComPanelPLC;
mind_bool[275]:=ErrComPort2;
mind_bool[276]:=ErrComPort3;
mind_bool[277]:=ErrComPort4;
mind_bool[278]:=ErrComPort5;
mind_bool[279]:=ErrComUPS[1];
mind_bool[280]:=ErrComUPS[2];
mind_bool[281]:=ErrorComAgregat[1].Error;
mind_bool[282]:=ErrorComAgregat[2].Error;
mind_bool[283]:=ErrorComCirc[1].Error;
mind_bool[284]:=ErrorComCirc[2].Error;
mind_bool[285]:=ErrorComCirc[3].Error;
mind_bool[286]:=ErrorComCirc[4].Error;
mind_bool[287]:=ErrorComCirc[5].Error;
mind_bool[288]:=ErrorComUPS[1].Error;
mind_bool[289]:=ErrorComUPS[2].Error;
mind_bool[290]:=NapakaSenzorTemp[1];
mind_bool[291]:=NapakaSenzorTemp[2];
mind_bool[292]:=NapakaSenzorTemp[3];
mind_bool[293]:=NapakaSenzorTemp[4];
mind_bool[294]:=NapakaSenzorTemp[5];
mind_bool[295]:=NapakaSenzorVlaga[1];
mind_bool[296]:=NapakaSenzorVlaga[2];
mind_bool[297]:=NapakaSenzorVlaga[3];
mind_bool[298]:=NapakaSenzorVlaga[4];
mind_bool[299]:=NapakaSenzorVlaga[5];
mind_bool[300]:=SetDateTime;
mind_bool[301]:=SetDateTimeDemand;
mind_bool[302]:=SetDateTimeError;
mind_bool[303]:=SetDateTimeFinished;
mind_bool[304]:=SlabaBaterijaPLC_A1;
mind_bool[305]:=SlabaBaterijaPLC_A100;
mind_bool[306]:=Stikalo8Q11_ERR;
mind_bool[307]:=TempTSprevisoka[1];
mind_bool[308]:=TempTSprevisoka[2];
mind_bool[309]:=TempTSprevisoka[3];
mind_bool[310]:=TempTSprevisoka[4];
mind_bool[311]:=TempTSprevisoka[5];
mind_bool[312]:=UPS1Errors[10];
mind_bool[313]:=UPS1Errors[11];
mind_bool[314]:=UPS1Errors[12];
mind_bool[315]:=UPS1Errors[13];
mind_bool[316]:=UPS1Errors[14];
mind_bool[317]:=UPS1Errors[15];
mind_bool[318]:=UPS1Errors[16];
mind_bool[319]:=UPS1Errors[17];
mind_bool[320]:=UPS1Errors[18];
mind_bool[321]:=UPS1Errors[19];
mind_bool[322]:=UPS1Errors[1];
mind_bool[323]:=UPS1Errors[20];
mind_bool[324]:=UPS1Errors[21];
mind_bool[325]:=UPS1Errors[22];
mind_bool[326]:=UPS1Errors[23];
mind_bool[327]:=UPS1Errors[24];
mind_bool[328]:=UPS1Errors[25];
mind_bool[329]:=UPS1Errors[2];
mind_bool[330]:=UPS1Errors[3];
mind_bool[331]:=UPS1Errors[4];
mind_bool[332]:=UPS1Errors[5];
mind_bool[333]:=UPS1Errors[6];
mind_bool[334]:=UPS1Errors[7];
mind_bool[335]:=UPS1Errors[8];
mind_bool[336]:=UPS1Errors[9];
mind_bool[337]:=UPS2Errors[10];
mind_bool[338]:=UPS2Errors[11];
mind_bool[339]:=UPS2Errors[12];
mind_bool[340]:=UPS2Errors[13];
mind_bool[341]:=UPS2Errors[14];
mind_bool[342]:=UPS2Errors[15];
mind_bool[343]:=UPS2Errors[16];
mind_bool[344]:=UPS2Errors[17];
mind_bool[345]:=UPS2Errors[18];
mind_bool[346]:=UPS2Errors[19];
mind_bool[347]:=UPS2Errors[1];
mind_bool[348]:=UPS2Errors[20];
mind_bool[349]:=UPS2Errors[21];
mind_bool[350]:=UPS2Errors[22];
mind_bool[351]:=UPS2Errors[23];
mind_bool[352]:=UPS2Errors[24];
mind_bool[353]:=UPS2Errors[25];
mind_bool[354]:=UPS2Errors[2];
mind_bool[355]:=UPS2Errors[3];
mind_bool[356]:=UPS2Errors[4];
mind_bool[357]:=UPS2Errors[5];
mind_bool[358]:=UPS2Errors[6];
mind_bool[359]:=UPS2Errors[7];
mind_bool[360]:=UPS2Errors[8];
mind_bool[361]:=UPS2Errors[9];
mind_bool[362]:=UPS[1].AlarmAwaitingPower;
mind_bool[363]:=UPS[1].AlarmBypassBad;
mind_bool[364]:=UPS[1].AlarmChargerFailed;
mind_bool[365]:=UPS[1].AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[366]:=UPS[1].AlarmDepletedBattery;
mind_bool[367]:=UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[368]:=UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[369]:=UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[370]:=UPS[1].AlarmLowBattery;
mind_bool[371]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[372]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[373]:=UPS[1].AlarmOnBattery;
mind_bool[374]:=UPS[1].AlarmOnBypass;
mind_bool[375]:=UPS[1].AlarmInverterError;
mind_bool[376]:=UPS[1].AlarmShutdownImminent;
mind_bool[377]:=UPS[1].AlarmShutdownPending;
mind_bool[378]:=UPS[1].AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[379]:=UPS[1].AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[380]:=UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[381]:=UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[382]:=UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[383]:=UPS[1].AlarmTestInProgres;
mind_bool[384]:=UPS[1].AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[385]:=UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[386]:=UPS[1].AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[387]:=UPS[1].Napaka;
mind_bool[388]:=UPS[1].StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[389]:=UPS[1].StatusInverterIsOn;
mind_bool[390]:=UPS[1].StatusStopOperation;
mind_bool[391]:=UPS[2].AlarmAwaitingPower;
mind_bool[392]:=UPS[2].AlarmBypassBad;
mind_bool[393]:=UPS[2].AlarmChargerFailed;
mind_bool[394]:=UPS[2].AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[395]:=UPS[2].AlarmDepletedBattery;
mind_bool[396]:=UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[397]:=UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[398]:=UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[399]:=UPS[2].AlarmLowBattery;
mind_bool[400]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[401]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[402]:=UPS[2].AlarmOnBattery;
mind_bool[403]:=UPS[2].AlarmOnBypass;
mind_bool[404]:=UPS[2].AlarmInverterError;
mind_bool[405]:=UPS[2].AlarmShutdownImminent;
mind_bool[406]:=UPS[2].AlarmShutdownPending;
mind_bool[407]:=UPS[2].AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[408]:=UPS[2].AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[409]:=UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[410]:=UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[411]:=UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[412]:=UPS[2].AlarmTestInProgres;
mind_bool[413]:=UPS[2].AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[414]:=UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[415]:=UPS[2].AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[416]:=UPS[2].Napaka;
mind_bool[417]:=UPS[2].StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[418]:=UPS[2].StatusInverterIsOn;
mind_bool[419]:=UPS[2].StatusStopOperation;
mind_bool[420]:=UPSgal.AlarmAwaitingPower;
mind_bool[421]:=UPSgal.AlarmBypassBad;
mind_bool[422]:=UPSgal.AlarmChargerFailed;
mind_bool[423]:=UPSgal.AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[424]:=UPSgal.AlarmDepletedBattery;
mind_bool[425]:=UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[426]:=UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[427]:=UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[428]:=UPSgal.AlarmLowBattery;
mind_bool[429]:=UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[430]:=UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[431]:=UPSgal.AlarmOnBattery;
mind_bool[432]:=UPSgal.AlarmOnBypass;
mind_bool[433]:=UPSgal.AlarmInverterError;
mind_bool[434]:=UPSgal.AlarmShutdownImminent;
mind_bool[435]:=UPSgal.AlarmShutdownPending;
mind_bool[436]:=UPSgal.AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[437]:=UPSgal.AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[438]:=UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[439]:=UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[440]:=UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[441]:=UPSgal.AlarmTestInProgres;
mind_bool[442]:=UPSgal.AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[443]:=UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[444]:=UPSgal.AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[445]:=UPSgal.Napaka;
mind_bool[446]:=UPSgal.StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[447]:=UPSgal.StatusInverterIsOn;
mind_bool[448]:=UPSgal.StatusStopOperation;
mind_bool[449]:=UserLoggedIn;
mind_bool[450]:=XVH_AlarmOn;
mind_bool[451]:=ComSCADA;
mind_bool[452]:=ErrCommScada2;
mind_bool[453]:=ComSCADA2;
mind_bool[454]:=ComSCADA3;
mind_bool[455]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1;
mind_bool[456]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2;
mind_bool[457]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1;
mind_bool[458]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2;
mind_bool[459]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1;
mind_bool[460]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2;
(*Branje INT*)
(**)
mind[0]:=Agregat[1].Q0status;
mind[1]:=Agregat[1].UnitStatus;
mind[2]:=Agregat[2].Q0status;
mind[3]:=Agregat[2].UnitStatus;
mind[4]:=DateTime.Dan;
mind[5]:=DateTime.Leto;
mind[6]:=DateTime.Mesec;
mind[7]:=DateTime.Minuta;
mind[8]:=DateTime.Sekunda;
mind[9]:=DateTime.Ura;
mind[10]:=ErrorComAgregat[1].Code[10];
mind[11]:=ErrorComAgregat[1].Code[11];
mind[12]:=ErrorComAgregat[1].Code[12];
mind[13]:=ErrorComAgregat[1].Code[13];
mind[14]:=ErrorComAgregat[1].Code[14];
mind[15]:=ErrorComAgregat[1].Code[15];
mind[16]:=ErrorComAgregat[1].Code[1];
mind[17]:=ErrorComAgregat[1].Code[2];
mind[18]:=ErrorComAgregat[1].Code[3];
mind[19]:=ErrorComAgregat[1].Code[4];
mind[20]:=ErrorComAgregat[1].Code[5];
mind[21]:=ErrorComAgregat[1].Code[6];
mind[22]:=ErrorComAgregat[1].Code[7];
mind[23]:=ErrorComAgregat[1].Code[8];
mind[24]:=ErrorComAgregat[1].Code[9];
mind[25]:=ErrorComAgregat[1].Status;
mind[26]:=ErrorComAgregat[2].Code[10];
mind[27]:=ErrorComAgregat[2].Code[11];
mind[28]:=ErrorComAgregat[2].Code[12];
mind[29]:=ErrorComAgregat[2].Code[13];
mind[30]:=ErrorComAgregat[2].Code[14];
mind[31]:=ErrorComAgregat[2].Code[15];
mind[32]:=ErrorComAgregat[2].Code[1];
mind[33]:=ErrorComAgregat[2].Code[2];
mind[34]:=ErrorComAgregat[2].Code[3];
mind[35]:=ErrorComAgregat[2].Code[4];
mind[36]:=ErrorComAgregat[2].Code[5];
mind[37]:=ErrorComAgregat[2].Code[6];
mind[38]:=ErrorComAgregat[2].Code[7];
mind[39]:=ErrorComAgregat[2].Code[8];
mind[40]:=ErrorComAgregat[2].Code[9];
mind[41]:=ErrorComAgregat[2].Status;
mind[42]:=ErrorComCirc[1].Code[10];
mind[43]:=ErrorComCirc[1].Code[11];
mind[44]:=ErrorComCirc[1].Code[12];
mind[45]:=ErrorComCirc[1].Code[13];
mind[46]:=ErrorComCirc[1].Code[14];
mind[47]:=ErrorComCirc[1].Code[15];
mind[48]:=ErrorComCirc[1].Code[1];
mind[49]:=ErrorComCirc[1].Code[2];
mind[50]:=ErrorComCirc[1].Code[3];
mind[51]:=ErrorComCirc[1].Code[4];
mind[52]:=ErrorComCirc[1].Code[5];
mind[53]:=ErrorComCirc[1].Code[6];
mind[54]:=ErrorComCirc[1].Code[7];
mind[55]:=ErrorComCirc[1].Code[8];
mind[56]:=ErrorComCirc[1].Code[9];
mind[57]:=ErrorComCirc[1].Status;
mind[58]:=ErrorComCirc[2].Code[10];
mind[59]:=ErrorComCirc[2].Code[11];
mind[60]:=ErrorComCirc[2].Code[12];
mind[61]:=ErrorComCirc[2].Code[13];
mind[62]:=ErrorComCirc[2].Code[14];
mind[63]:=ErrorComCirc[2].Code[15];
mind[64]:=ErrorComCirc[2].Code[1];
mind[65]:=ErrorComCirc[2].Code[2];
mind[66]:=ErrorComCirc[2].Code[3];
mind[67]:=ErrorComCirc[2].Code[4];
mind[68]:=ErrorComCirc[2].Code[5];
mind[69]:=ErrorComCirc[2].Code[6];
mind[70]:=ErrorComCirc[2].Code[7];
mind[71]:=ErrorComCirc[2].Code[8];
mind[72]:=ErrorComCirc[2].Code[9];
mind[73]:=ErrorComCirc[2].Status;
mind[74]:=ErrorComCirc[3].Code[10];
mind[75]:=ErrorComCirc[3].Code[11];
mind[76]:=ErrorComCirc[3].Code[12];
mind[77]:=ErrorComCirc[3].Code[13];
mind[78]:=ErrorComCirc[3].Code[14];
mind[79]:=ErrorComCirc[3].Code[15];
mind[80]:=ErrorComCirc[3].Code[1];
mind[81]:=ErrorComCirc[3].Code[2];
mind[82]:=ErrorComCirc[3].Code[3];
mind[83]:=ErrorComCirc[3].Code[4];
mind[84]:=ErrorComCirc[3].Code[5];
mind[85]:=ErrorComCirc[3].Code[6];
mind[86]:=ErrorComCirc[3].Code[7];
mind[87]:=ErrorComCirc[3].Code[8];
mind[88]:=ErrorComCirc[3].Code[9];
mind[89]:=ErrorComCirc[3].Status;
mind[90]:=ErrorComCirc[4].Code[10];
mind[91]:=ErrorComCirc[4].Code[11];
mind[92]:=ErrorComCirc[4].Code[12];
mind[93]:=ErrorComCirc[4].Code[13];
mind[94]:=ErrorComCirc[4].Code[14];
mind[95]:=ErrorComCirc[4].Code[15];
mind[96]:=ErrorComCirc[4].Code[1];
mind[97]:=ErrorComCirc[4].Code[2];
mind[98]:=ErrorComCirc[4].Code[3];
mind[99]:=ErrorComCirc[4].Code[4];
mind[100]:=ErrorComCirc[4].Code[5];
mind[101]:=ErrorComCirc[4].Code[6];
mind[102]:=ErrorComCirc[4].Code[7];
mind[103]:=ErrorComCirc[4].Code[8];
mind[104]:=ErrorComCirc[4].Code[9];
mind[105]:=ErrorComCirc[4].Status;
mind[106]:=ErrorComCirc[5].Code[10];
mind[107]:=ErrorComCirc[5].Code[11];
mind[108]:=ErrorComCirc[5].Code[12];
mind[109]:=ErrorComCirc[5].Code[13];
mind[110]:=ErrorComCirc[5].Code[14];
mind[111]:=ErrorComCirc[5].Code[15];
mind[112]:=ErrorComCirc[5].Code[1];
mind[113]:=ErrorComCirc[5].Code[2];
mind[114]:=ErrorComCirc[5].Code[3];
mind[115]:=ErrorComCirc[5].Code[4];
mind[116]:=ErrorComCirc[5].Code[5];
mind[117]:=ErrorComCirc[5].Code[6];
mind[118]:=ErrorComCirc[5].Code[7];
mind[119]:=ErrorComCirc[5].Code[8];
mind[120]:=ErrorComCirc[5].Code[9];
mind[121]:=ErrorComCirc[5].Status;
mind[122]:=ErrorComUPS[1].Code[10];
mind[123]:=ErrorComUPS[1].Code[11];
mind[124]:=ErrorComUPS[1].Code[12];
mind[125]:=ErrorComUPS[1].Code[13];
mind[126]:=ErrorComUPS[1].Code[14];
mind[127]:=ErrorComUPS[1].Code[15];
mind[128]:=ErrorComUPS[1].Code[1];
mind[129]:=ErrorComUPS[1].Code[2];
mind[130]:=ErrorComUPS[1].Code[3];
mind[131]:=ErrorComUPS[1].Code[4];
mind[132]:=ErrorComUPS[1].Code[5];
mind[133]:=ErrorComUPS[1].Code[6];
mind[134]:=ErrorComUPS[1].Code[7];
mind[135]:=ErrorComUPS[1].Code[8];
mind[136]:=ErrorComUPS[1].Code[9];
mind[137]:=ErrorComUPS[1].Status;
mind[138]:=ErrorComUPS[2].Code[10];
mind[139]:=ErrorComUPS[2].Code[11];
mind[140]:=ErrorComUPS[2].Code[12];
mind[141]:=ErrorComUPS[2].Code[13];
mind[142]:=ErrorComUPS[2].Code[14];
mind[143]:=ErrorComUPS[2].Code[15];
mind[144]:=ErrorComUPS[2].Code[1];
mind[145]:=ErrorComUPS[2].Code[2];
mind[146]:=ErrorComUPS[2].Code[3];
mind[147]:=ErrorComUPS[2].Code[4];
mind[148]:=ErrorComUPS[2].Code[5];
mind[149]:=ErrorComUPS[2].Code[6];
mind[150]:=ErrorComUPS[2].Code[7];
mind[151]:=ErrorComUPS[2].Code[8];
mind[152]:=ErrorComUPS[2].Code[9];
mind[153]:=ErrorComUPS[2].Status;
mind[154]:=Qstanje[10];
mind[155]:=Qstanje[11];
mind[156]:=Qstanje[12];
mind[157]:=Qstanje[13];
mind[158]:=Qstanje[14];
mind[159]:=Qstanje[15];
mind[160]:=Qstanje[16];
mind[161]:=Qstanje[17];
mind[162]:=Qstanje[18];
mind[163]:=Qstanje[19];
mind[164]:=Qstanje[1];
mind[165]:=Qstanje[20];
mind[166]:=Qstanje[21];
mind[167]:=Qstanje[22];
mind[168]:=Qstanje[23];
mind[169]:=Qstanje[24];
mind[170]:=Qstanje[25];
mind[171]:=Qstanje[26];
mind[172]:=Qstanje[27];
mind[173]:=Qstanje[28];
mind[174]:=Qstanje[29];
mind[175]:=Qstanje[2];
mind[176]:=Qstanje[30];
mind[177]:=Qstanje[31];
mind[178]:=Qstanje[32];
mind[179]:=Qstanje[33];
mind[180]:=Qstanje[34];
mind[181]:=Qstanje[35];
mind[182]:=Qstanje[36];
mind[183]:=Qstanje[37];
mind[184]:=Qstanje[38];
mind[185]:=Qstanje[39];
mind[186]:=Qstanje[3];
mind[187]:=Qstanje[40];
mind[188]:=Qstanje[4];
mind[189]:=Qstanje[5];
mind[190]:=Qstanje[6];
mind[191]:=Qstanje[7];
mind[192]:=Qstanje[8];
mind[193]:=Qstanje[9];
mind[194]:=TrQstanje[10];
mind[195]:=TrQstanje[11];
mind[196]:=TrQstanje[12];
mind[197]:=TrQstanje[13];
mind[198]:=TrQstanje[14];
mind[199]:=TrQstanje[15];
mind[200]:=TrQstanje[16];
mind[201]:=TrQstanje[17];
mind[202]:=TrQstanje[18];
mind[203]:=TrQstanje[19];
mind[204]:=TrQstanje[1];
mind[205]:=TrQstanje[20];
mind[206]:=TrQstanje[21];
mind[207]:=TrQstanje[22];
mind[208]:=TrQstanje[23];
mind[209]:=TrQstanje[24];
mind[210]:=TrQstanje[25];
mind[211]:=TrQstanje[2];
mind[212]:=TrQstanje[3];
mind[213]:=TrQstanje[4];
mind[214]:=TrQstanje[5];
mind[215]:=TrQstanje[6];
mind[216]:=TrQstanje[7];
mind[217]:=TrQstanje[8];
mind[218]:=TrQstanje[9];
mind[219]:=UPS[1].InverterStatus;
mind[220]:=UPS[1].OutputStatus;
mind[221]:=UPS[1].StatusBaterije;
mind[222]:=UPS[1].UnitStatus;
mind[223]:=UPS[2].InverterStatus;
mind[224]:=UPS[2].OutputStatus;
mind[225]:=UPS[2].StatusBaterije;
mind[226]:=UPS[2].UnitStatus;
mind[227]:=UPSgal.InverterStatus;
mind[228]:=UPSgal.OutputStatus;
mind[229]:=UPSgal.StatusBaterije;
mind[230]:=UPSgal.UnitStatus;
mind[231]:=UserCurrentLevel;
mind[232]:=XVH_CircNumber;
mind[233]:=XVH_KlimaSplitStatus[1];
mind[234]:=XVH_KlimaSplitStatus[2];
mind[235]:=XVH_KlimaSplitStatus[3];
mind[236]:=XVH_KlimaSplitStatus[4];
mind[237]:=XVH_KlimaSplitStatus[5];
mind[238]:=kom_nast_cas_izpada;
(*Branje UINT*)
(**)
mind[6000]:=UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije;
mind[6001]:=UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije;
mind[6002]:=UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije;
(*Branje LONG*)
(**)
(*Branje REAL*)
(**)
Read_Real(rVar:=Agregat[1].IOmodulErrorArg,lo:=4000,hi:=4001);
Read_Real(rVar:=Agregat[1].IOmodulErrorCode,lo:=4002,hi:=4003);
Read_Real(rVar:=Agregat[2].IOmodulErrorArg,lo:=4004,hi:=4005);
Read_Real(rVar:=Agregat[2].IOmodulErrorCode,lo:=4006,hi:=4007);
Read_Real(rVar:=Circ[1].CosFi_III,lo:=4008,hi:=4009);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaEnergija,lo:=4010,hi:=4011);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_III,lo:=4012,hi:=4013);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4014,hi:=4015);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4016,hi:=4017);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4018,hi:=4019);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Frekvenca_L1,lo:=4020,hi:=4021);
Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaEnergija,lo:=4022,hi:=4023);
Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4024,hi:=4025);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L1,lo:=4026,hi:=4027);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L2,lo:=4028,hi:=4029);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L3,lo:=4030,hi:=4031);
Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4032,hi:=4033);
Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4034,hi:=4035);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemand,lo:=4036,hi:=4037);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_L2,lo:=4038,hi:=4039);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_N,lo:=4040,hi:=4041);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_L3,lo:=4042,hi:=4043);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_N,lo:=4044,hi:=4045);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_L1,lo:=4046,hi:=4047);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_N,lo:=4048,hi:=4049);
Read_Real(rVar:=Circ[1].NavideznaMoc_III,lo:=4050,hi:=4051);
Read_Real(rVar:=Circ[1].NicelniTok,lo:=4052,hi:=4053);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_III,lo:=4054,hi:=4055);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L1,lo:=4056,hi:=4057);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L2,lo:=4058,hi:=4059);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L3,lo:=4060,hi:=4061);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L1,lo:=4062,hi:=4063);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L2,lo:=4064,hi:=4065);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L3,lo:=4066,hi:=4067);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L1,lo:=4068,hi:=4069);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L2,lo:=4070,hi:=4071);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L3,lo:=4072,hi:=4073);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L1,lo:=4074,hi:=4075);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L2,lo:=4076,hi:=4077);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L3,lo:=4078,hi:=4079);
Read_Real(rVar:=Circ[1].TokPovprecje_III,lo:=4080,hi:=4081);
Read_Real(rVar:=Circ[2].CosFi_III,lo:=4082,hi:=4083);
Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaEnergija,lo:=4084,hi:=4085);
Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_III,lo:=4086,hi:=4087);
Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L1,lo:=4088,hi:=4089);
Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L2,lo:=4090,hi:=4091);
Read_Real(rVar:=Circ[2].DelovnaMoc_L3,lo:=4092,hi:=4093);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Frekvenca_L1,lo:=4094,hi:=4095);
Read_Real(rVar:=Circ[2].InduktivnaEnergija,lo:=4096,hi:=4097);
Read_Real(rVar:=Circ[2].InduktivnaMoc_III,lo:=4098,hi:=4099);
Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L1,lo:=4100,hi:=4101);
Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L2,lo:=4102,hi:=4103);
Read_Real(rVar:=Circ[2].JalovaMoc_L3,lo:=4104,hi:=4105);
Read_Real(rVar:=Circ[2].KapacitivnaEnergija,lo:=4106,hi:=4107);
Read_Real(rVar:=Circ[2].KapacitivnaMoc_III,lo:=4108,hi:=4109);
Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemand,lo:=4110,hi:=4111);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L1_L2,lo:=4112,hi:=4113);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L1_N,lo:=4114,hi:=4115);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L2_L3,lo:=4116,hi:=4117);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L2_N,lo:=4118,hi:=4119);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L3_L1,lo:=4120,hi:=4121);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Napetost_L3_N,lo:=4122,hi:=4123);
Read_Real(rVar:=Circ[2].NavideznaMoc_III,lo:=4124,hi:=4125);
Read_Real(rVar:=Circ[2].NicelniTok,lo:=4126,hi:=4127);
Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_III,lo:=4128,hi:=4129);
Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L1,lo:=4130,hi:=4131);
Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L2,lo:=4132,hi:=4133);
Read_Real(rVar:=Circ[2].PowerFactor_L3,lo:=4134,hi:=4135);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L1,lo:=4136,hi:=4137);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L2,lo:=4138,hi:=4139);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDI_L3,lo:=4140,hi:=4141);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L1,lo:=4142,hi:=4143);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L2,lo:=4144,hi:=4145);
Read_Real(rVar:=Circ[2].THDV_L3,lo:=4146,hi:=4147);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L1,lo:=4148,hi:=4149);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L2,lo:=4150,hi:=4151);
Read_Real(rVar:=Circ[2].Tok_L3,lo:=4152,hi:=4153);
Read_Real(rVar:=Circ[2].TokPovprecje_III,lo:=4154,hi:=4155);
Read_Real(rVar:=Circ[3].CosFi_III,lo:=4156,hi:=4157);
Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaEnergija,lo:=4158,hi:=4159);
Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_III,lo:=4160,hi:=4161);
Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L1,lo:=4162,hi:=4163);
Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L2,lo:=4164,hi:=4165);
Read_Real(rVar:=Circ[3].DelovnaMoc_L3,lo:=4166,hi:=4167);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Frekvenca_L1,lo:=4168,hi:=4169);
Read_Real(rVar:=Circ[3].InduktivnaEnergija,lo:=4170,hi:=4171);
Read_Real(rVar:=Circ[3].InduktivnaMoc_III,lo:=4172,hi:=4173);
Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L1,lo:=4174,hi:=4175);
Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L2,lo:=4176,hi:=4177);
Read_Real(rVar:=Circ[3].JalovaMoc_L3,lo:=4178,hi:=4179);
Read_Real(rVar:=Circ[3].KapacitivnaEnergija,lo:=4180,hi:=4181);
Read_Real(rVar:=Circ[3].KapacitivnaMoc_III,lo:=4182,hi:=4183);
Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemand,lo:=4184,hi:=4185);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L1_L2,lo:=4186,hi:=4187);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L1_N,lo:=4188,hi:=4189);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L2_L3,lo:=4190,hi:=4191);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L2_N,lo:=4192,hi:=4193);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L3_L1,lo:=4194,hi:=4195);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Napetost_L3_N,lo:=4196,hi:=4197);
Read_Real(rVar:=Circ[3].NavideznaMoc_III,lo:=4198,hi:=4199);
Read_Real(rVar:=Circ[3].NicelniTok,lo:=4200,hi:=4201);
Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_III,lo:=4202,hi:=4203);
Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L1,lo:=4204,hi:=4205);
Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L2,lo:=4206,hi:=4207);
Read_Real(rVar:=Circ[3].PowerFactor_L3,lo:=4208,hi:=4209);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L1,lo:=4210,hi:=4211);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L2,lo:=4212,hi:=4213);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDI_L3,lo:=4214,hi:=4215);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L1,lo:=4216,hi:=4217);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L2,lo:=4218,hi:=4219);
Read_Real(rVar:=Circ[3].THDV_L3,lo:=4220,hi:=4221);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L1,lo:=4222,hi:=4223);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L2,lo:=4224,hi:=4225);
Read_Real(rVar:=Circ[3].Tok_L3,lo:=4226,hi:=4227);
Read_Real(rVar:=Circ[3].TokPovprecje_III,lo:=4228,hi:=4229);
Read_Real(rVar:=Circ[4].CosFi_III,lo:=4230,hi:=4231);
Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaEnergija,lo:=4232,hi:=4233);
Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_III,lo:=4234,hi:=4235);
Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L1,lo:=4236,hi:=4237);
Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L2,lo:=4238,hi:=4239);
Read_Real(rVar:=Circ[4].DelovnaMoc_L3,lo:=4240,hi:=4241);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Frekvenca_L1,lo:=4242,hi:=4243);
Read_Real(rVar:=Circ[4].InduktivnaEnergija,lo:=4244,hi:=4245);
Read_Real(rVar:=Circ[4].InduktivnaMoc_III,lo:=4246,hi:=4247);
Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L1,lo:=4248,hi:=4249);
Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L2,lo:=4250,hi:=4251);
Read_Real(rVar:=Circ[4].JalovaMoc_L3,lo:=4252,hi:=4253);
Read_Real(rVar:=Circ[4].KapacitivnaEnergija,lo:=4254,hi:=4255);
Read_Real(rVar:=Circ[4].KapacitivnaMoc_III,lo:=4256,hi:=4257);
Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemand,lo:=4258,hi:=4259);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L1_L2,lo:=4260,hi:=4261);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L1_N,lo:=4262,hi:=4263);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L2_L3,lo:=4264,hi:=4265);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L2_N,lo:=4266,hi:=4267);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L3_L1,lo:=4268,hi:=4269);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Napetost_L3_N,lo:=4270,hi:=4271);
Read_Real(rVar:=Circ[4].NavideznaMoc_III,lo:=4272,hi:=4273);
Read_Real(rVar:=Circ[4].NicelniTok,lo:=4274,hi:=4275);
Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_III,lo:=4276,hi:=4277);
Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L1,lo:=4278,hi:=4279);
Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L2,lo:=4280,hi:=4281);
Read_Real(rVar:=Circ[4].PowerFactor_L3,lo:=4282,hi:=4283);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L1,lo:=4284,hi:=4285);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L2,lo:=4286,hi:=4287);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDI_L3,lo:=4288,hi:=4289);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L1,lo:=4290,hi:=4291);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L2,lo:=4292,hi:=4293);
Read_Real(rVar:=Circ[4].THDV_L3,lo:=4294,hi:=4295);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L1,lo:=4296,hi:=4297);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L2,lo:=4298,hi:=4299);
Read_Real(rVar:=Circ[4].Tok_L3,lo:=4300,hi:=4301);
Read_Real(rVar:=Circ[4].TokPovprecje_III,lo:=4302,hi:=4303);
Read_Real(rVar:=Circ[5].CosFi_III,lo:=4304,hi:=4305);
Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaEnergija,lo:=4306,hi:=4307);
Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_III,lo:=4308,hi:=4309);
Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L1,lo:=4310,hi:=4311);
Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L2,lo:=4312,hi:=4313);
Read_Real(rVar:=Circ[5].DelovnaMoc_L3,lo:=4314,hi:=4315);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Frekvenca_L1,lo:=4316,hi:=4317);
Read_Real(rVar:=Circ[5].InduktivnaEnergija,lo:=4318,hi:=4319);
Read_Real(rVar:=Circ[5].InduktivnaMoc_III,lo:=4320,hi:=4321);
Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L1,lo:=4322,hi:=4323);
Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L2,lo:=4324,hi:=4325);
Read_Real(rVar:=Circ[5].JalovaMoc_L3,lo:=4326,hi:=4327);
Read_Real(rVar:=Circ[5].KapacitivnaEnergija,lo:=4328,hi:=4329);
Read_Real(rVar:=Circ[5].KapacitivnaMoc_III,lo:=4330,hi:=4331);
Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemand,lo:=4332,hi:=4333);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L1_L2,lo:=4334,hi:=4335);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L1_N,lo:=4336,hi:=4337);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L2_L3,lo:=4338,hi:=4339);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L2_N,lo:=4340,hi:=4341);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L3_L1,lo:=4342,hi:=4343);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Napetost_L3_N,lo:=4344,hi:=4345);
Read_Real(rVar:=Circ[5].NavideznaMoc_III,lo:=4346,hi:=4347);
Read_Real(rVar:=Circ[5].NicelniTok,lo:=4348,hi:=4349);
Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_III,lo:=4350,hi:=4351);
Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L1,lo:=4352,hi:=4353);
Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L2,lo:=4354,hi:=4355);
Read_Real(rVar:=Circ[5].PowerFactor_L3,lo:=4356,hi:=4357);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L1,lo:=4358,hi:=4359);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L2,lo:=4360,hi:=4361);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDI_L3,lo:=4362,hi:=4363);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L1,lo:=4364,hi:=4365);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L2,lo:=4366,hi:=4367);
Read_Real(rVar:=Circ[5].THDV_L3,lo:=4368,hi:=4369);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L1,lo:=4370,hi:=4371);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L2,lo:=4372,hi:=4373);
Read_Real(rVar:=Circ[5].Tok_L3,lo:=4374,hi:=4375);
Read_Real(rVar:=Circ[5].TokPovprecje_III,lo:=4376,hi:=4377);
Read_Real(rVar:=SenzorTemp[1],lo:=4378,hi:=4379);
Read_Real(rVar:=SenzorTemp[2],lo:=4380,hi:=4381);
Read_Real(rVar:=SenzorTemp[3],lo:=4382,hi:=4383);
Read_Real(rVar:=SenzorTemp[4],lo:=4384,hi:=4385);
Read_Real(rVar:=SenzorTemp[5],lo:=4386,hi:=4387);
Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[1],lo:=4388,hi:=4389);
Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[2],lo:=4390,hi:=4391);
Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[3],lo:=4392,hi:=4393);
Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[4],lo:=4394,hi:=4395);
Read_Real(rVar:=SenzorVlaga[5],lo:=4396,hi:=4397);
Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[1],lo:=4398,hi:=4399);
Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[2],lo:=4400,hi:=4401);
Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[3],lo:=4402,hi:=4403);
Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[4],lo:=4404,hi:=4405);
Read_Real(rVar:=TempAlarmPoint[5],lo:=4406,hi:=4407);
Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedChargeRemaining,lo:=4408,hi:=4409);
Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4410,hi:=4411);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL1,lo:=4412,hi:=4413);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL2,lo:=4414,hi:=4415);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL3,lo:=4416,hi:=4417);
Read_Real(rVar:=UPS[1].NapetostBaterije,lo:=4418,hi:=4419);
Read_Real(rVar:=UPS[1].TemperaturaBaterije,lo:=4420,hi:=4421);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL1,lo:=4422,hi:=4423);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL2,lo:=4424,hi:=4425);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL3,lo:=4426,hi:=4427);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL1,lo:=4428,hi:=4429);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL2,lo:=4430,hi:=4431);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL3,lo:=4432,hi:=4433);
Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedChargeRemaining,lo:=4434,hi:=4435);
Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4436,hi:=4437);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL1,lo:=4438,hi:=4439);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL2,lo:=4440,hi:=4441);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL3,lo:=4442,hi:=4443);
Read_Real(rVar:=UPS[2].NapetostBaterije,lo:=4444,hi:=4445);
Read_Real(rVar:=UPS[2].TemperaturaBaterije,lo:=4446,hi:=4447);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL1,lo:=4448,hi:=4449);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL2,lo:=4450,hi:=4451);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL3,lo:=4452,hi:=4453);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL1,lo:=4454,hi:=4455);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL2,lo:=4456,hi:=4457);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL3,lo:=4458,hi:=4459);
Read_Real(rVar:=UPSgal.EstimatedChargeRemaining,lo:=4460,hi:=4461);
Read_Real(rVar:=UPSgal.EstimatedMinutesRemaining,lo:=4462,hi:=4463);
Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL1,lo:=4464,hi:=4465);
Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL2,lo:=4466,hi:=4467);
Read_Real(rVar:=UPSgal.IzhodMocL3,lo:=4468,hi:=4469);
Read_Real(rVar:=UPSgal.NapetostBaterije,lo:=4470,hi:=4471);
Read_Real(rVar:=UPSgal.TemperaturaBaterije,lo:=4472,hi:=4473);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL1,lo:=4474,hi:=4475);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL2,lo:=4476,hi:=4477);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodFrekvencaL3,lo:=4478,hi:=4479);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL1,lo:=4480,hi:=4481);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL2,lo:=4482,hi:=4483);
Read_Real(rVar:=UPSgal.VhodNapetostL3,lo:=4484,hi:=4485);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA2,lo:=4486,hi:=4487);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA3,lo:=4488,hi:=4489);
Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemandA2,lo:=4490,hi:=4491);
Read_Real(rVar:=Circ[2].MaximumDemandA3,lo:=4492,hi:=4493);
Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemandA2,lo:=4494,hi:=4495);
Read_Real(rVar:=Circ[3].MaximumDemandA3,lo:=4496,hi:=4497);
Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemandA2,lo:=4498,hi:=4499);
Read_Real(rVar:=Circ[4].MaximumDemandA3,lo:=4500,hi:=4501);
Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemandA2,lo:=4502,hi:=4503);
Read_Real(rVar:=Circ[5].MaximumDemandA3,lo:=4504,hi:=4505);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4506,hi:=4507);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4508,hi:=4509);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4510,hi:=4511);
Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_D_SCADA,lo:=4512,hi:=4513);
Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_T_SCADA,lo:=4514,hi:=4515);
Read_Real(rVar:=Circ[2].RazEner_M_SCADA,lo:=4516,hi:=4517);
Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_D_SCADA,lo:=4518,hi:=4519);
Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_T_SCADA,lo:=4520,hi:=4521);
Read_Real(rVar:=Circ[3].RazEner_M_SCADA,lo:=4522,hi:=4523);
Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_D_SCADA,lo:=4524,hi:=4525);
Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_T_SCADA,lo:=4526,hi:=4527);
Read_Real(rVar:=Circ[4].RazEner_M_SCADA,lo:=4528,hi:=4529);
Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_D_SCADA,lo:=4530,hi:=4531);
Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_T_SCADA,lo:=4532,hi:=4533);
Read_Real(rVar:=Circ[5].RazEner_M_SCADA,lo:=4534,hi:=4535);
(*Branje STRING*)
(**)
Read_String(sVar:=Date_Time[0],start:=5000);
Read_String(sVar:=Date_Time[1],start:=5015);
Read_String(sVar:=Date_Time[2],start:=5030);
Read_String(sVar:=Date_Time[3],start:=5045);
Read_String(sVar:=UserCurrentName,start:=5060);
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Bool : BOOL
VAR_INPUT
index: INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje BOOL*)
(**)
0:Agregat1Errors[10]:=Bit_0;
1:Agregat1Errors[1]:=Bit_0;
2:Agregat1Errors[2]:=Bit_0;
3:Agregat1Errors[3]:=Bit_0;
4:Agregat1Errors[4]:=Bit_0;
5:Agregat1Errors[5]:=Bit_0;
6:Agregat1Errors[6]:=Bit_0;
7:Agregat1Errors[7]:=Bit_0;
8:Agregat1Errors[8]:=Bit_0;
9:Agregat1Errors[9]:=Bit_0;
10:Agregat2Errors[10]:=Bit_0;
11:Agregat2Errors[1]:=Bit_0;
12:Agregat2Errors[2]:=Bit_0;
13:Agregat2Errors[3]:=Bit_0;
14:Agregat2Errors[4]:=Bit_0;
15:Agregat2Errors[5]:=Bit_0;
16:Agregat2Errors[6]:=Bit_0;
17:Agregat2Errors[7]:=Bit_0;
18:Agregat2Errors[8]:=Bit_0;
19:Agregat2Errors[9]:=Bit_0;
20:Agregat[1].Deluje_MB:=Bit_0;
21:Agregat[1].EmergencyStopTipka:=Bit_0;
22:Agregat[1].IOmoduleError:=Bit_0;
23:Agregat[1].MinNapetostBaterije:=Bit_0;
24:Agregat[1].Napaka:=Bit_0;
25:Agregat[1].NeuspelStart:=Bit_0;
26:Agregat[1].NiPredgretjaMotorja:=Bit_0;
27:Agregat[1].NizekPritiskOlja:=Bit_0;
28:Agregat[1].Preobremenitev:=Bit_0;
29:Agregat[1].VisokaTempVode:=Bit_0;
30:Agregat[2].Deluje_MB:=Bit_0;
31:Agregat[2].EmergencyStopTipka:=Bit_0;
32:Agregat[2].IOmoduleError:=Bit_0;
33:Agregat[2].MinNapetostBaterije:=Bit_0;
34:Agregat[2].Napaka:=Bit_0;
35:Agregat[2].NeuspelStart:=Bit_0;
36:Agregat[2].NiPredgretjaMotorja:=Bit_0;
37:Agregat[2].NizekPritiskOlja:=Bit_0;
38:Agregat[2].Preobremenitev:=Bit_0;
39:Agregat[2].VisokaTempVode:=Bit_0;
40:AlarmGenAgreg1:=Bit_0;
41:AlarmGenAgreg2:=Bit_0;
42:AlarmGenAgregta:=Bit_0;
43:AlarmGenCirc1:=Bit_0;
44:AlarmGenCirc2:=Bit_0;
45:AlarmGenCirc3:=Bit_0;
46:AlarmGenCirc4:=Bit_0;
47:AlarmGenCirc5:=Bit_0;
48:AlarmGenComm:=Bit_0;
49:AlarmGenDI:=Bit_0;
50:AlarmGenKlimaSplit:=Bit_0;
51:AlarmGenRest:=Bit_0;
52:AlarmGenSenzor:=Bit_0;
53:AlarmGenTemp:=Bit_0;
54:AlarmGenUPS1:=Bit_0;
55:AlarmGenUPS2:=Bit_0;
56:ComSCADA1:=Bit_0;
57:DI_10Q01_IzbAgBy_ON:=Bit_0;
58:DI_10Q02_IzbUPS_ON:=Bit_0;
59:DI_10Q1_OdcEUPS2_IZP:=Bit_0;
60:DI_10Q1_OdcEUPS2_ON:=Bit_0;
61:DI_10Q2_OdcEUPS3_IZP:=Bit_0;
62:DI_10Q2_OdcEUPS3_ON:=Bit_0;
63:DI_10Q3_OdcE11ups_IZP:=Bit_0;
64:DI_10Q3_OdcE11ups_ON:=Bit_0;
65:DI_10Q4_OdcE12ups_IZP:=Bit_0;
66:DI_10Q4_OdcE12ups_ON:=Bit_0;
67:DI_10Q5_OdcE13ups_IZP:=Bit_0;
68:DI_10Q5_OdcE13ups_ON:=Bit_0;
69:DI_10Q6_OdcE14ups_IZP:=Bit_0;
70:DI_10Q6_OdcE14ups_ON:=Bit_0;
71:DI_10Q7_OdcMP1ups_IZP:=Bit_0;
72:DI_10Q7_OdcMP1ups_ON:=Bit_0;
73:DI_10Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
74:DI_10Q8_OdcepRez_ON:=Bit_0;
75:DI_10Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
76:DI_10Q9_OdcepRez_ON:=Bit_0;
77:DI_8Q0_GlavnoStikalo_ON:=Bit_0;
78:DI_8Q11_IzbAgregat_ON:=Bit_0;
79:DI_8Q11_IzbMrAg0_ON:=Bit_0;
80:DI_8Q11_IzbMreza_ON:=Bit_0;
81:DI_8Q1_OdcepE11m_IZP:=Bit_0;
82:DI_8Q1_OdcepE11m_ON:=Bit_0;
83:DI_8Q2_OdcepE12m_IZP:=Bit_0;
84:DI_8Q2_OdcepE12m_ON:=Bit_0;
85:DI_8Q3_OdcepE13m_IZP:=Bit_0;
86:DI_8Q3_OdcepE13m_ON:=Bit_0;
87:DI_8Q4_OdcepE14m_IZP:=Bit_0;
88:DI_8Q4_OdcepE14m_ON:=Bit_0;
89:DI_8Q5_OdcepE15m_IZP:=Bit_0;
90:DI_8Q5_OdcepE15m_ON:=Bit_0;
91:DI_8Q6_OdcepMP1m_IZP:=Bit_0;
92:DI_8Q6_OdcepMP1m_ON:=Bit_0;
93:DI_8Q7_OdcepE16m_IZP:=Bit_0;
94:DI_8Q7_OdcepE16m_ON:=Bit_0;
95:DI_8Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
96:DI_8Q8_OdcepRez_ON:=Bit_0;
97:DI_8Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
98:DI_8Q9_OdcepRez_ON:=Bit_0;
99:DI_9Q0_DovodDG1_ON:=Bit_0;
100:DI_9Q11_OdcUPS1_IZP:=Bit_0;
101:DI_9Q11_OdcUPS1_ON:=Bit_0;
102:DI_9Q12_OdcUPS2_IZP:=Bit_0;
103:DI_9Q12_OdcUPS2_ON:=Bit_0;
104:DI_9Q13_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
105:DI_9Q13_OdcepRez_ON:=Bit_0;
106:DI_9Q14_Odcep_IZP:=Bit_0;
107:DI_9Q14_Odcep_ON:=Bit_0;
108:DI_9Q15_Odcep_IZP:=Bit_0;
109:DI_9Q15_Odcep_ON:=Bit_0;
110:DI_9Q1_PovEDG2_IZP:=Bit_0;
111:DI_9Q1_PovEDG2_ON:=Bit_0;
112:DI_9Q2_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
113:DI_9Q2_OdcepRez_ON:=Bit_0;
114:DI_9Q3_Odc11md_IZP:=Bit_0;
115:DI_9Q3_OdcE11md_ON:=Bit_0;
116:DI_9Q4_OdcE12md_IZP:=Bit_0;
117:DI_9Q4_OdcE12md_ON:=Bit_0;
118:DI_9Q5_OdcE13md_IZP:=Bit_0;
119:DI_9Q5_OdcE13mdON:=Bit_0;
120:DI_9Q6_OdcE14md_IZP:=Bit_0;
121:DI_9Q6_OdcE14md_ON:=Bit_0;
122:DI_9Q7_OdcMP1md_IZP:=Bit_0;
123:DI_9Q7_OdcMP1md_ON:=Bit_0;
124:DI_9Q8_OdcepEDG3_IZP:=Bit_0;
125:DI_9Q8_OdcepEDG3_ON:=Bit_0;
126:DI_9Q9_OdcepESPR_IZP:=Bit_0;
127:DI_9Q9_OdcepESPR_ON:=Bit_0;
128:DI_Agregat1_ERR:=Bit_0;
129:DI_Agregat1_ON:=Bit_0;
130:DI_Agregat1_Q0_IZP:=Bit_0;
131:DI_Agregat1_Q0_ON:=Bit_0;
132:DI_Agregat2_ERR:=Bit_0;
133:DI_Agregat2_ON:=Bit_0;
134:DI_Agregat2_Q0_IZP:=Bit_0;
135:DI_Agregat2_Q0_ON:=Bit_0;
136:DI_KlimaSplit1_ERR:=Bit_0;
137:DI_KlimaSplit1_ON:=Bit_0;
138:DI_KlimaSplit2_ERR:=Bit_0;
139:DI_KlimaSplit2_ON:=Bit_0;
140:DI_KlimaSplit3_ERR:=Bit_0;
141:DI_KlimaSplit3_ON:=Bit_0;
142:DI_KlimaSplit4_ERR:=Bit_0;
143:DI_KlimaSplit4_ON:=Bit_0;
144:DI_KlimaSplit5_ERR:=Bit_0;
145:DI_KlimaSplit5_ON:=Bit_0;
146:DI_NN1_1Q1_odc_IZP:=Bit_0;
147:DI_NN1_1Q1_odc_ON:=Bit_0;
148:DI_NN1_1Q2_odc_IZP:=Bit_0;
149:DI_NN1_1Q2_odc_ON:=Bit_0;
150:DI_NN1_1Q3_odc_IZP:=Bit_0;
151:DI_NN1_1Q3_odc_ON:=Bit_0;
152:DI_NN1_1Q4_odc_IZP:=Bit_0;
153:DI_NN1_1Q4_odc_ON:=Bit_0;
154:DI_NN1_1Q5_odc_IZP:=Bit_0;
155:DI_NN1_1Q5_odc_ON:=Bit_0;
156:DI_NN1_1Q6_odc_IZP:=Bit_0;
157:DI_NN1_1Q6_odc_ON:=Bit_0;
158:DI_NN1_1Q7_odc_IZP:=Bit_0;
159:DI_NN1_1Q7_odc_ON:=Bit_0;
160:DI_NN1_1Q8_odc_IZP:=Bit_0;
161:DI_NN1_1Q8_odc_ON:=Bit_0;
162:DI_NN2_2Q1_Tr1_IZP:=Bit_0;
163:DI_NN2_2Q1_Tr1_ON:=Bit_0;
164:DI_NN2_3Q3_odc_IZP:=Bit_0;
165:DI_NN2_3Q3_odc_ON:=Bit_0;
166:DI_NN3_2Q2_odc_IZP:=Bit_0;
167:DI_NN3_2Q2_odc_ON:=Bit_0;
168:DI_NN3_2Q3_odc_IZP:=Bit_0;
169:DI_NN3_2Q3_odc_ON:=Bit_0;
170:DI_NN3_3Q1_vezst_ON:=Bit_0;
171:DI_NN3_4Q2_odc_IZP:=Bit_0;
172:DI_NN3_4Q2_odc_ON:=Bit_0;
173:DI_NN3_4Q3_odc_IZP:=Bit_0;
174:DI_NN3_4Q3_odc_ON:=Bit_0;
175:DI_NN4_3Q2_odc_IZP:=Bit_0;
176:DI_NN4_3Q2_odc_ON:=Bit_0;
177:DI_NN4_4Q1_Tr2_IZP:=Bit_0;
178:DI_NN4_4Q1_Tr2_ON:=Bit_0;
179:DI_NN5_5Q1_odc_IZP:=Bit_0;
180:DI_NN5_5Q1_odc_ON:=Bit_0;
181:DI_NN5_5Q2_odc_IZP:=Bit_0;
182:DI_NN5_5Q2_odc_ON:=Bit_0;
183:DI_NN5_5Q3_odc_IZP:=Bit_0;
184:DI_NN5_5Q3_odc_ON:=Bit_0;
185:DI_NN5_5Q4_odc_IZP:=Bit_0;
186:DI_NN5_5Q4_odc_ON:=Bit_0;
187:DI_NN5_5Q5_odc_IZP:=Bit_0;
188:DI_NN5_5Q5_odc_ON:=Bit_0;
189:DI_rezerva_4_3:=Bit_0;
190:DI_rezerva_8_3:=Bit_0;
191:DI_rezerva_8_5:=Bit_0;
192:DI_UPS_Alarm:=Bit_0;
193:DI_UPS_BatNacin:=Bit_0;
194:DI_UPS_Polnjenje:=Bit_0;
195:DI_UpsA_BypassON:=Bit_0;
196:DI_UpsA_ERR:=Bit_0;
197:DI_UpsB_BypassON:=Bit_0;
198:DI_UpsB_ERR:=Bit_0;
199:DIN_10Q1_OdcEUPS2_IZP:=Bit_0;
200:DIN_10Q2_OdcEUPS3_IZP:=Bit_0;
201:DIN_10Q3_OdcE11ups_IZP:=Bit_0;
202:DIN_10Q4_OdcE12ups_IZP:=Bit_0;
203:DIN_10Q5_OdcE13ups_IZP:=Bit_0;
204:DIN_10Q6_OdcE14ups_IZP:=Bit_0;
205:DIN_10Q7_OdcMP1ups_IZP:=Bit_0;
206:DIN_10Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
207:DIN_10Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
208:DIN_8Q1_OdcepE11m_IZP:=Bit_0;
209:DIN_8Q2_OdcepE12m_IZP:=Bit_0;
210:DIN_8Q3_OdcepE13m_IZP:=Bit_0;
211:DIN_8Q4_OdcepE14m_IZP:=Bit_0;
212:DIN_8Q5_OdcepE15m_IZP:=Bit_0;
213:DIN_8Q6_OdcepMP1m_IZP:=Bit_0;
214:DIN_8Q7_OdcepE16m_IZP:=Bit_0;
215:DIN_8Q8_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
216:DIN_8Q9_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
217:DIN_9Q11_OdcUPS1_IZP:=Bit_0;
218:DIN_9Q12_OdcUPS2_IZP:=Bit_0;
219:DIN_9Q13_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
220:DIN_9Q14_Odcep_IZP:=Bit_0;
221:DIN_9Q15_Odcep_IZP:=Bit_0;
222:DIN_9Q1_PovEDG2_IZP:=Bit_0;
223:DIN_9Q2_OdcepRez_IZP:=Bit_0;
224:DIN_9Q3_Odc11md_IZP:=Bit_0;
225:DIN_9Q4_OdcE12md_IZP:=Bit_0;
226:DIN_9Q5_OdcE13md_IZP:=Bit_0;
227:DIN_9Q6_OdcE14md_IZP:=Bit_0;
228:DIN_9Q7_OdcMP1md_IZP:=Bit_0;
229:DIN_9Q8_OdcepEDG3_IZP:=Bit_0;
230:DIN_9Q9_OdcepESPR_IZP:=Bit_0;
231:DIN_Agregat1_ERR:=Bit_0;
232:DIN_Agregat1_Q0_IZP:=Bit_0;
233:DIN_Agregat2_ERR:=Bit_0;
234:DIN_Agregat2_Q0_IZP:=Bit_0;
235:DIN_KlimaSplit1_ERR:=Bit_0;
236:DIN_KlimaSplit2_ERR:=Bit_0;
237:DIN_KlimaSplit3_ERR:=Bit_0;
238:DIN_KlimaSplit4_ERR:=Bit_0;
239:DIN_KlimaSplit5_ERR:=Bit_0;
240:DIN_NN1_1Q1_odc_IZP:=Bit_0;
241:DIN_NN1_1Q2_odc_IZP:=Bit_0;
242:DIN_NN1_1Q3_odc_IZP:=Bit_0;
243:DIN_NN1_1Q4_odc_IZP:=Bit_0;
244:DIN_NN1_1Q5_odc_IZP:=Bit_0;
245:DIN_NN1_1Q6_odc_IZP:=Bit_0;
246:DIN_NN1_1Q7_odc_IZP:=Bit_0;
247:DIN_NN1_1Q8_odc_IZP:=Bit_0;
248:DIN_NN2_2Q1_Tr1_IZP:=Bit_0;
249:DIN_NN2_3Q3_odc_IZP:=Bit_0;
250:DIN_NN3_2Q2_odc_IZP:=Bit_0;
251:DIN_NN3_2Q3_odc_IZP:=Bit_0;
252:DIN_NN3_4Q2_odc_IZP:=Bit_0;
253:DIN_NN3_4Q3_odc_IZP:=Bit_0;
254:DIN_NN4_3Q2_odc_IZP:=Bit_0;
255:DIN_NN4_4Q1_Tr2_IZP:=Bit_0;
256:DIN_NN5_5Q1_odc_IZP:=Bit_0;
257:DIN_NN5_5Q2_odc_IZP:=Bit_0;
258:DIN_NN5_5Q3_odc_IZP:=Bit_0;
259:DIN_NN5_5Q4_odc_IZP:=Bit_0;
260:DIN_NN5_5Q5_odc_IZP:=Bit_0;
261:DIN_UpsA_BypassON:=Bit_0;
262:DIN_UpsA_ERR:=Bit_0;
263:DIN_UpsB_BypassON:=Bit_0;
264:DIN_UpsB_ERR:=Bit_0;
265:ErrComAgregat[1]:=Bit_0;
266:ErrComAgregat[2]:=Bit_0;
267:ErrComCirc[1]:=Bit_0;
268:ErrComCirc[2]:=Bit_0;
269:ErrComCirc[3]:=Bit_0;
270:ErrComCirc[4]:=Bit_0;
271:ErrComCirc[5]:=Bit_0;
272:ErrCommScada:=Bit_0;
273:ErrCommXC100:=Bit_0;
274:ErrComPanelPLC:=Bit_0;
275:ErrComPort2:=Bit_0;
276:ErrComPort3:=Bit_0;
277:ErrComPort4:=Bit_0;
278:ErrComPort5:=Bit_0;
279:ErrComUPS[1]:=Bit_0;
280:ErrComUPS[2]:=Bit_0;
281:ErrorComAgregat[1].Error:=Bit_0;
282:ErrorComAgregat[2].Error:=Bit_0;
283:ErrorComCirc[1].Error:=Bit_0;
284:ErrorComCirc[2].Error:=Bit_0;
285:ErrorComCirc[3].Error:=Bit_0;
286:ErrorComCirc[4].Error:=Bit_0;
287:ErrorComCirc[5].Error:=Bit_0;
288:ErrorComUPS[1].Error:=Bit_0;
289:ErrorComUPS[2].Error:=Bit_0;
290:NapakaSenzorTemp[1]:=Bit_0;
291:NapakaSenzorTemp[2]:=Bit_0;
292:NapakaSenzorTemp[3]:=Bit_0;
293:NapakaSenzorTemp[4]:=Bit_0;
294:NapakaSenzorTemp[5]:=Bit_0;
295:NapakaSenzorVlaga[1]:=Bit_0;
296:NapakaSenzorVlaga[2]:=Bit_0;
297:NapakaSenzorVlaga[3]:=Bit_0;
298:NapakaSenzorVlaga[4]:=Bit_0;
299:NapakaSenzorVlaga[5]:=Bit_0;
300:SetDateTime:=Bit_0;
301:SetDateTimeDemand:=Bit_0;
302:SetDateTimeError:=Bit_0;
303:SetDateTimeFinished:=Bit_0;
304:SlabaBaterijaPLC_A1:=Bit_0;
305:SlabaBaterijaPLC_A100:=Bit_0;
306:Stikalo8Q11_ERR:=Bit_0;
307:TempTSprevisoka[1]:=Bit_0;
308:TempTSprevisoka[2]:=Bit_0;
309:TempTSprevisoka[3]:=Bit_0;
310:TempTSprevisoka[4]:=Bit_0;
311:TempTSprevisoka[5]:=Bit_0;
312:UPS1Errors[10]:=Bit_0;
313:UPS1Errors[11]:=Bit_0;
314:UPS1Errors[12]:=Bit_0;
315:UPS1Errors[13]:=Bit_0;
316:UPS1Errors[14]:=Bit_0;
317:UPS1Errors[15]:=Bit_0;
318:UPS1Errors[16]:=Bit_0;
319:UPS1Errors[17]:=Bit_0;
320:UPS1Errors[18]:=Bit_0;
321:UPS1Errors[19]:=Bit_0;
322:UPS1Errors[1]:=Bit_0;
323:UPS1Errors[20]:=Bit_0;
324:UPS1Errors[21]:=Bit_0;
325:UPS1Errors[22]:=Bit_0;
326:UPS1Errors[23]:=Bit_0;
327:UPS1Errors[24]:=Bit_0;
328:UPS1Errors[25]:=Bit_0;
329:UPS1Errors[2]:=Bit_0;
330:UPS1Errors[3]:=Bit_0;
331:UPS1Errors[4]:=Bit_0;
332:UPS1Errors[5]:=Bit_0;
333:UPS1Errors[6]:=Bit_0;
334:UPS1Errors[7]:=Bit_0;
335:UPS1Errors[8]:=Bit_0;
336:UPS1Errors[9]:=Bit_0;
337:UPS2Errors[10]:=Bit_0;
338:UPS2Errors[11]:=Bit_0;
339:UPS2Errors[12]:=Bit_0;
340:UPS2Errors[13]:=Bit_0;
341:UPS2Errors[14]:=Bit_0;
342:UPS2Errors[15]:=Bit_0;
343:UPS2Errors[16]:=Bit_0;
344:UPS2Errors[17]:=Bit_0;
345:UPS2Errors[18]:=Bit_0;
346:UPS2Errors[19]:=Bit_0;
347:UPS2Errors[1]:=Bit_0;
348:UPS2Errors[20]:=Bit_0;
349:UPS2Errors[21]:=Bit_0;
350:UPS2Errors[22]:=Bit_0;
351:UPS2Errors[23]:=Bit_0;
352:UPS2Errors[24]:=Bit_0;
353:UPS2Errors[25]:=Bit_0;
354:UPS2Errors[2]:=Bit_0;
355:UPS2Errors[3]:=Bit_0;
356:UPS2Errors[4]:=Bit_0;
357:UPS2Errors[5]:=Bit_0;
358:UPS2Errors[6]:=Bit_0;
359:UPS2Errors[7]:=Bit_0;
360:UPS2Errors[8]:=Bit_0;
361:UPS2Errors[9]:=Bit_0;
362:UPS[1].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
363:UPS[1].AlarmBypassBad:=Bit_0;
364:UPS[1].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
365:UPS[1].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
366:UPS[1].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
367:UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
368:UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
369:UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
370:UPS[1].AlarmLowBattery:=Bit_0;
371:UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
372:UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
373:UPS[1].AlarmOnBattery:=Bit_0;
374:UPS[1].AlarmOnBypass:=Bit_0;
375:UPS[1].AlarmInverterError:=Bit_0;
376:UPS[1].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
377:UPS[1].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
378:UPS[1].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
379:UPS[1].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
380:UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
381:UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
382:UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
383:UPS[1].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
384:UPS[1].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
385:UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
386:UPS[1].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
387:UPS[1].Napaka:=Bit_0;
388:UPS[1].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
389:UPS[1].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
390:UPS[1].StatusStopOperation:=Bit_0;
391:UPS[2].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
392:UPS[2].AlarmBypassBad:=Bit_0;
393:UPS[2].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
394:UPS[2].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
395:UPS[2].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
396:UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
397:UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
398:UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
399:UPS[2].AlarmLowBattery:=Bit_0;
400:UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
401:UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
402:UPS[2].AlarmOnBattery:=Bit_0;
403:UPS[2].AlarmOnBypass:=Bit_0;
404:UPS[2].AlarmInverterError:=Bit_0;
405:UPS[2].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
406:UPS[2].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
407:UPS[2].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
408:UPS[2].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
409:UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
410:UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
411:UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
412:UPS[2].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
413:UPS[2].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
414:UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
415:UPS[2].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
416:UPS[2].Napaka:=Bit_0;
417:UPS[2].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
418:UPS[2].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
419:UPS[2].StatusStopOperation:=Bit_0;
420:UPSgal.AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
421:UPSgal.AlarmBypassBad:=Bit_0;
422:UPSgal.AlarmChargerFailed:=Bit_0;
423:UPSgal.AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
424:UPSgal.AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
425:UPSgal.AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
426:UPSgal.AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
427:UPSgal.AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
428:UPSgal.AlarmLowBattery:=Bit_0;
429:UPSgal.AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
430:UPSgal.AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
431:UPSgal.AlarmOnBattery:=Bit_0;
432:UPSgal.AlarmOnBypass:=Bit_0;
433:UPSgal.AlarmInverterError:=Bit_0;
434:UPSgal.AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
435:UPSgal.AlarmShutdownPending:=Bit_0;
436:UPSgal.AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
437:UPSgal.AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
438:UPSgal.AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
439:UPSgal.AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
440:UPSgal.AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
441:UPSgal.AlarmTestInProgres:=Bit_0;
442:UPSgal.AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
443:UPSgal.AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
444:UPSgal.AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
445:UPSgal.Napaka:=Bit_0;
446:UPSgal.StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
447:UPSgal.StatusInverterIsOn:=Bit_0;
448:UPSgal.StatusStopOperation:=Bit_0;
449:UserLoggedIn:=Bit_0;
450:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
451:ComSCADA:=Bit_0;
452:ErrCommScada2:=Bit_0;
453:ComSCADA2:=Bit_0;
454:ComSCADA3:=Bit_0;
455:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
456:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
457:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
458:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
459:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
460:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
(*BOOL*)
END_CASE
END_FUNCTION
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_dWord : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje LONG*)
(**)
(*Pisanje REAL*)
(**)
4001:Agregat[1].IOmodulErrorArg:=Real_0;
4003:Agregat[1].IOmodulErrorCode:=Real_0;
4005:Agregat[2].IOmodulErrorArg:=Real_0;
4007:Agregat[2].IOmodulErrorCode:=Real_0;
4009:Circ[1].CosFi_III:=Real_0;
4011:Circ[1].DelovnaEnergija:=Real_0;
4013:Circ[1].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4015:Circ[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4017:Circ[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4019:Circ[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4021:Circ[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
4023:Circ[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4025:Circ[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4027:Circ[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4029:Circ[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4031:Circ[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4033:Circ[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4035:Circ[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4037:Circ[1].MaximumDemand:=Real_0;
4039:Circ[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4041:Circ[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
4043:Circ[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4045:Circ[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
4047:Circ[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4049:Circ[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
4051:Circ[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4053:Circ[1].NicelniTok:=Real_0;
4055:Circ[1].PowerFactor_III:=Real_0;
4057:Circ[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
4059:Circ[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
4061:Circ[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
4063:Circ[1].THDI_L1:=Real_0;
4065:Circ[1].THDI_L2:=Real_0;
4067:Circ[1].THDI_L3:=Real_0;
4069:Circ[1].THDV_L1:=Real_0;
4071:Circ[1].THDV_L2:=Real_0;
4073:Circ[1].THDV_L3:=Real_0;
4075:Circ[1].Tok_L1:=Real_0;
4077:Circ[1].Tok_L2:=Real_0;
4079:Circ[1].Tok_L3:=Real_0;
4081:Circ[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
4083:Circ[2].CosFi_III:=Real_0;
4085:Circ[2].DelovnaEnergija:=Real_0;
4087:Circ[2].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4089:Circ[2].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4091:Circ[2].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4093:Circ[2].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4095:Circ[2].Frekvenca_L1:=Real_0;
4097:Circ[2].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4099:Circ[2].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4101:Circ[2].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4103:Circ[2].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4105:Circ[2].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4107:Circ[2].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4109:Circ[2].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4111:Circ[2].MaximumDemand:=Real_0;
4113:Circ[2].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4115:Circ[2].Napetost_L1_N:=Real_0;
4117:Circ[2].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4119:Circ[2].Napetost_L2_N:=Real_0;
4121:Circ[2].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4123:Circ[2].Napetost_L3_N:=Real_0;
4125:Circ[2].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4127:Circ[2].NicelniTok:=Real_0;
4129:Circ[2].PowerFactor_III:=Real_0;
4131:Circ[2].PowerFactor_L1:=Real_0;
4133:Circ[2].PowerFactor_L2:=Real_0;
4135:Circ[2].PowerFactor_L3:=Real_0;
4137:Circ[2].THDI_L1:=Real_0;
4139:Circ[2].THDI_L2:=Real_0;
4141:Circ[2].THDI_L3:=Real_0;
4143:Circ[2].THDV_L1:=Real_0;
4145:Circ[2].THDV_L2:=Real_0;
4147:Circ[2].THDV_L3:=Real_0;
4149:Circ[2].Tok_L1:=Real_0;
4151:Circ[2].Tok_L2:=Real_0;
4153:Circ[2].Tok_L3:=Real_0;
4155:Circ[2].TokPovprecje_III:=Real_0;
4157:Circ[3].CosFi_III:=Real_0;
4159:Circ[3].DelovnaEnergija:=Real_0;
4161:Circ[3].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4163:Circ[3].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4165:Circ[3].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4167:Circ[3].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4169:Circ[3].Frekvenca_L1:=Real_0;
4171:Circ[3].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4173:Circ[3].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4175:Circ[3].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4177:Circ[3].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4179:Circ[3].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4181:Circ[3].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4183:Circ[3].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4185:Circ[3].MaximumDemand:=Real_0;
4187:Circ[3].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4189:Circ[3].Napetost_L1_N:=Real_0;
4191:Circ[3].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4193:Circ[3].Napetost_L2_N:=Real_0;
4195:Circ[3].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4197:Circ[3].Napetost_L3_N:=Real_0;
4199:Circ[3].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4201:Circ[3].NicelniTok:=Real_0;
4203:Circ[3].PowerFactor_III:=Real_0;
4205:Circ[3].PowerFactor_L1:=Real_0;
4207:Circ[3].PowerFactor_L2:=Real_0;
4209:Circ[3].PowerFactor_L3:=Real_0;
4211:Circ[3].THDI_L1:=Real_0;
4213:Circ[3].THDI_L2:=Real_0;
4215:Circ[3].THDI_L3:=Real_0;
4217:Circ[3].THDV_L1:=Real_0;
4219:Circ[3].THDV_L2:=Real_0;
4221:Circ[3].THDV_L3:=Real_0;
4223:Circ[3].Tok_L1:=Real_0;
4225:Circ[3].Tok_L2:=Real_0;
4227:Circ[3].Tok_L3:=Real_0;
4229:Circ[3].TokPovprecje_III:=Real_0;
4231:Circ[4].CosFi_III:=Real_0;
4233:Circ[4].DelovnaEnergija:=Real_0;
4235:Circ[4].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4237:Circ[4].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4239:Circ[4].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4241:Circ[4].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4243:Circ[4].Frekvenca_L1:=Real_0;
4245:Circ[4].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4247:Circ[4].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4249:Circ[4].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4251:Circ[4].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4253:Circ[4].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4255:Circ[4].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4257:Circ[4].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4259:Circ[4].MaximumDemand:=Real_0;
4261:Circ[4].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4263:Circ[4].Napetost_L1_N:=Real_0;
4265:Circ[4].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4267:Circ[4].Napetost_L2_N:=Real_0;
4269:Circ[4].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4271:Circ[4].Napetost_L3_N:=Real_0;
4273:Circ[4].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4275:Circ[4].NicelniTok:=Real_0;
4277:Circ[4].PowerFactor_III:=Real_0;
4279:Circ[4].PowerFactor_L1:=Real_0;
4281:Circ[4].PowerFactor_L2:=Real_0;
4283:Circ[4].PowerFactor_L3:=Real_0;
4285:Circ[4].THDI_L1:=Real_0;
4287:Circ[4].THDI_L2:=Real_0;
4289:Circ[4].THDI_L3:=Real_0;
4291:Circ[4].THDV_L1:=Real_0;
4293:Circ[4].THDV_L2:=Real_0;
4295:Circ[4].THDV_L3:=Real_0;
4297:Circ[4].Tok_L1:=Real_0;
4299:Circ[4].Tok_L2:=Real_0;
4301:Circ[4].Tok_L3:=Real_0;
4303:Circ[4].TokPovprecje_III:=Real_0;
4305:Circ[5].CosFi_III:=Real_0;
4307:Circ[5].DelovnaEnergija:=Real_0;
4309:Circ[5].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4311:Circ[5].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4313:Circ[5].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4315:Circ[5].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4317:Circ[5].Frekvenca_L1:=Real_0;
4319:Circ[5].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4321:Circ[5].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4323:Circ[5].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4325:Circ[5].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4327:Circ[5].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4329:Circ[5].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4331:Circ[5].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4333:Circ[5].MaximumDemand:=Real_0;
4335:Circ[5].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4337:Circ[5].Napetost_L1_N:=Real_0;
4339:Circ[5].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4341:Circ[5].Napetost_L2_N:=Real_0;
4343:Circ[5].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4345:Circ[5].Napetost_L3_N:=Real_0;
4347:Circ[5].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4349:Circ[5].NicelniTok:=Real_0;
4351:Circ[5].PowerFactor_III:=Real_0;
4353:Circ[5].PowerFactor_L1:=Real_0;
4355:Circ[5].PowerFactor_L2:=Real_0;
4357:Circ[5].PowerFactor_L3:=Real_0;
4359:Circ[5].THDI_L1:=Real_0;
4361:Circ[5].THDI_L2:=Real_0;
4363:Circ[5].THDI_L3:=Real_0;
4365:Circ[5].THDV_L1:=Real_0;
4367:Circ[5].THDV_L2:=Real_0;
4369:Circ[5].THDV_L3:=Real_0;
4371:Circ[5].Tok_L1:=Real_0;
4373:Circ[5].Tok_L2:=Real_0;
4375:Circ[5].Tok_L3:=Real_0;
4377:Circ[5].TokPovprecje_III:=Real_0;
4379:SenzorTemp[1]:=Real_0;
4381:SenzorTemp[2]:=Real_0;
4383:SenzorTemp[3]:=Real_0;
4385:SenzorTemp[4]:=Real_0;
4387:SenzorTemp[5]:=Real_0;
4389:SenzorVlaga[1]:=Real_0;
4391:SenzorVlaga[2]:=Real_0;
4393:SenzorVlaga[3]:=Real_0;
4395:SenzorVlaga[4]:=Real_0;
4397:SenzorVlaga[5]:=Real_0;
4399:TempAlarmPoint[1]:=Real_0;
4401:TempAlarmPoint[2]:=Real_0;
4403:TempAlarmPoint[3]:=Real_0;
4405:TempAlarmPoint[4]:=Real_0;
4407:TempAlarmPoint[5]:=Real_0;
4409:UPS[1].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4411:UPS[1].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4413:UPS[1].IzhodMocL1:=Real_0;
4415:UPS[1].IzhodMocL2:=Real_0;
4417:UPS[1].IzhodMocL3:=Real_0;
4419:UPS[1].NapetostBaterije:=Real_0;
4421:UPS[1].TemperaturaBaterije:=Real_0;
4423:UPS[1].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4425:UPS[1].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4427:UPS[1].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4429:UPS[1].VhodNapetostL1:=Real_0;
4431:UPS[1].VhodNapetostL2:=Real_0;
4433:UPS[1].VhodNapetostL3:=Real_0;
4435:UPS[2].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4437:UPS[2].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4439:UPS[2].IzhodMocL1:=Real_0;
4441:UPS[2].IzhodMocL2:=Real_0;
4443:UPS[2].IzhodMocL3:=Real_0;
4445:UPS[2].NapetostBaterije:=Real_0;
4447:UPS[2].TemperaturaBaterije:=Real_0;
4449:UPS[2].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4451:UPS[2].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4453:UPS[2].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4455:UPS[2].VhodNapetostL1:=Real_0;
4457:UPS[2].VhodNapetostL2:=Real_0;
4459:UPS[2].VhodNapetostL3:=Real_0;
4461:UPSgal.EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4463:UPSgal.EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4465:UPSgal.IzhodMocL1:=Real_0;
4467:UPSgal.IzhodMocL2:=Real_0;
4469:UPSgal.IzhodMocL3:=Real_0;
4471:UPSgal.NapetostBaterije:=Real_0;
4473:UPSgal.TemperaturaBaterije:=Real_0;
4475:UPSgal.VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4477:UPSgal.VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4479:UPSgal.VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4481:UPSgal.VhodNapetostL1:=Real_0;
4483:UPSgal.VhodNapetostL2:=Real_0;
4485:UPSgal.VhodNapetostL3:=Real_0;
4487:Circ[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
4489:Circ[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
4491:Circ[2].MaximumDemandA2:=Real_0;
4493:Circ[2].MaximumDemandA3:=Real_0;
4495:Circ[3].MaximumDemandA2:=Real_0;
4497:Circ[3].MaximumDemandA3:=Real_0;
4499:Circ[4].MaximumDemandA2:=Real_0;
4501:Circ[4].MaximumDemandA3:=Real_0;
4503:Circ[5].MaximumDemandA2:=Real_0;
4505:Circ[5].MaximumDemandA3:=Real_0;
4507:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4509:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4511:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4513:Circ[2].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4515:Circ[2].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4517:Circ[2].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4519:Circ[3].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4521:Circ[3].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4523:Circ[3].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4525:Circ[4].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4527:Circ[4].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4529:Circ[4].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4531:Circ[5].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4533:Circ[5].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4535:Circ[5].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_String : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje STRING*)
(**)
5000:Date_Time[0]:=String_0;
5015:Date_Time[1]:=String_0;
5030:Date_Time[2]:=String_0;
5045:Date_Time[3]:=String_0;
5060:UserCurrentName:=String_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Word : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje INT*)
(**)
0:Agregat[1].Q0status:=Byte_0;
1:Agregat[1].UnitStatus:=Byte_0;
2:Agregat[2].Q0status:=Byte_0;
3:Agregat[2].UnitStatus:=Byte_0;
4:DateTime.Dan:=Byte_0;
5:DateTime.Leto:=Byte_0;
6:DateTime.Mesec:=Byte_0;
7:DateTime.Minuta:=Byte_0;
8:DateTime.Sekunda:=Byte_0;
9:DateTime.Ura:=Byte_0;
10:ErrorComAgregat[1].Code[10]:=Byte_0;
11:ErrorComAgregat[1].Code[11]:=Byte_0;
12:ErrorComAgregat[1].Code[12]:=Byte_0;
13:ErrorComAgregat[1].Code[13]:=Byte_0;
14:ErrorComAgregat[1].Code[14]:=Byte_0;
15:ErrorComAgregat[1].Code[15]:=Byte_0;
16:ErrorComAgregat[1].Code[1]:=Byte_0;
17:ErrorComAgregat[1].Code[2]:=Byte_0;
18:ErrorComAgregat[1].Code[3]:=Byte_0;
19:ErrorComAgregat[1].Code[4]:=Byte_0;
20:ErrorComAgregat[1].Code[5]:=Byte_0;
21:ErrorComAgregat[1].Code[6]:=Byte_0;
22:ErrorComAgregat[1].Code[7]:=Byte_0;
23:ErrorComAgregat[1].Code[8]:=Byte_0;
24:ErrorComAgregat[1].Code[9]:=Byte_0;
25:ErrorComAgregat[1].Status:=Word_01;
26:ErrorComAgregat[2].Code[10]:=Byte_0;
27:ErrorComAgregat[2].Code[11]:=Byte_0;
28:ErrorComAgregat[2].Code[12]:=Byte_0;
29:ErrorComAgregat[2].Code[13]:=Byte_0;
30:ErrorComAgregat[2].Code[14]:=Byte_0;
31:ErrorComAgregat[2].Code[15]:=Byte_0;
32:ErrorComAgregat[2].Code[1]:=Byte_0;
33:ErrorComAgregat[2].Code[2]:=Byte_0;
34:ErrorComAgregat[2].Code[3]:=Byte_0;
35:ErrorComAgregat[2].Code[4]:=Byte_0;
36:ErrorComAgregat[2].Code[5]:=Byte_0;
37:ErrorComAgregat[2].Code[6]:=Byte_0;
38:ErrorComAgregat[2].Code[7]:=Byte_0;
39:ErrorComAgregat[2].Code[8]:=Byte_0;
40:ErrorComAgregat[2].Code[9]:=Byte_0;
41:ErrorComAgregat[2].Status:=Word_01;
42:ErrorComCirc[1].Code[10]:=Byte_0;
43:ErrorComCirc[1].Code[11]:=Byte_0;
44:ErrorComCirc[1].Code[12]:=Byte_0;
45:ErrorComCirc[1].Code[13]:=Byte_0;
46:ErrorComCirc[1].Code[14]:=Byte_0;
47:ErrorComCirc[1].Code[15]:=Byte_0;
48:ErrorComCirc[1].Code[1]:=Byte_0;
49:ErrorComCirc[1].Code[2]:=Byte_0;
50:ErrorComCirc[1].Code[3]:=Byte_0;
51:ErrorComCirc[1].Code[4]:=Byte_0;
52:ErrorComCirc[1].Code[5]:=Byte_0;
53:ErrorComCirc[1].Code[6]:=Byte_0;
54:ErrorComCirc[1].Code[7]:=Byte_0;
55:ErrorComCirc[1].Code[8]:=Byte_0;
56:ErrorComCirc[1].Code[9]:=Byte_0;
57:ErrorComCirc[1].Status:=Word_01;
58:ErrorComCirc[2].Code[10]:=Byte_0;
59:ErrorComCirc[2].Code[11]:=Byte_0;
60:ErrorComCirc[2].Code[12]:=Byte_0;
61:ErrorComCirc[2].Code[13]:=Byte_0;
62:ErrorComCirc[2].Code[14]:=Byte_0;
63:ErrorComCirc[2].Code[15]:=Byte_0;
64:ErrorComCirc[2].Code[1]:=Byte_0;
65:ErrorComCirc[2].Code[2]:=Byte_0;
66:ErrorComCirc[2].Code[3]:=Byte_0;
67:ErrorComCirc[2].Code[4]:=Byte_0;
68:ErrorComCirc[2].Code[5]:=Byte_0;
69:ErrorComCirc[2].Code[6]:=Byte_0;
70:ErrorComCirc[2].Code[7]:=Byte_0;
71:ErrorComCirc[2].Code[8]:=Byte_0;
72:ErrorComCirc[2].Code[9]:=Byte_0;
73:ErrorComCirc[2].Status:=Word_01;
74:ErrorComCirc[3].Code[10]:=Byte_0;
75:ErrorComCirc[3].Code[11]:=Byte_0;
76:ErrorComCirc[3].Code[12]:=Byte_0;
77:ErrorComCirc[3].Code[13]:=Byte_0;
78:ErrorComCirc[3].Code[14]:=Byte_0;
79:ErrorComCirc[3].Code[15]:=Byte_0;
80:ErrorComCirc[3].Code[1]:=Byte_0;
81:ErrorComCirc[3].Code[2]:=Byte_0;
82:ErrorComCirc[3].Code[3]:=Byte_0;
83:ErrorComCirc[3].Code[4]:=Byte_0;
84:ErrorComCirc[3].Code[5]:=Byte_0;
85:ErrorComCirc[3].Code[6]:=Byte_0;
86:ErrorComCirc[3].Code[7]:=Byte_0;
87:ErrorComCirc[3].Code[8]:=Byte_0;
88:ErrorComCirc[3].Code[9]:=Byte_0;
89:ErrorComCirc[3].Status:=Word_01;
90:ErrorComCirc[4].Code[10]:=Byte_0;
91:ErrorComCirc[4].Code[11]:=Byte_0;
92:ErrorComCirc[4].Code[12]:=Byte_0;
93:ErrorComCirc[4].Code[13]:=Byte_0;
94:ErrorComCirc[4].Code[14]:=Byte_0;
95:ErrorComCirc[4].Code[15]:=Byte_0;
96:ErrorComCirc[4].Code[1]:=Byte_0;
97:ErrorComCirc[4].Code[2]:=Byte_0;
98:ErrorComCirc[4].Code[3]:=Byte_0;
99:ErrorComCirc[4].Code[4]:=Byte_0;
100:ErrorComCirc[4].Code[5]:=Byte_0;
101:ErrorComCirc[4].Code[6]:=Byte_0;
102:ErrorComCirc[4].Code[7]:=Byte_0;
103:ErrorComCirc[4].Code[8]:=Byte_0;
104:ErrorComCirc[4].Code[9]:=Byte_0;
105:ErrorComCirc[4].Status:=Word_01;
106:ErrorComCirc[5].Code[10]:=Byte_0;
107:ErrorComCirc[5].Code[11]:=Byte_0;
108:ErrorComCirc[5].Code[12]:=Byte_0;
109:ErrorComCirc[5].Code[13]:=Byte_0;
110:ErrorComCirc[5].Code[14]:=Byte_0;
111:ErrorComCirc[5].Code[15]:=Byte_0;
112:ErrorComCirc[5].Code[1]:=Byte_0;
113:ErrorComCirc[5].Code[2]:=Byte_0;
114:ErrorComCirc[5].Code[3]:=Byte_0;
115:ErrorComCirc[5].Code[4]:=Byte_0;
116:ErrorComCirc[5].Code[5]:=Byte_0;
117:ErrorComCirc[5].Code[6]:=Byte_0;
118:ErrorComCirc[5].Code[7]:=Byte_0;
119:ErrorComCirc[5].Code[8]:=Byte_0;
120:ErrorComCirc[5].Code[9]:=Byte_0;
121:ErrorComCirc[5].Status:=Word_01;
122:ErrorComUPS[1].Code[10]:=Byte_0;
123:ErrorComUPS[1].Code[11]:=Byte_0;
124:ErrorComUPS[1].Code[12]:=Byte_0;
125:ErrorComUPS[1].Code[13]:=Byte_0;
126:ErrorComUPS[1].Code[14]:=Byte_0;
127:ErrorComUPS[1].Code[15]:=Byte_0;
128:ErrorComUPS[1].Code[1]:=Byte_0;
129:ErrorComUPS[1].Code[2]:=Byte_0;
130:ErrorComUPS[1].Code[3]:=Byte_0;
131:ErrorComUPS[1].Code[4]:=Byte_0;
132:ErrorComUPS[1].Code[5]:=Byte_0;
133:ErrorComUPS[1].Code[6]:=Byte_0;
134:ErrorComUPS[1].Code[7]:=Byte_0;
135:ErrorComUPS[1].Code[8]:=Byte_0;
136:ErrorComUPS[1].Code[9]:=Byte_0;
137:ErrorComUPS[1].Status:=Word_01;
138:ErrorComUPS[2].Code[10]:=Byte_0;
139:ErrorComUPS[2].Code[11]:=Byte_0;
140:ErrorComUPS[2].Code[12]:=Byte_0;
141:ErrorComUPS[2].Code[13]:=Byte_0;
142:ErrorComUPS[2].Code[14]:=Byte_0;
143:ErrorComUPS[2].Code[15]:=Byte_0;
144:ErrorComUPS[2].Code[1]:=Byte_0;
145:ErrorComUPS[2].Code[2]:=Byte_0;
146:ErrorComUPS[2].Code[3]:=Byte_0;
147:ErrorComUPS[2].Code[4]:=Byte_0;
148:ErrorComUPS[2].Code[5]:=Byte_0;
149:ErrorComUPS[2].Code[6]:=Byte_0;
150:ErrorComUPS[2].Code[7]:=Byte_0;
151:ErrorComUPS[2].Code[8]:=Byte_0;
152:ErrorComUPS[2].Code[9]:=Byte_0;
153:ErrorComUPS[2].Status:=Word_01;
154:Qstanje[10]:=Byte_0;
155:Qstanje[11]:=Byte_0;
156:Qstanje[12]:=Byte_0;
157:Qstanje[13]:=Byte_0;
158:Qstanje[14]:=Byte_0;
159:Qstanje[15]:=Byte_0;
160:Qstanje[16]:=Byte_0;
161:Qstanje[17]:=Byte_0;
162:Qstanje[18]:=Byte_0;
163:Qstanje[19]:=Byte_0;
164:Qstanje[1]:=Byte_0;
165:Qstanje[20]:=Byte_0;
166:Qstanje[21]:=Byte_0;
167:Qstanje[22]:=Byte_0;
168:Qstanje[23]:=Byte_0;
169:Qstanje[24]:=Byte_0;
170:Qstanje[25]:=Byte_0;
171:Qstanje[26]:=Byte_0;
172:Qstanje[27]:=Byte_0;
173:Qstanje[28]:=Byte_0;
174:Qstanje[29]:=Byte_0;
175:Qstanje[2]:=Byte_0;
176:Qstanje[30]:=Byte_0;
177:Qstanje[31]:=Byte_0;
178:Qstanje[32]:=Byte_0;
179:Qstanje[33]:=Byte_0;
180:Qstanje[34]:=Byte_0;
181:Qstanje[35]:=Byte_0;
182:Qstanje[36]:=Byte_0;
183:Qstanje[37]:=Byte_0;
184:Qstanje[38]:=Byte_0;
185:Qstanje[39]:=Byte_0;
186:Qstanje[3]:=Byte_0;
187:Qstanje[40]:=Byte_0;
188:Qstanje[4]:=Byte_0;
189:Qstanje[5]:=Byte_0;
190:Qstanje[6]:=Byte_0;
191:Qstanje[7]:=Byte_0;
192:Qstanje[8]:=Byte_0;
193:Qstanje[9]:=Byte_0;
194:TrQstanje[10]:=Byte_0;
195:TrQstanje[11]:=Byte_0;
196:TrQstanje[12]:=Byte_0;
197:TrQstanje[13]:=Byte_0;
198:TrQstanje[14]:=Byte_0;
199:TrQstanje[15]:=Byte_0;
200:TrQstanje[16]:=Byte_0;
201:TrQstanje[17]:=Byte_0;
202:TrQstanje[18]:=Byte_0;
203:TrQstanje[19]:=Byte_0;
204:TrQstanje[1]:=Byte_0;
205:TrQstanje[20]:=Byte_0;
206:TrQstanje[21]:=Byte_0;
207:TrQstanje[22]:=Byte_0;
208:TrQstanje[23]:=Byte_0;
209:TrQstanje[24]:=Byte_0;
210:TrQstanje[25]:=Byte_0;
211:TrQstanje[2]:=Byte_0;
212:TrQstanje[3]:=Byte_0;
213:TrQstanje[4]:=Byte_0;
214:TrQstanje[5]:=Byte_0;
215:TrQstanje[6]:=Byte_0;
216:TrQstanje[7]:=Byte_0;
217:TrQstanje[8]:=Byte_0;
218:TrQstanje[9]:=Byte_0;
219:UPS[1].InverterStatus:=Word_01;
220:UPS[1].OutputStatus:=Word_01;
221:UPS[1].StatusBaterije:=Word_01;
222:UPS[1].UnitStatus:=Word_01;
223:UPS[2].InverterStatus:=Word_01;
224:UPS[2].OutputStatus:=Word_01;
225:UPS[2].StatusBaterije:=Word_01;
226:UPS[2].UnitStatus:=Word_01;
227:UPSgal.InverterStatus:=Word_01;
228:UPSgal.OutputStatus:=Word_01;
229:UPSgal.StatusBaterije:=Word_01;
230:UPSgal.UnitStatus:=Word_01;
231:UserCurrentLevel:=Byte_0;
232:XVH_CircNumber:=Byte_0;
233:XVH_KlimaSplitStatus[1]:=Byte_0;
234:XVH_KlimaSplitStatus[2]:=Byte_0;
235:XVH_KlimaSplitStatus[3]:=Byte_0;
236:XVH_KlimaSplitStatus[4]:=Byte_0;
237:XVH_KlimaSplitStatus[5]:=Byte_0;
238:kom_nast_cas_izpada:=Word_01;
(*Pisanje UINT*)
(**)
6000:UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
6001:UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
6002:UPSgal.SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
(*Modbus Slave Example*)
PROGRAM PLC_PRG_modnet
VAR
Slave_Adresa:BYTE:=2;
Slave_Port:INT:=502;
SlaveSetup:MBS_Setup;
SlavePoll:MBS_Poll;
SlaveAnswer:MBS_Answer;
step: USINT;
end :BOOL;
i: INT;
cycle :BOOL := FALSE; (* First cycle *)
OpenDefaultPort: BOOL;
Write_16: BOOL;
Write_15: BOOL;
Write_5: BOOL;
j: INT;
slavepollwOffset_temp: INT;
slaveanswerwCount_temp: INT;
slaveanswerwoffset_temp: INT;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Modbus Slave Example*)
IF Write_16=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO (slaveanswerwCount_temp-1)/15 BY 1 DO (*vpiše se dword, real*)
wStr_0:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
wStr_1:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+1];
wStr_2 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+2];
wStr_3:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+3];
wStr_4:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+4];
wStr_5 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+5];
wStr_6:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+6];
wStr_7:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+7];
wStr_8:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+8];
wStr_9:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+9];
wStr_10:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+10];
wStr_11:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+11];
wStr_12:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+12];
wStr_13:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+13];
wStr_14:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+14];
bStr_29:=0;
mod_Write_String(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in string*)
END_FOR;
FOR j := 1 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 2 DO (*vpiše se dword, real*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j-1];
Word_23:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_dWord(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in dword*)
END_FOR;
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO (*vpiše se word*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Word(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis word*)
END_FOR;
Write_16:=FALSE;
END_IF;
IF Write_5=TRUE OR Write_15=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO
Bit_0:=mind_bool[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Bool(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis spremembe v spremenljivko*)
END_FOR;
Write_5:=FALSE;
Write_15:=FALSE;
END_IF;
(*iz scade ni komande za branje*)
IF Write_16=FALSE AND Write_5=FALSE AND Write_15=FALSE THEN
mod_Read();(*branje spremenljivk za scado*)
END_IF
(*Close all sockets on corresponding event*)
IF cycle = FALSE THEN
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Stop),event_stop);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_before_reset);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_shutdown);
cycle := TRUE;
END_IF
(*Close all connections via application *)
IF end = TRUE THEN
MBS_CloseAllConnections();
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=FALSE); (*Close port*)
step := 0;
END_IF
IF OpenDefaultPort=TRUE THEN
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=TRUE); (*Close port*)
step := 0;
OpenDefaultPort:=FALSE;
END_IF
(* State machine for setup, poll and answer *)
CASE step OF
0:(**)
SlaveSetup.bUnitIdentifier:=Slave_Adresa;(*Subunitnumber*)
slavesetup.wDefaultPort:=Slave_Port;(*Standartport *)
SlaveSetup.xAdditionalPortActive:=FALSE;(*Port opened or closed*)
SlaveSetup.xSecureMode:=FALSE;(*If TRUE only preset IPs are accepted*)
SlaveSetup.tTimeout:=T#3m;(*Timeout if no communication with slave established*)
SlaveSetup(xStrobe:=TRUE);(*Strobe starts function*)
IF slavesetup.xBusy = FALSE THEN
slavesetup(xstrobe := FALSE);
step := 1 ;
END_IF;
1:(**)
SlavePoll(xStrobe:=TRUE);(*Searching for master commands*)
IF NOT SlavePoll.xBusy THEN
step:=2;
SlavePoll(xStrobe:=FALSE);
END_IF;
2:(**)
step:= 1;
CASE SlavePoll.bFunctionCode OF (*Connect accepted pollparameters with answerparameters*)
8:(**)(*Poll answers*)
;
15:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind_bool[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.xarData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.xarData:=slavepoll.xarData;
Write_15:=TRUE;
16:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.wardata := slavepoll.warData;
Write_16:=TRUE;
1,2:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wcount-1 BY 1 DO
slaveanswer.xarData[i]:=mind_bool[slavepoll.woffset+i]; (*Read from Data-array*)
END_FOR
3,4:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
slaveanswer.warData[i]:=mind[slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR
5:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
mind_bool[slavepoll.woffset]:=slavepoll.xarData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.xarData := slavepoll.xardata;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
Write_5:=TRUE;
6:
slaveanswer.bFunctionCode:= slavepoll.bFunctionCode;
mind[slavepoll.woffset]:= slavepoll.warData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:= slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wardata := slavepoll.wardata;
23:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wCountAdd-1 BY 1 DO
mind[slavepoll.woffsetadd+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
FOR i := 0 TO slavepoll.wCount BY 1 DO
slaveanswer.warData[i] := mind[1+slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR;
END_CASE;
IF slavepoll.xAvailable = TRUE THEN
slaveanswer();(*When Data ready, send answer*)
END_IF
END_CASE;
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_dWord : BOOL
VAR_INPUT
dVAR: DWORD;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
DWord_0:=dVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_Real : BOOL
VAR_INPUT
rVAR: REAL;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
Real_0:=rVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_String : BOOL
VAR_INPUT
sVar: STRING;
start:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
String_0:=LEFT (sVar,29);
mind[start]:=wStr_0;
mind[start+1]:=wStr_1;
mind[start+2]:=wStr_2;
mind[start+3]:=wStr_3;
mind[start+4]:=wStr_4;
mind[start+5]:=wStr_5;
mind[start+6]:=wStr_6;
mind[start+7]:=wStr_7;
mind[start+8]:=wStr_8;
mind[start+9]:=wStr_9;
mind[start+10]:=wStr_10;
mind[start+11]:=wStr_11;
mind[start+12]:=wStr_12;
mind[start+13]:=wStr_13;
bStr_29:=0;
mind[start+14]:=wStr_14;
END_FUNCTION
(* @GLOBAL_VARIABLE_LIST := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @PATH := '' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
VAR_GLOBAL
(*delovno polje za modnet komunikacijo*)
mind :ARRAY [0..9999] OF WORD;
mind_bool :ARRAY [0..9999] OF BOOL; (*Buffer-Array*)
(*Delovni markerji //*)
Bit_0 AT %MX0.0 : BOOL;
Byte_0 AT %MB0 : BYTE;
Byte_1 AT %MB1 : BYTE;
Byte_2 AT %MB2 : BYTE;
Byte_3 AT %MB3 : BYTE;
Real_0 AT %MR0:REAL;
DWord_0 AT %MD0:DWORD;
Word_01 AT %MW0:WORD;
Word_23 AT %MW2:WORD;
String_0 AT %MW10:STRING;
wStr_0 AT %MW10:WORD;
wStr_1 AT %MW12:WORD;
wStr_2 AT %MW14:WORD;
wStr_3 AT %MW16:WORD;
wStr_4 AT %MW18:WORD;
wStr_5 AT %MW20:WORD;
wStr_6 AT %MW22:WORD;
wStr_7 AT %MW24:WORD;
wStr_8 AT %MW26:WORD;
wStr_9 AT %MW28:WORD;
wStr_10 AT %MW30:WORD;
wStr_11 AT %MW32:WORD;
wStr_12 AT %MW34:WORD;
wStr_13 AT %MW36:WORD;
wStr_14 AT %MW38:WORD;
bStr_00 AT %MB10:BYTE;
bStr_01 AT %MB11:BYTE;
bStr_02 AT %MB12:BYTE;
bStr_03 AT %MB13:BYTE;
bStr_04 AT %MB14:BYTE;
bStr_05 AT %MB15:BYTE;
bStr_06 AT %MB16:BYTE;
bStr_07 AT %MB17:BYTE;
bStr_08 AT %MB18:BYTE;
bStr_09 AT %MB19:BYTE;
bStr_10 AT %MB20:BYTE;
bStr_11 AT %MB21:BYTE;
bStr_12 AT %MB22:BYTE;
bStr_13 AT %MB23:BYTE;
bStr_14 AT %MB24:BYTE;
bStr_15 AT %MB25:BYTE;
bStr_16 AT %MB26:BYTE;
bStr_17 AT %MB27:BYTE;
bStr_18 AT %MB28:BYTE;
bStr_19 AT %MB29:BYTE;
bStr_20 AT %MB30:BYTE;
bStr_21 AT %MB31:BYTE;
bStr_22 AT %MB32:BYTE;
bStr_23 AT %MB33:BYTE;
bStr_24 AT %MB34:BYTE;
bStr_25 AT %MB35:BYTE;
bStr_26 AT %MB36:BYTE;
bStr_27 AT %MB37:BYTE;
bStr_28 AT %MB38:BYTE;
bStr_29 AT %MB39:BYTE;
(********************************************)
END_VAR
(* @OBJECT_END := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @CONNECTIONS := Global_Variables_Modnet
FILENAME : ''
FILETIME : 0
EXPORT : 0
NUMOFCONNECTIONS : 0
*)
(*KONEC_KODA*)