## Prva stran
variable | 1192 | 1.KORAK | variable_1 | 2.KORAK | KORAKI!
Device name | Tip | število spremenljivk | Tip (izbrani) | Zamenjaj z | 1.V Sheet "variable" skopiraj vsebino iz variable.dbf - iz Citect SCAD-a projekta, ki ga želiš pretvoriti.
IOD_EP1 | BCD | 0 | BCD | INT | 2.V polje A3 vpiši Device ime spremenljivk ki se bodo prenašale preko Modnet protokola
| BYTE | 85 | BYTE | BYTE | 3.V polje A6 vpiši ime krmilnika (npr.:PLC1, če je adresa v spremenljivkah PLC1:.NapakaKoncnega_stikala, drugače pusti polje prazno)
OPC name | DIGITAL | 367 | DIGITAL | DIGITAL | 4. Pritisni gumb 1.KORAK (V poljih C3:C10 se izpiše število spremenljivk, ki imajo Device enak tistemu v polju A3)
EP1 | INT | 29 | INT | INT | 5. Pritisni gumb 2.KORAK (V Sheet-u variable_1 se naredi seznam spremenljivk, ki se bodo prenačale preko Modnet protokola)
| LONG | 0 | LONG | LONG | 6. Pritisni gumb 3.KORAK (V poljih C15:C24 se izpiše število spremnljiv po tipih, v poljih F15:F24 se izpiše število potrebni wordow/coilov za prenos spremnljivk)
| REAL | 297 | REAL | REAL | 7. 4.KORAK: V polja C29:C38 je potrebno ročno vpisati začetne naslove spremnljivk. Potrebno je paziti na:
| STRING | 1 | UINT | UINT | *naslov se morajo začeti z lihim številom npr.:1, 101, 551
| UINT | 3 | STRING | STRING | *naslove je potrebno nastaviti tako, da se naslovi sremenljivk ne more prekrivati (naslovi spremenjivk gredo od (začetnega naslova) do (začetnega naslova+število potrebnih wordow))
8. Pritisni gumb 5.KORAK (V Sheet-u variable_2 se naredi seznam spremenljivk, ki so tokrat sortirana po tipih)
9. Pritisni gumb 6.KORAK (V Sheet-u variable_3 se naredi seznam spremenljivk, katerih Device se zamenja z devicom v polju C41)
Trajanje makroja | variable_1 |  |  | 3.KORAK | 10. Pritisni gumb 7.KORAK (V Sheet-u variable_new se generira seznam spremenljivk. To vsebino je potrebno skopirati v variable.dbf)
0 | Tip | število spremenljivk | TIP | št.potrebnih coilov/wordov | *ta korak traja nekoliko dalj časa (odvisno od števila spremenljivk)
| BCD | 0 | BCD | 0 | *če se pojavi težava z adresami ki se začnejo z 0000 (npr.: "00001" se spremeni na "1") je potrebno uporabiti priloženo (prazno) variable.dbf ali v
| BYTE | 0 | BYTE | 0 | ProjectEditoju/VariableTags na poljubni spremenljki nastaviti adreso" 00001"
| DIGITAL | 367 | DIGITAL | 367 (Coil) | 11. Pritisni gumb 8.KORAK in 9.KORAK (V Sheet-u Xsoft se generira koda)
| INT | 114 | INT | 114 (word) | 12. S pritiskom na gumb 10.KORAK se zgenerira EXP koda za Xsoft (Xsoft_EXP)
| LONG | 0 | LONG | 0 (word) | 13. S pritiskom na gumb Save*.EXP se avtomatsko generira datoka *.EXP
| REAL | 297 | REAL | 594 (word)
| STRING | 1 | STRING | 15 (word)
| UINT | 3 | UINT | 3 (word)
POZOR!
*V Sheet-u variable mora biti vsebina skopirana od polja A1 naprej (če je katera vrstica prazna makroji ne bodo delovali pravilno)
*Ena "STRING" spremenljivka zasede 15wordow (to pomeni 29 znakov, 1BYTE=1STRING)
|  | 4.KORAK(vpiši ročno) | variable_2 | 5.KORAK | *Dolžina "STRING" spremenljivk je 29 znakov (lahko tudi več vendar ne z uporabno tega dokumenta in XSoft programa,potrebna je modifikacija makrojev in Xsoft programa)
| Tip | Začetni naslov |  | Sortiraj | *Vsi stringi so enake dolžine (29)
| BCD |  |  | BCD | *"BYTE" spremenljivke se v variable.dbf spremenijo v "INT" (prenašanje posameznih bytov ni mogoče, niti naslavaljanje v citectscadi)
| BYTE |  |  | DIGITAL | *Naslovi spremenljivk se morajo obvezno začeti z lihim naslovom (preizkušeno je z začetnimi naslovi, ki se izpišejo po pritisku na gumb Ponastavi)
| DIGITAL | 1 |  | BYTE | *Z pritiskom na gumb RESET se pobriše vsebina vseh Sheet-ov razen Sheet-a variable (makor reset se izvaja precej časa)
| INT | 1 |  | INT | *makroji ne delujejo pravilno,če je v Sheet-u variable več kot 9999 vrstic oz. spremenljivk (število vseh spremnljivk je prikazano v polju B1)
| LONG | 3001 |  | LONG | *če se vsebine iz variable_new ne gre skpirat v variable.dbf datotek, vsebino skopirajte najprej v *.txt datoteko in nato v variable.dbf
| REAL | 4001 |  | REAL | *v polju A14 na Sheet-u Prva stran se prikazuje število ciklop do konca izvedbe makroja (samo za gumb 7.KORAK)
| STRING | 5001 |  | STRING
| UINT | 6001 |  | UINT
| variable_3 | 6.KORAK | variable_new | 7.KORAK
| New Device name | IOD_EP1_TCP |  | Nova variable dbf
|  |  | xSoft | 8.KORAK in 9.KORAK
xSoft koda
xSoft_EXP
Izvoz*.EXP
1.KORAK
2.KORAK
3.KORAK
5.KORAK
6.KORAK
7.KORAK
8.KORAK
9.KORAK
RESET
Ponastavi
10.KORAK
Save*.EXP

## variable
EP1Pulzi1s | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D1 | [8 empty] | 0x05400010
EP1UserloggedIn_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2 | [8 empty] | 0x05400020
EP1_DanEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3426[30] | [8 empty] | 0x05400030
EP1_CasDDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I34[30] | [8 empty] | 0x05400031
EP1_CasMDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I64[30] | [8 empty] | 0x05400032
EP1_TedenEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3456[30] | [8 empty] | 0x05400033
EP1_CasDTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I124[30] | [8 empty] | 0x05400034
EP1_CasMTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I154[30] | [8 empty] | 0x05400035
EP1_MesecEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3486[30] | [8 empty] | 0x05400036
EP1_CasDMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I214[30] | [8 empty] | 0x05400037
EP1_CasMMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I244[30] | [8 empty] | 0x05400038
EP1_StSt_DanEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3516 | [8 empty] | 0x05400039
EP1_StSt_TedenEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3520 | [8 empty] | 0x0540003a
EP1_StSt_MesecEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3524 | [8 empty] | 0x0540003b
EP1_StStCasDDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I280 | [8 empty] | 0x0540003c
EP1_StStCasMDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I282 | [8 empty] | 0x0540003d
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I284 | [8 empty] | 0x0540003e
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I286 | [8 empty] | 0x0540003f
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I288 | [8 empty] | 0x05400040
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I290 | [8 empty] | 0x05400041
EP1_MaxDnevnaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3882 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400042
EP1_MaxMesecnaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3886 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400043
EP1_MaxTedenskaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3890 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400044
EP1_DanEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3528[30] | [8 empty] | 0x05400045
EP1_CasDDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I330[30] | [8 empty] | 0x05400046
EP1_CasMDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I360[30] | [8 empty] | 0x05400047
EP1_TedenEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3558[30] | [8 empty] | 0x05400048
EP1_CasDTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I420[30] | [8 empty] | 0x05400049
EP1_CasMTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I450[30] | [8 empty] | 0x0540004a
EP1_MesecEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3588[30] | [8 empty] | 0x0540004b
EP1_CasDMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I510[30] | [8 empty] | 0x0540004c
EP1_CasMMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I540[30] | [8 empty] | 0x0540004d
EP1_StSt_DanEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3618 | [8 empty] | 0x0540004e
EP1_StSt_TedenEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3622 | [8 empty] | 0x0540004f
EP1_StSt_MesecEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3626 | [8 empty] | 0x05400050
EP1_StStCasDDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I576 | [8 empty] | 0x05400051
EP1_StStCasMDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I578 | [8 empty] | 0x05400052
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I580 | [8 empty] | 0x05400053
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I582 | [8 empty] | 0x05400054
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I584 | [8 empty] | 0x05400055
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I586 | [8 empty] | 0x05400056
EP1_MaxDnevnaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3891 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400057
EP1_MaxMesecnaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3894 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400058
EP1_MaxTedenskaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3898 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400059
EP1_DanEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3630[30] | [8 empty] | 0x0540005a
EP1_CasDDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I630[30] | [8 empty] | 0x0540005b
EP1_CasMDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I660[30] | [8 empty] | 0x0540005c
EP1_TedenEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3660[30] | [8 empty] | 0x0540005d
EP1_CasDTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I720[30] | [8 empty] | 0x0540005e
EP1_CasMTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I750[30] | [8 empty] | 0x0540005f
EP1_MesecEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3690[30] | [8 empty] | 0x05400060
EP1_CasDMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I810[30] | [8 empty] | 0x05400061
EP1_CasMMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I840[30] | [8 empty] | 0x05400062
EP1_StSt_DanEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3720 | [8 empty] | 0x05400063
EP1_StSt_TedenEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3724 | [8 empty] | 0x05400064
EP1_StSt_MesecEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3728 | [8 empty] | 0x05400065
EP1_StStCasDDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I876 | [8 empty] | 0x05400066
EP1_StStCasMDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I878 | [8 empty] | 0x05400067
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I880 | [8 empty] | 0x05400068
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I882 | [8 empty] | 0x05400069
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I884 | [8 empty] | 0x0540006a
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I886 | [8 empty] | 0x0540006b
EP1_MaxDnevnaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3902 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0540006c
EP1_MaxMesecnaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3906 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0540006d
EP1_MaxTedenskaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3910 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x0540006e
EP1_DanEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3732[30] | [8 empty] | 0x0540006f
EP1_CasDDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I930[30] | [8 empty] | 0x05400070
EP1_CasMDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I960[30] | [8 empty] | 0x05400071
EP1_TedenEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3762[30] | [8 empty] | 0x05400072
EP1_CasDTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1020[30] | [8 empty] | 0x05400073
EP1_CasMTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1050[30] | [8 empty] | 0x05400074
EP1_MesecEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3792[30] | [8 empty] | 0x05400075
EP1_CasDMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1110[30] | [8 empty] | 0x05400076
EP1_CasMMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1140[30] | [8 empty] | 0x05400077
EP1_StSt_DanEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3822 | [8 empty] | 0x05400078
EP1_StSt_TedenEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3826 | [8 empty] | 0x05400079
EP1_StSt_MesecEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3830 | [8 empty] | 0x0540007a
EP1_StStCasDDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1176 | [8 empty] | 0x0540007b
EP1_StStCasMDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1178 | [8 empty] | 0x0540007c
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1180 | [8 empty] | 0x0540007d
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1182 | [8 empty] | 0x0540007e
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1184 | [8 empty] | 0x0540007f
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1186 | [8 empty] | 0x05400080
EP1_MaxDnevnaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3911 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400081
EP1_MaxMesecnaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3914 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400082
EP1_MaxTedenskaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3918 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x05400083
EP1ComSCADA_stevec1 | INT | IOD_EP1_mem | I1194 | [8 empty] | 0x05400084
EP1ComSCADA_stevec2 | INT | IOD_EP1_mem | I1196 | [8 empty] | 0x05400085
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmFekalnaVoda_Napaka | [8 empty] | 0x05400090
EP1AlarmKlimat4_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat4_Napaka | [8 empty] | 0x054000a0
EP1AlarmKlimat5_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat5_Napaka | [8 empty] | 0x054000b0
EP1AlarmMehcalec_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmMehcalec_Napaka | [8 empty] | 0x054000c0
EP1AlarmRazlitjeVodeK4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK4 | [8 empty] | 0x054000d0
EP1AlarmRazlitjeVodeK5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK5 | [8 empty] | 0x054000e0
EP1AlarmSinhronizacijaNOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmSinhronizacijaNOK | [8 empty] | 0x054000f0
EP1AlarmTempTIA1Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA1Previsoka | [8 empty] | 0x05400100
EP1AlarmTempTIA2Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA2Previsoka | [8 empty] | 0x05400110
EP1AlarmUPSA1_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA1_Napaka | [8 empty] | 0x05400120
EP1AlarmUPSA2_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA2_Napaka | [8 empty] | 0x05400130
EP1AlarmUPSB_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSB_Napaka | [8 empty] | 0x05400140
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSKrmOmara_Alarm | [8 empty] | 0x05400150
EP1Circutor1CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].CosFi_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x05400160
EP1Circutor1DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaEnergija | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400161
EP1Circutor1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400162
EP1Circutor1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400163
EP1Circutor1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400164
EP1Circutor1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400165
EP1Circutor1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Frekvenca_L1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.# |  |  | 0x05400166
EP1Circutor1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaEnergija | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.# |  |  | 0x05400167
EP1Circutor1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x05400168
EP1Circutor1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x05400169
EP1Circutor1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540016a
EP1Circutor1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540016b
EP1Circutor1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaEnergija | [8 empty] | 0x0540016c
EP1Circutor1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540016d
EP1Circutor1MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemand | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x0540016e
EP1Circutor1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_L2 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x0540016f
EP1Circutor1Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400170
EP1Circutor1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_L3 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x05400171
EP1Circutor1Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400172
EP1Circutor1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_L1 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x05400173
EP1Circutor1Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400174
EP1Circutor1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NavideznaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.# |  |  | 0x05400175
EP1Circutor1NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NicelniTok | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400176
EP1Circutor1PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x05400177
EP1Circutor1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L1 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x05400178
EP1Circutor1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L2 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x05400179
EP1Circutor1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L3 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x0540017a
EP1Circutor1THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x0540017b
EP1Circutor1THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x0540017c
EP1Circutor1THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x0540017d
EP1Circutor1THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x0540017e
EP1Circutor1THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x0540017f
EP1Circutor1THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x05400180
EP1Circutor1Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400181
EP1Circutor1Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400182
EP1Circutor1Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400183
EP1Circutor1TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].TokPovprecje_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400184
EP1Circutor2CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].CosFi_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x05400185
EP1Circutor2DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaEnergija | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400186
EP1Circutor2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400187
EP1Circutor2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400188
EP1Circutor2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x05400189
EP1Circutor2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x0540018a
EP1Circutor2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Frekvenca_L1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.# |  |  | 0x0540018b
EP1Circutor2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaEnergija | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.# |  |  | 0x0540018c
EP1Circutor2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540018d
EP1Circutor2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540018e
EP1Circutor2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x0540018f
EP1Circutor2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x05400190
EP1Circutor2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaEnergija | [8 empty] | 0x05400191
EP1Circutor2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.# |  |  | 0x05400192
EP1Circutor2MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemand | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x05400193
EP1Circutor2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_L2 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x05400194
EP1Circutor2Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400195
EP1Circutor2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_L3 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x05400196
EP1Circutor2Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400197
EP1Circutor2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_L1 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x05400198
EP1Circutor2Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x05400199
EP1Circutor2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NavideznaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.# |  |  | 0x0540019a
EP1Circutor2NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NicelniTok | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x0540019b
EP1Circutor2PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x0540019c
EP1Circutor2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L1 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x0540019d
EP1Circutor2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L2 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x0540019e
EP1Circutor2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L3 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x0540019f
EP1Circutor2THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a0
EP1Circutor2THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a1
EP1Circutor2THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a2
EP1Circutor2THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a3
EP1Circutor2THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a4
EP1Circutor2THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001a5
EP1Circutor2Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001a6
EP1Circutor2Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001a7
EP1Circutor2Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001a8
EP1Circutor2TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].TokPovprecje_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001a9
EP1Circutor3CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].CosFi_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001aa
EP1Circutor3DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaEnergija | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001ab
EP1Circutor3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001ac
EP1Circutor3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001ad
EP1Circutor3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001ae
EP1Circutor3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001af
EP1Circutor3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Frekvenca_L1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.# |  |  | 0x054001b0
EP1Circutor3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaEnergija | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.# |  |  | 0x054001b1
EP1Circutor3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001b2
EP1Circutor3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001b3
EP1Circutor3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001b4
EP1Circutor3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001b5
EP1Circutor3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaEnergija | [8 empty] | 0x054001b6
EP1Circutor3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001b7
EP1Circutor3MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemand | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001b8
EP1Circutor3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_L2 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001b9
EP1Circutor3Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001ba
EP1Circutor3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_L3 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001bb
EP1Circutor3Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001bc
EP1Circutor3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_L1 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001bd
EP1Circutor3Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001be
EP1Circutor3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NavideznaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.# |  |  | 0x054001bf
EP1Circutor3NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NicelniTok | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001c0
EP1Circutor3PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001c1
EP1Circutor3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L1 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001c2
EP1Circutor3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L2 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001c3
EP1Circutor3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L3 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001c4
EP1Circutor3THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001c5
EP1Circutor3THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001c6
EP1Circutor3THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001c7
EP1Circutor3THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001c8
EP1Circutor3THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001c9
EP1Circutor3THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ca
EP1Circutor3Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001cb
EP1Circutor3Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001cc
EP1Circutor3Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001cd
EP1Circutor3TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].TokPovprecje_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001ce
EP1Circutor4CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].CosFi_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001cf
EP1Circutor4DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaEnergija | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d0
EP1Circutor4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d1
EP1Circutor4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d2
EP1Circutor4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d3
EP1Circutor4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d4
EP1Circutor4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Frekvenca_L1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.# |  |  | 0x054001d5
EP1Circutor4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaEnergija | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.# |  |  | 0x054001d6
EP1Circutor4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001d7
EP1Circutor4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001d8
EP1Circutor4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001d9
EP1Circutor4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001da
EP1Circutor4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaEnergija | [8 empty] | 0x054001db
EP1Circutor4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.# |  |  | 0x054001dc
EP1Circutor4MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemand | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001dd
EP1Circutor4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_L2 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001de
EP1Circutor4Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001df
EP1Circutor4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_L3 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001e0
EP1Circutor4Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001e1
EP1Circutor4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_L1 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.# |  |  | 0x054001e2
EP1Circutor4Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_N | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.# |  |  | 0x054001e3
EP1Circutor4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NavideznaMoc_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.# |  |  | 0x054001e4
EP1Circutor4NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NicelniTok | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001e5
EP1Circutor4PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_III | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001e6
EP1Circutor4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L1 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001e7
EP1Circutor4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L2 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001e8
EP1Circutor4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L3 | -100 | 100 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## |  |  | 0x054001e9
EP1Circutor4THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ea
EP1Circutor4THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001eb
EP1Circutor4THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ec
EP1Circutor4THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L1 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ed
EP1Circutor4THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L2 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ee
EP1Circutor4THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L3 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.# |  |  | 0x054001ef
EP1Circutor4Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001f0
EP1Circutor4Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001f1
EP1Circutor4Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001f2
EP1Circutor4TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].TokPovprecje_III | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# |  |  | 0x054001f3
EP1ComSCADA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA | [8 empty] | 0x05400200
EP1ComSCADA1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA1 | [8 empty] | 0x05400210
EP1DatumCasDan | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Dan | [8 empty] | 0x05400220
EP1DatumCasLeto | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto | [8 empty] | 0x05400221
EP1DatumCasLeto2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto2 | [8 empty] | 0x05400222
EP1DatumCasMesec | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Mesec | [8 empty] | 0x05400223
EP1DatumCasMinuta | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Minuta | [8 empty] | 0x05400224
EP1DatumCasSekunda | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Sekunda | [8 empty] | 0x05400225
EP1DatumCasUra | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Ura | [8 empty] | 0x05400226
EP1ErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[1] | [8 empty] | 0x05400230
EP1ErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[2] | [8 empty] | 0x05400240
EP1ErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[3] | [8 empty] | 0x05400250
EP1ErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[4] | [8 empty] | 0x05400260
EP1ErrComKlima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[5] | [8 empty] | 0x05400270
EP1ErrComKlima6 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[6] | [8 empty] | 0x05400280
EP1ErrCommScada | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada | [8 empty] | 0x05400290
EP1ErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPanelPLC | [8 empty] | 0x054002a0
EP1ErrComPort2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort2 | [8 empty] | 0x054002b0
EP1ErrComPort3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort3 | [8 empty] | 0x054002c0
EP1ErrComPort4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort4 | [8 empty] | 0x054002d0
EP1ErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[1] | [8 empty] | 0x054002e0
EP1ErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[2] | [8 empty] | 0x054002f0
EP1FekalnaVoda_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.FekalnaVoda_Delovanje | [8 empty] | 0x05400300
EP1Klima5IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].IzhodniVentilator | [8 empty] | 0x05400310
EP1Klima5Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Kompresor1 | [8 empty] | 0x05400320
EP1Klima5OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].OutletLimitSet | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400330
EP1Klima5Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Rezistor | [8 empty] | 0x05400340
EP1Klima5TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakIzPr | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400350
EP1Klima5TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400351
EP1Klima5TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TimeToChangeUnit | [8 empty] | 0x05400352
EP1Klima5UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaKompr | [8 empty] | 0x05400353
EP1Klima5UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaVent | [8 empty] | 0x05400354
EP1Klima6IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].IzhodniVentilator | [8 empty] | 0x05400360
EP1Klima6Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Kompresor1 | [8 empty] | 0x05400370
EP1Klima6OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].OutletLimitSet | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400380
EP1Klima6Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Rezistor | [8 empty] | 0x05400390
EP1Klima6TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakIzPr | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x054003a0
EP1Klima6TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x054003a1
EP1Klima6TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TimeToChangeUnit | [8 empty] | 0x054003a2
EP1Klima6UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaKompr | [8 empty] | 0x054003a3
EP1Klima6UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaVent | [8 empty] | 0x054003a4
EP1KlimaError5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].AlarmKompresor1 | [8 empty] | 0x054003b0
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].E2EPROMAlarm | [8 empty] | 0x054003c0
EP1KlimaError5FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].FenThermalCutout | [8 empty] | 0x054003d0
EP1KlimaError5IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].IzlivVode | [8 empty] | 0x054003e0
EP1KlimaError5NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaInverterja | [8 empty] | 0x054003f0
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaLoputaVent | [8 empty] | 0x05400400
EP1KlimaError5NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaNapajanje | [8 empty] | 0x05400410
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka | [8 empty] | 0x05400420
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka | [8 empty] | 0x05400430
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka | [8 empty] | 0x05400440
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka | [8 empty] | 0x05400450
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1 | [8 empty] | 0x05400460
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizkaTempVProstoru | [8 empty] | 0x05400470
EP1KlimaError5PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].PozarniAlarm | [8 empty] | 0x05400480
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ResistanceThermalCutout | [8 empty] | 0x05400490
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokaTempVProstoru | [8 empty] | 0x054004a0
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokPritiskKompr1 | [8 empty] | 0x054004b0
EP1KlimaError5ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ZamasenFilter | [8 empty] | 0x054004c0
EP1KlimaError6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].AlarmKompresor1 | [8 empty] | 0x054004d0
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].E2EPROMAlarm | [8 empty] | 0x054004e0
EP1KlimaError6FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].FenThermalCutout | [8 empty] | 0x054004f0
EP1KlimaError6IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].IzlivVode | [8 empty] | 0x05400500
EP1KlimaError6NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaInverterja | [8 empty] | 0x05400510
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaLoputaVent | [8 empty] | 0x05400520
EP1KlimaError6NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaNapajanje | [8 empty] | 0x05400530
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka | [8 empty] | 0x05400540
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka | [8 empty] | 0x05400550
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka | [8 empty] | 0x05400560
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka | [8 empty] | 0x05400570
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1 | [8 empty] | 0x05400580
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizkaTempVProstoru | [8 empty] | 0x05400590
EP1KlimaError6PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].PozarniAlarm | [8 empty] | 0x054005a0
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ResistanceThermalCutout | [8 empty] | 0x054005b0
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokaTempVProstoru | [8 empty] | 0x054005c0
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokPritiskKompr1 | [8 empty] | 0x054005d0
EP1KlimaError6ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ZamasenFilter | [8 empty] | 0x054005e0
EP1Klimat4_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat4_Delovanje | [8 empty] | 0x054005f0
EP1Klimat5_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat5_Delovanje | [8 empty] | 0x05400600
EP1Mehcalec_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Mehcalec_Delovanje | [8 empty] | 0x05400610
EP1NapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp1 | [8 empty] | 0x05400620
EP1NapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp2 | [8 empty] | 0x05400630
EP1NapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga1 | [8 empty] | 0x05400640
EP1NapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga2 | [8 empty] | 0x05400650
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaVKomunikacijiSPLC | [8 empty] | 0x05400660
EP1NastaviCasNaKrmilniku | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastaviCasNaKrmilniku | [8 empty] | 0x05400670
EP1NastavitevUreKrUspesna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastavitevUreKrUspesna | [8 empty] | 0x05400680
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400690
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | [8 empty] | 0x054006a0
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita | [8 empty] | 0x054006b0
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | [8 empty] | 0x054006c0
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054006d0
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054006e0
EP1OmaraE0AQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[0] | [8 empty] | 0x054006f0
EP1OmaraE0AQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[1] | [8 empty] | 0x054006f1
EP1OmaraE0AQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[2] | [8 empty] | 0x054006f2
EP1OmaraE0AQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[3] | [8 empty] | 0x054006f3
EP1OmaraE0AQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[4] | [8 empty] | 0x054006f4
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400700
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400710
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400720
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400730
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400740
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400750
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | [8 empty] | 0x05400760
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad | [8 empty] | 0x05400770
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400780
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400790
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007a0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007b0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007c0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007d0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007e0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054007f0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400800
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400810
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400820
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400830
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400840
EP1OmaraE1AQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[0] | [8 empty] | 0x05400850
EP1OmaraE1AQStanje10 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[10] | [8 empty] | 0x05400851
EP1OmaraE1AQStanje11 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[11] | [8 empty] | 0x05400852
EP1OmaraE1AQStanje12 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[12] | [8 empty] | 0x05400853
EP1OmaraE1AQStanje13 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[13] | [8 empty] | 0x05400854
EP1OmaraE1AQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[1] | [8 empty] | 0x05400855
EP1OmaraE1AQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[2] | [8 empty] | 0x05400856
EP1OmaraE1AQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[3] | [8 empty] | 0x05400857
EP1OmaraE1AQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[4] | [8 empty] | 0x05400858
EP1OmaraE1AQStanje5 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[5] | [8 empty] | 0x05400859
EP1OmaraE1AQStanje6 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[6] | [8 empty] | 0x0540085a
EP1OmaraE1AQStanje7 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[7] | [8 empty] | 0x0540085b
EP1OmaraE1AQStanje8 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[8] | [8 empty] | 0x0540085c
EP1OmaraE1AQStanje9 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[9] | [8 empty] | 0x0540085d
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | [8 empty] | 0x05400860
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | [8 empty] | 0x05400870
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | [8 empty] | 0x05400880
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400890
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054008a0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054008b0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054008c0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054008d0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x054008e0
EP1OmaraE1UQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[0] | [8 empty] | 0x054008f0
EP1OmaraE1UQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[1] | [8 empty] | 0x054008f1
EP1OmaraE1UQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[2] | [8 empty] | 0x054008f2
EP1OmaraE1UQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[3] | [8 empty] | 0x054008f3
EP1OmaraE1UQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[4] | [8 empty] | 0x054008f4
EP1OmaraE1UQStanje5 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[5] | [8 empty] | 0x054008f5
EP1OmaraE1UQStanje6 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[6] | [8 empty] | 0x054008f6
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400900
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400910
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400920
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400930
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400940
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400950
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400960
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400970
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400980
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400990
EP1OmaraE2AQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[0] | [8 empty] | 0x054009a0
EP1OmaraE2AQStanje10 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[10] | [8 empty] | 0x054009a1
EP1OmaraE2AQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[1] | [8 empty] | 0x054009a2
EP1OmaraE2AQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[2] | [8 empty] | 0x054009a3
EP1OmaraE2AQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[3] | [8 empty] | 0x054009a4
EP1OmaraE2AQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[4] | [8 empty] | 0x054009a5
EP1OmaraE2AQStanje5 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[5] | [8 empty] | 0x054009a6
EP1OmaraE2AQStanje6 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[6] | [8 empty] | 0x054009a7
EP1OmaraE2AQStanje7 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[7] | [8 empty] | 0x054009a8
EP1OmaraE2AQStanje8 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[8] | [8 empty] | 0x054009a9
EP1OmaraE2AQStanje9 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[9] | [8 empty] | 0x054009aa
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | [8 empty] | 0x054009b0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | [8 empty] | 0x054009c0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | [8 empty] | 0x054009d0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | [8 empty] | 0x054009e0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | [8 empty] | 0x054009f0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a00
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a10
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a20
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a30
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a40
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a50
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a60
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a70
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a80
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400a90
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400aa0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400ab0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400ac0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400ad0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400ae0
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | [8 empty] | 0x05400af0
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b00
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b10
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b20
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | [8 empty] | 0x05400b30
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b40
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b50
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b60
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b70
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b80
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400b90
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400ba0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400bb0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400bc0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400bd0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400be0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | [8 empty] | 0x05400bf0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | [8 empty] | 0x05400c00
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400c10
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400c20
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400c30
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400c40
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400c50
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | [8 empty] | 0x05400c60
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | [8 empty] | 0x05400c70
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta | [8 empty] | 0x05400c80
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta | [8 empty] | 0x05400c90
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta | [8 empty] | 0x05400ca0
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta | [8 empty] | 0x05400cb0
EP1OmaraE4AQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[0] | [8 empty] | 0x05400cc0
EP1OmaraE4AQStanje10 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[10] | [8 empty] | 0x05400cc1
EP1OmaraE4AQStanje11 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[11] | [8 empty] | 0x05400cc2
EP1OmaraE4AQStanje12 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[12] | [8 empty] | 0x05400cc3
EP1OmaraE4AQStanje13 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[13] | [8 empty] | 0x05400cc4
EP1OmaraE4AQStanje14 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[14] | [8 empty] | 0x05400cc5
EP1OmaraE4AQStanje15 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[15] | [8 empty] | 0x05400cc6
EP1OmaraE4AQStanje16 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[16] | [8 empty] | 0x05400cc7
EP1OmaraE4AQStanje17 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[17] | [8 empty] | 0x05400cc8
EP1OmaraE4AQStanje18 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[18] | [8 empty] | 0x05400cc9
EP1OmaraE4AQStanje19 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[19] | [8 empty] | 0x05400cca
EP1OmaraE4AQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[1] | [8 empty] | 0x05400ccb
EP1OmaraE4AQStanje20 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[20] | [8 empty] | 0x05400ccc
EP1OmaraE4AQStanje21 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[21] | [8 empty] | 0x05400ccd
EP1OmaraE4AQStanje22 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[22] | [8 empty] | 0x05400cce
EP1OmaraE4AQStanje23 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[23] | [8 empty] | 0x05400ccf
EP1OmaraE4AQStanje24 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[24] | [8 empty] | 0x05400cd0
EP1OmaraE4AQStanje25 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[25] | [8 empty] | 0x05400cd1
EP1OmaraE4AQStanje26 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[26] | [8 empty] | 0x05400cd2
EP1OmaraE4AQStanje27 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[27] | [8 empty] | 0x05400cd3
EP1OmaraE4AQStanje28 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[28] | [8 empty] | 0x05400cd4
EP1OmaraE4AQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[2] | [8 empty] | 0x05400cd5
EP1OmaraE4AQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[3] | [8 empty] | 0x05400cd6
EP1OmaraE4AQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[4] | [8 empty] | 0x05400cd7
EP1OmaraE4AQStanje5 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[5] | [8 empty] | 0x05400cd8
EP1OmaraE4AQStanje6 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[6] | [8 empty] | 0x05400cd9
EP1OmaraE4AQStanje7 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[7] | [8 empty] | 0x05400cda
EP1OmaraE4AQStanje8 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[8] | [8 empty] | 0x05400cdb
EP1OmaraE4AQStanje9 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[9] | [8 empty] | 0x05400cdc
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | [8 empty] | 0x05400ce0
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | [8 empty] | 0x05400cf0
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | [8 empty] | 0x05400d00
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400d10
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400d20
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400d30
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400d40
EP1OmaraE5AQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[0] | [8 empty] | 0x05400d50
EP1OmaraE5AQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[1] | [8 empty] | 0x05400d51
EP1OmaraE5AQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[2] | [8 empty] | 0x05400d52
EP1OmaraE5AQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[3] | [8 empty] | 0x05400d53
EP1OmaraE5AQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[4] | [8 empty] | 0x05400d54
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad | [8 empty] | 0x05400d60
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | [8 empty] | 0x05400d70
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | [8 empty] | 0x05400d80
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400d90
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400da0
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400db0
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400dc0
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | [8 empty] | 0x05400dd0
EP1OmaraE5UQStanje0 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[0] | [8 empty] | 0x05400de0
EP1OmaraE5UQStanje1 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[1] | [8 empty] | 0x05400de1
EP1OmaraE5UQStanje2 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[2] | [8 empty] | 0x05400de2
EP1OmaraE5UQStanje3 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[3] | [8 empty] | 0x05400de3
EP1OmaraE5UQStanje4 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[4] | [8 empty] | 0x05400de4
EP1OmaraE5UQStanje5 | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[5] | [8 empty] | 0x05400de5
EP1OpozoriloBaterijaXC100 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC100 | [8 empty] | 0x05400df0
EP1OpozoriloBaterijaXC200 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC200 | [8 empty] | 0x05400e00
EP1SinhronizacijaPanelOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizacijaPanelOK | [8 empty] | 0x05400e10
EP1SinhronizirajCas_Panel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizirajCas_Panel | [8 empty] | 0x05400e20
EP1SKTemp1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp1 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400e30
EP1SKTemp2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp2 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400e31
EP1SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | [8 empty] | 0x05400e40
EP1SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | [8 empty] | 0x05400e50
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima4 | [8 empty] | 0x05400e60
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima5 | [8 empty] | 0x05400e70
EP1SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | [8 empty] | 0x05400e80
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | [8 empty] | 0x05400e90
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | [8 empty] | 0x05400ea0
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | [8 empty] | 0x05400eb0
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | [8 empty] | 0x05400ec0
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | [8 empty] | 0x05400ed0
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | [8 empty] | 0x05400ee0
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | [8 empty] | 0x05400ef0
EP1SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | [8 empty] | 0x05400f00
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | [8 empty] | 0x05400f10
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSB | [8 empty] | 0x05400f20
EP1SKVlaga1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# |  |  | 0x05400f30
EP1SKVlaga2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.# |  |  | 0x05400f31
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | [8 empty] | 0x05400f40
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | [8 empty] | 0x05400f50
EP1StObratovalnihUrKlima1SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima1SC | [8 empty] | 0x05400f61
EP1StObratovalnihUrKlima2SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima2SC | [8 empty] | 0x05400f63
EP1TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | [8 empty] | 0x05400f70
EP1TempZaAlarmTIA1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA1 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400f80
EP1TempZaAlarmTIA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA2 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.# |  |  | 0x05400f81
EP1UPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmInverterError | [8 empty] | 0x05400f90
EP1UPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmAwaitingPower | [8 empty] | 0x05400fa0
EP1UPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmBypassBad | [8 empty] | 0x05400fb0
EP1UPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmChargerFailed | [8 empty] | 0x05400fc0
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost | [8 empty] | 0x05400fd0
EP1UPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDepletedBattery | [8 empty] | 0x05400fe0
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed | [8 empty] | 0x05400ff0
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401000
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen | [8 empty] | 0x05401010
EP1UPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmLowBattery | [8 empty] | 0x05401020
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki | [8 empty] | 0x05401030
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju | [8 empty] | 0x05401040
EP1UPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBattery | [8 empty] | 0x05401050
EP1UPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBypass | [8 empty] | 0x05401060
EP1UPS1AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmReceptacleOff | [8 empty] | 0x05401070
EP1UPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownImminent | [8 empty] | 0x05401080
EP1UPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownPending | [8 empty] | 0x05401090
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija | [8 empty] | 0x054010a0
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka | [8 empty] | 0x054010b0
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054010c0
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054010d0
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054010e0
EP1UPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTestInProgres | [8 empty] | 0x054010f0
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff | [8 empty] | 0x05401100
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401110
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff | [8 empty] | 0x05401120
EP1UPS1BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | #### |  |  | 0x05401130
EP1UPS1BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401131
EP1UPS1BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401132
EP1UPS1BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401133
EP1UPS1BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401134
EP1UPS1BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401135
EP1UPS1BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401136
EP1UPS1BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401137
EP1UPS1BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401138
EP1UPS1BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401139
EP1UPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540113a
EP1UPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining | 0 | 500 | 0 | 500 | min | #### |  |  | 0x0540113b
EP1UPS1IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodFrekvenca | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x0540113c
EP1UPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540113d
EP1UPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540113e
EP1UPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL3 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540113f
EP1UPS1IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401140
EP1UPS1IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401141
EP1UPS1IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401142
EP1UPS1IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodnoNapajanje | [8 empty] | 0x05401143
EP1UPS1IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x05401144
EP1UPS1IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x05401145
EP1UPS1IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL3 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x05401146
EP1UPS1IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401147
EP1UPS1IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401148
EP1UPS1IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401149
EP1UPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].NapetostBaterije | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540114a
EP1UPS1StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn | [8 empty] | 0x05401150
EP1UPS1StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAlarmJeAktiven | [8 empty] | 0x05401160
EP1UPS1StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterijaSePrazni | [8 empty] | 0x05401170
EP1UPS1StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterije | [8 empty] | 0x05401180
EP1UPS1StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBoostMode | [8 empty] | 0x05401190
EP1UPS1StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBuckMode | [8 empty] | 0x054011a0
EP1UPS1StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusDetourIsOn | [8 empty] | 0x054011b0
EP1UPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven | [8 empty] | 0x054011c0
EP1UPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusInverterIsOn | [8 empty] | 0x054011d0
EP1UPS1StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusLoadOff | [8 empty] | 0x054011e0
EP1UPS1StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsBypassOK | [8 empty] | 0x054011f0
EP1UPS1StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsRectifierOK | [8 empty] | 0x05401200
EP1UPS1StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusNotInParalel | [8 empty] | 0x05401210
EP1UPS1StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusOnBypass | [8 empty] | 0x05401220
EP1UPS1StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusParallelValues | [8 empty] | 0x05401230
EP1UPS1StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije | [8 empty] | 0x05401240
EP1UPS1StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusRectifierIsOn | [8 empty] | 0x05401250
EP1UPS1StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusResetLoadOff | [8 empty] | 0x05401260
EP1UPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusStopOperation | [8 empty] | 0x05401270
EP1UPS1SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloBypassLinij | [8 empty] | 0x05401280
EP1UPS1SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401281
EP1UPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije | [5 empty] | #### |  |  | 0x05401282
EP1UPS1SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloVhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401283
EP1UPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | #### |  |  | 0x05401284
EP1UPS1TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TokVBaterijo | -900 | 900 | -90.0 | 900 | A | #### |  |  | 0x05401285
EP1UPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401286
EP1UPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL2 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401287
EP1UPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL3 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401288
EP1UPS1VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401289
EP1UPS1VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x0540128a
EP1UPS1VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x0540128b
EP1UPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL1 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540128c
EP1UPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL2 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540128d
EP1UPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL3 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540128e
EP1UPS1VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x0540128f
EP1UPS1VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401290
EP1UPS1VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401291
EP1UPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmInverterError | [8 empty] | 0x054012a0
EP1UPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmAwaitingPower | [8 empty] | 0x054012b0
EP1UPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmBypassBad | [8 empty] | 0x054012c0
EP1UPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmChargerFailed | [8 empty] | 0x054012d0
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost | [8 empty] | 0x054012e0
EP1UPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDepletedBattery | [8 empty] | 0x054012f0
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed | [8 empty] | 0x05401300
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401310
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen | [8 empty] | 0x05401320
EP1UPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmLowBattery | [8 empty] | 0x05401330
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki | [8 empty] | 0x05401340
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju | [8 empty] | 0x05401350
EP1UPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBattery | [8 empty] | 0x05401360
EP1UPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBypass | [8 empty] | 0x05401370
EP1UPS2AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmReceptacleOff | [8 empty] | 0x05401380
EP1UPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownImminent | [8 empty] | 0x05401390
EP1UPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownPending | [8 empty] | 0x054013a0
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija | [8 empty] | 0x054013b0
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka | [8 empty] | 0x054013c0
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054013d0
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054013e0
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054013f0
EP1UPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTestInProgres | [8 empty] | 0x05401400
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff | [8 empty] | 0x05401410
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401420
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff | [8 empty] | 0x05401430
EP1UPS2BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | #### |  |  | 0x05401440
EP1UPS2BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401441
EP1UPS2BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401442
EP1UPS2BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401443
EP1UPS2BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401444
EP1UPS2BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401445
EP1UPS2BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401446
EP1UPS2BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401447
EP1UPS2BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401448
EP1UPS2BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401449
EP1UPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540144a
EP1UPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining | 0 | 200 | 0 | 200 | min | #### |  |  | 0x0540144b
EP1UPS2IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | #### |  |  | 0x0540144c
EP1UPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL1 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540144d
EP1UPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL2 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540144e
EP1UPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL3 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540144f
EP1UPS2IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401450
EP1UPS2IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401451
EP1UPS2IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | #### |  |  | 0x05401452
EP1UPS2IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodnoNapajanje | [8 empty] | 0x05401453
EP1UPS2IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | #### |  |  | 0x05401454
EP1UPS2IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | #### |  |  | 0x05401455
EP1UPS2IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL3 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | #### |  |  | 0x05401456
EP1UPS2IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401457
EP1UPS2IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401458
EP1UPS2IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x05401459
EP1UPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].NapetostBaterije | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540145a
EP1UPS2StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn | [8 empty] | 0x05401460
EP1UPS2StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAlarmJeAktiven | [8 empty] | 0x05401470
EP1UPS2StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterijaSePrazni | [8 empty] | 0x05401480
EP1UPS2StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterije | [8 empty] | 0x05401490
EP1UPS2StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBoostMode | [8 empty] | 0x054014a0
EP1UPS2StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBuckMode | [8 empty] | 0x054014b0
EP1UPS2StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusDetourIsOn | [8 empty] | 0x054014c0
EP1UPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven | [8 empty] | 0x054014d0
EP1UPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusInverterIsOn | [8 empty] | 0x054014e0
EP1UPS2StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusLoadOff | [8 empty] | 0x054014f0
EP1UPS2StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsBypassOK | [8 empty] | 0x05401500
EP1UPS2StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsRectifierOK | [8 empty] | 0x05401510
EP1UPS2StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusNotInParalel | [8 empty] | 0x05401520
EP1UPS2StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusOnBypass | [8 empty] | 0x05401530
EP1UPS2StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusParallelValues | [8 empty] | 0x05401540
EP1UPS2StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije | [8 empty] | 0x05401550
EP1UPS2StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusRectifierIsOn | [8 empty] | 0x05401560
EP1UPS2StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusResetLoadOff | [8 empty] | 0x05401570
EP1UPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusStopOperation | [8 empty] | 0x05401580
EP1UPS2SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloBypassLinij | [8 empty] | 0x05401590
EP1UPS2SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401591
EP1UPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije | [5 empty] | #### |  |  | 0x05401592
EP1UPS2SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloVhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401593
EP1UPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | #### |  |  | 0x05401594
EP1UPS2TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TokVBaterijo | -90 | 90 | -90 | 90 | A | #### |  |  | 0x05401595
EP1UPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL1 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401596
EP1UPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL2 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401597
EP1UPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL3 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | #### |  |  | 0x05401598
EP1UPS2VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x05401599
EP1UPS2VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x0540159a
EP1UPS2VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | #### |  |  | 0x0540159b
EP1UPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL1 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540159c
EP1UPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL2 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540159d
EP1UPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL3 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | #### |  |  | 0x0540159e
EP1UPS2VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x0540159f
EP1UPS2VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x054015a0
EP1UPS2VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | #### |  |  | 0x054015a1
EP1UPS3AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmAwaitingPower | [8 empty] | 0x054015b0
EP1UPS3AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmBypassBad | [8 empty] | 0x054015c0
EP1UPS3AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmChargerFailed | [8 empty] | 0x054015d0
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmCommunicationsLost | [8 empty] | 0x054015e0
EP1UPS3AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDepletedBattery | [8 empty] | 0x054015f0
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed | [8 empty] | 0x05401600
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401610
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen | [8 empty] | 0x05401620
EP1UPS3AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmLowBattery | [8 empty] | 0x05401630
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki | [8 empty] | 0x05401640
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju | [8 empty] | 0x05401650
EP1UPS3AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBattery | [8 empty] | 0x05401660
EP1UPS3AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBypass | [8 empty] | 0x05401670
EP1UPS3AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmReceptacleOff | [8 empty] | 0x05401680
EP1UPS3AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownImminent | [8 empty] | 0x05401690
EP1UPS3AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownPending | [8 empty] | 0x054016a0
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSlabaBaterija | [8 empty] | 0x054016b0
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSplosnaNapaka | [8 empty] | 0x054016c0
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054016d0
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054016e0
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc | [8 empty] | 0x054016f0
EP1UPS3AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTestInProgres | [8 empty] | 0x05401700
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSIzhodOff | [8 empty] | 0x05401710
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano | [8 empty] | 0x05401720
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSSystemOff | [8 empty] | 0x05401730
EP1UPS3BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | #### |  |  | 0x05401740
EP1UPS3BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x05401741
EP1UPS3BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x05401742
EP1UPS3BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x05401743
EP1UPS3BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401744
EP1UPS3BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401745
EP1UPS3BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401746
EP1UPS3BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401747
EP1UPS3BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401748
EP1UPS3BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401749
EP1UPS3EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedChargeRemaining | 0 | 100 | 0 | 100 | % | #### |  |  | 0x0540174a
EP1UPS3EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedMinutesRemaining | 0 | 200 | 0 | 200 | min | #### |  |  | 0x0540174b
EP1UPS3IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodFrekvenca | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | #### |  |  | 0x0540174c
EP1UPS3IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x0540174d
EP1UPS3IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x0540174e
EP1UPS3IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | #### |  |  | 0x0540174f
EP1UPS3IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401750
EP1UPS3IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401751
EP1UPS3IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x05401752
EP1UPS3IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodnoNapajanje | [8 empty] | 0x05401753
EP1UPS3IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL1 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | #### |  |  | 0x05401754
EP1UPS3IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL2 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | #### |  |  | 0x05401755
EP1UPS3IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL3 | 0 | 1000 | 0 | 100.0 | % | #### |  |  | 0x05401756
EP1UPS3IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401757
EP1UPS3IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401758
EP1UPS3IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | #### |  |  | 0x05401759
EP1UPS3NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].NapetostBaterije | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | #### |  |  | 0x0540175a
EP1UPS3StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn | [8 empty] | 0x05401760
EP1UPS3StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAlarmJeAktiven | [8 empty] | 0x05401770
EP1UPS3StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterijaSePrazni | [8 empty] | 0x05401780
EP1UPS3StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterije | [8 empty] | 0x05401790
EP1UPS3StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBoostMode | [8 empty] | 0x054017a0
EP1UPS3StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBuckMode | [8 empty] | 0x054017b0
EP1UPS3StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusDetourIsOn | [8 empty] | 0x054017c0
EP1UPS3StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusEcomodeAktiven | [8 empty] | 0x054017d0
EP1UPS3StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusInverterIsOn | [8 empty] | 0x054017e0
EP1UPS3StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusLoadOff | [8 empty] | 0x054017f0
EP1UPS3StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsBypassOK | [8 empty] | 0x05401800
EP1UPS3StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsRectifierOK | [8 empty] | 0x05401810
EP1UPS3StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusNotInParalel | [8 empty] | 0x05401820
EP1UPS3StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusOnBypass | [8 empty] | 0x05401830
EP1UPS3StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusParallelValues | [8 empty] | 0x05401840
EP1UPS3StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije | [8 empty] | 0x05401850
EP1UPS3StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusRectifierIsOn | [8 empty] | 0x05401860
EP1UPS3StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusResetLoadOff | [8 empty] | 0x05401870
EP1UPS3StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusStopOperation | [8 empty] | 0x05401880
EP1UPS3SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloBypassLinij | [8 empty] | 0x05401890
EP1UPS3SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401891
EP1UPS3SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije | [8 empty] | 0x05401892
EP1UPS3SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloVhodnihLinij | [8 empty] | 0x05401893
EP1UPS3TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TemperaturaBaterije | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ### |  |  | 0x05401894
EP1UPS3TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TokVBaterijo | -900 | 900 | -90.0 | 90.0 | A | ###.# |  |  | 0x05401895
EP1UPS3VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL1 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  |  | 0x05401896
EP1UPS3VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL2 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  |  | 0x05401897
EP1UPS3VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL3 | 0 | 600 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# |  |  | 0x05401898
EP1UPS3VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL1 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  |  | 0x05401899
EP1UPS3VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL2 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  |  | 0x0540189a
EP1UPS3VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL3 | 0 | 1200 | 0 | 120.0 | kW | ###.# |  |  | 0x0540189b
EP1UPS3VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  |  | 0x0540189c
EP1UPS3VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  |  | 0x0540189d
EP1UPS3VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | V | ###.# |  |  | 0x0540189e
EP1UPS3VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL1 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  |  | 0x0540189f
EP1UPS3VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL2 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  |  | 0x054018a0
EP1UPS3VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL3 | 0 | 5000 | 0 | 500.0 | A | ###.# |  |  | 0x054018a1
EP1UPSA1_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA1_Delovanje | [8 empty] | 0x054018b0
EP1UPSA2_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA2_Delovanje | [8 empty] | 0x054018c0
EP1UPSB_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSB_Delovanje | [8 empty] | 0x054018d0
EP1UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | [8 empty] | 0x054018e0
EP1UserCurrentLevel | BYTE | IOD_EP1 | EP1:.UserCurrentLevel | [8 empty] | 0x054018e1
EP1UserLoggedIn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UserLoggedIn | [8 empty] | 0x054018f0
EP1UserName | STRING | IOD_EP1 | EP1:.UserName | [8 empty] | 0x05401900
EP1VklopiFekalnoVodo | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiFekalnoVodo | [8 empty] | 0x05401910
EP1VklopiMehcalec | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiMehcalec | [8 empty] | 0x05401920
EP1XVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.XVH_AlarmOn | [8 empty] | 0x05401930
EP1CasZaVklopVent | REAL | IOD_EP1 | EP1:.CasZaVklopVent | [5 empty] | ### |  |  | 0x05401940
AEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2000[290] | [8 empty] | 0x05401950
BEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2300[290] | [8 empty] | 0x05401960
CEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2600[290] | [8 empty] | 0x05401970
DEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2900[290] | [8 empty] | 0x05401980
EEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D15000[290] | [8 empty] | 0x05401990
FEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D4300[290] | [8 empty] | 0x054019a0
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3200 | [8 empty] | 0x054019b0
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3201 | [8 empty] | 0x054019c0
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3202 | [8 empty] | 0x054019d0
EP1NapakaSenzorTemp1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3203 | [8 empty] | 0x054019e0
EP1NapakaSenzorTemp2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3204 | [8 empty] | 0x054019f0
EP1NapakaSenzorVlaga1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3205 | [8 empty] | 0x05401a00
EP1NapakaSenzorVlaga2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3206 | [8 empty] | 0x05401a10
EP1AlarmRazlitjeVodeK4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3207 | [8 empty] | 0x05401a20
EP1AlarmRazlitjeVodeK5_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3208 | [8 empty] | 0x05401a30
EP1AlarmKlimat4_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3209 | [8 empty] | 0x05401a40
EP1AlarmKlimat5_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3210 | [8 empty] | 0x05401a50
EP1AlarmUPSA1_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3211 | [8 empty] | 0x05401a60
EP1AlarmUPSA2_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3212 | [8 empty] | 0x05401a70
EP1AlarmUPSB_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3213 | [8 empty] | 0x05401a80
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3214 | [8 empty] | 0x05401a90
EP1AlarmMehcalec_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3215 | [8 empty] | 0x05401aa0
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3216 | [8 empty] | 0x05401ab0
EP1OpozoriloBaterijaXC100_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3217 | [8 empty] | 0x05401ac0
EP1OpozoriloBaterijaXC200_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3218 | [8 empty] | 0x05401ad0
EP1ErrComPanelPLC_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3219 | [8 empty] | 0x05401ae0
EP1ErrComPort2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3220 | [8 empty] | 0x05401af0
EP1ErrComPort3_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3221 | [8 empty] | 0x05401b00
EP1ErrComPort4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3222 | [8 empty] | 0x05401b10
EP1ErrComUPS1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3223 | [8 empty] | 0x05401b20
EP1ErrComUPS2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3224 | [8 empty] | 0x05401b30
EP1ErrComCirc1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3225 | [8 empty] | 0x05401b40
EP1ErrComCirc2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3226 | [8 empty] | 0x05401b50
EP1ErrComCirc3_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3227 | [8 empty] | 0x05401b60
EP1ErrComCirc4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3228 | [8 empty] | 0x05401b70
EP1ErrComKlima5_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3229 | [8 empty] | 0x05401b80
EP1ErrComKlima6_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3230 | [8 empty] | 0x05401b90
EP1AlarmTempTIA1Previsoka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3231 | [8 empty] | 0x05401ba0
EP1AlarmTempTIA2Previsoka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3232 | [8 empty] | 0x05401bb0
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3233 | [8 empty] | 0x05401bc0
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3234 | [8 empty] | 0x05401bd0
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3235 | [8 empty] | 0x05401be0
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3236 | [8 empty] | 0x05401bf0
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3237 | [8 empty] | 0x05401c00
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3238 | [8 empty] | 0x05401c10
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3239 | [8 empty] | 0x05401c20
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3240 | [8 empty] | 0x05401c30
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3241 | [8 empty] | 0x05401c40
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3242 | [8 empty] | 0x05401c50
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3243 | [8 empty] | 0x05401c60
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3244 | [8 empty] | 0x05401c70
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3245 | [8 empty] | 0x05401c80
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3246 | [8 empty] | 0x05401c90
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3247 | [8 empty] | 0x05401ca0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3248 | [8 empty] | 0x05401cb0
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3249 | [8 empty] | 0x05401cc0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3250 | [8 empty] | 0x05401cd0
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3251 | [8 empty] | 0x05401ce0
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3252 | [8 empty] | 0x05401cf0
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3253 | [8 empty] | 0x05401d00
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3254 | [8 empty] | 0x05401d10
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3255 | [8 empty] | 0x05401d20
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3256 | [8 empty] | 0x05401d30
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3257 | [8 empty] | 0x05401d40
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3258 | [8 empty] | 0x05401d50
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3259 | [8 empty] | 0x05401d60
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3260 | [8 empty] | 0x05401d70
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3261 | [8 empty] | 0x05401d80
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3262 | [8 empty] | 0x05401d90
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3263 | [8 empty] | 0x05401da0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3264 | [8 empty] | 0x05401db0
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3265 | [8 empty] | 0x05401dc0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3266 | [8 empty] | 0x05401dd0
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3267 | [8 empty] | 0x05401de0
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3268 | [8 empty] | 0x05401df0
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3269 | [8 empty] | 0x05401e00
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3270 | [8 empty] | 0x05401e10
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3271 | [8 empty] | 0x05401e20
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3272 | [8 empty] | 0x05401e30
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3273 | [8 empty] | 0x05401e40
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3274 | [8 empty] | 0x05401e50
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3275 | [8 empty] | 0x05401e60
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3276 | [8 empty] | 0x05401e70
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3277 | [8 empty] | 0x05401e80
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3278 | [8 empty] | 0x05401e90
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3279 | [8 empty] | 0x05401ea0
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3280 | [8 empty] | 0x05401eb0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3281 | [8 empty] | 0x05401ec0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3282 | [8 empty] | 0x05401ed0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3283 | [8 empty] | 0x05401ee0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3284 | [8 empty] | 0x05401ef0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3285 | [8 empty] | 0x05401f00
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3286 | [8 empty] | 0x05401f10
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3287 | [8 empty] | 0x05401f20
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3288 | [8 empty] | 0x05401f30
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3289 | [8 empty] | 0x05401f40
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3290 | [8 empty] | 0x05401f50
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3291 | [8 empty] | 0x05401f60
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3292 | [8 empty] | 0x05401f70
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3293 | [8 empty] | 0x05401f80
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3294 | [8 empty] | 0x05401f90
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3295 | [8 empty] | 0x05401fa0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3296 | [8 empty] | 0x05401fb0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3297 | [8 empty] | 0x05401fc0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3298 | [8 empty] | 0x05401fd0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3299 | [8 empty] | 0x05401fe0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3300 | [8 empty] | 0x05401ff0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3301 | [8 empty] | 0x05402000
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3302 | [8 empty] | 0x05402010
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3303 | [8 empty] | 0x05402020
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3304 | [8 empty] | 0x05402030
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3305 | [8 empty] | 0x05402040
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3306 | [8 empty] | 0x05402050
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3307 | [8 empty] | 0x05402060
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3308 | [8 empty] | 0x05402070
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3309 | [8 empty] | 0x05402080
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3310 | [8 empty] | 0x05402090
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3311 | [8 empty] | 0x054020a0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3312 | [8 empty] | 0x054020b0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3313 | [8 empty] | 0x054020c0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3314 | [8 empty] | 0x054020d0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3315 | [8 empty] | 0x054020e0
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3316 | [8 empty] | 0x054020f0
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3317 | [8 empty] | 0x05402100
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3318 | [8 empty] | 0x05402110
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3319 | [8 empty] | 0x05402120
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3320 | [8 empty] | 0x05402130
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3321 | [8 empty] | 0x05402140
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3322 | [8 empty] | 0x05402150
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3323 | [8 empty] | 0x05402160
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3324 | [8 empty] | 0x05402170
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3325 | [8 empty] | 0x05402180
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3326 | [8 empty] | 0x05402190
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3327 | [8 empty] | 0x054021a0
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3328 | [8 empty] | 0x054021b0
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3329 | [8 empty] | 0x054021c0
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3330 | [8 empty] | 0x054021d0
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3331 | [8 empty] | 0x054021e0
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3332 | [8 empty] | 0x054021f0
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3333 | [8 empty] | 0x05402200
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3334 | [8 empty] | 0x05402210
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3335 | [8 empty] | 0x05402220
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3336 | [8 empty] | 0x05402230
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3337 | [8 empty] | 0x05402240
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3338 | [8 empty] | 0x05402250
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3339 | [8 empty] | 0x05402260
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3340 | [8 empty] | 0x05402270
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3341 | [8 empty] | 0x05402280
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3342 | [8 empty] | 0x05402290
EP1UPS1AlarmInverterError_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3600 | [8 empty] | 0x054022a0
EP1UPS1AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3343 | [8 empty] | 0x054022b0
EP1UPS1AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3344 | [8 empty] | 0x054022c0
EP1UPS1AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3345 | [8 empty] | 0x054022d0
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3346 | [8 empty] | 0x054022e0
EP1UPS1AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3347 | [8 empty] | 0x054022f0
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3348 | [8 empty] | 0x05402300
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3349 | [8 empty] | 0x05402310
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3350 | [8 empty] | 0x05402320
EP1UPS1AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3351 | [8 empty] | 0x05402330
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3352 | [8 empty] | 0x05402340
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3353 | [8 empty] | 0x05402350
EP1UPS1AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3354 | [8 empty] | 0x05402360
EP1UPS1AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3355 | [8 empty] | 0x05402370
EP1UPS1AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3356 | [8 empty] | 0x05402380
EP1UPS1AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3357 | [8 empty] | 0x05402390
EP1UPS1AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3358 | [8 empty] | 0x054023a0
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3359 | [8 empty] | 0x054023b0
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3360 | [8 empty] | 0x054023c0
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3361 | [8 empty] | 0x054023d0
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3362 | [8 empty] | 0x054023e0
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3363 | [8 empty] | 0x054023f0
EP1UPS1AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3364 | [8 empty] | 0x05402400
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3365 | [8 empty] | 0x05402410
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3366 | [8 empty] | 0x05402420
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3367 | [8 empty] | 0x05402430
EP1UPS2AlarmInverterError_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3601 | [8 empty] | 0x05402440
EP1UPS2AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3368 | [8 empty] | 0x05402450
EP1UPS2AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3369 | [8 empty] | 0x05402460
EP1UPS2AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3370 | [8 empty] | 0x05402470
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3371 | [8 empty] | 0x05402480
EP1UPS2AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3372 | [8 empty] | 0x05402490
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3373 | [8 empty] | 0x054024a0
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3374 | [8 empty] | 0x054024b0
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3375 | [8 empty] | 0x054024c0
EP1UPS2AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3376 | [8 empty] | 0x054024d0
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3377 | [8 empty] | 0x054024e0
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3378 | [8 empty] | 0x054024f0
EP1UPS2AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3379 | [8 empty] | 0x05402500
EP1UPS2AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3380 | [8 empty] | 0x05402510
EP1UPS2AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3381 | [8 empty] | 0x05402520
EP1UPS2AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3382 | [8 empty] | 0x05402530
EP1UPS2AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3383 | [8 empty] | 0x05402540
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3384 | [8 empty] | 0x05402550
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3385 | [8 empty] | 0x05402560
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3386 | [8 empty] | 0x05402570
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3387 | [8 empty] | 0x05402580
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3388 | [8 empty] | 0x05402590
EP1UPS2AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3389 | [8 empty] | 0x054025a0
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3390 | [8 empty] | 0x054025b0
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3391 | [8 empty] | 0x054025c0
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3392 | [8 empty] | 0x054025d0
EP1UPS3AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3393 | [8 empty] | 0x054025e0
EP1UPS3AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3394 | [8 empty] | 0x054025f0
EP1UPS3AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3395 | [8 empty] | 0x05402600
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3396 | [8 empty] | 0x05402610
EP1UPS3AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3397 | [8 empty] | 0x05402620
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3398 | [8 empty] | 0x05402630
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3399 | [8 empty] | 0x05402640
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3400 | [8 empty] | 0x05402650
EP1UPS3AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3401 | [8 empty] | 0x05402660
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3402 | [8 empty] | 0x05402670
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3403 | [8 empty] | 0x05402680
EP1UPS3AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3404 | [8 empty] | 0x05402690
EP1UPS3AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3405 | [8 empty] | 0x054026a0
EP1UPS3AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3406 | [8 empty] | 0x054026b0
EP1UPS3AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3407 | [8 empty] | 0x054026c0
EP1UPS3AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3408 | [8 empty] | 0x054026d0
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3409 | [8 empty] | 0x054026e0
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3410 | [8 empty] | 0x054026f0
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3411 | [8 empty] | 0x05402700
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3412 | [8 empty] | 0x05402710
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3413 | [8 empty] | 0x05402720
EP1UPS3AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3414 | [8 empty] | 0x05402730
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3415 | [8 empty] | 0x05402740
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3416 | [8 empty] | 0x05402750
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3417 | [8 empty] | 0x05402760
EP1KlimaError5AlarmKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3418 | [8 empty] | 0x05402770
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3419 | [8 empty] | 0x05402780
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3420 | [8 empty] | 0x05402790
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3421 | [8 empty] | 0x054027a0
EP1KlimaError5FenThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3422 | [8 empty] | 0x054027b0
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3423 | [8 empty] | 0x054027c0
EP1KlimaError5PozarniAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3424 | [8 empty] | 0x054027d0
EP1KlimaError5ZamasenFilter_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3425 | [8 empty] | 0x054027e0
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3426 | [8 empty] | 0x054027f0
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3427 | [8 empty] | 0x05402800
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3428 | [8 empty] | 0x05402810
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3429 | [8 empty] | 0x05402820
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3430 | [8 empty] | 0x05402830
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3431 | [8 empty] | 0x05402840
EP1KlimaError5NapakaNapajanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3432 | [8 empty] | 0x05402850
EP1KlimaError5NapakaInverterja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3433 | [8 empty] | 0x05402860
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3434 | [8 empty] | 0x05402870
EP1KlimaError5IzlivVode_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3435 | [8 empty] | 0x05402880
EP1KlimaError6AlarmKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3436 | [8 empty] | 0x05402890
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3437 | [8 empty] | 0x054028a0
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3438 | [8 empty] | 0x054028b0
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3439 | [8 empty] | 0x054028c0
EP1KlimaError6FenThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3440 | [8 empty] | 0x054028d0
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3441 | [8 empty] | 0x054028e0
EP1KlimaError6PozarniAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3442 | [8 empty] | 0x054028f0
EP1KlimaError6ZamasenFilter_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3443 | [8 empty] | 0x05402900
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3444 | [8 empty] | 0x05402910
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3445 | [8 empty] | 0x05402920
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3446 | [8 empty] | 0x05402930
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3447 | [8 empty] | 0x05402940
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3448 | [8 empty] | 0x05402950
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3449 | [8 empty] | 0x05402960
EP1KlimaError6NapakaNapajanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3450 | [8 empty] | 0x05402970
EP1KlimaError6NapakaInverterja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3451 | [8 empty] | 0x05402980
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3452 | [8 empty] | 0x05402990
EP1KlimaError6IzlivVode_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3453 | [8 empty] | 0x054029a0
EP1ErrComSCADA_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3454 | [8 empty] | 0x054029b0
EP1OmogociVseAlarme | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3455 | [8 empty] | 0x054029c0
EP1OmogociVseSmsAlarme | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3456 | [8 empty] | 0x054029d0
EP1OmogociVseDogodke_DI | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3457 | [8 empty] | 0x054029e0
EP1OmogociVseDogodke_DO | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3458 | [8 empty] | 0x054029f0
EP1OmogociVseDogodke_COM | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3459 | [8 empty] | 0x05402a00
EP1_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3460[13] | [8 empty] | 0x05402a10
EP1_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3473[13] | [8 empty] | 0x05402a20
EP1_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_EP1_disk | L3486[13] | [8 empty] | 0x05402a30
EP1_meja_tok_alarm | LONG | IOD_EP1_disk | L3499[13] | [8 empty] | 0x05402a31
EP1_ralika_energ_dan_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3834 | [8 empty] | 0x05402a32
EP1_ralika_energ_ted_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3838 | [8 empty] | 0x05402a33
EP1_ralika_energ_mes_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3842 | [8 empty] | 0x05402a34
EP1_ralika_energ_dan_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3846 | [8 empty] | 0x05402a35
EP1_ralika_energ_ted_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3850 | [8 empty] | 0x05402a36
EP1_ralika_energ_mes_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3854 | [8 empty] | 0x05402a37
EP1_ralika_energ_dan_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3858 | [8 empty] | 0x05402a38
EP1_ralika_energ_ted_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3862 | [8 empty] | 0x05402a39
EP1_ralika_energ_mes_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3866 | [8 empty] | 0x05402a3a
EP1_ralika_energ_dan_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3870 | [8 empty] | 0x05402a3b
EP1_ralika_energ_ted_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3874 | [8 empty] | 0x05402a3c
EP1_ralika_energ_mes_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3878 | [8 empty] | 0x05402a3d
EP1OnemAlarmPon | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3489 | [8 empty] | 0x05402a40
EP1PricetekSMSAlarmov1 | INT | IOD_EP1_disk | I3900 | [8 empty] | 0x05402a50
EP1KonecSMSAlarmov1 | INT | IOD_EP1_disk | I3902 | [8 empty] | 0x05402a51
EP1AlarmSinhronizacijaNOK_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D4 | [8 empty] | 0x05402a60
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3500 | [8 empty] | 0x05402a70
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3501 | [8 empty] | 0x05402a80
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3502 | [8 empty] | 0x05402a90
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3503 | [8 empty] | 0x05402aa0
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3504 | [8 empty] | 0x05402ab0
EP1Klima5IzhodniVentilator_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3505 | [8 empty] | 0x05402ac0
EP1Klima5Kompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3506 | [8 empty] | 0x05402ad0
EP1Klima5Rezistor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3507 | [8 empty] | 0x05402ae0
EP1Klima6IzhodniVentilator_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3508 | [8 empty] | 0x05402af0
EP1Klima6Kompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3509 | [8 empty] | 0x05402b00
EP1Klima6Rezistor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3510 | [8 empty] | 0x05402b10
EP1Klimat4_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3511 | [8 empty] | 0x05402b20
EP1Klimat5_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3512 | [8 empty] | 0x05402b30
EP1UPSA1_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3513 | [8 empty] | 0x05402b40
EP1UPSA2_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3514 | [8 empty] | 0x05402b50
EP1UPSB_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3515 | [8 empty] | 0x05402b60
EP1FekalnaVoda_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3516 | [8 empty] | 0x05402b70
EP1ErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada2 | [8 empty] | 0x05402b80
EP1ComSCADA2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA2 | [8 empty] | 0x05402b90
EP1ErrComSCADA_Om2 | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3519 | [8 empty] | 0x05402ba0
EP1Server_A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3520 | [8 empty] | 0x05402bb0
EP1Server_B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3521 | [8 empty] | 0x05402bc0
EP1ComSCADA_stevec3 | INT | IOD_EP1_mem | I3522 | [8 empty] | 0x05402bd0
EP1ComSCADA_stevec | INT | IOD_EP1_mem | I3524 | [8 empty] | 0x05402bd1
EP1ComSCADA3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA3 | [8 empty] | 0x05402be0
EP1kom_nast_cas_izpada | INT | IOD_EP1 | EP1:.kom_nast_cas_izpada | [8 empty] | 0x05402bf0
EP1SPRINK_GasenjeA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402c10
EP1SPRINK_GasenjeB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeB | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402c20
EP1INER_PozCent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozCent | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402c30
EP1INER_PozSenzor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozSenzor | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402c40
EP1INER_Gasenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_Gasenje | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402c50
EP1SPRINK_Gasenje_AB_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3522 | [8 empty] | 0x05402c60
EP1SPRINK_GasenjeA_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3523 | [8 empty] | 0x05402c70
EP1SPRINK_GasenjeB_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3524 | [8 empty] | 0x05402c80
EP1INER_PozCent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3525 | [8 empty] | 0x05402c90
EP1INER_PozSenzor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3526 | [8 empty] | 0x05402ca0
EP1INER_Gasenje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3527 | [8 empty] | 0x05402cb0
EP1Circutor1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402cc8
EP1Circutor1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402cc9
EP1Circutor2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402cca
EP1Circutor2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402ccb
EP1Circutor3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402ccc
EP1Circutor3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402ccd
EP1Circutor4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA2 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402cce
EP1Circutor4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA3 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x05402ccf
EP1Circutor1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd0
EP1Circutor1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd1
EP1Circutor1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd2
EP1Circutor2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd3
EP1Circutor2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd4
EP1Circutor2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd5
EP1Circutor3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd6
EP1Circutor3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd7
EP1Circutor3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd8
EP1Circutor4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cd9
EP1Circutor4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cda
EP1Circutor4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cdb
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402ce0
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402cf0
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402d00
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402d10
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402d20
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402d30
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16000 | [8 empty] | 0x05402d40
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16001 | [8 empty] | 0x05402d50
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16002 | [8 empty] | 0x05402d60
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16003 | [8 empty] | 0x05402d70
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16004 | [8 empty] | 0x05402d80
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16005 | [8 empty] | 0x05402d90
EP1PozarnaCentrala_skupno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.PozarnaCentrala_skupno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x05402da0
EP1SPRINK_Gasenje_AB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_Gasenje_AB | [6 empty] | 6157 |  | 0x05402db0

## variable_1
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmFekalnaVoda_Napaka
EP1AlarmKlimat4_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat4_Napaka
EP1AlarmKlimat5_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat5_Napaka
EP1AlarmMehcalec_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmMehcalec_Napaka
EP1AlarmRazlitjeVodeK4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK4
EP1AlarmRazlitjeVodeK5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK5
EP1AlarmSinhronizacijaNOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmSinhronizacijaNOK
EP1AlarmTempTIA1Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA1Previsoka
EP1AlarmTempTIA2Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA2Previsoka
EP1AlarmUPSA1_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA1_Napaka
EP1AlarmUPSA2_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA2_Napaka
EP1AlarmUPSB_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSB_Napaka
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSKrmOmara_Alarm
EP1Circutor1CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].CosFi_III
EP1Circutor1DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaEnergija
EP1Circutor1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_III
EP1Circutor1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Frekvenca_L1
EP1Circutor1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaEnergija
EP1Circutor1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L1
EP1Circutor1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L2
EP1Circutor1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L3
EP1Circutor1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor1MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemand
EP1Circutor1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_L2
EP1Circutor1Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_N
EP1Circutor1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_L3
EP1Circutor1Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_N
EP1Circutor1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_L1
EP1Circutor1Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_N
EP1Circutor1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NavideznaMoc_III
EP1Circutor1NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NicelniTok
EP1Circutor1PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_III
EP1Circutor1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L1
EP1Circutor1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L2
EP1Circutor1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L3
EP1Circutor1THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L1
EP1Circutor1THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L2
EP1Circutor1THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L3
EP1Circutor1THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L1
EP1Circutor1THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L2
EP1Circutor1THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L3
EP1Circutor1Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L1
EP1Circutor1Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L2
EP1Circutor1Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L3
EP1Circutor1TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].TokPovprecje_III
EP1Circutor2CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].CosFi_III
EP1Circutor2DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaEnergija
EP1Circutor2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_III
EP1Circutor2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Frekvenca_L1
EP1Circutor2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaEnergija
EP1Circutor2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L1
EP1Circutor2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L2
EP1Circutor2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L3
EP1Circutor2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor2MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemand
EP1Circutor2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_L2
EP1Circutor2Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_N
EP1Circutor2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_L3
EP1Circutor2Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_N
EP1Circutor2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_L1
EP1Circutor2Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_N
EP1Circutor2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NavideznaMoc_III
EP1Circutor2NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NicelniTok
EP1Circutor2PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_III
EP1Circutor2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L1
EP1Circutor2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L2
EP1Circutor2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L3
EP1Circutor2THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L1
EP1Circutor2THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L2
EP1Circutor2THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L3
EP1Circutor2THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L1
EP1Circutor2THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L2
EP1Circutor2THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L3
EP1Circutor2Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L1
EP1Circutor2Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L2
EP1Circutor2Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L3
EP1Circutor2TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].TokPovprecje_III
EP1Circutor3CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].CosFi_III
EP1Circutor3DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaEnergija
EP1Circutor3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_III
EP1Circutor3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Frekvenca_L1
EP1Circutor3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaEnergija
EP1Circutor3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L1
EP1Circutor3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L2
EP1Circutor3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L3
EP1Circutor3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor3MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemand
EP1Circutor3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_L2
EP1Circutor3Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_N
EP1Circutor3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_L3
EP1Circutor3Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_N
EP1Circutor3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_L1
EP1Circutor3Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_N
EP1Circutor3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NavideznaMoc_III
EP1Circutor3NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NicelniTok
EP1Circutor3PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_III
EP1Circutor3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L1
EP1Circutor3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L2
EP1Circutor3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L3
EP1Circutor3THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L1
EP1Circutor3THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L2
EP1Circutor3THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L3
EP1Circutor3THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L1
EP1Circutor3THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L2
EP1Circutor3THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L3
EP1Circutor3Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L1
EP1Circutor3Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L2
EP1Circutor3Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L3
EP1Circutor3TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].TokPovprecje_III
EP1Circutor4CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].CosFi_III
EP1Circutor4DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaEnergija
EP1Circutor4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_III
EP1Circutor4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Frekvenca_L1
EP1Circutor4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaEnergija
EP1Circutor4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L1
EP1Circutor4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L2
EP1Circutor4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L3
EP1Circutor4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor4MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemand
EP1Circutor4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_L2
EP1Circutor4Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_N
EP1Circutor4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_L3
EP1Circutor4Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_N
EP1Circutor4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_L1
EP1Circutor4Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_N
EP1Circutor4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NavideznaMoc_III
EP1Circutor4NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NicelniTok
EP1Circutor4PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_III
EP1Circutor4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L1
EP1Circutor4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L2
EP1Circutor4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L3
EP1Circutor4THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L1
EP1Circutor4THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L2
EP1Circutor4THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L3
EP1Circutor4THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L1
EP1Circutor4THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L2
EP1Circutor4THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L3
EP1Circutor4Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L1
EP1Circutor4Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L2
EP1Circutor4Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L3
EP1Circutor4TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].TokPovprecje_III
EP1ComSCADA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA
EP1ComSCADA1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA1
EP1DatumCasDan | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Dan | BYTE
EP1DatumCasLeto | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto | BYTE
EP1DatumCasLeto2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto2
EP1DatumCasMesec | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Mesec | BYTE
EP1DatumCasMinuta | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Minuta | BYTE
EP1DatumCasSekunda | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Sekunda | BYTE
EP1DatumCasUra | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Ura | BYTE
EP1ErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[1]
EP1ErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[2]
EP1ErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[3]
EP1ErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[4]
EP1ErrComKlima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[5]
EP1ErrComKlima6 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[6]
EP1ErrCommScada | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada
EP1ErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPanelPLC
EP1ErrComPort2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort2
EP1ErrComPort3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort3
EP1ErrComPort4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort4
EP1ErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[1]
EP1ErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[2]
EP1FekalnaVoda_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.FekalnaVoda_Delovanje
EP1Klima5IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].IzhodniVentilator
EP1Klima5Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Kompresor1
EP1Klima5OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].OutletLimitSet
EP1Klima5Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Rezistor
EP1Klima5TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima5TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima5TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TimeToChangeUnit
EP1Klima5UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaKompr
EP1Klima5UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaVent
EP1Klima6IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].IzhodniVentilator
EP1Klima6Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Kompresor1
EP1Klima6OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].OutletLimitSet
EP1Klima6Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Rezistor
EP1Klima6TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima6TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima6TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TimeToChangeUnit
EP1Klima6UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaKompr
EP1Klima6UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaVent
EP1KlimaError5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].AlarmKompresor1
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError5FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].FenThermalCutout
EP1KlimaError5IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].IzlivVode
EP1KlimaError5NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaInverterja
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError5NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaNapajanje
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError5PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].PozarniAlarm
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError5ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ZamasenFilter
EP1KlimaError6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].AlarmKompresor1
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError6FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].FenThermalCutout
EP1KlimaError6IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].IzlivVode
EP1KlimaError6NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaInverterja
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError6NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaNapajanje
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError6PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].PozarniAlarm
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError6ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ZamasenFilter
EP1Klimat4_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat4_Delovanje
EP1Klimat5_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat5_Delovanje
EP1Mehcalec_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Mehcalec_Delovanje
EP1NapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp1
EP1NapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp2
EP1NapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga1
EP1NapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga2
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaVKomunikacijiSPLC
EP1NastaviCasNaKrmilniku | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastaviCasNaKrmilniku
EP1NastavitevUreKrUspesna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastavitevUreKrUspesna
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno
EP1OmaraE0AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje11 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje12 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje13 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta
EP1OmaraE4AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje11 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje12 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje13 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje14 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[14] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje15 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[15] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje16 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[16] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje17 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[17] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje18 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[18] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje19 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[19] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje20 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[20] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje21 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[21] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje22 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[22] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje23 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[23] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje24 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[24] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje25 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[25] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje26 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[26] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje27 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[27] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje28 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[28] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno
EP1OmaraE5AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OmaraE5UQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[5] | BYTE
EP1OpozoriloBaterijaXC100 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC100
EP1OpozoriloBaterijaXC200 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC200
EP1SinhronizacijaPanelOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizacijaPanelOK
EP1SinhronizirajCas_Panel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizirajCas_Panel
EP1SKTemp1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp1
EP1SKTemp2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp2
EP1SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare
EP1SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima4
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima5
EP1SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Komunikacija
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U
EP1SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSB
EP1SKVlaga1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga1
EP1SKVlaga2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga2
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje
EP1StObratovalnihUrKlima1SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima1SC
EP1StObratovalnihUrKlima2SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima2SC
EP1TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
EP1TempZaAlarmTIA1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA1
EP1TempZaAlarmTIA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA2
EP1UPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmInverterError
EP1UPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmAwaitingPower
EP1UPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmBypassBad
EP1UPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmChargerFailed
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDepletedBattery
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmLowBattery
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBattery
EP1UPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBypass
EP1UPS1AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmReceptacleOff
EP1UPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownImminent
EP1UPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownPending
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTestInProgres
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS1BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassFrekvenca
EP1UPS1BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL1
EP1UPS1BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL2
EP1UPS1BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL3
EP1UPS1BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL1
EP1UPS1BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL2
EP1UPS1BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL3
EP1UPS1BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL1
EP1UPS1BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL2
EP1UPS1BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL3
EP1UPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS1IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodFrekvenca
EP1UPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL1
EP1UPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL2
EP1UPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL3
EP1UPS1IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL1
EP1UPS1IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL2
EP1UPS1IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL3
EP1UPS1IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodnoNapajanje
EP1UPS1IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL1
EP1UPS1IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL2
EP1UPS1IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL3
EP1UPS1IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL1
EP1UPS1IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL2
EP1UPS1IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL3
EP1UPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].NapetostBaterije
EP1UPS1StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS1StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS1StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS1StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterije
EP1UPS1StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBoostMode
EP1UPS1StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBuckMode
EP1UPS1StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusDetourIsOn
EP1UPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusInverterIsOn
EP1UPS1StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusLoadOff
EP1UPS1StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsBypassOK
EP1UPS1StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS1StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusNotInParalel
EP1UPS1StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusOnBypass
EP1UPS1StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusParallelValues
EP1UPS1StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS1StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusRectifierIsOn
EP1UPS1StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusResetLoadOff
EP1UPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusStopOperation
EP1UPS1SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloBypassLinij
EP1UPS1SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS1SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TemperaturaBaterije
EP1UPS1TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TokVBaterijo
EP1UPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL1
EP1UPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL2
EP1UPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL3
EP1UPS1VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL1
EP1UPS1VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL2
EP1UPS1VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL3
EP1UPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL1
EP1UPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL2
EP1UPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL3
EP1UPS1VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL1
EP1UPS1VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL2
EP1UPS1VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL3
EP1UPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmInverterError
EP1UPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmAwaitingPower
EP1UPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmBypassBad
EP1UPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmChargerFailed
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDepletedBattery
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmLowBattery
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBattery
EP1UPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBypass
EP1UPS2AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmReceptacleOff
EP1UPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownImminent
EP1UPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownPending
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTestInProgres
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS2BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassFrekvenca
EP1UPS2BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL1
EP1UPS2BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL2
EP1UPS2BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL3
EP1UPS2BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL1
EP1UPS2BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL2
EP1UPS2BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL3
EP1UPS2BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL1
EP1UPS2BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL2
EP1UPS2BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL3
EP1UPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS2IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodFrekvenca
EP1UPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL1
EP1UPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL2
EP1UPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL3
EP1UPS2IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL1
EP1UPS2IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL2
EP1UPS2IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL3
EP1UPS2IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodnoNapajanje
EP1UPS2IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL1
EP1UPS2IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL2
EP1UPS2IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL3
EP1UPS2IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL1
EP1UPS2IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL2
EP1UPS2IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL3
EP1UPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].NapetostBaterije
EP1UPS2StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS2StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS2StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS2StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterije
EP1UPS2StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBoostMode
EP1UPS2StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBuckMode
EP1UPS2StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusDetourIsOn
EP1UPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusInverterIsOn
EP1UPS2StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusLoadOff
EP1UPS2StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsBypassOK
EP1UPS2StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS2StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusNotInParalel
EP1UPS2StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusOnBypass
EP1UPS2StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusParallelValues
EP1UPS2StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS2StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusRectifierIsOn
EP1UPS2StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusResetLoadOff
EP1UPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusStopOperation
EP1UPS2SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloBypassLinij
EP1UPS2SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS2SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TemperaturaBaterije
EP1UPS2TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TokVBaterijo
EP1UPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL1
EP1UPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL2
EP1UPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL3
EP1UPS2VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL1
EP1UPS2VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL2
EP1UPS2VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL3
EP1UPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL1
EP1UPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL2
EP1UPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL3
EP1UPS2VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL1
EP1UPS2VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL2
EP1UPS2VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL3
EP1UPS3AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmAwaitingPower
EP1UPS3AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmBypassBad
EP1UPS3AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmChargerFailed
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS3AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDepletedBattery
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS3AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmLowBattery
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS3AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBattery
EP1UPS3AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBypass
EP1UPS3AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmReceptacleOff
EP1UPS3AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownImminent
EP1UPS3AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownPending
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTestInProgres
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS3BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassFrekvenca
EP1UPS3BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL1
EP1UPS3BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL2
EP1UPS3BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL3
EP1UPS3BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL1
EP1UPS3BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL2
EP1UPS3BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL3
EP1UPS3BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL1
EP1UPS3BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL2
EP1UPS3BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL3
EP1UPS3EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS3EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS3IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodFrekvenca
EP1UPS3IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL1
EP1UPS3IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL2
EP1UPS3IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL3
EP1UPS3IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL1
EP1UPS3IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL2
EP1UPS3IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL3
EP1UPS3IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodnoNapajanje
EP1UPS3IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL1
EP1UPS3IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL2
EP1UPS3IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL3
EP1UPS3IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL1
EP1UPS3IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL2
EP1UPS3IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL3
EP1UPS3NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].NapetostBaterije
EP1UPS3StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS3StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS3StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS3StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterije
EP1UPS3StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBoostMode
EP1UPS3StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBuckMode
EP1UPS3StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusDetourIsOn
EP1UPS3StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS3StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusInverterIsOn
EP1UPS3StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusLoadOff
EP1UPS3StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsBypassOK
EP1UPS3StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS3StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusNotInParalel
EP1UPS3StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusOnBypass
EP1UPS3StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusParallelValues
EP1UPS3StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS3StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusRectifierIsOn
EP1UPS3StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusResetLoadOff
EP1UPS3StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusStopOperation
EP1UPS3SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloBypassLinij
EP1UPS3SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS3SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS3SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS3TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TemperaturaBaterije
EP1UPS3TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TokVBaterijo
EP1UPS3VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL1
EP1UPS3VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL2
EP1UPS3VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL3
EP1UPS3VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL1
EP1UPS3VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL2
EP1UPS3VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL3
EP1UPS3VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL1
EP1UPS3VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL2
EP1UPS3VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL3
EP1UPS3VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL1
EP1UPS3VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL2
EP1UPS3VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL3
EP1UPSA1_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA1_Delovanje
EP1UPSA2_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA2_Delovanje
EP1UPSB_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSB_Delovanje
EP1UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | BYTE
EP1UserCurrentLevel | INT | IOD_EP1 | EP1:.UserCurrentLevel | BYTE
EP1UserLoggedIn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UserLoggedIn
EP1UserName | STRING | IOD_EP1 | EP1:.UserName
EP1VklopiFekalnoVodo | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiFekalnoVodo
EP1VklopiMehcalec | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiMehcalec
EP1XVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.XVH_AlarmOn
EP1CasZaVklopVent | REAL | IOD_EP1 | EP1:.CasZaVklopVent
EP1ErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada2
EP1ComSCADA2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA2
EP1ComSCADA3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA3
EP1kom_nast_cas_izpada | INT | IOD_EP1 | EP1:.kom_nast_cas_izpada
EP1SPRINK_GasenjeA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeA
EP1SPRINK_GasenjeB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeB
EP1INER_PozCent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozCent
EP1INER_PozSenzor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozSenzor
EP1INER_Gasenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_Gasenje
EP1Circutor1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA2
EP1Circutor1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA3
EP1Circutor2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA2
EP1Circutor2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA3
EP1Circutor3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA2
EP1Circutor3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA3
EP1Circutor4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA2
EP1Circutor4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA3
EP1Circutor1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_M_SCADA
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
EP1PozarnaCentrala_skupno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.PozarnaCentrala_skupno
EP1SPRINK_Gasenje_AB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_Gasenje_AB

## variable_2
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmFekalnaVoda_Napaka
EP1AlarmKlimat4_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat4_Napaka
EP1AlarmKlimat5_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmKlimat5_Napaka
EP1AlarmMehcalec_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmMehcalec_Napaka
EP1AlarmRazlitjeVodeK4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK4
EP1AlarmRazlitjeVodeK5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmRazlitjeVodeK5
EP1AlarmSinhronizacijaNOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmSinhronizacijaNOK
EP1AlarmTempTIA1Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA1Previsoka
EP1AlarmTempTIA2Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmTempTIA2Previsoka
EP1AlarmUPSA1_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA1_Napaka
EP1AlarmUPSA2_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSA2_Napaka
EP1AlarmUPSB_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSB_Napaka
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.AlarmUPSKrmOmara_Alarm
EP1ComSCADA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA
EP1ComSCADA1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA1
EP1ErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[1]
EP1ErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[2]
EP1ErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[3]
EP1ErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComCirc[4]
EP1ErrComKlima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[5]
EP1ErrComKlima6 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComKlima[6]
EP1ErrCommScada | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada
EP1ErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPanelPLC
EP1ErrComPort2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort2
EP1ErrComPort3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort3
EP1ErrComPort4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComPort4
EP1ErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[1]
EP1ErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrComUPS[2]
EP1FekalnaVoda_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.FekalnaVoda_Delovanje
EP1Klima5IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].IzhodniVentilator
EP1Klima5Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Kompresor1
EP1Klima5Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].Rezistor
EP1Klima6IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].IzhodniVentilator
EP1Klima6Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Kompresor1
EP1Klima6Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].Rezistor
EP1KlimaError5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].AlarmKompresor1
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError5FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].FenThermalCutout
EP1KlimaError5IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].IzlivVode
EP1KlimaError5NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaInverterja
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError5NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaNapajanje
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError5PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].PozarniAlarm
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError5ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[5].ZamasenFilter
EP1KlimaError6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].AlarmKompresor1
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError6FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].FenThermalCutout
EP1KlimaError6IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].IzlivVode
EP1KlimaError6NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaInverterja
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError6NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaNapajanje
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError6PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].PozarniAlarm
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError6ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.KlimaError[6].ZamasenFilter
EP1Klimat4_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat4_Delovanje
EP1Klimat5_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Klimat5_Delovanje
EP1Mehcalec_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Mehcalec_Delovanje
EP1NapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp1
EP1NapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorTemp2
EP1NapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga1
EP1NapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaSenzorVlaga2
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NapakaVKomunikacijiSPLC
EP1NastaviCasNaKrmilniku | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastaviCasNaKrmilniku
EP1NastavitevUreKrUspesna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.NastavitevUreKrUspesna
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OpozoriloBaterijaXC100 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC100
EP1OpozoriloBaterijaXC200 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.OpozoriloBaterijaXC200
EP1SinhronizacijaPanelOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizacijaPanelOK
EP1SinhronizirajCas_Panel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SinhronizirajCas_Panel
EP1SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare
EP1SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima4 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima4
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima5 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Klima5
EP1SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Komunikacija
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U
EP1SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SkupneNapakeNaprav_UPSB
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje
EP1TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
EP1UPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmInverterError
EP1UPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmAwaitingPower
EP1UPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmBypassBad
EP1UPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmChargerFailed
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDepletedBattery
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmLowBattery
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBattery
EP1UPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmOnBypass
EP1UPS1AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmReceptacleOff
EP1UPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownImminent
EP1UPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmShutdownPending
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmTestInProgres
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS1StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS1StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS1StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS1StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBoostMode
EP1UPS1StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBuckMode
EP1UPS1StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusDetourIsOn
EP1UPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusInverterIsOn
EP1UPS1StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusLoadOff
EP1UPS1StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsBypassOK
EP1UPS1StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS1StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusNotInParalel
EP1UPS1StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusOnBypass
EP1UPS1StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusParallelValues
EP1UPS1StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS1StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusRectifierIsOn
EP1UPS1StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusResetLoadOff
EP1UPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusStopOperation
EP1UPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmInverterError
EP1UPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmAwaitingPower
EP1UPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmBypassBad
EP1UPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmChargerFailed
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDepletedBattery
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmLowBattery
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBattery
EP1UPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmOnBypass
EP1UPS2AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmReceptacleOff
EP1UPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownImminent
EP1UPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmShutdownPending
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmTestInProgres
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS2StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS2StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS2StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS2StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBoostMode
EP1UPS2StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBuckMode
EP1UPS2StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusDetourIsOn
EP1UPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusInverterIsOn
EP1UPS2StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusLoadOff
EP1UPS2StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsBypassOK
EP1UPS2StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS2StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusNotInParalel
EP1UPS2StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusOnBypass
EP1UPS2StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusParallelValues
EP1UPS2StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS2StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusRectifierIsOn
EP1UPS2StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusResetLoadOff
EP1UPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusStopOperation
EP1UPS3AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmAwaitingPower
EP1UPS3AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmBypassBad
EP1UPS3AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmChargerFailed
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS3AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDepletedBattery
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS3AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmLowBattery
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS3AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBattery
EP1UPS3AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmOnBypass
EP1UPS3AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmReceptacleOff
EP1UPS3AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownImminent
EP1UPS3AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmShutdownPending
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmTestInProgres
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS3StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS3StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS3StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS3StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBoostMode
EP1UPS3StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBuckMode
EP1UPS3StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusDetourIsOn
EP1UPS3StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS3StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusInverterIsOn
EP1UPS3StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusLoadOff
EP1UPS3StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsBypassOK
EP1UPS3StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS3StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusNotInParalel
EP1UPS3StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusOnBypass
EP1UPS3StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusParallelValues
EP1UPS3StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS3StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusRectifierIsOn
EP1UPS3StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusResetLoadOff
EP1UPS3StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusStopOperation
EP1UPSA1_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA1_Delovanje
EP1UPSA2_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSA2_Delovanje
EP1UPSB_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UPSB_Delovanje
EP1UserLoggedIn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.UserLoggedIn
EP1VklopiFekalnoVodo | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiFekalnoVodo
EP1VklopiMehcalec | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.VklopiMehcalec
EP1XVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.XVH_AlarmOn
EP1ErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ErrCommScada2
EP1ComSCADA2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA2
EP1ComSCADA3 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.ComSCADA3
EP1SPRINK_GasenjeA | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeA
EP1SPRINK_GasenjeB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_GasenjeB
EP1INER_PozCent | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozCent
EP1INER_PozSenzor | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_PozSenzor
EP1INER_Gasenje | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.INER_Gasenje
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
EP1PozarnaCentrala_skupno | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.PozarnaCentrala_skupno
EP1SPRINK_Gasenje_AB | DIGITAL | IOD_EP1 | EP1:.SPRINK_Gasenje_AB
EP1DatumCasDan | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Dan | BYTE
EP1DatumCasLeto | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto | BYTE
EP1DatumCasLeto2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Leto2
EP1DatumCasMesec | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Mesec | BYTE
EP1DatumCasMinuta | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Minuta | BYTE
EP1DatumCasSekunda | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Sekunda | BYTE
EP1DatumCasUra | INT | IOD_EP1 | EP1:.DatumCas.Ura | BYTE
EP1Klima5OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].OutletLimitSet
EP1Klima5TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima5TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima5TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].TimeToChangeUnit
EP1Klima5UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaKompr
EP1Klima5UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[5].UreDelovanjaVent
EP1Klima6OutletLimitSet | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].OutletLimitSet
EP1Klima6TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima6TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima6TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].TimeToChangeUnit
EP1Klima6UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaKompr
EP1Klima6UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1 | EP1:.Klima[6].UreDelovanjaVent
EP1OmaraE0AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE0A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje11 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje12 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje13 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE1U.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE2A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje10 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje11 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje12 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje13 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje14 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[14] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje15 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[15] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje16 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[16] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje17 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[17] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje18 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[18] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje19 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[19] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje20 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[20] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje21 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[21] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje22 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[22] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje23 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[23] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje24 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[24] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje25 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[25] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje26 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[26] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje27 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[27] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje28 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[28] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje6 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje7 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje8 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje9 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE4A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje0 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje1 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje2 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje3 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje4 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje5 | INT | IOD_EP1 | EP1:.OmaraE5U.QStanje[5] | BYTE
EP1UPS1IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodnoNapajanje
EP1UPS1StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].StatusBaterije
EP1UPS1SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloBypassLinij
EP1UPS1SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS1SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS2IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodnoNapajanje
EP1UPS2StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].StatusBaterije
EP1UPS2SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloBypassLinij
EP1UPS2SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS2SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS3IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodnoNapajanje
EP1UPS3StatusBaterije | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].StatusBaterije
EP1UPS3SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloBypassLinij
EP1UPS3SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS3SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloVhodnihLinij
EP1UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | INT | IOD_EP1 | EP1:.UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | BYTE
EP1UserCurrentLevel | INT | IOD_EP1 | EP1:.UserCurrentLevel | BYTE
EP1kom_nast_cas_izpada | INT | IOD_EP1 | EP1:.kom_nast_cas_izpada
EP1Circutor1CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].CosFi_III
EP1Circutor1DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaEnergija
EP1Circutor1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_III
EP1Circutor1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Frekvenca_L1
EP1Circutor1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaEnergija
EP1Circutor1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L1
EP1Circutor1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L2
EP1Circutor1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].JalovaMoc_L3
EP1Circutor1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor1MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemand
EP1Circutor1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_L2
EP1Circutor1Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L1_N
EP1Circutor1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_L3
EP1Circutor1Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L2_N
EP1Circutor1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_L1
EP1Circutor1Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Napetost_L3_N
EP1Circutor1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NavideznaMoc_III
EP1Circutor1NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].NicelniTok
EP1Circutor1PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_III
EP1Circutor1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L1
EP1Circutor1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L2
EP1Circutor1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].PowerFactor_L3
EP1Circutor1THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L1
EP1Circutor1THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L2
EP1Circutor1THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDI_L3
EP1Circutor1THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L1
EP1Circutor1THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L2
EP1Circutor1THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].THDV_L3
EP1Circutor1Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L1
EP1Circutor1Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L2
EP1Circutor1Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].Tok_L3
EP1Circutor1TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].TokPovprecje_III
EP1Circutor2CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].CosFi_III
EP1Circutor2DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaEnergija
EP1Circutor2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_III
EP1Circutor2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Frekvenca_L1
EP1Circutor2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaEnergija
EP1Circutor2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L1
EP1Circutor2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L2
EP1Circutor2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].JalovaMoc_L3
EP1Circutor2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor2MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemand
EP1Circutor2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_L2
EP1Circutor2Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L1_N
EP1Circutor2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_L3
EP1Circutor2Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L2_N
EP1Circutor2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_L1
EP1Circutor2Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Napetost_L3_N
EP1Circutor2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NavideznaMoc_III
EP1Circutor2NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].NicelniTok
EP1Circutor2PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_III
EP1Circutor2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L1
EP1Circutor2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L2
EP1Circutor2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].PowerFactor_L3
EP1Circutor2THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L1
EP1Circutor2THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L2
EP1Circutor2THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDI_L3
EP1Circutor2THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L1
EP1Circutor2THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L2
EP1Circutor2THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].THDV_L3
EP1Circutor2Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L1
EP1Circutor2Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L2
EP1Circutor2Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].Tok_L3
EP1Circutor2TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].TokPovprecje_III
EP1Circutor3CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].CosFi_III
EP1Circutor3DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaEnergija
EP1Circutor3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_III
EP1Circutor3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Frekvenca_L1
EP1Circutor3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaEnergija
EP1Circutor3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L1
EP1Circutor3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L2
EP1Circutor3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].JalovaMoc_L3
EP1Circutor3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor3MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemand
EP1Circutor3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_L2
EP1Circutor3Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L1_N
EP1Circutor3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_L3
EP1Circutor3Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L2_N
EP1Circutor3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_L1
EP1Circutor3Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Napetost_L3_N
EP1Circutor3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NavideznaMoc_III
EP1Circutor3NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].NicelniTok
EP1Circutor3PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_III
EP1Circutor3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L1
EP1Circutor3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L2
EP1Circutor3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].PowerFactor_L3
EP1Circutor3THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L1
EP1Circutor3THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L2
EP1Circutor3THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDI_L3
EP1Circutor3THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L1
EP1Circutor3THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L2
EP1Circutor3THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].THDV_L3
EP1Circutor3Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L1
EP1Circutor3Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L2
EP1Circutor3Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].Tok_L3
EP1Circutor3TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].TokPovprecje_III
EP1Circutor4CosFi_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].CosFi_III
EP1Circutor4DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaEnergija
EP1Circutor4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_III
EP1Circutor4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Frekvenca_L1
EP1Circutor4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaEnergija
EP1Circutor4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L1
EP1Circutor4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L2
EP1Circutor4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].JalovaMoc_L3
EP1Circutor4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor4MaximumDemand | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemand
EP1Circutor4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_L2
EP1Circutor4Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L1_N
EP1Circutor4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_L3
EP1Circutor4Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L2_N
EP1Circutor4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_L1
EP1Circutor4Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Napetost_L3_N
EP1Circutor4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NavideznaMoc_III
EP1Circutor4NicelniTok | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].NicelniTok
EP1Circutor4PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_III
EP1Circutor4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L1
EP1Circutor4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L2
EP1Circutor4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].PowerFactor_L3
EP1Circutor4THDI_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L1
EP1Circutor4THDI_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L2
EP1Circutor4THDI_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDI_L3
EP1Circutor4THDV_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L1
EP1Circutor4THDV_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L2
EP1Circutor4THDV_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].THDV_L3
EP1Circutor4Tok_L1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L1
EP1Circutor4Tok_L2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L2
EP1Circutor4Tok_L3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].Tok_L3
EP1Circutor4TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].TokPovprecje_III
EP1SKTemp1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp1
EP1SKTemp2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKTemp2
EP1SKVlaga1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga1
EP1SKVlaga2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.SKVlaga2
EP1StObratovalnihUrKlima1SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima1SC
EP1StObratovalnihUrKlima2SC | REAL | IOD_EP1 | EP1:.StObratovalnihUrKlima2SC
EP1TempZaAlarmTIA1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA1
EP1TempZaAlarmTIA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.TempZaAlarmTIA2
EP1UPS1BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassFrekvenca
EP1UPS1BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL1
EP1UPS1BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL2
EP1UPS1BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassMocL3
EP1UPS1BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL1
EP1UPS1BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL2
EP1UPS1BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassNapetostL3
EP1UPS1BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL1
EP1UPS1BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL2
EP1UPS1BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].BypassTokL3
EP1UPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS1IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodFrekvenca
EP1UPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL1
EP1UPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL2
EP1UPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodMocL3
EP1UPS1IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL1
EP1UPS1IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL2
EP1UPS1IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodNapetostL3
EP1UPS1IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL1
EP1UPS1IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL2
EP1UPS1IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodObremenitevL3
EP1UPS1IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL1
EP1UPS1IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL2
EP1UPS1IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].IzhodTokL3
EP1UPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].NapetostBaterije
EP1UPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TemperaturaBaterije
EP1UPS1TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].TokVBaterijo
EP1UPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL1
EP1UPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL2
EP1UPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodFrekvencaL3
EP1UPS1VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL1
EP1UPS1VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL2
EP1UPS1VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodMocL3
EP1UPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL1
EP1UPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL2
EP1UPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodNapetostL3
EP1UPS1VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL1
EP1UPS1VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL2
EP1UPS1VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].VhodTokL3
EP1UPS2BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassFrekvenca
EP1UPS2BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL1
EP1UPS2BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL2
EP1UPS2BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassMocL3
EP1UPS2BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL1
EP1UPS2BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL2
EP1UPS2BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassNapetostL3
EP1UPS2BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL1
EP1UPS2BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL2
EP1UPS2BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].BypassTokL3
EP1UPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS2IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodFrekvenca
EP1UPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL1
EP1UPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL2
EP1UPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodMocL3
EP1UPS2IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL1
EP1UPS2IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL2
EP1UPS2IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodNapetostL3
EP1UPS2IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL1
EP1UPS2IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL2
EP1UPS2IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodObremenitevL3
EP1UPS2IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL1
EP1UPS2IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL2
EP1UPS2IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].IzhodTokL3
EP1UPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].NapetostBaterije
EP1UPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TemperaturaBaterije
EP1UPS2TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].TokVBaterijo
EP1UPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL1
EP1UPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL2
EP1UPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodFrekvencaL3
EP1UPS2VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL1
EP1UPS2VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL2
EP1UPS2VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodMocL3
EP1UPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL1
EP1UPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL2
EP1UPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodNapetostL3
EP1UPS2VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL1
EP1UPS2VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL2
EP1UPS2VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].VhodTokL3
EP1UPS3BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassFrekvenca
EP1UPS3BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL1
EP1UPS3BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL2
EP1UPS3BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassMocL3
EP1UPS3BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL1
EP1UPS3BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL2
EP1UPS3BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassNapetostL3
EP1UPS3BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL1
EP1UPS3BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL2
EP1UPS3BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].BypassTokL3
EP1UPS3EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS3EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS3IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodFrekvenca
EP1UPS3IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL1
EP1UPS3IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL2
EP1UPS3IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodMocL3
EP1UPS3IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL1
EP1UPS3IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL2
EP1UPS3IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodNapetostL3
EP1UPS3IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL1
EP1UPS3IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL2
EP1UPS3IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodObremenitevL3
EP1UPS3IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL1
EP1UPS3IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL2
EP1UPS3IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].IzhodTokL3
EP1UPS3NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].NapetostBaterije
EP1UPS3TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TemperaturaBaterije
EP1UPS3TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].TokVBaterijo
EP1UPS3VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL1
EP1UPS3VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL2
EP1UPS3VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodFrekvencaL3
EP1UPS3VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL1
EP1UPS3VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL2
EP1UPS3VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodMocL3
EP1UPS3VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL1
EP1UPS3VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL2
EP1UPS3VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodNapetostL3
EP1UPS3VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL1
EP1UPS3VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL2
EP1UPS3VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].VhodTokL3
EP1CasZaVklopVent | REAL | IOD_EP1 | EP1:.CasZaVklopVent
EP1Circutor1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA2
EP1Circutor1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].MaximumDemandA3
EP1Circutor2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA2
EP1Circutor2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].MaximumDemandA3
EP1Circutor3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA2
EP1Circutor3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].MaximumDemandA3
EP1Circutor4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA2
EP1Circutor4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].MaximumDemandA3
EP1Circutor1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[1].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[2].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[3].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1 | EP1:.Circutor[4].RazEner_M_SCADA
EP1UserName | STRING | IOD_EP1 | EP1:.UserName
EP1UPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS3SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1 | EP1:.UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije

## variable_3
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 1 | 00001 | AlarmFekalnaVoda_Napaka
EP1AlarmKlimat4_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 2 | 00002 | AlarmKlimat4_Napaka
EP1AlarmKlimat5_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 3 | 00003 | AlarmKlimat5_Napaka
EP1AlarmMehcalec_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 4 | 00004 | AlarmMehcalec_Napaka
EP1AlarmRazlitjeVodeK4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 5 | 00005 | AlarmRazlitjeVodeK4
EP1AlarmRazlitjeVodeK5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 6 | 00006 | AlarmRazlitjeVodeK5
EP1AlarmSinhronizacijaNOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 7 | 00007 | AlarmSinhronizacijaNOK
EP1AlarmTempTIA1Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 8 | 00008 | AlarmTempTIA1Previsoka
EP1AlarmTempTIA2Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 9 | 00009 | AlarmTempTIA2Previsoka
EP1AlarmUPSA1_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 10 | 00010 | AlarmUPSA1_Napaka
EP1AlarmUPSA2_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 11 | 00011 | AlarmUPSA2_Napaka
EP1AlarmUPSB_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 12 | 00012 | AlarmUPSB_Napaka
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 13 | 00013 | AlarmUPSKrmOmara_Alarm
EP1ComSCADA | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 14 | 00014 | ComSCADA
EP1ComSCADA1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 15 | 00015 | ComSCADA1
EP1ErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 16 | 00016 | ErrComCirc[1]
EP1ErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 17 | 00017 | ErrComCirc[2]
EP1ErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 18 | 00018 | ErrComCirc[3]
EP1ErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 19 | 00019 | ErrComCirc[4]
EP1ErrComKlima5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 20 | 00020 | ErrComKlima[5]
EP1ErrComKlima6 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 21 | 00021 | ErrComKlima[6]
EP1ErrCommScada | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 22 | 00022 | ErrCommScada
EP1ErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 23 | 00023 | ErrComPanelPLC
EP1ErrComPort2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 24 | 00024 | ErrComPort2
EP1ErrComPort3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 25 | 00025 | ErrComPort3
EP1ErrComPort4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 26 | 00026 | ErrComPort4
EP1ErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 27 | 00027 | ErrComUPS[1]
EP1ErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 28 | 00028 | ErrComUPS[2]
EP1FekalnaVoda_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 29 | 00029 | FekalnaVoda_Delovanje
EP1Klima5IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 30 | 00030 | Klima[5].IzhodniVentilator
EP1Klima5Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 31 | 00031 | Klima[5].Kompresor1
EP1Klima5Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 32 | 00032 | Klima[5].Rezistor
EP1Klima6IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 33 | 00033 | Klima[6].IzhodniVentilator
EP1Klima6Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 34 | 00034 | Klima[6].Kompresor1
EP1Klima6Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 35 | 00035 | Klima[6].Rezistor
EP1KlimaError5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 36 | 00036 | KlimaError[5].AlarmKompresor1
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 37 | 00037 | KlimaError[5].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError5FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 38 | 00038 | KlimaError[5].FenThermalCutout
EP1KlimaError5IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 39 | 00039 | KlimaError[5].IzlivVode
EP1KlimaError5NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 40 | 00040 | KlimaError[5].NapakaInverterja
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 41 | 00041 | KlimaError[5].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError5NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 42 | 00042 | KlimaError[5].NapakaNapajanje
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 43 | 00043 | KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 44 | 00044 | KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 45 | 00045 | KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 46 | 00046 | KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 47 | 00047 | KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 48 | 00048 | KlimaError[5].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError5PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 49 | 00049 | KlimaError[5].PozarniAlarm
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 50 | 00050 | KlimaError[5].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 51 | 00051 | KlimaError[5].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 52 | 00052 | KlimaError[5].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError5ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 53 | 00053 | KlimaError[5].ZamasenFilter
EP1KlimaError6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 54 | 00054 | KlimaError[6].AlarmKompresor1
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 55 | 00055 | KlimaError[6].E2EPROMAlarm
EP1KlimaError6FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 56 | 00056 | KlimaError[6].FenThermalCutout
EP1KlimaError6IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 57 | 00057 | KlimaError[6].IzlivVode
EP1KlimaError6NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 58 | 00058 | KlimaError[6].NapakaInverterja
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 59 | 00059 | KlimaError[6].NapakaLoputaVent
EP1KlimaError6NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 60 | 00060 | KlimaError[6].NapakaNapajanje
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 61 | 00061 | KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 62 | 00062 | KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 63 | 00063 | KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 64 | 00064 | KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 65 | 00065 | KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 66 | 00066 | KlimaError[6].NizkaTempVProstoru
EP1KlimaError6PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 67 | 00067 | KlimaError[6].PozarniAlarm
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 68 | 00068 | KlimaError[6].ResistanceThermalCutout
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 69 | 00069 | KlimaError[6].VisokaTempVProstoru
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 70 | 00070 | KlimaError[6].VisokPritiskKompr1
EP1KlimaError6ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 71 | 00071 | KlimaError[6].ZamasenFilter
EP1Klimat4_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 72 | 00072 | Klimat4_Delovanje
EP1Klimat5_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 73 | 00073 | Klimat5_Delovanje
EP1Mehcalec_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 74 | 00074 | Mehcalec_Delovanje
EP1NapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 75 | 00075 | NapakaSenzorTemp1
EP1NapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 76 | 00076 | NapakaSenzorTemp2
EP1NapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 77 | 00077 | NapakaSenzorVlaga1
EP1NapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 78 | 00078 | NapakaSenzorVlaga2
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 79 | 00079 | NapakaVKomunikacijiSPLC
EP1NastaviCasNaKrmilniku | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 80 | 00080 | NastaviCasNaKrmilniku
EP1NastavitevUreKrUspesna | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 81 | 00081 | NastavitevUreKrUspesna
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 82 | 00082 | OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 83 | 00083 | OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 84 | 00084 | OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 85 | 00085 | OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 86 | 00086 | OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 87 | 00087 | OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 88 | 00088 | OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 89 | 00089 | OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 90 | 00090 | OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 91 | 00091 | OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 92 | 00092 | OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 93 | 00093 | OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 94 | 00094 | OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 95 | 00095 | OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 96 | 00096 | OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 97 | 00097 | OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 98 | 00098 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 99 | 00099 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 100 | 00100 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 101 | 00101 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 102 | 00102 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 103 | 00103 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 104 | 00104 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 105 | 00105 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 106 | 00106 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 107 | 00107 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 108 | 00108 | OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 109 | 00109 | OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 110 | 00110 | OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 111 | 00111 | OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 112 | 00112 | OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 113 | 00113 | OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 114 | 00114 | OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 115 | 00115 | OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 116 | 00116 | OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 117 | 00117 | OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 118 | 00118 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 119 | 00119 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 120 | 00120 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 121 | 00121 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 122 | 00122 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 123 | 00123 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 124 | 00124 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 125 | 00125 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 126 | 00126 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 127 | 00127 | OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 128 | 00128 | OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 129 | 00129 | OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 130 | 00130 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 131 | 00131 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 132 | 00132 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 133 | 00133 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 134 | 00134 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 135 | 00135 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 136 | 00136 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 137 | 00137 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 138 | 00138 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 139 | 00139 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 140 | 00140 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 141 | 00141 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 142 | 00142 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 143 | 00143 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 144 | 00144 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 145 | 00145 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 146 | 00146 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 147 | 00147 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 148 | 00148 | OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 149 | 00149 | OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 150 | 00150 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 151 | 00151 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 152 | 00152 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 153 | 00153 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 154 | 00154 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 155 | 00155 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 156 | 00156 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 157 | 00157 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 158 | 00158 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 159 | 00159 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 160 | 00160 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 161 | 00161 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 162 | 00162 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 163 | 00163 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 164 | 00164 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 165 | 00165 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 166 | 00166 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 167 | 00167 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 168 | 00168 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 169 | 00169 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 170 | 00170 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 171 | 00171 | OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 172 | 00172 | OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 173 | 00173 | OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 174 | 00174 | OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 175 | 00175 | OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 176 | 00176 | OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 177 | 00177 | OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 178 | 00178 | OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 179 | 00179 | OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 180 | 00180 | OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 181 | 00181 | OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 182 | 00182 | OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 183 | 00183 | OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 184 | 00184 | OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 185 | 00185 | OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 186 | 00186 | OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 187 | 00187 | OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 188 | 00188 | OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 189 | 00189 | OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 190 | 00190 | OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 191 | 00191 | OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno
EP1OpozoriloBaterijaXC100 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 192 | 00192 | OpozoriloBaterijaXC100
EP1OpozoriloBaterijaXC200 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 193 | 00193 | OpozoriloBaterijaXC200
EP1SinhronizacijaPanelOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 194 | 00194 | SinhronizacijaPanelOK
EP1SinhronizirajCas_Panel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 195 | 00195 | SinhronizirajCas_Panel
EP1SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 196 | 00196 | SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare
EP1SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 197 | 00197 | SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 198 | 00198 | SkupneNapakeNaprav_Klima4
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 199 | 00199 | SkupneNapakeNaprav_Klima5
EP1SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 200 | 00200 | SkupneNapakeNaprav_Komunikacija
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 201 | 00201 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 202 | 00202 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 203 | 00203 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 204 | 00204 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 205 | 00205 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 206 | 00206 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 207 | 00207 | SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U
EP1SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 208 | 00208 | SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 209 | 00209 | SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 210 | 00210 | SkupneNapakeNaprav_UPSB
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 211 | 00211 | StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 212 | 00212 | StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje
EP1TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 213 | 00213 | TempProstorP1VisjaOdMaksimalne
EP1UPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 214 | 00214 | UPS[1].AlarmInverterError
EP1UPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 215 | 00215 | UPS[1].AlarmAwaitingPower
EP1UPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 216 | 00216 | UPS[1].AlarmBypassBad
EP1UPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 217 | 00217 | UPS[1].AlarmChargerFailed
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 218 | 00218 | UPS[1].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 219 | 00219 | UPS[1].AlarmDepletedBattery
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 220 | 00220 | UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 221 | 00221 | UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 222 | 00222 | UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 223 | 00223 | UPS[1].AlarmLowBattery
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 224 | 00224 | UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 225 | 00225 | UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 226 | 00226 | UPS[1].AlarmOnBattery
EP1UPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 227 | 00227 | UPS[1].AlarmOnBypass
EP1UPS1AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 228 | 00228 | UPS[1].AlarmReceptacleOff
EP1UPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 229 | 00229 | UPS[1].AlarmShutdownImminent
EP1UPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 230 | 00230 | UPS[1].AlarmShutdownPending
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 231 | 00231 | UPS[1].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 232 | 00232 | UPS[1].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 233 | 00233 | UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 234 | 00234 | UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 235 | 00235 | UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 236 | 00236 | UPS[1].AlarmTestInProgres
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 237 | 00237 | UPS[1].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 238 | 00238 | UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 239 | 00239 | UPS[1].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS1StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 240 | 00240 | UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS1StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 241 | 00241 | UPS[1].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS1StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 242 | 00242 | UPS[1].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS1StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 243 | 00243 | UPS[1].StatusBoostMode
EP1UPS1StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 244 | 00244 | UPS[1].StatusBuckMode
EP1UPS1StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 245 | 00245 | UPS[1].StatusDetourIsOn
EP1UPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 246 | 00246 | UPS[1].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 247 | 00247 | UPS[1].StatusInverterIsOn
EP1UPS1StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 248 | 00248 | UPS[1].StatusLoadOff
EP1UPS1StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 249 | 00249 | UPS[1].StatusMainsBypassOK
EP1UPS1StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 250 | 00250 | UPS[1].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS1StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 251 | 00251 | UPS[1].StatusNotInParalel
EP1UPS1StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 252 | 00252 | UPS[1].StatusOnBypass
EP1UPS1StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 253 | 00253 | UPS[1].StatusParallelValues
EP1UPS1StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 254 | 00254 | UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS1StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 255 | 00255 | UPS[1].StatusRectifierIsOn
EP1UPS1StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 256 | 00256 | UPS[1].StatusResetLoadOff
EP1UPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 257 | 00257 | UPS[1].StatusStopOperation
EP1UPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 258 | 00258 | UPS[2].AlarmInverterError
EP1UPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 259 | 00259 | UPS[2].AlarmAwaitingPower
EP1UPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 260 | 00260 | UPS[2].AlarmBypassBad
EP1UPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 261 | 00261 | UPS[2].AlarmChargerFailed
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 262 | 00262 | UPS[2].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 263 | 00263 | UPS[2].AlarmDepletedBattery
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 264 | 00264 | UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 265 | 00265 | UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 266 | 00266 | UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 267 | 00267 | UPS[2].AlarmLowBattery
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 268 | 00268 | UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 269 | 00269 | UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 270 | 00270 | UPS[2].AlarmOnBattery
EP1UPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 271 | 00271 | UPS[2].AlarmOnBypass
EP1UPS2AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 272 | 00272 | UPS[2].AlarmReceptacleOff
EP1UPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 273 | 00273 | UPS[2].AlarmShutdownImminent
EP1UPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 274 | 00274 | UPS[2].AlarmShutdownPending
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 275 | 00275 | UPS[2].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 276 | 00276 | UPS[2].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 277 | 00277 | UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 278 | 00278 | UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 279 | 00279 | UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 280 | 00280 | UPS[2].AlarmTestInProgres
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 281 | 00281 | UPS[2].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 282 | 00282 | UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 283 | 00283 | UPS[2].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS2StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 284 | 00284 | UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS2StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 285 | 00285 | UPS[2].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS2StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 286 | 00286 | UPS[2].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS2StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 287 | 00287 | UPS[2].StatusBoostMode
EP1UPS2StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 288 | 00288 | UPS[2].StatusBuckMode
EP1UPS2StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 289 | 00289 | UPS[2].StatusDetourIsOn
EP1UPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 290 | 00290 | UPS[2].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 291 | 00291 | UPS[2].StatusInverterIsOn
EP1UPS2StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 292 | 00292 | UPS[2].StatusLoadOff
EP1UPS2StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 293 | 00293 | UPS[2].StatusMainsBypassOK
EP1UPS2StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 294 | 00294 | UPS[2].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS2StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 295 | 00295 | UPS[2].StatusNotInParalel
EP1UPS2StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 296 | 00296 | UPS[2].StatusOnBypass
EP1UPS2StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 297 | 00297 | UPS[2].StatusParallelValues
EP1UPS2StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 298 | 00298 | UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS2StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 299 | 00299 | UPS[2].StatusRectifierIsOn
EP1UPS2StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 300 | 00300 | UPS[2].StatusResetLoadOff
EP1UPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 301 | 00301 | UPS[2].StatusStopOperation
EP1UPS3AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 302 | 00302 | UPS[3].AlarmAwaitingPower
EP1UPS3AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 303 | 00303 | UPS[3].AlarmBypassBad
EP1UPS3AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 304 | 00304 | UPS[3].AlarmChargerFailed
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 305 | 00305 | UPS[3].AlarmCommunicationsLost
EP1UPS3AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 306 | 00306 | UPS[3].AlarmDepletedBattery
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 307 | 00307 | UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 308 | 00308 | UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 309 | 00309 | UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen
EP1UPS3AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 310 | 00310 | UPS[3].AlarmLowBattery
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 311 | 00311 | UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 312 | 00312 | UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju
EP1UPS3AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 313 | 00313 | UPS[3].AlarmOnBattery
EP1UPS3AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 314 | 00314 | UPS[3].AlarmOnBypass
EP1UPS3AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 315 | 00315 | UPS[3].AlarmReceptacleOff
EP1UPS3AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 316 | 00316 | UPS[3].AlarmShutdownImminent
EP1UPS3AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 317 | 00317 | UPS[3].AlarmShutdownPending
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 318 | 00318 | UPS[3].AlarmSlabaBaterija
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 319 | 00319 | UPS[3].AlarmSplosnaNapaka
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 320 | 00320 | UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 321 | 00321 | UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 322 | 00322 | UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc
EP1UPS3AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 323 | 00323 | UPS[3].AlarmTestInProgres
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 324 | 00324 | UPS[3].AlarmUPSIzhodOff
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 325 | 00325 | UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 326 | 00326 | UPS[3].AlarmUPSSystemOff
EP1UPS3StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 327 | 00327 | UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn
EP1UPS3StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 328 | 00328 | UPS[3].StatusAlarmJeAktiven
EP1UPS3StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 329 | 00329 | UPS[3].StatusBaterijaSePrazni
EP1UPS3StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 330 | 00330 | UPS[3].StatusBoostMode
EP1UPS3StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 331 | 00331 | UPS[3].StatusBuckMode
EP1UPS3StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 332 | 00332 | UPS[3].StatusDetourIsOn
EP1UPS3StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 333 | 00333 | UPS[3].StatusEcomodeAktiven
EP1UPS3StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 334 | 00334 | UPS[3].StatusInverterIsOn
EP1UPS3StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 335 | 00335 | UPS[3].StatusLoadOff
EP1UPS3StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 336 | 00336 | UPS[3].StatusMainsBypassOK
EP1UPS3StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 337 | 00337 | UPS[3].StatusMainsRectifierOK
EP1UPS3StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 338 | 00338 | UPS[3].StatusNotInParalel
EP1UPS3StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 339 | 00339 | UPS[3].StatusOnBypass
EP1UPS3StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 340 | 00340 | UPS[3].StatusParallelValues
EP1UPS3StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 341 | 00341 | UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije
EP1UPS3StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 342 | 00342 | UPS[3].StatusRectifierIsOn
EP1UPS3StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 343 | 00343 | UPS[3].StatusResetLoadOff
EP1UPS3StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 344 | 00344 | UPS[3].StatusStopOperation
EP1UPSA1_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 345 | 00345 | UPSA1_Delovanje
EP1UPSA2_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 346 | 00346 | UPSA2_Delovanje
EP1UPSB_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 347 | 00347 | UPSB_Delovanje
EP1UserLoggedIn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 348 | 00348 | UserLoggedIn
EP1VklopiFekalnoVodo | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 349 | 00349 | VklopiFekalnoVodo
EP1VklopiMehcalec | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 350 | 00350 | VklopiMehcalec
EP1XVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 351 | 00351 | XVH_AlarmOn
EP1ErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 352 | 00352 | ErrCommScada2
EP1ComSCADA2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 353 | 00353 | ComSCADA2
EP1ComSCADA3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 354 | 00354 | ComSCADA3
EP1SPRINK_GasenjeA | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 355 | 00355 | SPRINK_GasenjeA
EP1SPRINK_GasenjeB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 356 | 00356 | SPRINK_GasenjeB
EP1INER_PozCent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 357 | 00357 | INER_PozCent
EP1INER_PozSenzor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 358 | 00358 | INER_PozSenzor
EP1INER_Gasenje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 359 | 00359 | INER_Gasenje
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 360 | 00360 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 361 | 00361 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 362 | 00362 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 363 | 00363 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 364 | 00364 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 365 | 00365 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
EP1PozarnaCentrala_skupno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 366 | 00366 | PozarnaCentrala_skupno
EP1SPRINK_Gasenje_AB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 367 | 00367 | SPRINK_Gasenje_AB
EP1DatumCasDan | INT | IOD_EP1_TCP | 1 | 40001 | DatumCas.Dan | BYTE
EP1DatumCasLeto | INT | IOD_EP1_TCP | 2 | 40002 | DatumCas.Leto | BYTE
EP1DatumCasLeto2 | INT | IOD_EP1_TCP | 3 | 40003 | DatumCas.Leto2
EP1DatumCasMesec | INT | IOD_EP1_TCP | 4 | 40004 | DatumCas.Mesec | BYTE
EP1DatumCasMinuta | INT | IOD_EP1_TCP | 5 | 40005 | DatumCas.Minuta | BYTE
EP1DatumCasSekunda | INT | IOD_EP1_TCP | 6 | 40006 | DatumCas.Sekunda | BYTE
EP1DatumCasUra | INT | IOD_EP1_TCP | 7 | 40007 | DatumCas.Ura | BYTE
EP1Klima5OutletLimitSet | INT | IOD_EP1_TCP | 8 | 40008 | Klima[5].OutletLimitSet
EP1Klima5TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1_TCP | 9 | 40009 | Klima[5].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima5TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1_TCP | 10 | 40010 | Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima5TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1_TCP | 11 | 40011 | Klima[5].TimeToChangeUnit
EP1Klima5UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1_TCP | 12 | 40012 | Klima[5].UreDelovanjaKompr
EP1Klima5UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1_TCP | 13 | 40013 | Klima[5].UreDelovanjaVent
EP1Klima6OutletLimitSet | INT | IOD_EP1_TCP | 14 | 40014 | Klima[6].OutletLimitSet
EP1Klima6TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1_TCP | 15 | 40015 | Klima[6].TemperaturaZrakIzPr
EP1Klima6TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1_TCP | 16 | 40016 | Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr
EP1Klima6TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1_TCP | 17 | 40017 | Klima[6].TimeToChangeUnit
EP1Klima6UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1_TCP | 18 | 40018 | Klima[6].UreDelovanjaKompr
EP1Klima6UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1_TCP | 19 | 40019 | Klima[6].UreDelovanjaVent
EP1OmaraE0AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 20 | 40020 | OmaraE0A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 21 | 40021 | OmaraE0A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 22 | 40022 | OmaraE0A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 23 | 40023 | OmaraE0A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE0AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 24 | 40024 | OmaraE0A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 25 | 40025 | OmaraE1A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 26 | 40026 | OmaraE1A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje11 | INT | IOD_EP1_TCP | 27 | 40027 | OmaraE1A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje12 | INT | IOD_EP1_TCP | 28 | 40028 | OmaraE1A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje13 | INT | IOD_EP1_TCP | 29 | 40029 | OmaraE1A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 30 | 40030 | OmaraE1A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 31 | 40031 | OmaraE1A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 32 | 40032 | OmaraE1A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 33 | 40033 | OmaraE1A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 34 | 40034 | OmaraE1A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 35 | 40035 | OmaraE1A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 36 | 40036 | OmaraE1A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 37 | 40037 | OmaraE1A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE1AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 38 | 40038 | OmaraE1A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 39 | 40039 | OmaraE1U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40 | 40040 | OmaraE1U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 41 | 40041 | OmaraE1U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 42 | 40042 | OmaraE1U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 43 | 40043 | OmaraE1U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 44 | 40044 | OmaraE1U.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE1UQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 45 | 40045 | OmaraE1U.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 46 | 40046 | OmaraE2A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 47 | 40047 | OmaraE2A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 48 | 40048 | OmaraE2A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 49 | 40049 | OmaraE2A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 50 | 40050 | OmaraE2A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 51 | 40051 | OmaraE2A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 52 | 40052 | OmaraE2A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 53 | 40053 | OmaraE2A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 54 | 40054 | OmaraE2A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 55 | 40055 | OmaraE2A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE2AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 56 | 40056 | OmaraE2A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 57 | 40057 | OmaraE4A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 58 | 40058 | OmaraE4A.QStanje[10] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje11 | INT | IOD_EP1_TCP | 59 | 40059 | OmaraE4A.QStanje[11] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje12 | INT | IOD_EP1_TCP | 60 | 40060 | OmaraE4A.QStanje[12] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje13 | INT | IOD_EP1_TCP | 61 | 40061 | OmaraE4A.QStanje[13] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje14 | INT | IOD_EP1_TCP | 62 | 40062 | OmaraE4A.QStanje[14] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje15 | INT | IOD_EP1_TCP | 63 | 40063 | OmaraE4A.QStanje[15] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje16 | INT | IOD_EP1_TCP | 64 | 40064 | OmaraE4A.QStanje[16] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje17 | INT | IOD_EP1_TCP | 65 | 40065 | OmaraE4A.QStanje[17] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje18 | INT | IOD_EP1_TCP | 66 | 40066 | OmaraE4A.QStanje[18] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje19 | INT | IOD_EP1_TCP | 67 | 40067 | OmaraE4A.QStanje[19] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 68 | 40068 | OmaraE4A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje20 | INT | IOD_EP1_TCP | 69 | 40069 | OmaraE4A.QStanje[20] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje21 | INT | IOD_EP1_TCP | 70 | 40070 | OmaraE4A.QStanje[21] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje22 | INT | IOD_EP1_TCP | 71 | 40071 | OmaraE4A.QStanje[22] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje23 | INT | IOD_EP1_TCP | 72 | 40072 | OmaraE4A.QStanje[23] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje24 | INT | IOD_EP1_TCP | 73 | 40073 | OmaraE4A.QStanje[24] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje25 | INT | IOD_EP1_TCP | 74 | 40074 | OmaraE4A.QStanje[25] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje26 | INT | IOD_EP1_TCP | 75 | 40075 | OmaraE4A.QStanje[26] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje27 | INT | IOD_EP1_TCP | 76 | 40076 | OmaraE4A.QStanje[27] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje28 | INT | IOD_EP1_TCP | 77 | 40077 | OmaraE4A.QStanje[28] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 78 | 40078 | OmaraE4A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 79 | 40079 | OmaraE4A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 80 | 40080 | OmaraE4A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 81 | 40081 | OmaraE4A.QStanje[5] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 82 | 40082 | OmaraE4A.QStanje[6] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 83 | 40083 | OmaraE4A.QStanje[7] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 84 | 40084 | OmaraE4A.QStanje[8] | BYTE
EP1OmaraE4AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 85 | 40085 | OmaraE4A.QStanje[9] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 86 | 40086 | OmaraE5A.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 87 | 40087 | OmaraE5A.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 88 | 40088 | OmaraE5A.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 89 | 40089 | OmaraE5A.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 90 | 40090 | OmaraE5A.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 91 | 40091 | OmaraE5U.QStanje[0] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 92 | 40092 | OmaraE5U.QStanje[1] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 93 | 40093 | OmaraE5U.QStanje[2] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 94 | 40094 | OmaraE5U.QStanje[3] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 95 | 40095 | OmaraE5U.QStanje[4] | BYTE
EP1OmaraE5UQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 96 | 40096 | OmaraE5U.QStanje[5] | BYTE
EP1UPS1IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 97 | 40097 | UPS[1].IzhodnoNapajanje
EP1UPS1StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 98 | 40098 | UPS[1].StatusBaterije
EP1UPS1SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 99 | 40099 | UPS[1].SteviloBypassLinij
EP1UPS1SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 100 | 40100 | UPS[1].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS1SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 101 | 40101 | UPS[1].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS2IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 102 | 40102 | UPS[2].IzhodnoNapajanje
EP1UPS2StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 103 | 40103 | UPS[2].StatusBaterije
EP1UPS2SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 104 | 40104 | UPS[2].SteviloBypassLinij
EP1UPS2SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 105 | 40105 | UPS[2].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS2SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 106 | 40106 | UPS[2].SteviloVhodnihLinij
EP1UPS3IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 107 | 40107 | UPS[3].IzhodnoNapajanje
EP1UPS3StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 108 | 40108 | UPS[3].StatusBaterije
EP1UPS3SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 109 | 40109 | UPS[3].SteviloBypassLinij
EP1UPS3SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 110 | 40110 | UPS[3].SteviloIzhodnihLinij
EP1UPS3SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 111 | 40111 | UPS[3].SteviloVhodnihLinij
EP1UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | INT | IOD_EP1_TCP | 112 | 40112 | UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | BYTE
EP1UserCurrentLevel | INT | IOD_EP1_TCP | 113 | 40113 | UserCurrentLevel | BYTE
EP1kom_nast_cas_izpada | INT | IOD_EP1_TCP | 114 | 40114 | kom_nast_cas_izpada
EP1Circutor1CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4001 | 44001 | Circutor[1].CosFi_III
EP1Circutor1DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4003 | 44003 | Circutor[1].DelovnaEnergija
EP1Circutor1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4005 | 44005 | Circutor[1].DelovnaMoc_III
EP1Circutor1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4007 | 44007 | Circutor[1].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4009 | 44009 | Circutor[1].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4011 | 44011 | Circutor[1].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4013 | 44013 | Circutor[1].Frekvenca_L1
EP1Circutor1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4015 | 44015 | Circutor[1].InduktivnaEnergija
EP1Circutor1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4017 | 44017 | Circutor[1].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4019 | 44019 | Circutor[1].JalovaMoc_L1
EP1Circutor1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4021 | 44021 | Circutor[1].JalovaMoc_L2
EP1Circutor1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4023 | 44023 | Circutor[1].JalovaMoc_L3
EP1Circutor1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4025 | 44025 | Circutor[1].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4027 | 44027 | Circutor[1].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor1MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 4029 | 44029 | Circutor[1].MaximumDemand
EP1Circutor1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4031 | 44031 | Circutor[1].Napetost_L1_L2
EP1Circutor1Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4033 | 44033 | Circutor[1].Napetost_L1_N
EP1Circutor1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4035 | 44035 | Circutor[1].Napetost_L2_L3
EP1Circutor1Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4037 | 44037 | Circutor[1].Napetost_L2_N
EP1Circutor1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4039 | 44039 | Circutor[1].Napetost_L3_L1
EP1Circutor1Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4041 | 44041 | Circutor[1].Napetost_L3_N
EP1Circutor1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4043 | 44043 | Circutor[1].NavideznaMoc_III
EP1Circutor1NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 4045 | 44045 | Circutor[1].NicelniTok
EP1Circutor1PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4047 | 44047 | Circutor[1].PowerFactor_III
EP1Circutor1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4049 | 44049 | Circutor[1].PowerFactor_L1
EP1Circutor1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4051 | 44051 | Circutor[1].PowerFactor_L2
EP1Circutor1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4053 | 44053 | Circutor[1].PowerFactor_L3
EP1Circutor1THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4055 | 44055 | Circutor[1].THDI_L1
EP1Circutor1THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4057 | 44057 | Circutor[1].THDI_L2
EP1Circutor1THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4059 | 44059 | Circutor[1].THDI_L3
EP1Circutor1THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4061 | 44061 | Circutor[1].THDV_L1
EP1Circutor1THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4063 | 44063 | Circutor[1].THDV_L2
EP1Circutor1THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4065 | 44065 | Circutor[1].THDV_L3
EP1Circutor1Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4067 | 44067 | Circutor[1].Tok_L1
EP1Circutor1Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4069 | 44069 | Circutor[1].Tok_L2
EP1Circutor1Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4071 | 44071 | Circutor[1].Tok_L3
EP1Circutor1TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4073 | 44073 | Circutor[1].TokPovprecje_III
EP1Circutor2CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4075 | 44075 | Circutor[2].CosFi_III
EP1Circutor2DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4077 | 44077 | Circutor[2].DelovnaEnergija
EP1Circutor2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4079 | 44079 | Circutor[2].DelovnaMoc_III
EP1Circutor2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4081 | 44081 | Circutor[2].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4083 | 44083 | Circutor[2].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4085 | 44085 | Circutor[2].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4087 | 44087 | Circutor[2].Frekvenca_L1
EP1Circutor2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4089 | 44089 | Circutor[2].InduktivnaEnergija
EP1Circutor2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4091 | 44091 | Circutor[2].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4093 | 44093 | Circutor[2].JalovaMoc_L1
EP1Circutor2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4095 | 44095 | Circutor[2].JalovaMoc_L2
EP1Circutor2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4097 | 44097 | Circutor[2].JalovaMoc_L3
EP1Circutor2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4099 | 44099 | Circutor[2].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4101 | 44101 | Circutor[2].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor2MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 4103 | 44103 | Circutor[2].MaximumDemand
EP1Circutor2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4105 | 44105 | Circutor[2].Napetost_L1_L2
EP1Circutor2Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4107 | 44107 | Circutor[2].Napetost_L1_N
EP1Circutor2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4109 | 44109 | Circutor[2].Napetost_L2_L3
EP1Circutor2Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4111 | 44111 | Circutor[2].Napetost_L2_N
EP1Circutor2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4113 | 44113 | Circutor[2].Napetost_L3_L1
EP1Circutor2Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4115 | 44115 | Circutor[2].Napetost_L3_N
EP1Circutor2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4117 | 44117 | Circutor[2].NavideznaMoc_III
EP1Circutor2NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 4119 | 44119 | Circutor[2].NicelniTok
EP1Circutor2PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4121 | 44121 | Circutor[2].PowerFactor_III
EP1Circutor2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4123 | 44123 | Circutor[2].PowerFactor_L1
EP1Circutor2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4125 | 44125 | Circutor[2].PowerFactor_L2
EP1Circutor2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4127 | 44127 | Circutor[2].PowerFactor_L3
EP1Circutor2THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4129 | 44129 | Circutor[2].THDI_L1
EP1Circutor2THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4131 | 44131 | Circutor[2].THDI_L2
EP1Circutor2THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4133 | 44133 | Circutor[2].THDI_L3
EP1Circutor2THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4135 | 44135 | Circutor[2].THDV_L1
EP1Circutor2THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4137 | 44137 | Circutor[2].THDV_L2
EP1Circutor2THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4139 | 44139 | Circutor[2].THDV_L3
EP1Circutor2Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4141 | 44141 | Circutor[2].Tok_L1
EP1Circutor2Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4143 | 44143 | Circutor[2].Tok_L2
EP1Circutor2Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4145 | 44145 | Circutor[2].Tok_L3
EP1Circutor2TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4147 | 44147 | Circutor[2].TokPovprecje_III
EP1Circutor3CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4149 | 44149 | Circutor[3].CosFi_III
EP1Circutor3DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4151 | 44151 | Circutor[3].DelovnaEnergija
EP1Circutor3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4153 | 44153 | Circutor[3].DelovnaMoc_III
EP1Circutor3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4155 | 44155 | Circutor[3].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4157 | 44157 | Circutor[3].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4159 | 44159 | Circutor[3].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4161 | 44161 | Circutor[3].Frekvenca_L1
EP1Circutor3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4163 | 44163 | Circutor[3].InduktivnaEnergija
EP1Circutor3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4165 | 44165 | Circutor[3].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4167 | 44167 | Circutor[3].JalovaMoc_L1
EP1Circutor3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4169 | 44169 | Circutor[3].JalovaMoc_L2
EP1Circutor3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4171 | 44171 | Circutor[3].JalovaMoc_L3
EP1Circutor3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4173 | 44173 | Circutor[3].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4175 | 44175 | Circutor[3].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor3MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 4177 | 44177 | Circutor[3].MaximumDemand
EP1Circutor3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4179 | 44179 | Circutor[3].Napetost_L1_L2
EP1Circutor3Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4181 | 44181 | Circutor[3].Napetost_L1_N
EP1Circutor3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4183 | 44183 | Circutor[3].Napetost_L2_L3
EP1Circutor3Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4185 | 44185 | Circutor[3].Napetost_L2_N
EP1Circutor3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4187 | 44187 | Circutor[3].Napetost_L3_L1
EP1Circutor3Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4189 | 44189 | Circutor[3].Napetost_L3_N
EP1Circutor3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4191 | 44191 | Circutor[3].NavideznaMoc_III
EP1Circutor3NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 4193 | 44193 | Circutor[3].NicelniTok
EP1Circutor3PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4195 | 44195 | Circutor[3].PowerFactor_III
EP1Circutor3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4197 | 44197 | Circutor[3].PowerFactor_L1
EP1Circutor3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4199 | 44199 | Circutor[3].PowerFactor_L2
EP1Circutor3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4201 | 44201 | Circutor[3].PowerFactor_L3
EP1Circutor3THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4203 | 44203 | Circutor[3].THDI_L1
EP1Circutor3THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4205 | 44205 | Circutor[3].THDI_L2
EP1Circutor3THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4207 | 44207 | Circutor[3].THDI_L3
EP1Circutor3THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4209 | 44209 | Circutor[3].THDV_L1
EP1Circutor3THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4211 | 44211 | Circutor[3].THDV_L2
EP1Circutor3THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4213 | 44213 | Circutor[3].THDV_L3
EP1Circutor3Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4215 | 44215 | Circutor[3].Tok_L1
EP1Circutor3Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4217 | 44217 | Circutor[3].Tok_L2
EP1Circutor3Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4219 | 44219 | Circutor[3].Tok_L3
EP1Circutor3TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4221 | 44221 | Circutor[3].TokPovprecje_III
EP1Circutor4CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4223 | 44223 | Circutor[4].CosFi_III
EP1Circutor4DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4225 | 44225 | Circutor[4].DelovnaEnergija
EP1Circutor4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4227 | 44227 | Circutor[4].DelovnaMoc_III
EP1Circutor4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4229 | 44229 | Circutor[4].DelovnaMoc_L1
EP1Circutor4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4231 | 44231 | Circutor[4].DelovnaMoc_L2
EP1Circutor4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4233 | 44233 | Circutor[4].DelovnaMoc_L3
EP1Circutor4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4235 | 44235 | Circutor[4].Frekvenca_L1
EP1Circutor4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4237 | 44237 | Circutor[4].InduktivnaEnergija
EP1Circutor4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4239 | 44239 | Circutor[4].InduktivnaMoc_III
EP1Circutor4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4241 | 44241 | Circutor[4].JalovaMoc_L1
EP1Circutor4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4243 | 44243 | Circutor[4].JalovaMoc_L2
EP1Circutor4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4245 | 44245 | Circutor[4].JalovaMoc_L3
EP1Circutor4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 4247 | 44247 | Circutor[4].KapacitivnaEnergija
EP1Circutor4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4249 | 44249 | Circutor[4].KapacitivnaMoc_III
EP1Circutor4MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 4251 | 44251 | Circutor[4].MaximumDemand
EP1Circutor4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4253 | 44253 | Circutor[4].Napetost_L1_L2
EP1Circutor4Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4255 | 44255 | Circutor[4].Napetost_L1_N
EP1Circutor4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4257 | 44257 | Circutor[4].Napetost_L2_L3
EP1Circutor4Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4259 | 44259 | Circutor[4].Napetost_L2_N
EP1Circutor4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4261 | 44261 | Circutor[4].Napetost_L3_L1
EP1Circutor4Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 4263 | 44263 | Circutor[4].Napetost_L3_N
EP1Circutor4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4265 | 44265 | Circutor[4].NavideznaMoc_III
EP1Circutor4NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 4267 | 44267 | Circutor[4].NicelniTok
EP1Circutor4PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4269 | 44269 | Circutor[4].PowerFactor_III
EP1Circutor4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4271 | 44271 | Circutor[4].PowerFactor_L1
EP1Circutor4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4273 | 44273 | Circutor[4].PowerFactor_L2
EP1Circutor4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4275 | 44275 | Circutor[4].PowerFactor_L3
EP1Circutor4THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4277 | 44277 | Circutor[4].THDI_L1
EP1Circutor4THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4279 | 44279 | Circutor[4].THDI_L2
EP1Circutor4THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4281 | 44281 | Circutor[4].THDI_L3
EP1Circutor4THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4283 | 44283 | Circutor[4].THDV_L1
EP1Circutor4THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4285 | 44285 | Circutor[4].THDV_L2
EP1Circutor4THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4287 | 44287 | Circutor[4].THDV_L3
EP1Circutor4Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4289 | 44289 | Circutor[4].Tok_L1
EP1Circutor4Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4291 | 44291 | Circutor[4].Tok_L2
EP1Circutor4Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4293 | 44293 | Circutor[4].Tok_L3
EP1Circutor4TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 4295 | 44295 | Circutor[4].TokPovprecje_III
EP1SKTemp1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4297 | 44297 | SKTemp1
EP1SKTemp2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4299 | 44299 | SKTemp2
EP1SKVlaga1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4301 | 44301 | SKVlaga1
EP1SKVlaga2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4303 | 44303 | SKVlaga2
EP1StObratovalnihUrKlima1SC | REAL | IOD_EP1_TCP | 4305 | 44305 | StObratovalnihUrKlima1SC
EP1StObratovalnihUrKlima2SC | REAL | IOD_EP1_TCP | 4307 | 44307 | StObratovalnihUrKlima2SC
EP1TempZaAlarmTIA1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4309 | 44309 | TempZaAlarmTIA1
EP1TempZaAlarmTIA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4311 | 44311 | TempZaAlarmTIA2
EP1UPS1BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4313 | 44313 | UPS[1].BypassFrekvenca
EP1UPS1BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4315 | 44315 | UPS[1].BypassMocL1
EP1UPS1BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4317 | 44317 | UPS[1].BypassMocL2
EP1UPS1BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4319 | 44319 | UPS[1].BypassMocL3
EP1UPS1BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4321 | 44321 | UPS[1].BypassNapetostL1
EP1UPS1BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4323 | 44323 | UPS[1].BypassNapetostL2
EP1UPS1BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4325 | 44325 | UPS[1].BypassNapetostL3
EP1UPS1BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4327 | 44327 | UPS[1].BypassTokL1
EP1UPS1BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4329 | 44329 | UPS[1].BypassTokL2
EP1UPS1BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4331 | 44331 | UPS[1].BypassTokL3
EP1UPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4333 | 44333 | UPS[1].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4335 | 44335 | UPS[1].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS1IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4337 | 44337 | UPS[1].IzhodFrekvenca
EP1UPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4339 | 44339 | UPS[1].IzhodMocL1
EP1UPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4341 | 44341 | UPS[1].IzhodMocL2
EP1UPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4343 | 44343 | UPS[1].IzhodMocL3
EP1UPS1IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4345 | 44345 | UPS[1].IzhodNapetostL1
EP1UPS1IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4347 | 44347 | UPS[1].IzhodNapetostL2
EP1UPS1IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4349 | 44349 | UPS[1].IzhodNapetostL3
EP1UPS1IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4351 | 44351 | UPS[1].IzhodObremenitevL1
EP1UPS1IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4353 | 44353 | UPS[1].IzhodObremenitevL2
EP1UPS1IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4355 | 44355 | UPS[1].IzhodObremenitevL3
EP1UPS1IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4357 | 44357 | UPS[1].IzhodTokL1
EP1UPS1IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4359 | 44359 | UPS[1].IzhodTokL2
EP1UPS1IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4361 | 44361 | UPS[1].IzhodTokL3
EP1UPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4363 | 44363 | UPS[1].NapetostBaterije
EP1UPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4365 | 44365 | UPS[1].TemperaturaBaterije
EP1UPS1TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 4367 | 44367 | UPS[1].TokVBaterijo
EP1UPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4369 | 44369 | UPS[1].VhodFrekvencaL1
EP1UPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4371 | 44371 | UPS[1].VhodFrekvencaL2
EP1UPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4373 | 44373 | UPS[1].VhodFrekvencaL3
EP1UPS1VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4375 | 44375 | UPS[1].VhodMocL1
EP1UPS1VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4377 | 44377 | UPS[1].VhodMocL2
EP1UPS1VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4379 | 44379 | UPS[1].VhodMocL3
EP1UPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4381 | 44381 | UPS[1].VhodNapetostL1
EP1UPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4383 | 44383 | UPS[1].VhodNapetostL2
EP1UPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4385 | 44385 | UPS[1].VhodNapetostL3
EP1UPS1VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4387 | 44387 | UPS[1].VhodTokL1
EP1UPS1VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4389 | 44389 | UPS[1].VhodTokL2
EP1UPS1VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4391 | 44391 | UPS[1].VhodTokL3
EP1UPS2BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4393 | 44393 | UPS[2].BypassFrekvenca
EP1UPS2BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4395 | 44395 | UPS[2].BypassMocL1
EP1UPS2BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4397 | 44397 | UPS[2].BypassMocL2
EP1UPS2BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4399 | 44399 | UPS[2].BypassMocL3
EP1UPS2BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4401 | 44401 | UPS[2].BypassNapetostL1
EP1UPS2BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4403 | 44403 | UPS[2].BypassNapetostL2
EP1UPS2BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4405 | 44405 | UPS[2].BypassNapetostL3
EP1UPS2BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4407 | 44407 | UPS[2].BypassTokL1
EP1UPS2BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4409 | 44409 | UPS[2].BypassTokL2
EP1UPS2BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4411 | 44411 | UPS[2].BypassTokL3
EP1UPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4413 | 44413 | UPS[2].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4415 | 44415 | UPS[2].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS2IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4417 | 44417 | UPS[2].IzhodFrekvenca
EP1UPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4419 | 44419 | UPS[2].IzhodMocL1
EP1UPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4421 | 44421 | UPS[2].IzhodMocL2
EP1UPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4423 | 44423 | UPS[2].IzhodMocL3
EP1UPS2IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4425 | 44425 | UPS[2].IzhodNapetostL1
EP1UPS2IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4427 | 44427 | UPS[2].IzhodNapetostL2
EP1UPS2IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4429 | 44429 | UPS[2].IzhodNapetostL3
EP1UPS2IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4431 | 44431 | UPS[2].IzhodObremenitevL1
EP1UPS2IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4433 | 44433 | UPS[2].IzhodObremenitevL2
EP1UPS2IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4435 | 44435 | UPS[2].IzhodObremenitevL3
EP1UPS2IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4437 | 44437 | UPS[2].IzhodTokL1
EP1UPS2IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4439 | 44439 | UPS[2].IzhodTokL2
EP1UPS2IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4441 | 44441 | UPS[2].IzhodTokL3
EP1UPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4443 | 44443 | UPS[2].NapetostBaterije
EP1UPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4445 | 44445 | UPS[2].TemperaturaBaterije
EP1UPS2TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 4447 | 44447 | UPS[2].TokVBaterijo
EP1UPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4449 | 44449 | UPS[2].VhodFrekvencaL1
EP1UPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4451 | 44451 | UPS[2].VhodFrekvencaL2
EP1UPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4453 | 44453 | UPS[2].VhodFrekvencaL3
EP1UPS2VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4455 | 44455 | UPS[2].VhodMocL1
EP1UPS2VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4457 | 44457 | UPS[2].VhodMocL2
EP1UPS2VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4459 | 44459 | UPS[2].VhodMocL3
EP1UPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4461 | 44461 | UPS[2].VhodNapetostL1
EP1UPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4463 | 44463 | UPS[2].VhodNapetostL2
EP1UPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4465 | 44465 | UPS[2].VhodNapetostL3
EP1UPS2VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4467 | 44467 | UPS[2].VhodTokL1
EP1UPS2VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4469 | 44469 | UPS[2].VhodTokL2
EP1UPS2VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4471 | 44471 | UPS[2].VhodTokL3
EP1UPS3BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4473 | 44473 | UPS[3].BypassFrekvenca
EP1UPS3BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4475 | 44475 | UPS[3].BypassMocL1
EP1UPS3BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4477 | 44477 | UPS[3].BypassMocL2
EP1UPS3BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4479 | 44479 | UPS[3].BypassMocL3
EP1UPS3BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4481 | 44481 | UPS[3].BypassNapetostL1
EP1UPS3BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4483 | 44483 | UPS[3].BypassNapetostL2
EP1UPS3BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4485 | 44485 | UPS[3].BypassNapetostL3
EP1UPS3BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4487 | 44487 | UPS[3].BypassTokL1
EP1UPS3BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4489 | 44489 | UPS[3].BypassTokL2
EP1UPS3BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4491 | 44491 | UPS[3].BypassTokL3
EP1UPS3EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4493 | 44493 | UPS[3].EstimatedChargeRemaining
EP1UPS3EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 4495 | 44495 | UPS[3].EstimatedMinutesRemaining
EP1UPS3IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 4497 | 44497 | UPS[3].IzhodFrekvenca
EP1UPS3IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4499 | 44499 | UPS[3].IzhodMocL1
EP1UPS3IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4501 | 44501 | UPS[3].IzhodMocL2
EP1UPS3IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4503 | 44503 | UPS[3].IzhodMocL3
EP1UPS3IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4505 | 44505 | UPS[3].IzhodNapetostL1
EP1UPS3IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4507 | 44507 | UPS[3].IzhodNapetostL2
EP1UPS3IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4509 | 44509 | UPS[3].IzhodNapetostL3
EP1UPS3IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4511 | 44511 | UPS[3].IzhodObremenitevL1
EP1UPS3IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4513 | 44513 | UPS[3].IzhodObremenitevL2
EP1UPS3IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4515 | 44515 | UPS[3].IzhodObremenitevL3
EP1UPS3IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4517 | 44517 | UPS[3].IzhodTokL1
EP1UPS3IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4519 | 44519 | UPS[3].IzhodTokL2
EP1UPS3IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4521 | 44521 | UPS[3].IzhodTokL3
EP1UPS3NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4523 | 44523 | UPS[3].NapetostBaterije
EP1UPS3TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 4525 | 44525 | UPS[3].TemperaturaBaterije
EP1UPS3TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 4527 | 44527 | UPS[3].TokVBaterijo
EP1UPS3VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4529 | 44529 | UPS[3].VhodFrekvencaL1
EP1UPS3VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4531 | 44531 | UPS[3].VhodFrekvencaL2
EP1UPS3VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4533 | 44533 | UPS[3].VhodFrekvencaL3
EP1UPS3VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4535 | 44535 | UPS[3].VhodMocL1
EP1UPS3VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4537 | 44537 | UPS[3].VhodMocL2
EP1UPS3VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4539 | 44539 | UPS[3].VhodMocL3
EP1UPS3VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4541 | 44541 | UPS[3].VhodNapetostL1
EP1UPS3VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4543 | 44543 | UPS[3].VhodNapetostL2
EP1UPS3VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4545 | 44545 | UPS[3].VhodNapetostL3
EP1UPS3VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4547 | 44547 | UPS[3].VhodTokL1
EP1UPS3VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4549 | 44549 | UPS[3].VhodTokL2
EP1UPS3VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4551 | 44551 | UPS[3].VhodTokL3
EP1CasZaVklopVent | REAL | IOD_EP1_TCP | 4553 | 44553 | CasZaVklopVent
EP1Circutor1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4555 | 44555 | Circutor[1].MaximumDemandA2
EP1Circutor1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4557 | 44557 | Circutor[1].MaximumDemandA3
EP1Circutor2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4559 | 44559 | Circutor[2].MaximumDemandA2
EP1Circutor2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4561 | 44561 | Circutor[2].MaximumDemandA3
EP1Circutor3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4563 | 44563 | Circutor[3].MaximumDemandA2
EP1Circutor3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4565 | 44565 | Circutor[3].MaximumDemandA3
EP1Circutor4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4567 | 44567 | Circutor[4].MaximumDemandA2
EP1Circutor4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 4569 | 44569 | Circutor[4].MaximumDemandA3
EP1Circutor1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4571 | 44571 | Circutor[1].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4573 | 44573 | Circutor[1].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4575 | 44575 | Circutor[1].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4577 | 44577 | Circutor[2].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4579 | 44579 | Circutor[2].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4581 | 44581 | Circutor[2].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4583 | 44583 | Circutor[3].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4585 | 44585 | Circutor[3].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4587 | 44587 | Circutor[3].RazEner_M_SCADA
EP1Circutor4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4589 | 44589 | Circutor[4].RazEner_D_SCADA
EP1Circutor4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4591 | 44591 | Circutor[4].RazEner_T_SCADA
EP1Circutor4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 4593 | 44593 | Circutor[4].RazEner_M_SCADA
EP1UserName | STRING | IOD_EP1_TCP | 5001 | 45001[15] | UserName
EP1UPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 6001 | 46001 | UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 6002 | 46002 | UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije
EP1UPS3SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 6003 | 46003 | UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije

## variable_new
EP1Pulzi1s | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D1
EP1UserloggedIn_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2
EP1_DanEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3426[30]
EP1_CasDDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I34[30]
EP1_CasMDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I64[30]
EP1_TedenEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3456[30]
EP1_CasDTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I124[30]
EP1_CasMTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I154[30]
EP1_MesecEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3486[30]
EP1_CasDMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I214[30]
EP1_CasMMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I244[30]
EP1_StSt_DanEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3516
EP1_StSt_TedenEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3520
EP1_StSt_MesecEnergCircE_1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3524
EP1_StStCasDDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I280
EP1_StStCasMDanEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I282
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I284
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I286
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I288
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_1A | INT | IOD_EP1_disk | I290
EP1_MaxDnevnaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3882 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxMesecnaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3886 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxTedenskaEnergija1 | REAL | IOD_EP1_disk | R3890 | [5 empty] | ##########
EP1_DanEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3528[30]
EP1_CasDDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I330[30]
EP1_CasMDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I360[30]
EP1_TedenEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3558[30]
EP1_CasDTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I420[30]
EP1_CasMTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I450[30]
EP1_MesecEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3588[30]
EP1_CasDMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I510[30]
EP1_CasMMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I540[30]
EP1_StSt_DanEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3618
EP1_StSt_TedenEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3622
EP1_StSt_MesecEnergCircE_5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3626
EP1_StStCasDDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I576
EP1_StStCasMDanEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I578
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I580
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I582
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I584
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_5A | INT | IOD_EP1_disk | I586
EP1_MaxDnevnaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3891 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxMesecnaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3894 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxTedenskaEnergija2 | REAL | IOD_EP1_disk | R3898 | [5 empty] | ##########
EP1_DanEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3630[30]
EP1_CasDDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I630[30]
EP1_CasMDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I660[30]
EP1_TedenEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3660[30]
EP1_CasDTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I720[30]
EP1_CasMTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I750[30]
EP1_MesecEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3690[30]
EP1_CasDMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I810[30]
EP1_CasMMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I840[30]
EP1_StSt_DanEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3720
EP1_StSt_TedenEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3724
EP1_StSt_MesecEnergCircE_0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3728
EP1_StStCasDDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I876
EP1_StStCasMDanEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I878
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I880
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I882
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I884
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_0A | INT | IOD_EP1_disk | I886
EP1_MaxDnevnaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3902 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxMesecnaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3906 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxTedenskaEnergija3 | REAL | IOD_EP1_disk | R3910 | [5 empty] | ##########
EP1_DanEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3732[30]
EP1_CasDDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I930[30]
EP1_CasMDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I960[30]
EP1_TedenEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3762[30]
EP1_CasDTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1020[30]
EP1_CasMTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1050[30]
EP1_MesecEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3792[30]
EP1_CasDMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1110[30]
EP1_CasMMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1140[30]
EP1_StSt_DanEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3822
EP1_StSt_TedenEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3826
EP1_StSt_MesecEnergCircE_4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3830
EP1_StStCasDDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1176
EP1_StStCasMDanEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1178
EP1_StStCasDTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1180
EP1_StStCasMTedenEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1182
EP1_StStCasDMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1184
EP1_StStCasMMesecEnergCircE_4A | INT | IOD_EP1_disk | I1186
EP1_MaxDnevnaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3911 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxMesecnaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3914 | [5 empty] | ##########
EP1_MaxTedenskaEnergija4 | REAL | IOD_EP1_disk | R3918 | [5 empty] | ##########
EP1ComSCADA_stevec1 | INT | IOD_EP1_mem | I1194
EP1ComSCADA_stevec2 | INT | IOD_EP1_mem | I1196
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00001
EP1AlarmKlimat4_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00002
EP1AlarmKlimat5_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00003
EP1AlarmMehcalec_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00004
EP1AlarmRazlitjeVodeK4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00005
EP1AlarmRazlitjeVodeK5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00006
EP1AlarmSinhronizacijaNOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00007
EP1AlarmTempTIA1Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00008
EP1AlarmTempTIA2Previsoka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00009
EP1AlarmUPSA1_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00010
EP1AlarmUPSA2_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00011
EP1AlarmUPSB_Napaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00012
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00013
EP1Circutor1CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44001 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor1DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44003 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44005 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44007 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44009 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44011 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44013 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1Circutor1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44015 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
EP1Circutor1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44017 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44019 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44021 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44023 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44025
EP1Circutor1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44027 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
EP1Circutor1MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 44029 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44031 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44033 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44035 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44037 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44039 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor1Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44041 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44043 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
EP1Circutor1NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 44045 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44047 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44049 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44051 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44053 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor1THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44055 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44057 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44059 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44061 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44063 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44065 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor1Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44067 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44069 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44071 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44073 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44075 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor2DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44077 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor2DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44079 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor2DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44081 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor2DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44083 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor2DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44085 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor2Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44087 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1Circutor2InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44089 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
EP1Circutor2InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44091 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor2JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44093 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor2JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44095 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor2JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44097 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor2KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44099
EP1Circutor2KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44101 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
EP1Circutor2MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 44103 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44105 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44107 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44109 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44111 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44113 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor2Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44115 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor2NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44117 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
EP1Circutor2NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 44119 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44121 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor2PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44123 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor2PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44125 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor2PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44127 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor2THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44129 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44131 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44133 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44135 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44137 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44139 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor2Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44141 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44143 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44145 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44147 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44149 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor3DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44151 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor3DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44153 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor3DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44155 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor3DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44157 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor3DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44159 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor3Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44161 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1Circutor3InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44163 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
EP1Circutor3InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44165 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor3JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44167 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor3JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44169 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor3JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44171 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor3KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44173
EP1Circutor3KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44175 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
EP1Circutor3MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 44177 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44179 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44181 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44183 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44185 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44187 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor3Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44189 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor3NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44191 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
EP1Circutor3NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 44193 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44195 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor3PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44197 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor3PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44199 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor3PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44201 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor3THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44203 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44205 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44207 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44209 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44211 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44213 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor3Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44215 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44217 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44219 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44221 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4CosFi_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44223 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor4DelovnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44225 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor4DelovnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44227 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor4DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44229 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor4DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44231 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor4DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44233 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
EP1Circutor4Frekvenca_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44235 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1Circutor4InduktivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44237 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
EP1Circutor4InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44239 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor4JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44241 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor4JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44243 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor4JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44245 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
EP1Circutor4KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_EP1_TCP | 44247
EP1Circutor4KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44249 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
EP1Circutor4MaximumDemand | REAL | IOD_EP1_TCP | 44251 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44253 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L1_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44255 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44257 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L2_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44259 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44261 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
EP1Circutor4Napetost_L3_N | REAL | IOD_EP1_TCP | 44263 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
EP1Circutor4NavideznaMoc_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44265 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
EP1Circutor4NicelniTok | REAL | IOD_EP1_TCP | 44267 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4PowerFactor_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44269 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor4PowerFactor_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44271 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor4PowerFactor_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44273 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor4PowerFactor_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44275 | -100 | 100 | -1 | 1 |  | ##.##
EP1Circutor4THDI_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44277 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4THDI_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44279 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4THDI_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44281 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4THDV_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44283 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4THDV_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44285 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4THDV_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44287 | 0 | 100 | 0 | 10 | % | ###.#
EP1Circutor4Tok_L1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44289 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4Tok_L2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44291 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4Tok_L3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44293 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4TokPovprecje_III | REAL | IOD_EP1_TCP | 44295 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1ComSCADA | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00014
EP1ComSCADA1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00015
EP1DatumCasDan | INT | IOD_EP1_TCP | 40001
EP1DatumCasLeto | INT | IOD_EP1_TCP | 40002
EP1DatumCasLeto2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40003
EP1DatumCasMesec | INT | IOD_EP1_TCP | 40004
EP1DatumCasMinuta | INT | IOD_EP1_TCP | 40005
EP1DatumCasSekunda | INT | IOD_EP1_TCP | 40006
EP1DatumCasUra | INT | IOD_EP1_TCP | 40007
EP1ErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00016
EP1ErrComCirc2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00017
EP1ErrComCirc3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00018
EP1ErrComCirc4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00019
EP1ErrComKlima5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00020
EP1ErrComKlima6 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00021
EP1ErrCommScada | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00022
EP1ErrComPanelPLC | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00023
EP1ErrComPort2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00024
EP1ErrComPort3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00025
EP1ErrComPort4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00026
EP1ErrComUPS1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00027
EP1ErrComUPS2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00028
EP1FekalnaVoda_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00029
EP1Klima5IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00030
EP1Klima5Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00031
EP1Klima5OutletLimitSet | INT | IOD_EP1_TCP | 40008 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima5Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00032
EP1Klima5TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1_TCP | 40009 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima5TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1_TCP | 40010 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima5TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1_TCP | 40011
EP1Klima5UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1_TCP | 40012
EP1Klima5UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1_TCP | 40013
EP1Klima6IzhodniVentilator | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00033
EP1Klima6Kompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00034
EP1Klima6OutletLimitSet | INT | IOD_EP1_TCP | 40014 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima6Rezistor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00035
EP1Klima6TemperaturaZrakIzPr | INT | IOD_EP1_TCP | 40015 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima6TemperaturaZrakVpihVPr | INT | IOD_EP1_TCP | 40016 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1Klima6TimeToChangeUnit | INT | IOD_EP1_TCP | 40017
EP1Klima6UreDelovanjaKompr | INT | IOD_EP1_TCP | 40018
EP1Klima6UreDelovanjaVent | INT | IOD_EP1_TCP | 40019
EP1KlimaError5AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00036
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00037
EP1KlimaError5FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00038
EP1KlimaError5IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00039
EP1KlimaError5NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00040
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00041
EP1KlimaError5NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00042
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00043
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00044
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00045
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00046
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00047
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00048
EP1KlimaError5PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00049
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00050
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00051
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00052
EP1KlimaError5ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00053
EP1KlimaError6AlarmKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00054
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00055
EP1KlimaError6FenThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00056
EP1KlimaError6IzlivVode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00057
EP1KlimaError6NapakaInverterja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00058
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00059
EP1KlimaError6NapakaNapajanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00060
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00061
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00062
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00063
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00064
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00065
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00066
EP1KlimaError6PozarniAlarm | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00067
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00068
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00069
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00070
EP1KlimaError6ZamasenFilter | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00071
EP1Klimat4_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00072
EP1Klimat5_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00073
EP1Mehcalec_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00074
EP1NapakaSenzorTemp1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00075
EP1NapakaSenzorTemp2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00076
EP1NapakaSenzorVlaga1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00077
EP1NapakaSenzorVlaga2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00078
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00079
EP1NastaviCasNaKrmilniku | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00080
EP1NastavitevUreKrUspesna | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00081
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00082
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00083
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00084
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00085
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00086
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00087
EP1OmaraE0AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40020
EP1OmaraE0AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40021
EP1OmaraE0AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40022
EP1OmaraE0AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40023
EP1OmaraE0AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40024
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00088
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00089
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00090
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00091
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00092
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00093
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00094
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00095
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00096
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00097
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00098
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00099
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00100
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00101
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00102
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00103
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00104
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00105
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00106
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00107
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00108
EP1OmaraE1AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40025
EP1OmaraE1AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 40026
EP1OmaraE1AQStanje11 | INT | IOD_EP1_TCP | 40027
EP1OmaraE1AQStanje12 | INT | IOD_EP1_TCP | 40028
EP1OmaraE1AQStanje13 | INT | IOD_EP1_TCP | 40029
EP1OmaraE1AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40030
EP1OmaraE1AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40031
EP1OmaraE1AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40032
EP1OmaraE1AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40033
EP1OmaraE1AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 40034
EP1OmaraE1AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 40035
EP1OmaraE1AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 40036
EP1OmaraE1AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 40037
EP1OmaraE1AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 40038
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00109
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00110
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00111
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00112
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00113
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00114
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00115
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00116
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00117
EP1OmaraE1UQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40039
EP1OmaraE1UQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40040
EP1OmaraE1UQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40041
EP1OmaraE1UQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40042
EP1OmaraE1UQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40043
EP1OmaraE1UQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 40044
EP1OmaraE1UQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 40045
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00118
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00119
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00120
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00121
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00122
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00123
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00124
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00125
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00126
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00127
EP1OmaraE2AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40046
EP1OmaraE2AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 40047
EP1OmaraE2AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40048
EP1OmaraE2AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40049
EP1OmaraE2AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40050
EP1OmaraE2AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40051
EP1OmaraE2AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 40052
EP1OmaraE2AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 40053
EP1OmaraE2AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 40054
EP1OmaraE2AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 40055
EP1OmaraE2AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 40056
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00128
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00129
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00130
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00131
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00132
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00133
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00134
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00135
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00136
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00137
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00138
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00139
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00140
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00141
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00142
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00143
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00144
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00145
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00146
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00147
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00148
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00149
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00150
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00151
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00152
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00153
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00154
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00155
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00156
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00157
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00158
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00159
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00160
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00161
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00162
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00163
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00164
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00165
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00166
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00167
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00168
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00169
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00170
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00171
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00172
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00173
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00174
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00175
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00176
EP1OmaraE4AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40057
EP1OmaraE4AQStanje10 | INT | IOD_EP1_TCP | 40058
EP1OmaraE4AQStanje11 | INT | IOD_EP1_TCP | 40059
EP1OmaraE4AQStanje12 | INT | IOD_EP1_TCP | 40060
EP1OmaraE4AQStanje13 | INT | IOD_EP1_TCP | 40061
EP1OmaraE4AQStanje14 | INT | IOD_EP1_TCP | 40062
EP1OmaraE4AQStanje15 | INT | IOD_EP1_TCP | 40063
EP1OmaraE4AQStanje16 | INT | IOD_EP1_TCP | 40064
EP1OmaraE4AQStanje17 | INT | IOD_EP1_TCP | 40065
EP1OmaraE4AQStanje18 | INT | IOD_EP1_TCP | 40066
EP1OmaraE4AQStanje19 | INT | IOD_EP1_TCP | 40067
EP1OmaraE4AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40068
EP1OmaraE4AQStanje20 | INT | IOD_EP1_TCP | 40069
EP1OmaraE4AQStanje21 | INT | IOD_EP1_TCP | 40070
EP1OmaraE4AQStanje22 | INT | IOD_EP1_TCP | 40071
EP1OmaraE4AQStanje23 | INT | IOD_EP1_TCP | 40072
EP1OmaraE4AQStanje24 | INT | IOD_EP1_TCP | 40073
EP1OmaraE4AQStanje25 | INT | IOD_EP1_TCP | 40074
EP1OmaraE4AQStanje26 | INT | IOD_EP1_TCP | 40075
EP1OmaraE4AQStanje27 | INT | IOD_EP1_TCP | 40076
EP1OmaraE4AQStanje28 | INT | IOD_EP1_TCP | 40077
EP1OmaraE4AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40078
EP1OmaraE4AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40079
EP1OmaraE4AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40080
EP1OmaraE4AQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 40081
EP1OmaraE4AQStanje6 | INT | IOD_EP1_TCP | 40082
EP1OmaraE4AQStanje7 | INT | IOD_EP1_TCP | 40083
EP1OmaraE4AQStanje8 | INT | IOD_EP1_TCP | 40084
EP1OmaraE4AQStanje9 | INT | IOD_EP1_TCP | 40085
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00177
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00178
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00179
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00180
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00181
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00182
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00183
EP1OmaraE5AQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40086
EP1OmaraE5AQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40087
EP1OmaraE5AQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40088
EP1OmaraE5AQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40089
EP1OmaraE5AQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40090
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00184
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00185
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00186
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00187
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00188
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00189
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00190
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00191
EP1OmaraE5UQStanje0 | INT | IOD_EP1_TCP | 40091
EP1OmaraE5UQStanje1 | INT | IOD_EP1_TCP | 40092
EP1OmaraE5UQStanje2 | INT | IOD_EP1_TCP | 40093
EP1OmaraE5UQStanje3 | INT | IOD_EP1_TCP | 40094
EP1OmaraE5UQStanje4 | INT | IOD_EP1_TCP | 40095
EP1OmaraE5UQStanje5 | INT | IOD_EP1_TCP | 40096
EP1OpozoriloBaterijaXC100 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00192
EP1OpozoriloBaterijaXC200 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00193
EP1SinhronizacijaPanelOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00194
EP1SinhronizirajCas_Panel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00195
EP1SKTemp1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44297 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1SKTemp2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44299 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00196
EP1SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00197
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima4 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00198
EP1SkupneNapakeNaprav_Klima5 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00199
EP1SkupneNapakeNaprav_Komunikacija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00200
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00201
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00202
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00203
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00204
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00205
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00206
EP1SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00207
EP1SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00208
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00209
EP1SkupneNapakeNaprav_UPSB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00210
EP1SKVlaga1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44301 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
EP1SKVlaga2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44303 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00211
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00212
EP1StObratovalnihUrKlima1SC | REAL | IOD_EP1_TCP | 44305
EP1StObratovalnihUrKlima2SC | REAL | IOD_EP1_TCP | 44307
EP1TempProstorP1VisjaOdMaksimalne | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00213
EP1TempZaAlarmTIA1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44309 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1TempZaAlarmTIA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44311 | 0 | 60 | 0 | 60 | °C | ##.#
EP1UPS1AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00214
EP1UPS1AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00215
EP1UPS1AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00216
EP1UPS1AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00217
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00218
EP1UPS1AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00219
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00220
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00221
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00222
EP1UPS1AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00223
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00224
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00225
EP1UPS1AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00226
EP1UPS1AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00227
EP1UPS1AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00228
EP1UPS1AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00229
EP1UPS1AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00230
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00231
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00232
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00233
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00234
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00235
EP1UPS1AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00236
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00237
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00238
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00239
EP1UPS1BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44313 | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | ####
EP1UPS1BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44315 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44317 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44319 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44321 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44323 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44325 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44327 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44329 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44331 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44333 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44335 | 0 | 500 | 0 | 500 | min | ####
EP1UPS1IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44337 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS1IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44339 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44341 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44343 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44345 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44347 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44349 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS1IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 40097
EP1UPS1IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44351 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44353 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44355 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS1IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44357 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44359 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44361 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44363 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS1StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00240
EP1UPS1StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00241
EP1UPS1StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00242
EP1UPS1StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 40098
EP1UPS1StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00243
EP1UPS1StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00244
EP1UPS1StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00245
EP1UPS1StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00246
EP1UPS1StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00247
EP1UPS1StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00248
EP1UPS1StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00249
EP1UPS1StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00250
EP1UPS1StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00251
EP1UPS1StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00252
EP1UPS1StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00253
EP1UPS1StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00254
EP1UPS1StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00255
EP1UPS1StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00256
EP1UPS1StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00257
EP1UPS1SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40099
EP1UPS1SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40100
EP1UPS1SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 46001 | [5 empty] | ####
EP1UPS1SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40101
EP1UPS1TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44365 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ####
EP1UPS1TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 44367 | -900 | 900 | -90 | 900 | A | ####
EP1UPS1VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44369 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS1VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44371 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS1VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44373 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS1VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44375 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44377 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44379 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS1VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44381 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS1VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44383 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS1VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44385 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS1VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44387 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44389 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS1VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44391 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2AlarmInverterError | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00258
EP1UPS2AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00259
EP1UPS2AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00260
EP1UPS2AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00261
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00262
EP1UPS2AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00263
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00264
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00265
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00266
EP1UPS2AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00267
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00268
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00269
EP1UPS2AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00270
EP1UPS2AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00271
EP1UPS2AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00272
EP1UPS2AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00273
EP1UPS2AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00274
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00275
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00276
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00277
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00278
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00279
EP1UPS2AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00280
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00281
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00282
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00283
EP1UPS2BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44393 | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | ####
EP1UPS2BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44395 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44397 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44399 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44401 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44403 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44405 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44407 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44409 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44411 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44413 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS2EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44415 | 0 | 200 | 0 | 200 | min | ####
EP1UPS2IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44417 | 0 | 600 | 0 | 600 | Hz | ####
EP1UPS2IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44419 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS2IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44421 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS2IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44423 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS2IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44425 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44427 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44429 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | V | ####
EP1UPS2IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 40102
EP1UPS2IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44431 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | ####
EP1UPS2IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44433 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | ####
EP1UPS2IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44435 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | % | ####
EP1UPS2IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44437 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44439 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44441 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44443 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS2StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00284
EP1UPS2StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00285
EP1UPS2StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00286
EP1UPS2StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 40103
EP1UPS2StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00287
EP1UPS2StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00288
EP1UPS2StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00289
EP1UPS2StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00290
EP1UPS2StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00291
EP1UPS2StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00292
EP1UPS2StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00293
EP1UPS2StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00294
EP1UPS2StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00295
EP1UPS2StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00296
EP1UPS2StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00297
EP1UPS2StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00298
EP1UPS2StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00299
EP1UPS2StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00300
EP1UPS2StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00301
EP1UPS2SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40104
EP1UPS2SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40105
EP1UPS2SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 46002 | [5 empty] | ####
EP1UPS2SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40106
EP1UPS2TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44445 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ####
EP1UPS2TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 44447 | -90 | 90 | -90 | 90 | A | ####
EP1UPS2VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44449 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS2VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44451 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS2VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44453 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS2VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44455 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44457 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44459 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ####
EP1UPS2VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44461 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS2VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44463 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS2VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44465 | 0 | 500 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS2VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44467 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44469 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS2VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44471 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | A | ####
EP1UPS3AlarmAwaitingPower | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00302
EP1UPS3AlarmBypassBad | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00303
EP1UPS3AlarmChargerFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00304
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00305
EP1UPS3AlarmDepletedBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00306
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00307
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00308
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00309
EP1UPS3AlarmLowBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00310
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00311
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00312
EP1UPS3AlarmOnBattery | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00313
EP1UPS3AlarmOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00314
EP1UPS3AlarmReceptacleOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00315
EP1UPS3AlarmShutdownImminent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00316
EP1UPS3AlarmShutdownPending | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00317
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00318
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00319
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00320
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00321
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00322
EP1UPS3AlarmTestInProgres | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00323
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00324
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00325
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00326
EP1UPS3BypassFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44473 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS3BypassMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44475 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3BypassMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44477 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3BypassMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44479 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3BypassNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44481 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3BypassNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44483 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3BypassNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44485 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3BypassTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44487 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3BypassTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44489 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3BypassTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44491 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3EstimatedChargeRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44493 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS3EstimatedMinutesRemaining | REAL | IOD_EP1_TCP | 44495 | 0 | 200 | 0 | 200 | min | ####
EP1UPS3IzhodFrekvenca | REAL | IOD_EP1_TCP | 44497 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ####
EP1UPS3IzhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44499 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3IzhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44501 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3IzhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44503 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ####
EP1UPS3IzhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44505 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3IzhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44507 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3IzhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44509 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3IzhodnoNapajanje | INT | IOD_EP1_TCP | 40107
EP1UPS3IzhodObremenitevL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44511 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS3IzhodObremenitevL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44513 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS3IzhodObremenitevL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44515 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ####
EP1UPS3IzhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44517 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3IzhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44519 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3IzhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44521 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ####
EP1UPS3NapetostBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44523 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ####
EP1UPS3StatusAcousticAlarmIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00327
EP1UPS3StatusAlarmJeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00328
EP1UPS3StatusBaterijaSePrazni | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00329
EP1UPS3StatusBaterije | INT | IOD_EP1_TCP | 40108
EP1UPS3StatusBoostMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00330
EP1UPS3StatusBuckMode | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00331
EP1UPS3StatusDetourIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00332
EP1UPS3StatusEcomodeAktiven | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00333
EP1UPS3StatusInverterIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00334
EP1UPS3StatusLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00335
EP1UPS3StatusMainsBypassOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00336
EP1UPS3StatusMainsRectifierOK | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00337
EP1UPS3StatusNotInParalel | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00338
EP1UPS3StatusOnBypass | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00339
EP1UPS3StatusParallelValues | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00340
EP1UPS3StatusPolnjenjeBaterije | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00341
EP1UPS3StatusRectifierIsOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00342
EP1UPS3StatusResetLoadOff | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00343
EP1UPS3StatusStopOperation | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00344
EP1UPS3SteviloBypassLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40109
EP1UPS3SteviloIzhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40110
EP1UPS3SteviloIzpadovVhodneLinije | UINT | IOD_EP1_TCP | 46003
EP1UPS3SteviloVhodnihLinij | INT | IOD_EP1_TCP | 40111
EP1UPS3TemperaturaBaterije | REAL | IOD_EP1_TCP | 44525 | 0 | 100 | 0 | 100 | °C | ###
EP1UPS3TokVBaterijo | REAL | IOD_EP1_TCP | 44527 | -900 | 900 | -90 | 90 | A | ###.#
EP1UPS3VhodFrekvencaL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44529 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1UPS3VhodFrekvencaL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44531 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1UPS3VhodFrekvencaL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44533 | 0 | 600 | 0 | 60 | Hz | ##.#
EP1UPS3VhodMocL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44535 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
EP1UPS3VhodMocL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44537 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
EP1UPS3VhodMocL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44539 | 0 | 1200 | 0 | 120 | kW | ###.#
EP1UPS3VhodNapetostL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44541 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
EP1UPS3VhodNapetostL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44543 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
EP1UPS3VhodNapetostL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44545 | 0 | 5000 | 0 | 500 | V | ###.#
EP1UPS3VhodTokL1 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44547 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
EP1UPS3VhodTokL2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44549 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
EP1UPS3VhodTokL3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44551 | 0 | 5000 | 0 | 500 | A | ###.#
EP1UPSA1_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00345
EP1UPSA2_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00346
EP1UPSB_Delovanje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00347
EP1UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA | INT | IOD_EP1_TCP | 40112
EP1UserCurrentLevel | INT | IOD_EP1_TCP | 40113
EP1UserLoggedIn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00348
EP1UserName | STRING | IOD_EP1_TCP | 45001[15]
EP1VklopiFekalnoVodo | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00349
EP1VklopiMehcalec | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00350
EP1XVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00351
EP1CasZaVklopVent | REAL | IOD_EP1_TCP | 44553 | [5 empty] | ###
AEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2000[290]
BEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2300[290]
CEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2600[290]
DEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D2900[290]
EEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D15000[290]
FEP1_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D4300[290]
EP1AlarmUPSKrmOmara_Alarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3200
EP1StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3201
EP1StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3202
EP1NapakaSenzorTemp1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3203
EP1NapakaSenzorTemp2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3204
EP1NapakaSenzorVlaga1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3205
EP1NapakaSenzorVlaga2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3206
EP1AlarmRazlitjeVodeK4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3207
EP1AlarmRazlitjeVodeK5_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3208
EP1AlarmKlimat4_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3209
EP1AlarmKlimat5_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3210
EP1AlarmUPSA1_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3211
EP1AlarmUPSA2_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3212
EP1AlarmUPSB_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3213
EP1AlarmFekalnaVoda_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3214
EP1AlarmMehcalec_Napaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3215
EP1NapakaVKomunikacijiSPLC_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3216
EP1OpozoriloBaterijaXC100_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3217
EP1OpozoriloBaterijaXC200_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3218
EP1ErrComPanelPLC_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3219
EP1ErrComPort2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3220
EP1ErrComPort3_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3221
EP1ErrComPort4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3222
EP1ErrComUPS1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3223
EP1ErrComUPS2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3224
EP1ErrComCirc1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3225
EP1ErrComCirc2_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3226
EP1ErrComCirc3_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3227
EP1ErrComCirc4_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3228
EP1ErrComKlima5_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3229
EP1ErrComKlima6_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3230
EP1AlarmTempTIA1Previsoka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3231
EP1AlarmTempTIA2Previsoka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3232
EP1OmaraE0AOpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3233
EP1OmaraE0AAlarmPrenapetostnaZascita_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3234
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3235
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3236
EP1OmaraE0AAlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3237
EP1OmaraE0AOpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3238
EP1OmaraE1AAlarmOdcepZaE2A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3239
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3240
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3241
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3242
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3243
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3244
EP1OmaraE1AAlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3245
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3246
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3247
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3248
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3249
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3250
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3251
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3252
EP1OmaraE1AAlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3253
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3254
EP1OmaraE1AOpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3255
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3256
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3257
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3258
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3259
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3260
EP1OmaraE1UOpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3261
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3262
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3263
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3264
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3265
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3266
EP1OmaraE1UAlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3267
EP1OmaraE1UOpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3268
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3269
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3270
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3271
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3272
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3273
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3274
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3275
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3276
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3277
EP1OmaraE2AOpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3278
EP1OmaraE4AOpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3279
EP1OmaraE4AAlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3280
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3281
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3282
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3283
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3284
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3285
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3286
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3287
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3288
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3289
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3290
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3291
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3292
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3293
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3294
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3295
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3296
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3297
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3298
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3299
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3300
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3301
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3302
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3303
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3304
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3305
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3306
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3307
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3308
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3309
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3310
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3311
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3312
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3313
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3314
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3315
EP1OmaraE4AAlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3316
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3317
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3318
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3319
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3320
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3321
EP1OmaraE4AAlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3322
EP1OmaraE4AOpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3323
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Odprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3324
EP1OmaraE4APozarnaLoputa1Zaprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3325
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Odprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3326
EP1OmaraE4APozarnaLoputa2Zaprta_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3327
EP1OmaraE5AOpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3328
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3329
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3330
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3331
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3332
EP1OmaraE5AAlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3333
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3334
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3335
EP1OmaraE5UOpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3336
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3337
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3338
EP1OmaraE5UAlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3339
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3340
EP1OmaraE5UAlarmDovod_IzUPS2_Izpad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3341
EP1OmaraE5UOpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3342
EP1UPS1AlarmInverterError_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3600
EP1UPS1AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3343
EP1UPS1AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3344
EP1UPS1AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3345
EP1UPS1AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3346
EP1UPS1AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3347
EP1UPS1AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3348
EP1UPS1AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3349
EP1UPS1AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3350
EP1UPS1AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3351
EP1UPS1AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3352
EP1UPS1AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3353
EP1UPS1AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3354
EP1UPS1AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3355
EP1UPS1AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3356
EP1UPS1AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3357
EP1UPS1AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3358
EP1UPS1AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3359
EP1UPS1AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3360
EP1UPS1AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3361
EP1UPS1AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3362
EP1UPS1AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3363
EP1UPS1AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3364
EP1UPS1AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3365
EP1UPS1AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3366
EP1UPS1AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3367
EP1UPS2AlarmInverterError_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3601
EP1UPS2AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3368
EP1UPS2AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3369
EP1UPS2AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3370
EP1UPS2AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3371
EP1UPS2AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3372
EP1UPS2AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3373
EP1UPS2AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3374
EP1UPS2AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3375
EP1UPS2AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3376
EP1UPS2AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3377
EP1UPS2AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3378
EP1UPS2AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3379
EP1UPS2AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3380
EP1UPS2AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3381
EP1UPS2AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3382
EP1UPS2AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3383
EP1UPS2AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3384
EP1UPS2AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3385
EP1UPS2AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3386
EP1UPS2AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3387
EP1UPS2AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3388
EP1UPS2AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3389
EP1UPS2AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3390
EP1UPS2AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3391
EP1UPS2AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3392
EP1UPS3AlarmAwaitingPower_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3393
EP1UPS3AlarmBypassBad_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3394
EP1UPS3AlarmChargerFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3395
EP1UPS3AlarmCommunicationsLost_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3396
EP1UPS3AlarmDepletedBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3397
EP1UPS3AlarmDiagnosticTestFailed_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3398
EP1UPS3AlarmIzhodOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3399
EP1UPS3AlarmIzhodPreobremenjen_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3400
EP1UPS3AlarmLowBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3401
EP1UPS3AlarmNapakaNaVarovalki_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3402
EP1UPS3AlarmNapakaNaVentilatorju_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3403
EP1UPS3AlarmOnBattery_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3404
EP1UPS3AlarmOnBypass_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3405
EP1UPS3AlarmReceptacleOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3406
EP1UPS3AlarmShutdownImminent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3407
EP1UPS3AlarmShutdownPending_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3408
EP1UPS3AlarmSlabaBaterija_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3409
EP1UPS3AlarmSplosnaNapaka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3410
EP1UPS3AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3411
EP1UPS3AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3412
EP1UPS3AlarmTemperaturaIzvenToleranc_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3413
EP1UPS3AlarmTestInProgres_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3414
EP1UPS3AlarmUPSIzhodOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3415
EP1UPS3AlarmUPSOffKotZahtevano_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3416
EP1UPS3AlarmUPSSystemOff_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3417
EP1KlimaError5AlarmKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3418
EP1KlimaError5NizekPritiskKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3419
EP1KlimaError5VisokPritiskKompr1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3420
EP1KlimaError5NapakaPriPretokuZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3421
EP1KlimaError5FenThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3422
EP1KlimaError5ResistanceThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3423
EP1KlimaError5PozarniAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3424
EP1KlimaError5ZamasenFilter_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3425
EP1KlimaError5VisokaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3426
EP1KlimaError5NizkaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3427
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaVhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3428
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaIzhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3429
EP1KlimaError5NapakaTSTemperaturaZunZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3430
EP1KlimaError5E2EPROMAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3431
EP1KlimaError5NapakaNapajanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3432
EP1KlimaError5NapakaInverterja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3433
EP1KlimaError5NapakaLoputaVent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3434
EP1KlimaError5IzlivVode_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3435
EP1KlimaError6AlarmKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3436
EP1KlimaError6NizekPritiskKompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3437
EP1KlimaError6VisokPritiskKompr1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3438
EP1KlimaError6NapakaPriPretokuZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3439
EP1KlimaError6FenThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3440
EP1KlimaError6ResistanceThermalCutout_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3441
EP1KlimaError6PozarniAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3442
EP1KlimaError6ZamasenFilter_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3443
EP1KlimaError6VisokaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3444
EP1KlimaError6NizkaTempVProstoru_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3445
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaVhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3446
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaIzhZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3447
EP1KlimaError6NapakaTSTemperaturaZunZraka_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3448
EP1KlimaError6E2EPROMAlarm_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3449
EP1KlimaError6NapakaNapajanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3450
EP1KlimaError6NapakaInverterja_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3451
EP1KlimaError6NapakaLoputaVent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3452
EP1KlimaError6IzlivVode_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3453
EP1ErrComSCADA_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3454
EP1OmogociVseAlarme | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3455
EP1OmogociVseSmsAlarme | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3456
EP1OmogociVseDogodke_DI | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3457
EP1OmogociVseDogodke_DO | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3458
EP1OmogociVseDogodke_COM | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3459
EP1_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3460[13]
EP1_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3473[13]
EP1_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_EP1_disk | L3486[13]
EP1_meja_tok_alarm | LONG | IOD_EP1_disk | L3499[13]
EP1_ralika_energ_dan_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3834
EP1_ralika_energ_ted_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3838
EP1_ralika_energ_mes_E1A | REAL | IOD_EP1_disk | R3842
EP1_ralika_energ_dan_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3846
EP1_ralika_energ_ted_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3850
EP1_ralika_energ_mes_E5A | REAL | IOD_EP1_disk | R3854
EP1_ralika_energ_dan_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3858
EP1_ralika_energ_ted_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3862
EP1_ralika_energ_mes_E0A | REAL | IOD_EP1_disk | R3866
EP1_ralika_energ_dan_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3870
EP1_ralika_energ_ted_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3874
EP1_ralika_energ_mes_E4A | REAL | IOD_EP1_disk | R3878
EP1OnemAlarmPon | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3489
EP1PricetekSMSAlarmov1 | INT | IOD_EP1_disk | I3900
EP1KonecSMSAlarmov1 | INT | IOD_EP1_disk | I3902
EP1AlarmSinhronizacijaNOK_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D4
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3500
EP1OmaraE1AOpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3501
EP1OmaraE1AOpozoriloBypassE1A_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3502
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3503
EP1OmaraE5AOpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Vkljuceno_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3504
EP1Klima5IzhodniVentilator_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3505
EP1Klima5Kompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3506
EP1Klima5Rezistor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3507
EP1Klima6IzhodniVentilator_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3508
EP1Klima6Kompresor1_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3509
EP1Klima6Rezistor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3510
EP1Klimat4_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3511
EP1Klimat5_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3512
EP1UPSA1_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3513
EP1UPSA2_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3514
EP1UPSB_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3515
EP1FekalnaVoda_Delovanje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3516
EP1ErrCommScada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00352
EP1ComSCADA2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00353
EP1ErrComSCADA_Om2 | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3519
EP1Server_A_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3520
EP1Server_B_Izpad | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3521
EP1ComSCADA_stevec3 | INT | IOD_EP1_mem | I3522
EP1ComSCADA_stevec | INT | IOD_EP1_mem | I3524
EP1ComSCADA3 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00354
EP1kom_nast_cas_izpada | INT | IOD_EP1_TCP | 40114
EP1SPRINK_GasenjeA | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00355
EP1SPRINK_GasenjeB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00356
EP1INER_PozCent | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00357
EP1INER_PozSenzor | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00358
EP1INER_Gasenje | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00359
EP1SPRINK_Gasenje_AB_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3522
EP1SPRINK_GasenjeA_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3523
EP1SPRINK_GasenjeB_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3524
EP1INER_PozCent_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3525
EP1INER_PozSenzor_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3526
EP1INER_Gasenje_Om | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D3527
EP1Circutor1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44555 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44557 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44559 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor2MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44561 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44563 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor3MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44565 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4MaximumDemandA2 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44567 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor4MaximumDemandA3 | REAL | IOD_EP1_TCP | 44569 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
EP1Circutor1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44571
EP1Circutor1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44573
EP1Circutor1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44575
EP1Circutor2RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44577
EP1Circutor2RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44579
EP1Circutor2RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44581
EP1Circutor3RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44583
EP1Circutor3RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44585
EP1Circutor3RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44587
EP1Circutor4RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44589
EP1Circutor4RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44591
EP1Circutor4RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_EP1_TCP | 44593
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00360
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00361
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00362
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00363
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00364
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00365
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16000
EP1Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16001
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16002
EP1Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16003
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16004
EP1Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_EP1_disk | D16005
EP1PozarnaCentrala_skupno | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00366
EP1SPRINK_Gasenje_AB | DIGITAL | IOD_EP1_TCP | 00367

## XSoft
mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Write_BOOL(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_String(FC)
(*Branje BOOL*) | (*Branje INT*) | (*Branje UINT*) | (*Branje LONG*) | (*Branje REAL*) | (*Branje STRING*) | (*Pisanje BOOL*) | (*Pisanje INT*) | (*Pisanje UINT*) | (*Pisanje LONG*) | (*Pisanje REAL*) | (*Pisanje STRING*)
(**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)
mind_bool[0]:=AlarmFekalnaVoda_Napaka; | mind[0]:=DatumCas.Dan; | mind[6000]:=UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].CosFi_III,lo:=4000,hi:=4001); | Read_String(sVar:=UserName,start:=5000); | 0:AlarmFekalnaVoda_Napaka:=Bit_0; | 0:DatumCas.Dan:=Byte_0; | 6000:UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4001:Circutor[1].CosFi_III:=Real_0; | 5000:UserName:=String_0;
mind_bool[1]:=AlarmKlimat4_Napaka; | mind[1]:=DatumCas.Leto; | mind[6001]:=UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaEnergija,lo:=4002,hi:=4003); |  | 1:AlarmKlimat4_Napaka:=Bit_0; | 1:DatumCas.Leto:=Byte_0; | 6001:UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4003:Circutor[1].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[2]:=AlarmKlimat5_Napaka; | mind[2]:=DatumCas.Leto2; | mind[6002]:=UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije; |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_III,lo:=4004,hi:=4005); |  | 2:AlarmKlimat5_Napaka:=Bit_0; | 2:DatumCas.Leto2:=Word_01; | 6002:UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01; |  | 4005:Circutor[1].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[3]:=AlarmMehcalec_Napaka; | mind[3]:=DatumCas.Mesec; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4006,hi:=4007); |  | 3:AlarmMehcalec_Napaka:=Bit_0; | 3:DatumCas.Mesec:=Byte_0; |  |  | 4007:Circutor[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[4]:=AlarmRazlitjeVodeK4; | mind[4]:=DatumCas.Minuta; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4008,hi:=4009); |  | 4:AlarmRazlitjeVodeK4:=Bit_0; | 4:DatumCas.Minuta:=Byte_0; |  |  | 4009:Circutor[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[5]:=AlarmRazlitjeVodeK5; | mind[5]:=DatumCas.Sekunda; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4010,hi:=4011); |  | 5:AlarmRazlitjeVodeK5:=Bit_0; | 5:DatumCas.Sekunda:=Byte_0; |  |  | 4011:Circutor[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[6]:=AlarmSinhronizacijaNOK; | mind[6]:=DatumCas.Ura; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Frekvenca_L1,lo:=4012,hi:=4013); |  | 6:AlarmSinhronizacijaNOK:=Bit_0; | 6:DatumCas.Ura:=Byte_0; |  |  | 4013:Circutor[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[7]:=AlarmTempTIA1Previsoka; | mind[7]:=Klima[5].OutletLimitSet; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].InduktivnaEnergija,lo:=4014,hi:=4015); |  | 7:AlarmTempTIA1Previsoka:=Bit_0; | 7:Klima[5].OutletLimitSet:=Word_01; |  |  | 4015:Circutor[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[8]:=AlarmTempTIA2Previsoka; | mind[8]:=Klima[5].TemperaturaZrakIzPr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4016,hi:=4017); |  | 8:AlarmTempTIA2Previsoka:=Bit_0; | 8:Klima[5].TemperaturaZrakIzPr:=Word_01; |  |  | 4017:Circutor[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[9]:=AlarmUPSA1_Napaka; | mind[9]:=Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L1,lo:=4018,hi:=4019); |  | 9:AlarmUPSA1_Napaka:=Bit_0; | 9:Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr:=Word_01; |  |  | 4019:Circutor[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[10]:=AlarmUPSA2_Napaka; | mind[10]:=Klima[5].TimeToChangeUnit; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L2,lo:=4020,hi:=4021); |  | 10:AlarmUPSA2_Napaka:=Bit_0; | 10:Klima[5].TimeToChangeUnit:=Word_01; |  |  | 4021:Circutor[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[11]:=AlarmUPSB_Napaka; | mind[11]:=Klima[5].UreDelovanjaKompr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L3,lo:=4022,hi:=4023); |  | 11:AlarmUPSB_Napaka:=Bit_0; | 11:Klima[5].UreDelovanjaKompr:=Word_01; |  |  | 4023:Circutor[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[12]:=AlarmUPSKrmOmara_Alarm; | mind[12]:=Klima[5].UreDelovanjaVent; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4024,hi:=4025); |  | 12:AlarmUPSKrmOmara_Alarm:=Bit_0; | 12:Klima[5].UreDelovanjaVent:=Word_01; |  |  | 4025:Circutor[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[13]:=ComSCADA; | mind[13]:=Klima[6].OutletLimitSet; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4026,hi:=4027); |  | 13:ComSCADA:=Bit_0; | 13:Klima[6].OutletLimitSet:=Word_01; |  |  | 4027:Circutor[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[14]:=ComSCADA1; | mind[14]:=Klima[6].TemperaturaZrakIzPr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemand,lo:=4028,hi:=4029); |  | 14:ComSCADA1:=Bit_0; | 14:Klima[6].TemperaturaZrakIzPr:=Word_01; |  |  | 4029:Circutor[1].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[15]:=ErrComCirc[1]; | mind[15]:=Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L1_L2,lo:=4030,hi:=4031); |  | 15:ErrComCirc[1]:=Bit_0; | 15:Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr:=Word_01; |  |  | 4031:Circutor[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[16]:=ErrComCirc[2]; | mind[16]:=Klima[6].TimeToChangeUnit; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L1_N,lo:=4032,hi:=4033); |  | 16:ErrComCirc[2]:=Bit_0; | 16:Klima[6].TimeToChangeUnit:=Word_01; |  |  | 4033:Circutor[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[17]:=ErrComCirc[3]; | mind[17]:=Klima[6].UreDelovanjaKompr; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L2_L3,lo:=4034,hi:=4035); |  | 17:ErrComCirc[3]:=Bit_0; | 17:Klima[6].UreDelovanjaKompr:=Word_01; |  |  | 4035:Circutor[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[18]:=ErrComCirc[4]; | mind[18]:=Klima[6].UreDelovanjaVent; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L2_N,lo:=4036,hi:=4037); |  | 18:ErrComCirc[4]:=Bit_0; | 18:Klima[6].UreDelovanjaVent:=Word_01; |  |  | 4037:Circutor[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[19]:=ErrComKlima[5]; | mind[19]:=OmaraE0A.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L3_L1,lo:=4038,hi:=4039); |  | 19:ErrComKlima[5]:=Bit_0; | 19:OmaraE0A.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4039:Circutor[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[20]:=ErrComKlima[6]; | mind[20]:=OmaraE0A.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L3_N,lo:=4040,hi:=4041); |  | 20:ErrComKlima[6]:=Bit_0; | 20:OmaraE0A.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4041:Circutor[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[21]:=ErrCommScada; | mind[21]:=OmaraE0A.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].NavideznaMoc_III,lo:=4042,hi:=4043); |  | 21:ErrCommScada:=Bit_0; | 21:OmaraE0A.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4043:Circutor[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[22]:=ErrComPanelPLC; | mind[22]:=OmaraE0A.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].NicelniTok,lo:=4044,hi:=4045); |  | 22:ErrComPanelPLC:=Bit_0; | 22:OmaraE0A.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4045:Circutor[1].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[23]:=ErrComPort2; | mind[23]:=OmaraE0A.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_III,lo:=4046,hi:=4047); |  | 23:ErrComPort2:=Bit_0; | 23:OmaraE0A.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4047:Circutor[1].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[24]:=ErrComPort3; | mind[24]:=OmaraE1A.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L1,lo:=4048,hi:=4049); |  | 24:ErrComPort3:=Bit_0; | 24:OmaraE1A.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4049:Circutor[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[25]:=ErrComPort4; | mind[25]:=OmaraE1A.QStanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L2,lo:=4050,hi:=4051); |  | 25:ErrComPort4:=Bit_0; | 25:OmaraE1A.QStanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4051:Circutor[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[26]:=ErrComUPS[1]; | mind[26]:=OmaraE1A.QStanje[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L3,lo:=4052,hi:=4053); |  | 26:ErrComUPS[1]:=Bit_0; | 26:OmaraE1A.QStanje[11]:=Byte_0; |  |  | 4053:Circutor[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[27]:=ErrComUPS[2]; | mind[27]:=OmaraE1A.QStanje[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L1,lo:=4054,hi:=4055); |  | 27:ErrComUPS[2]:=Bit_0; | 27:OmaraE1A.QStanje[12]:=Byte_0; |  |  | 4055:Circutor[1].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[28]:=FekalnaVoda_Delovanje; | mind[28]:=OmaraE1A.QStanje[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L2,lo:=4056,hi:=4057); |  | 28:FekalnaVoda_Delovanje:=Bit_0; | 28:OmaraE1A.QStanje[13]:=Byte_0; |  |  | 4057:Circutor[1].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[29]:=Klima[5].IzhodniVentilator; | mind[29]:=OmaraE1A.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L3,lo:=4058,hi:=4059); |  | 29:Klima[5].IzhodniVentilator:=Bit_0; | 29:OmaraE1A.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4059:Circutor[1].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[30]:=Klima[5].Kompresor1; | mind[30]:=OmaraE1A.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L1,lo:=4060,hi:=4061); |  | 30:Klima[5].Kompresor1:=Bit_0; | 30:OmaraE1A.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4061:Circutor[1].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[31]:=Klima[5].Rezistor; | mind[31]:=OmaraE1A.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L2,lo:=4062,hi:=4063); |  | 31:Klima[5].Rezistor:=Bit_0; | 31:OmaraE1A.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4063:Circutor[1].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[32]:=Klima[6].IzhodniVentilator; | mind[32]:=OmaraE1A.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L3,lo:=4064,hi:=4065); |  | 32:Klima[6].IzhodniVentilator:=Bit_0; | 32:OmaraE1A.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4065:Circutor[1].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[33]:=Klima[6].Kompresor1; | mind[33]:=OmaraE1A.QStanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L1,lo:=4066,hi:=4067); |  | 33:Klima[6].Kompresor1:=Bit_0; | 33:OmaraE1A.QStanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4067:Circutor[1].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[34]:=Klima[6].Rezistor; | mind[34]:=OmaraE1A.QStanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L2,lo:=4068,hi:=4069); |  | 34:Klima[6].Rezistor:=Bit_0; | 34:OmaraE1A.QStanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4069:Circutor[1].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[35]:=KlimaError[5].AlarmKompresor1; | mind[35]:=OmaraE1A.QStanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L3,lo:=4070,hi:=4071); |  | 35:KlimaError[5].AlarmKompresor1:=Bit_0; | 35:OmaraE1A.QStanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4071:Circutor[1].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[36]:=KlimaError[5].E2EPROMAlarm; | mind[36]:=OmaraE1A.QStanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].TokPovprecje_III,lo:=4072,hi:=4073); |  | 36:KlimaError[5].E2EPROMAlarm:=Bit_0; | 36:OmaraE1A.QStanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4073:Circutor[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[37]:=KlimaError[5].FenThermalCutout; | mind[37]:=OmaraE1A.QStanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].CosFi_III,lo:=4074,hi:=4075); |  | 37:KlimaError[5].FenThermalCutout:=Bit_0; | 37:OmaraE1A.QStanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4075:Circutor[2].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[38]:=KlimaError[5].IzlivVode; | mind[38]:=OmaraE1U.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaEnergija,lo:=4076,hi:=4077); |  | 38:KlimaError[5].IzlivVode:=Bit_0; | 38:OmaraE1U.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4077:Circutor[2].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[39]:=KlimaError[5].NapakaInverterja; | mind[39]:=OmaraE1U.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_III,lo:=4078,hi:=4079); |  | 39:KlimaError[5].NapakaInverterja:=Bit_0; | 39:OmaraE1U.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4079:Circutor[2].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[40]:=KlimaError[5].NapakaLoputaVent; | mind[40]:=OmaraE1U.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L1,lo:=4080,hi:=4081); |  | 40:KlimaError[5].NapakaLoputaVent:=Bit_0; | 40:OmaraE1U.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4081:Circutor[2].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[41]:=KlimaError[5].NapakaNapajanje; | mind[41]:=OmaraE1U.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L2,lo:=4082,hi:=4083); |  | 41:KlimaError[5].NapakaNapajanje:=Bit_0; | 41:OmaraE1U.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4083:Circutor[2].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[42]:=KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka; | mind[42]:=OmaraE1U.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L3,lo:=4084,hi:=4085); |  | 42:KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0; | 42:OmaraE1U.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4085:Circutor[2].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[43]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka; | mind[43]:=OmaraE1U.QStanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Frekvenca_L1,lo:=4086,hi:=4087); |  | 43:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka:=Bit_0; | 43:OmaraE1U.QStanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4087:Circutor[2].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[44]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka; | mind[44]:=OmaraE1U.QStanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].InduktivnaEnergija,lo:=4088,hi:=4089); |  | 44:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka:=Bit_0; | 44:OmaraE1U.QStanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4089:Circutor[2].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[45]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka; | mind[45]:=OmaraE2A.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].InduktivnaMoc_III,lo:=4090,hi:=4091); |  | 45:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka:=Bit_0; | 45:OmaraE2A.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4091:Circutor[2].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[46]:=KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1; | mind[46]:=OmaraE2A.QStanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L1,lo:=4092,hi:=4093); |  | 46:KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1:=Bit_0; | 46:OmaraE2A.QStanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4093:Circutor[2].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[47]:=KlimaError[5].NizkaTempVProstoru; | mind[47]:=OmaraE2A.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L2,lo:=4094,hi:=4095); |  | 47:KlimaError[5].NizkaTempVProstoru:=Bit_0; | 47:OmaraE2A.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4095:Circutor[2].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[48]:=KlimaError[5].PozarniAlarm; | mind[48]:=OmaraE2A.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L3,lo:=4096,hi:=4097); |  | 48:KlimaError[5].PozarniAlarm:=Bit_0; | 48:OmaraE2A.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4097:Circutor[2].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[49]:=KlimaError[5].ResistanceThermalCutout; | mind[49]:=OmaraE2A.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].KapacitivnaEnergija,lo:=4098,hi:=4099); |  | 49:KlimaError[5].ResistanceThermalCutout:=Bit_0; | 49:OmaraE2A.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4099:Circutor[2].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[50]:=KlimaError[5].VisokaTempVProstoru; | mind[50]:=OmaraE2A.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].KapacitivnaMoc_III,lo:=4100,hi:=4101); |  | 50:KlimaError[5].VisokaTempVProstoru:=Bit_0; | 50:OmaraE2A.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4101:Circutor[2].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[51]:=KlimaError[5].VisokPritiskKompr1; | mind[51]:=OmaraE2A.QStanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemand,lo:=4102,hi:=4103); |  | 51:KlimaError[5].VisokPritiskKompr1:=Bit_0; | 51:OmaraE2A.QStanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4103:Circutor[2].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[52]:=KlimaError[5].ZamasenFilter; | mind[52]:=OmaraE2A.QStanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L1_L2,lo:=4104,hi:=4105); |  | 52:KlimaError[5].ZamasenFilter:=Bit_0; | 52:OmaraE2A.QStanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4105:Circutor[2].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[53]:=KlimaError[6].AlarmKompresor1; | mind[53]:=OmaraE2A.QStanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L1_N,lo:=4106,hi:=4107); |  | 53:KlimaError[6].AlarmKompresor1:=Bit_0; | 53:OmaraE2A.QStanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4107:Circutor[2].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[54]:=KlimaError[6].E2EPROMAlarm; | mind[54]:=OmaraE2A.QStanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L2_L3,lo:=4108,hi:=4109); |  | 54:KlimaError[6].E2EPROMAlarm:=Bit_0; | 54:OmaraE2A.QStanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4109:Circutor[2].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[55]:=KlimaError[6].FenThermalCutout; | mind[55]:=OmaraE2A.QStanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L2_N,lo:=4110,hi:=4111); |  | 55:KlimaError[6].FenThermalCutout:=Bit_0; | 55:OmaraE2A.QStanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4111:Circutor[2].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[56]:=KlimaError[6].IzlivVode; | mind[56]:=OmaraE4A.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L3_L1,lo:=4112,hi:=4113); |  | 56:KlimaError[6].IzlivVode:=Bit_0; | 56:OmaraE4A.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4113:Circutor[2].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[57]:=KlimaError[6].NapakaInverterja; | mind[57]:=OmaraE4A.QStanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L3_N,lo:=4114,hi:=4115); |  | 57:KlimaError[6].NapakaInverterja:=Bit_0; | 57:OmaraE4A.QStanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4115:Circutor[2].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[58]:=KlimaError[6].NapakaLoputaVent; | mind[58]:=OmaraE4A.QStanje[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].NavideznaMoc_III,lo:=4116,hi:=4117); |  | 58:KlimaError[6].NapakaLoputaVent:=Bit_0; | 58:OmaraE4A.QStanje[11]:=Byte_0; |  |  | 4117:Circutor[2].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[59]:=KlimaError[6].NapakaNapajanje; | mind[59]:=OmaraE4A.QStanje[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].NicelniTok,lo:=4118,hi:=4119); |  | 59:KlimaError[6].NapakaNapajanje:=Bit_0; | 59:OmaraE4A.QStanje[12]:=Byte_0; |  |  | 4119:Circutor[2].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[60]:=KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka; | mind[60]:=OmaraE4A.QStanje[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_III,lo:=4120,hi:=4121); |  | 60:KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0; | 60:OmaraE4A.QStanje[13]:=Byte_0; |  |  | 4121:Circutor[2].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[61]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka; | mind[61]:=OmaraE4A.QStanje[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L1,lo:=4122,hi:=4123); |  | 61:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka:=Bit_0; | 61:OmaraE4A.QStanje[14]:=Byte_0; |  |  | 4123:Circutor[2].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[62]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka; | mind[62]:=OmaraE4A.QStanje[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L2,lo:=4124,hi:=4125); |  | 62:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka:=Bit_0; | 62:OmaraE4A.QStanje[15]:=Byte_0; |  |  | 4125:Circutor[2].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[63]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka; | mind[63]:=OmaraE4A.QStanje[16]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L3,lo:=4126,hi:=4127); |  | 63:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka:=Bit_0; | 63:OmaraE4A.QStanje[16]:=Byte_0; |  |  | 4127:Circutor[2].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[64]:=KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1; | mind[64]:=OmaraE4A.QStanje[17]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L1,lo:=4128,hi:=4129); |  | 64:KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1:=Bit_0; | 64:OmaraE4A.QStanje[17]:=Byte_0; |  |  | 4129:Circutor[2].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[65]:=KlimaError[6].NizkaTempVProstoru; | mind[65]:=OmaraE4A.QStanje[18]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L2,lo:=4130,hi:=4131); |  | 65:KlimaError[6].NizkaTempVProstoru:=Bit_0; | 65:OmaraE4A.QStanje[18]:=Byte_0; |  |  | 4131:Circutor[2].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[66]:=KlimaError[6].PozarniAlarm; | mind[66]:=OmaraE4A.QStanje[19]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L3,lo:=4132,hi:=4133); |  | 66:KlimaError[6].PozarniAlarm:=Bit_0; | 66:OmaraE4A.QStanje[19]:=Byte_0; |  |  | 4133:Circutor[2].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[67]:=KlimaError[6].ResistanceThermalCutout; | mind[67]:=OmaraE4A.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L1,lo:=4134,hi:=4135); |  | 67:KlimaError[6].ResistanceThermalCutout:=Bit_0; | 67:OmaraE4A.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4135:Circutor[2].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[68]:=KlimaError[6].VisokaTempVProstoru; | mind[68]:=OmaraE4A.QStanje[20]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L2,lo:=4136,hi:=4137); |  | 68:KlimaError[6].VisokaTempVProstoru:=Bit_0; | 68:OmaraE4A.QStanje[20]:=Byte_0; |  |  | 4137:Circutor[2].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[69]:=KlimaError[6].VisokPritiskKompr1; | mind[69]:=OmaraE4A.QStanje[21]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L3,lo:=4138,hi:=4139); |  | 69:KlimaError[6].VisokPritiskKompr1:=Bit_0; | 69:OmaraE4A.QStanje[21]:=Byte_0; |  |  | 4139:Circutor[2].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[70]:=KlimaError[6].ZamasenFilter; | mind[70]:=OmaraE4A.QStanje[22]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L1,lo:=4140,hi:=4141); |  | 70:KlimaError[6].ZamasenFilter:=Bit_0; | 70:OmaraE4A.QStanje[22]:=Byte_0; |  |  | 4141:Circutor[2].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[71]:=Klimat4_Delovanje; | mind[71]:=OmaraE4A.QStanje[23]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L2,lo:=4142,hi:=4143); |  | 71:Klimat4_Delovanje:=Bit_0; | 71:OmaraE4A.QStanje[23]:=Byte_0; |  |  | 4143:Circutor[2].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[72]:=Klimat5_Delovanje; | mind[72]:=OmaraE4A.QStanje[24]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L3,lo:=4144,hi:=4145); |  | 72:Klimat5_Delovanje:=Bit_0; | 72:OmaraE4A.QStanje[24]:=Byte_0; |  |  | 4145:Circutor[2].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[73]:=Mehcalec_Delovanje; | mind[73]:=OmaraE4A.QStanje[25]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].TokPovprecje_III,lo:=4146,hi:=4147); |  | 73:Mehcalec_Delovanje:=Bit_0; | 73:OmaraE4A.QStanje[25]:=Byte_0; |  |  | 4147:Circutor[2].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[74]:=NapakaSenzorTemp1; | mind[74]:=OmaraE4A.QStanje[26]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].CosFi_III,lo:=4148,hi:=4149); |  | 74:NapakaSenzorTemp1:=Bit_0; | 74:OmaraE4A.QStanje[26]:=Byte_0; |  |  | 4149:Circutor[3].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[75]:=NapakaSenzorTemp2; | mind[75]:=OmaraE4A.QStanje[27]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaEnergija,lo:=4150,hi:=4151); |  | 75:NapakaSenzorTemp2:=Bit_0; | 75:OmaraE4A.QStanje[27]:=Byte_0; |  |  | 4151:Circutor[3].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[76]:=NapakaSenzorVlaga1; | mind[76]:=OmaraE4A.QStanje[28]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_III,lo:=4152,hi:=4153); |  | 76:NapakaSenzorVlaga1:=Bit_0; | 76:OmaraE4A.QStanje[28]:=Byte_0; |  |  | 4153:Circutor[3].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[77]:=NapakaSenzorVlaga2; | mind[77]:=OmaraE4A.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L1,lo:=4154,hi:=4155); |  | 77:NapakaSenzorVlaga2:=Bit_0; | 77:OmaraE4A.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4155:Circutor[3].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[78]:=NapakaVKomunikacijiSPLC; | mind[78]:=OmaraE4A.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L2,lo:=4156,hi:=4157); |  | 78:NapakaVKomunikacijiSPLC:=Bit_0; | 78:OmaraE4A.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4157:Circutor[3].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[79]:=NastaviCasNaKrmilniku; | mind[79]:=OmaraE4A.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L3,lo:=4158,hi:=4159); |  | 79:NastaviCasNaKrmilniku:=Bit_0; | 79:OmaraE4A.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4159:Circutor[3].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[80]:=NastavitevUreKrUspesna; | mind[80]:=OmaraE4A.QStanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Frekvenca_L1,lo:=4160,hi:=4161); |  | 80:NastavitevUreKrUspesna:=Bit_0; | 80:OmaraE4A.QStanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4161:Circutor[3].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[81]:=OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad; | mind[81]:=OmaraE4A.QStanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].InduktivnaEnergija,lo:=4162,hi:=4163); |  | 81:OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad:=Bit_0; | 81:OmaraE4A.QStanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4163:Circutor[3].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[82]:=OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad; | mind[82]:=OmaraE4A.QStanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].InduktivnaMoc_III,lo:=4164,hi:=4165); |  | 82:OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad:=Bit_0; | 82:OmaraE4A.QStanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4165:Circutor[3].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[83]:=OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita; | mind[83]:=OmaraE4A.QStanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L1,lo:=4166,hi:=4167); |  | 83:OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita:=Bit_0; | 83:OmaraE4A.QStanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4167:Circutor[3].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[84]:=OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno; | mind[84]:=OmaraE4A.QStanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L2,lo:=4168,hi:=4169); |  | 84:OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno:=Bit_0; | 84:OmaraE4A.QStanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4169:Circutor[3].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[85]:=OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno; | mind[85]:=OmaraE5A.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L3,lo:=4170,hi:=4171); |  | 85:OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 85:OmaraE5A.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4171:Circutor[3].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[86]:=OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno; | mind[86]:=OmaraE5A.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].KapacitivnaEnergija,lo:=4172,hi:=4173); |  | 86:OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno:=Bit_0; | 86:OmaraE5A.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4173:Circutor[3].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[87]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad; | mind[87]:=OmaraE5A.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].KapacitivnaMoc_III,lo:=4174,hi:=4175); |  | 87:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad:=Bit_0; | 87:OmaraE5A.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4175:Circutor[3].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[88]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad; | mind[88]:=OmaraE5A.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemand,lo:=4176,hi:=4177); |  | 88:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad:=Bit_0; | 88:OmaraE5A.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4177:Circutor[3].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[89]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad; | mind[89]:=OmaraE5A.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L1_L2,lo:=4178,hi:=4179); |  | 89:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad:=Bit_0; | 89:OmaraE5A.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4179:Circutor[3].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[90]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad; | mind[90]:=OmaraE5U.QStanje[0]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L1_N,lo:=4180,hi:=4181); |  | 90:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad:=Bit_0; | 90:OmaraE5U.QStanje[0]:=Byte_0; |  |  | 4181:Circutor[3].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[91]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad; | mind[91]:=OmaraE5U.QStanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L2_L3,lo:=4182,hi:=4183); |  | 91:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad:=Bit_0; | 91:OmaraE5U.QStanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4183:Circutor[3].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[92]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad; | mind[92]:=OmaraE5U.QStanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L2_N,lo:=4184,hi:=4185); |  | 92:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad:=Bit_0; | 92:OmaraE5U.QStanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4185:Circutor[3].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[93]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad; | mind[93]:=OmaraE5U.QStanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L3_L1,lo:=4186,hi:=4187); |  | 93:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad:=Bit_0; | 93:OmaraE5U.QStanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4187:Circutor[3].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[94]:=OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad; | mind[94]:=OmaraE5U.QStanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L3_N,lo:=4188,hi:=4189); |  | 94:OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad:=Bit_0; | 94:OmaraE5U.QStanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4189:Circutor[3].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[95]:=OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno; | mind[95]:=OmaraE5U.QStanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].NavideznaMoc_III,lo:=4190,hi:=4191); |  | 95:OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 95:OmaraE5U.QStanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4191:Circutor[3].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[96]:=OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno; | mind[96]:=UPS[1].IzhodnoNapajanje; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].NicelniTok,lo:=4192,hi:=4193); |  | 96:OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 96:UPS[1].IzhodnoNapajanje:=Word_01; |  |  | 4193:Circutor[3].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[97]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno; | mind[97]:=UPS[1].StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_III,lo:=4194,hi:=4195); |  | 97:OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 97:UPS[1].StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4195:Circutor[3].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[98]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno; | mind[98]:=UPS[1].SteviloBypassLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L1,lo:=4196,hi:=4197); |  | 98:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 98:UPS[1].SteviloBypassLinij:=Word_01; |  |  | 4197:Circutor[3].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[99]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno; | mind[99]:=UPS[1].SteviloIzhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L2,lo:=4198,hi:=4199); |  | 99:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 99:UPS[1].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4199:Circutor[3].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[100]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno; | mind[100]:=UPS[1].SteviloVhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L3,lo:=4200,hi:=4201); |  | 100:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 100:UPS[1].SteviloVhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4201:Circutor[3].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[101]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno; | mind[101]:=UPS[2].IzhodnoNapajanje; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L1,lo:=4202,hi:=4203); |  | 101:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 101:UPS[2].IzhodnoNapajanje:=Word_01; |  |  | 4203:Circutor[3].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[102]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno; | mind[102]:=UPS[2].StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L2,lo:=4204,hi:=4205); |  | 102:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 102:UPS[2].StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4205:Circutor[3].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[103]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno; | mind[103]:=UPS[2].SteviloBypassLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L3,lo:=4206,hi:=4207); |  | 103:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 103:UPS[2].SteviloBypassLinij:=Word_01; |  |  | 4207:Circutor[3].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[104]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno; | mind[104]:=UPS[2].SteviloIzhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L1,lo:=4208,hi:=4209); |  | 104:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 104:UPS[2].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4209:Circutor[3].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[105]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno; | mind[105]:=UPS[2].SteviloVhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L2,lo:=4210,hi:=4211); |  | 105:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 105:UPS[2].SteviloVhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4211:Circutor[3].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[106]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno; | mind[106]:=UPS[3].IzhodnoNapajanje; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L3,lo:=4212,hi:=4213); |  | 106:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno:=Bit_0; | 106:UPS[3].IzhodnoNapajanje:=Word_01; |  |  | 4213:Circutor[3].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[107]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno; | mind[107]:=UPS[3].StatusBaterije; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L1,lo:=4214,hi:=4215); |  | 107:OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno:=Bit_0; | 107:UPS[3].StatusBaterije:=Word_01; |  |  | 4215:Circutor[3].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[108]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad; | mind[108]:=UPS[3].SteviloBypassLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L2,lo:=4216,hi:=4217); |  | 108:OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad:=Bit_0; | 108:UPS[3].SteviloBypassLinij:=Word_01; |  |  | 4217:Circutor[3].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[109]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad; | mind[109]:=UPS[3].SteviloIzhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L3,lo:=4218,hi:=4219); |  | 109:OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad:=Bit_0; | 109:UPS[3].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4219:Circutor[3].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[110]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad; | mind[110]:=UPS[3].SteviloVhodnihLinij; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].TokPovprecje_III,lo:=4220,hi:=4221); |  | 110:OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad:=Bit_0; | 110:UPS[3].SteviloVhodnihLinij:=Word_01; |  |  | 4221:Circutor[3].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[111]:=OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno; | mind[111]:=UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].CosFi_III,lo:=4222,hi:=4223); |  | 111:OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno:=Bit_0; | 111:UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA:=Byte_0; |  |  | 4223:Circutor[4].CosFi_III:=Real_0;
mind_bool[112]:=OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno; | mind[112]:=UserCurrentLevel; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaEnergija,lo:=4224,hi:=4225); |  | 112:OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno:=Bit_0; | 112:UserCurrentLevel:=Byte_0; |  |  | 4225:Circutor[4].DelovnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[113]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno; | mind[113]:=kom_nast_cas_izpada; |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_III,lo:=4226,hi:=4227); |  | 113:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno:=Bit_0; | 113:kom_nast_cas_izpada:=Word_01; |  |  | 4227:Circutor[4].DelovnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[114]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L1,lo:=4228,hi:=4229); |  | 114:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4229:Circutor[4].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[115]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L2,lo:=4230,hi:=4231); |  | 115:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4231:Circutor[4].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[116]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L3,lo:=4232,hi:=4233); |  | 116:OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4233:Circutor[4].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[117]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Frekvenca_L1,lo:=4234,hi:=4235); |  | 117:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4235:Circutor[4].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[118]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].InduktivnaEnergija,lo:=4236,hi:=4237); |  | 118:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4237:Circutor[4].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[119]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].InduktivnaMoc_III,lo:=4238,hi:=4239); |  | 119:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4239:Circutor[4].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[120]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L1,lo:=4240,hi:=4241); |  | 120:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4241:Circutor[4].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[121]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L2,lo:=4242,hi:=4243); |  | 121:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4243:Circutor[4].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[122]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L3,lo:=4244,hi:=4245); |  | 122:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4245:Circutor[4].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[123]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].KapacitivnaEnergija,lo:=4246,hi:=4247); |  | 123:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4247:Circutor[4].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[124]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].KapacitivnaMoc_III,lo:=4248,hi:=4249); |  | 124:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4249:Circutor[4].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[125]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemand,lo:=4250,hi:=4251); |  | 125:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4251:Circutor[4].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[126]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L1_L2,lo:=4252,hi:=4253); |  | 126:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4253:Circutor[4].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[127]:=OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L1_N,lo:=4254,hi:=4255); |  | 127:OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4255:Circutor[4].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[128]:=OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L2_L3,lo:=4256,hi:=4257); |  | 128:OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4257:Circutor[4].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[129]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L2_N,lo:=4258,hi:=4259); |  | 129:OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4259:Circutor[4].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[130]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L3_L1,lo:=4260,hi:=4261); |  | 130:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4261:Circutor[4].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[131]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L3_N,lo:=4262,hi:=4263); |  | 131:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4263:Circutor[4].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[132]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].NavideznaMoc_III,lo:=4264,hi:=4265); |  | 132:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4265:Circutor[4].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[133]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].NicelniTok,lo:=4266,hi:=4267); |  | 133:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4267:Circutor[4].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[134]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_III,lo:=4268,hi:=4269); |  | 134:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4269:Circutor[4].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[135]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L1,lo:=4270,hi:=4271); |  | 135:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4271:Circutor[4].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[136]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L2,lo:=4272,hi:=4273); |  | 136:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4273:Circutor[4].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[137]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L3,lo:=4274,hi:=4275); |  | 137:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4275:Circutor[4].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[138]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L1,lo:=4276,hi:=4277); |  | 138:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4277:Circutor[4].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[139]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L2,lo:=4278,hi:=4279); |  | 139:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4279:Circutor[4].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[140]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L3,lo:=4280,hi:=4281); |  | 140:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4281:Circutor[4].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[141]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L1,lo:=4282,hi:=4283); |  | 141:OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4283:Circutor[4].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[142]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L2,lo:=4284,hi:=4285); |  | 142:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4285:Circutor[4].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[143]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L3,lo:=4286,hi:=4287); |  | 143:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4287:Circutor[4].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[144]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L1,lo:=4288,hi:=4289); |  | 144:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4289:Circutor[4].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[145]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L2,lo:=4290,hi:=4291); |  | 145:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4291:Circutor[4].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[146]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L3,lo:=4292,hi:=4293); |  | 146:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4293:Circutor[4].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[147]:=OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].TokPovprecje_III,lo:=4294,hi:=4295); |  | 147:OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK:=Bit_0; |  |  |  | 4295:Circutor[4].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[148]:=OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=SKTemp1,lo:=4296,hi:=4297); |  | 148:OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4297:SKTemp1:=Real_0;
mind_bool[149]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=SKTemp2,lo:=4298,hi:=4299); |  | 149:OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4299:SKTemp2:=Real_0;
mind_bool[150]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=SKVlaga1,lo:=4300,hi:=4301); |  | 150:OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4301:SKVlaga1:=Real_0;
mind_bool[151]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje; |  |  |  | Read_Real(rVar:=SKVlaga2,lo:=4302,hi:=4303); |  | 151:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje:=Bit_0; |  |  |  | 4303:SKVlaga2:=Real_0;
mind_bool[152]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=StObratovalnihUrKlima1SC,lo:=4304,hi:=4305); |  | 152:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4305:StObratovalnihUrKlima1SC:=Real_0;
mind_bool[153]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=StObratovalnihUrKlima2SC,lo:=4306,hi:=4307); |  | 153:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4307:StObratovalnihUrKlima2SC:=Real_0;
mind_bool[154]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=TempZaAlarmTIA1,lo:=4308,hi:=4309); |  | 154:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4309:TempZaAlarmTIA1:=Real_0;
mind_bool[155]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=TempZaAlarmTIA2,lo:=4310,hi:=4311); |  | 155:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4311:TempZaAlarmTIA2:=Real_0;
mind_bool[156]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassFrekvenca,lo:=4312,hi:=4313); |  | 156:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4313:UPS[1].BypassFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[157]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL1,lo:=4314,hi:=4315); |  | 157:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4315:UPS[1].BypassMocL1:=Real_0;
mind_bool[158]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL2,lo:=4316,hi:=4317); |  | 158:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4317:UPS[1].BypassMocL2:=Real_0;
mind_bool[159]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL3,lo:=4318,hi:=4319); |  | 159:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4319:UPS[1].BypassMocL3:=Real_0;
mind_bool[160]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL1,lo:=4320,hi:=4321); |  | 160:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4321:UPS[1].BypassNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[161]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL2,lo:=4322,hi:=4323); |  | 161:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4323:UPS[1].BypassNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[162]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL3,lo:=4324,hi:=4325); |  | 162:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4325:UPS[1].BypassNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[163]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL1,lo:=4326,hi:=4327); |  | 163:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna:=Bit_0; |  |  |  | 4327:UPS[1].BypassTokL1:=Real_0;
mind_bool[164]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL2,lo:=4328,hi:=4329); |  | 164:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja:=Bit_0; |  |  |  | 4329:UPS[1].BypassTokL2:=Real_0;
mind_bool[165]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL3,lo:=4330,hi:=4331); |  | 165:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4331:UPS[1].BypassTokL3:=Real_0;
mind_bool[166]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedChargeRemaining,lo:=4332,hi:=4333); |  | 166:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4333:UPS[1].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[167]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4334,hi:=4335); |  | 167:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4335:UPS[1].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[168]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodFrekvenca,lo:=4336,hi:=4337); |  | 168:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4337:UPS[1].IzhodFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[169]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL1,lo:=4338,hi:=4339); |  | 169:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4339:UPS[1].IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[170]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL2,lo:=4340,hi:=4341); |  | 170:OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4341:UPS[1].IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[171]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL3,lo:=4342,hi:=4343); |  | 171:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje:=Bit_0; |  |  |  | 4343:UPS[1].IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[172]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL1,lo:=4344,hi:=4345); |  | 172:OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta:=Bit_0; |  |  |  | 4345:UPS[1].IzhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[173]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL2,lo:=4346,hi:=4347); |  | 173:OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta:=Bit_0; |  |  |  | 4347:UPS[1].IzhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[174]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL3,lo:=4348,hi:=4349); |  | 174:OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta:=Bit_0; |  |  |  | 4349:UPS[1].IzhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[175]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL1,lo:=4350,hi:=4351); |  | 175:OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta:=Bit_0; |  |  |  | 4351:UPS[1].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
mind_bool[176]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL2,lo:=4352,hi:=4353); |  | 176:OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4353:UPS[1].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
mind_bool[177]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL3,lo:=4354,hi:=4355); |  | 177:OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4355:UPS[1].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
mind_bool[178]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL1,lo:=4356,hi:=4357); |  | 178:OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4357:UPS[1].IzhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[179]:=OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL2,lo:=4358,hi:=4359); |  | 179:OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4359:UPS[1].IzhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[180]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL3,lo:=4360,hi:=4361); |  | 180:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4361:UPS[1].IzhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[181]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].NapetostBaterije,lo:=4362,hi:=4363); |  | 181:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4363:UPS[1].NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[182]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].TemperaturaBaterije,lo:=4364,hi:=4365); |  | 182:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4365:UPS[1].TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[183]:=OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].TokVBaterijo,lo:=4366,hi:=4367); |  | 183:OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4367:UPS[1].TokVBaterijo:=Real_0;
mind_bool[184]:=OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL1,lo:=4368,hi:=4369); |  | 184:OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4369:UPS[1].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[185]:=OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL2,lo:=4370,hi:=4371); |  | 185:OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad:=Bit_0; |  |  |  | 4371:UPS[1].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[186]:=OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL3,lo:=4372,hi:=4373); |  | 186:OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4373:UPS[1].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[187]:=OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL1,lo:=4374,hi:=4375); |  | 187:OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4375:UPS[1].VhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[188]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL2,lo:=4376,hi:=4377); |  | 188:OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4377:UPS[1].VhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[189]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL3,lo:=4378,hi:=4379); |  | 189:OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4379:UPS[1].VhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[190]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL1,lo:=4380,hi:=4381); |  | 190:OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno:=Bit_0; |  |  |  | 4381:UPS[1].VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[191]:=OpozoriloBaterijaXC100; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL2,lo:=4382,hi:=4383); |  | 191:OpozoriloBaterijaXC100:=Bit_0; |  |  |  | 4383:UPS[1].VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[192]:=OpozoriloBaterijaXC200; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL3,lo:=4384,hi:=4385); |  | 192:OpozoriloBaterijaXC200:=Bit_0; |  |  |  | 4385:UPS[1].VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[193]:=SinhronizacijaPanelOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL1,lo:=4386,hi:=4387); |  | 193:SinhronizacijaPanelOK:=Bit_0; |  |  |  | 4387:UPS[1].VhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[194]:=SinhronizirajCas_Panel; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL2,lo:=4388,hi:=4389); |  | 194:SinhronizirajCas_Panel:=Bit_0; |  |  |  | 4389:UPS[1].VhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[195]:=SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL3,lo:=4390,hi:=4391); |  | 195:SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare:=Bit_0; |  |  |  | 4391:UPS[1].VhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[196]:=SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassFrekvenca,lo:=4392,hi:=4393); |  | 196:SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc:=Bit_0; |  |  |  | 4393:UPS[2].BypassFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[197]:=SkupneNapakeNaprav_Klima4; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL1,lo:=4394,hi:=4395); |  | 197:SkupneNapakeNaprav_Klima4:=Bit_0; |  |  |  | 4395:UPS[2].BypassMocL1:=Real_0;
mind_bool[198]:=SkupneNapakeNaprav_Klima5; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL2,lo:=4396,hi:=4397); |  | 198:SkupneNapakeNaprav_Klima5:=Bit_0; |  |  |  | 4397:UPS[2].BypassMocL2:=Real_0;
mind_bool[199]:=SkupneNapakeNaprav_Komunikacija; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL3,lo:=4398,hi:=4399); |  | 199:SkupneNapakeNaprav_Komunikacija:=Bit_0; |  |  |  | 4399:UPS[2].BypassMocL3:=Real_0;
mind_bool[200]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL1,lo:=4400,hi:=4401); |  | 200:SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A:=Bit_0; |  |  |  | 4401:UPS[2].BypassNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[201]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL2,lo:=4402,hi:=4403); |  | 201:SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A:=Bit_0; |  |  |  | 4403:UPS[2].BypassNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[202]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL3,lo:=4404,hi:=4405); |  | 202:SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U:=Bit_0; |  |  |  | 4405:UPS[2].BypassNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[203]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL1,lo:=4406,hi:=4407); |  | 203:SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A:=Bit_0; |  |  |  | 4407:UPS[2].BypassTokL1:=Real_0;
mind_bool[204]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL2,lo:=4408,hi:=4409); |  | 204:SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A:=Bit_0; |  |  |  | 4409:UPS[2].BypassTokL2:=Real_0;
mind_bool[205]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL3,lo:=4410,hi:=4411); |  | 205:SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A:=Bit_0; |  |  |  | 4411:UPS[2].BypassTokL3:=Real_0;
mind_bool[206]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedChargeRemaining,lo:=4412,hi:=4413); |  | 206:SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U:=Bit_0; |  |  |  | 4413:UPS[2].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[207]:=SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4414,hi:=4415); |  | 207:SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga:=Bit_0; |  |  |  | 4415:UPS[2].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[208]:=SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodFrekvenca,lo:=4416,hi:=4417); |  | 208:SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2:=Bit_0; |  |  |  | 4417:UPS[2].IzhodFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[209]:=SkupneNapakeNaprav_UPSB; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL1,lo:=4418,hi:=4419); |  | 209:SkupneNapakeNaprav_UPSB:=Bit_0; |  |  |  | 4419:UPS[2].IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[210]:=StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL2,lo:=4420,hi:=4421); |  | 210:StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin:=Bit_0; |  |  |  | 4421:UPS[2].IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[211]:=StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL3,lo:=4422,hi:=4423); |  | 211:StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje:=Bit_0; |  |  |  | 4423:UPS[2].IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[212]:=TempProstorP1VisjaOdMaksimalne; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL1,lo:=4424,hi:=4425); |  | 212:TempProstorP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0; |  |  |  | 4425:UPS[2].IzhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[213]:=UPS[1].AlarmInverterError; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL2,lo:=4426,hi:=4427); |  | 213:UPS[1].AlarmInverterError:=Bit_0; |  |  |  | 4427:UPS[2].IzhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[214]:=UPS[1].AlarmAwaitingPower; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL3,lo:=4428,hi:=4429); |  | 214:UPS[1].AlarmAwaitingPower:=Bit_0; |  |  |  | 4429:UPS[2].IzhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[215]:=UPS[1].AlarmBypassBad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL1,lo:=4430,hi:=4431); |  | 215:UPS[1].AlarmBypassBad:=Bit_0; |  |  |  | 4431:UPS[2].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
mind_bool[216]:=UPS[1].AlarmChargerFailed; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL2,lo:=4432,hi:=4433); |  | 216:UPS[1].AlarmChargerFailed:=Bit_0; |  |  |  | 4433:UPS[2].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
mind_bool[217]:=UPS[1].AlarmCommunicationsLost; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL3,lo:=4434,hi:=4435); |  | 217:UPS[1].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0; |  |  |  | 4435:UPS[2].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
mind_bool[218]:=UPS[1].AlarmDepletedBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL1,lo:=4436,hi:=4437); |  | 218:UPS[1].AlarmDepletedBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4437:UPS[2].IzhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[219]:=UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL2,lo:=4438,hi:=4439); |  | 219:UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0; |  |  |  | 4439:UPS[2].IzhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[220]:=UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL3,lo:=4440,hi:=4441); |  | 220:UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0; |  |  |  | 4441:UPS[2].IzhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[221]:=UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].NapetostBaterije,lo:=4442,hi:=4443); |  | 221:UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0; |  |  |  | 4443:UPS[2].NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[222]:=UPS[1].AlarmLowBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].TemperaturaBaterije,lo:=4444,hi:=4445); |  | 222:UPS[1].AlarmLowBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4445:UPS[2].TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[223]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].TokVBaterijo,lo:=4446,hi:=4447); |  | 223:UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0; |  |  |  | 4447:UPS[2].TokVBaterijo:=Real_0;
mind_bool[224]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL1,lo:=4448,hi:=4449); |  | 224:UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0; |  |  |  | 4449:UPS[2].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[225]:=UPS[1].AlarmOnBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL2,lo:=4450,hi:=4451); |  | 225:UPS[1].AlarmOnBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4451:UPS[2].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[226]:=UPS[1].AlarmOnBypass; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL3,lo:=4452,hi:=4453); |  | 226:UPS[1].AlarmOnBypass:=Bit_0; |  |  |  | 4453:UPS[2].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[227]:=UPS[1].AlarmReceptacleOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL1,lo:=4454,hi:=4455); |  | 227:UPS[1].AlarmReceptacleOff:=Bit_0; |  |  |  | 4455:UPS[2].VhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[228]:=UPS[1].AlarmShutdownImminent; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL2,lo:=4456,hi:=4457); |  | 228:UPS[1].AlarmShutdownImminent:=Bit_0; |  |  |  | 4457:UPS[2].VhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[229]:=UPS[1].AlarmShutdownPending; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL3,lo:=4458,hi:=4459); |  | 229:UPS[1].AlarmShutdownPending:=Bit_0; |  |  |  | 4459:UPS[2].VhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[230]:=UPS[1].AlarmSlabaBaterija; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL1,lo:=4460,hi:=4461); |  | 230:UPS[1].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0; |  |  |  | 4461:UPS[2].VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[231]:=UPS[1].AlarmSplosnaNapaka; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL2,lo:=4462,hi:=4463); |  | 231:UPS[1].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0; |  |  |  | 4463:UPS[2].VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[232]:=UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL3,lo:=4464,hi:=4465); |  | 232:UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4465:UPS[2].VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[233]:=UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL1,lo:=4466,hi:=4467); |  | 233:UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4467:UPS[2].VhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[234]:=UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL2,lo:=4468,hi:=4469); |  | 234:UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4469:UPS[2].VhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[235]:=UPS[1].AlarmTestInProgres; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL3,lo:=4470,hi:=4471); |  | 235:UPS[1].AlarmTestInProgres:=Bit_0; |  |  |  | 4471:UPS[2].VhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[236]:=UPS[1].AlarmUPSIzhodOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassFrekvenca,lo:=4472,hi:=4473); |  | 236:UPS[1].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0; |  |  |  | 4473:UPS[3].BypassFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[237]:=UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL1,lo:=4474,hi:=4475); |  | 237:UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0; |  |  |  | 4475:UPS[3].BypassMocL1:=Real_0;
mind_bool[238]:=UPS[1].AlarmUPSSystemOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL2,lo:=4476,hi:=4477); |  | 238:UPS[1].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0; |  |  |  | 4477:UPS[3].BypassMocL2:=Real_0;
mind_bool[239]:=UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL3,lo:=4478,hi:=4479); |  | 239:UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4479:UPS[3].BypassMocL3:=Real_0;
mind_bool[240]:=UPS[1].StatusAlarmJeAktiven; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL1,lo:=4480,hi:=4481); |  | 240:UPS[1].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0; |  |  |  | 4481:UPS[3].BypassNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[241]:=UPS[1].StatusBaterijaSePrazni; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL2,lo:=4482,hi:=4483); |  | 241:UPS[1].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0; |  |  |  | 4483:UPS[3].BypassNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[242]:=UPS[1].StatusBoostMode; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL3,lo:=4484,hi:=4485); |  | 242:UPS[1].StatusBoostMode:=Bit_0; |  |  |  | 4485:UPS[3].BypassNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[243]:=UPS[1].StatusBuckMode; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL1,lo:=4486,hi:=4487); |  | 243:UPS[1].StatusBuckMode:=Bit_0; |  |  |  | 4487:UPS[3].BypassTokL1:=Real_0;
mind_bool[244]:=UPS[1].StatusDetourIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL2,lo:=4488,hi:=4489); |  | 244:UPS[1].StatusDetourIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4489:UPS[3].BypassTokL2:=Real_0;
mind_bool[245]:=UPS[1].StatusEcomodeAktiven; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL3,lo:=4490,hi:=4491); |  | 245:UPS[1].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0; |  |  |  | 4491:UPS[3].BypassTokL3:=Real_0;
mind_bool[246]:=UPS[1].StatusInverterIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].EstimatedChargeRemaining,lo:=4492,hi:=4493); |  | 246:UPS[1].StatusInverterIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4493:UPS[3].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
mind_bool[247]:=UPS[1].StatusLoadOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4494,hi:=4495); |  | 247:UPS[1].StatusLoadOff:=Bit_0; |  |  |  | 4495:UPS[3].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
mind_bool[248]:=UPS[1].StatusMainsBypassOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodFrekvenca,lo:=4496,hi:=4497); |  | 248:UPS[1].StatusMainsBypassOK:=Bit_0; |  |  |  | 4497:UPS[3].IzhodFrekvenca:=Real_0;
mind_bool[249]:=UPS[1].StatusMainsRectifierOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL1,lo:=4498,hi:=4499); |  | 249:UPS[1].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0; |  |  |  | 4499:UPS[3].IzhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[250]:=UPS[1].StatusNotInParalel; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL2,lo:=4500,hi:=4501); |  | 250:UPS[1].StatusNotInParalel:=Bit_0; |  |  |  | 4501:UPS[3].IzhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[251]:=UPS[1].StatusOnBypass; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL3,lo:=4502,hi:=4503); |  | 251:UPS[1].StatusOnBypass:=Bit_0; |  |  |  | 4503:UPS[3].IzhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[252]:=UPS[1].StatusParallelValues; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL1,lo:=4504,hi:=4505); |  | 252:UPS[1].StatusParallelValues:=Bit_0; |  |  |  | 4505:UPS[3].IzhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[253]:=UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL2,lo:=4506,hi:=4507); |  | 253:UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0; |  |  |  | 4507:UPS[3].IzhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[254]:=UPS[1].StatusRectifierIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL3,lo:=4508,hi:=4509); |  | 254:UPS[1].StatusRectifierIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4509:UPS[3].IzhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[255]:=UPS[1].StatusResetLoadOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL1,lo:=4510,hi:=4511); |  | 255:UPS[1].StatusResetLoadOff:=Bit_0; |  |  |  | 4511:UPS[3].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
mind_bool[256]:=UPS[1].StatusStopOperation; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL2,lo:=4512,hi:=4513); |  | 256:UPS[1].StatusStopOperation:=Bit_0; |  |  |  | 4513:UPS[3].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
mind_bool[257]:=UPS[2].AlarmInverterError; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL3,lo:=4514,hi:=4515); |  | 257:UPS[2].AlarmInverterError:=Bit_0; |  |  |  | 4515:UPS[3].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
mind_bool[258]:=UPS[2].AlarmAwaitingPower; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL1,lo:=4516,hi:=4517); |  | 258:UPS[2].AlarmAwaitingPower:=Bit_0; |  |  |  | 4517:UPS[3].IzhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[259]:=UPS[2].AlarmBypassBad; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL2,lo:=4518,hi:=4519); |  | 259:UPS[2].AlarmBypassBad:=Bit_0; |  |  |  | 4519:UPS[3].IzhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[260]:=UPS[2].AlarmChargerFailed; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL3,lo:=4520,hi:=4521); |  | 260:UPS[2].AlarmChargerFailed:=Bit_0; |  |  |  | 4521:UPS[3].IzhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[261]:=UPS[2].AlarmCommunicationsLost; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].NapetostBaterije,lo:=4522,hi:=4523); |  | 261:UPS[2].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0; |  |  |  | 4523:UPS[3].NapetostBaterije:=Real_0;
mind_bool[262]:=UPS[2].AlarmDepletedBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].TemperaturaBaterije,lo:=4524,hi:=4525); |  | 262:UPS[2].AlarmDepletedBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4525:UPS[3].TemperaturaBaterije:=Real_0;
mind_bool[263]:=UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].TokVBaterijo,lo:=4526,hi:=4527); |  | 263:UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0; |  |  |  | 4527:UPS[3].TokVBaterijo:=Real_0;
mind_bool[264]:=UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL1,lo:=4528,hi:=4529); |  | 264:UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0; |  |  |  | 4529:UPS[3].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
mind_bool[265]:=UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL2,lo:=4530,hi:=4531); |  | 265:UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0; |  |  |  | 4531:UPS[3].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
mind_bool[266]:=UPS[2].AlarmLowBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL3,lo:=4532,hi:=4533); |  | 266:UPS[2].AlarmLowBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4533:UPS[3].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
mind_bool[267]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL1,lo:=4534,hi:=4535); |  | 267:UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0; |  |  |  | 4535:UPS[3].VhodMocL1:=Real_0;
mind_bool[268]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL2,lo:=4536,hi:=4537); |  | 268:UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0; |  |  |  | 4537:UPS[3].VhodMocL2:=Real_0;
mind_bool[269]:=UPS[2].AlarmOnBattery; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL3,lo:=4538,hi:=4539); |  | 269:UPS[2].AlarmOnBattery:=Bit_0; |  |  |  | 4539:UPS[3].VhodMocL3:=Real_0;
mind_bool[270]:=UPS[2].AlarmOnBypass; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL1,lo:=4540,hi:=4541); |  | 270:UPS[2].AlarmOnBypass:=Bit_0; |  |  |  | 4541:UPS[3].VhodNapetostL1:=Real_0;
mind_bool[271]:=UPS[2].AlarmReceptacleOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL2,lo:=4542,hi:=4543); |  | 271:UPS[2].AlarmReceptacleOff:=Bit_0; |  |  |  | 4543:UPS[3].VhodNapetostL2:=Real_0;
mind_bool[272]:=UPS[2].AlarmShutdownImminent; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL3,lo:=4544,hi:=4545); |  | 272:UPS[2].AlarmShutdownImminent:=Bit_0; |  |  |  | 4545:UPS[3].VhodNapetostL3:=Real_0;
mind_bool[273]:=UPS[2].AlarmShutdownPending; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL1,lo:=4546,hi:=4547); |  | 273:UPS[2].AlarmShutdownPending:=Bit_0; |  |  |  | 4547:UPS[3].VhodTokL1:=Real_0;
mind_bool[274]:=UPS[2].AlarmSlabaBaterija; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL2,lo:=4548,hi:=4549); |  | 274:UPS[2].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0; |  |  |  | 4549:UPS[3].VhodTokL2:=Real_0;
mind_bool[275]:=UPS[2].AlarmSplosnaNapaka; |  |  |  | Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL3,lo:=4550,hi:=4551); |  | 275:UPS[2].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0; |  |  |  | 4551:UPS[3].VhodTokL3:=Real_0;
mind_bool[276]:=UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=CasZaVklopVent,lo:=4552,hi:=4553); |  | 276:UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4553:CasZaVklopVent:=Real_0;
mind_bool[277]:=UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemandA2,lo:=4554,hi:=4555); |  | 277:UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4555:Circutor[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[278]:=UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemandA3,lo:=4556,hi:=4557); |  | 278:UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0; |  |  |  | 4557:Circutor[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[279]:=UPS[2].AlarmTestInProgres; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemandA2,lo:=4558,hi:=4559); |  | 279:UPS[2].AlarmTestInProgres:=Bit_0; |  |  |  | 4559:Circutor[2].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[280]:=UPS[2].AlarmUPSIzhodOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemandA3,lo:=4560,hi:=4561); |  | 280:UPS[2].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0; |  |  |  | 4561:Circutor[2].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[281]:=UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemandA2,lo:=4562,hi:=4563); |  | 281:UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0; |  |  |  | 4563:Circutor[3].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[282]:=UPS[2].AlarmUPSSystemOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemandA3,lo:=4564,hi:=4565); |  | 282:UPS[2].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0; |  |  |  | 4565:Circutor[3].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[283]:=UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemandA2,lo:=4566,hi:=4567); |  | 283:UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4567:Circutor[4].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[284]:=UPS[2].StatusAlarmJeAktiven; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemandA3,lo:=4568,hi:=4569); |  | 284:UPS[2].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0; |  |  |  | 4569:Circutor[4].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[285]:=UPS[2].StatusBaterijaSePrazni; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4570,hi:=4571); |  | 285:UPS[2].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0; |  |  |  | 4571:Circutor[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[286]:=UPS[2].StatusBoostMode; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4572,hi:=4573); |  | 286:UPS[2].StatusBoostMode:=Bit_0; |  |  |  | 4573:Circutor[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[287]:=UPS[2].StatusBuckMode; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4574,hi:=4575); |  | 287:UPS[2].StatusBuckMode:=Bit_0; |  |  |  | 4575:Circutor[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[288]:=UPS[2].StatusDetourIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_D_SCADA,lo:=4576,hi:=4577); |  | 288:UPS[2].StatusDetourIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4577:Circutor[2].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[289]:=UPS[2].StatusEcomodeAktiven; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_T_SCADA,lo:=4578,hi:=4579); |  | 289:UPS[2].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0; |  |  |  | 4579:Circutor[2].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[290]:=UPS[2].StatusInverterIsOn; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_M_SCADA,lo:=4580,hi:=4581); |  | 290:UPS[2].StatusInverterIsOn:=Bit_0; |  |  |  | 4581:Circutor[2].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[291]:=UPS[2].StatusLoadOff; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_D_SCADA,lo:=4582,hi:=4583); |  | 291:UPS[2].StatusLoadOff:=Bit_0; |  |  |  | 4583:Circutor[3].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[292]:=UPS[2].StatusMainsBypassOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_T_SCADA,lo:=4584,hi:=4585); |  | 292:UPS[2].StatusMainsBypassOK:=Bit_0; |  |  |  | 4585:Circutor[3].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[293]:=UPS[2].StatusMainsRectifierOK; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_M_SCADA,lo:=4586,hi:=4587); |  | 293:UPS[2].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0; |  |  |  | 4587:Circutor[3].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[294]:=UPS[2].StatusNotInParalel; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_D_SCADA,lo:=4588,hi:=4589); |  | 294:UPS[2].StatusNotInParalel:=Bit_0; |  |  |  | 4589:Circutor[4].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[295]:=UPS[2].StatusOnBypass; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_T_SCADA,lo:=4590,hi:=4591); |  | 295:UPS[2].StatusOnBypass:=Bit_0; |  |  |  | 4591:Circutor[4].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[296]:=UPS[2].StatusParallelValues; |  |  |  | Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_M_SCADA,lo:=4592,hi:=4593); |  | 296:UPS[2].StatusParallelValues:=Bit_0; |  |  |  | 4593:Circutor[4].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[297]:=UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije; | [5 empty] | 297:UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
mind_bool[298]:=UPS[2].StatusRectifierIsOn; | [5 empty] | 298:UPS[2].StatusRectifierIsOn:=Bit_0;
mind_bool[299]:=UPS[2].StatusResetLoadOff; | [5 empty] | 299:UPS[2].StatusResetLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[300]:=UPS[2].StatusStopOperation; | [5 empty] | 300:UPS[2].StatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[301]:=UPS[3].AlarmAwaitingPower; | [5 empty] | 301:UPS[3].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
mind_bool[302]:=UPS[3].AlarmBypassBad; | [5 empty] | 302:UPS[3].AlarmBypassBad:=Bit_0;
mind_bool[303]:=UPS[3].AlarmChargerFailed; | [5 empty] | 303:UPS[3].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
mind_bool[304]:=UPS[3].AlarmCommunicationsLost; | [5 empty] | 304:UPS[3].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
mind_bool[305]:=UPS[3].AlarmDepletedBattery; | [5 empty] | 305:UPS[3].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
mind_bool[306]:=UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed; | [5 empty] | 306:UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
mind_bool[307]:=UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano; | [5 empty] | 307:UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[308]:=UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen; | [5 empty] | 308:UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
mind_bool[309]:=UPS[3].AlarmLowBattery; | [5 empty] | 309:UPS[3].AlarmLowBattery:=Bit_0;
mind_bool[310]:=UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki; | [5 empty] | 310:UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
mind_bool[311]:=UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju; | [5 empty] | 311:UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
mind_bool[312]:=UPS[3].AlarmOnBattery; | [5 empty] | 312:UPS[3].AlarmOnBattery:=Bit_0;
mind_bool[313]:=UPS[3].AlarmOnBypass; | [5 empty] | 313:UPS[3].AlarmOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[314]:=UPS[3].AlarmReceptacleOff; | [5 empty] | 314:UPS[3].AlarmReceptacleOff:=Bit_0;
mind_bool[315]:=UPS[3].AlarmShutdownImminent; | [5 empty] | 315:UPS[3].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
mind_bool[316]:=UPS[3].AlarmShutdownPending; | [5 empty] | 316:UPS[3].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
mind_bool[317]:=UPS[3].AlarmSlabaBaterija; | [5 empty] | 317:UPS[3].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
mind_bool[318]:=UPS[3].AlarmSplosnaNapaka; | [5 empty] | 318:UPS[3].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
mind_bool[319]:=UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 319:UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[320]:=UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc; | [5 empty] | 320:UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[321]:=UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc; | [5 empty] | 321:UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
mind_bool[322]:=UPS[3].AlarmTestInProgres; | [5 empty] | 322:UPS[3].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
mind_bool[323]:=UPS[3].AlarmUPSIzhodOff; | [5 empty] | 323:UPS[3].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
mind_bool[324]:=UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano; | [5 empty] | 324:UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
mind_bool[325]:=UPS[3].AlarmUPSSystemOff; | [5 empty] | 325:UPS[3].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
mind_bool[326]:=UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn; | [5 empty] | 326:UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
mind_bool[327]:=UPS[3].StatusAlarmJeAktiven; | [5 empty] | 327:UPS[3].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[328]:=UPS[3].StatusBaterijaSePrazni; | [5 empty] | 328:UPS[3].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
mind_bool[329]:=UPS[3].StatusBoostMode; | [5 empty] | 329:UPS[3].StatusBoostMode:=Bit_0;
mind_bool[330]:=UPS[3].StatusBuckMode; | [5 empty] | 330:UPS[3].StatusBuckMode:=Bit_0;
mind_bool[331]:=UPS[3].StatusDetourIsOn; | [5 empty] | 331:UPS[3].StatusDetourIsOn:=Bit_0;
mind_bool[332]:=UPS[3].StatusEcomodeAktiven; | [5 empty] | 332:UPS[3].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
mind_bool[333]:=UPS[3].StatusInverterIsOn; | [5 empty] | 333:UPS[3].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
mind_bool[334]:=UPS[3].StatusLoadOff; | [5 empty] | 334:UPS[3].StatusLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[335]:=UPS[3].StatusMainsBypassOK; | [5 empty] | 335:UPS[3].StatusMainsBypassOK:=Bit_0;
mind_bool[336]:=UPS[3].StatusMainsRectifierOK; | [5 empty] | 336:UPS[3].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
mind_bool[337]:=UPS[3].StatusNotInParalel; | [5 empty] | 337:UPS[3].StatusNotInParalel:=Bit_0;
mind_bool[338]:=UPS[3].StatusOnBypass; | [5 empty] | 338:UPS[3].StatusOnBypass:=Bit_0;
mind_bool[339]:=UPS[3].StatusParallelValues; | [5 empty] | 339:UPS[3].StatusParallelValues:=Bit_0;
mind_bool[340]:=UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije; | [5 empty] | 340:UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
mind_bool[341]:=UPS[3].StatusRectifierIsOn; | [5 empty] | 341:UPS[3].StatusRectifierIsOn:=Bit_0;
mind_bool[342]:=UPS[3].StatusResetLoadOff; | [5 empty] | 342:UPS[3].StatusResetLoadOff:=Bit_0;
mind_bool[343]:=UPS[3].StatusStopOperation; | [5 empty] | 343:UPS[3].StatusStopOperation:=Bit_0;
mind_bool[344]:=UPSA1_Delovanje; | [5 empty] | 344:UPSA1_Delovanje:=Bit_0;
mind_bool[345]:=UPSA2_Delovanje; | [5 empty] | 345:UPSA2_Delovanje:=Bit_0;
mind_bool[346]:=UPSB_Delovanje; | [5 empty] | 346:UPSB_Delovanje:=Bit_0;
mind_bool[347]:=UserLoggedIn; | [5 empty] | 347:UserLoggedIn:=Bit_0;
mind_bool[348]:=VklopiFekalnoVodo; | [5 empty] | 348:VklopiFekalnoVodo:=Bit_0;
mind_bool[349]:=VklopiMehcalec; | [5 empty] | 349:VklopiMehcalec:=Bit_0;
mind_bool[350]:=XVH_AlarmOn; | [5 empty] | 350:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
mind_bool[351]:=ErrCommScada2; | [5 empty] | 351:ErrCommScada2:=Bit_0;
mind_bool[352]:=ComSCADA2; | [5 empty] | 352:ComSCADA2:=Bit_0;
mind_bool[353]:=ComSCADA3; | [5 empty] | 353:ComSCADA3:=Bit_0;
mind_bool[354]:=SPRINK_GasenjeA; | [5 empty] | 354:SPRINK_GasenjeA:=Bit_0;
mind_bool[355]:=SPRINK_GasenjeB; | [5 empty] | 355:SPRINK_GasenjeB:=Bit_0;
mind_bool[356]:=INER_PozCent; | [5 empty] | 356:INER_PozCent:=Bit_0;
mind_bool[357]:=INER_PozSenzor; | [5 empty] | 357:INER_PozSenzor:=Bit_0;
mind_bool[358]:=INER_Gasenje; | [5 empty] | 358:INER_Gasenje:=Bit_0;
mind_bool[359]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1; | [5 empty] | 359:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[360]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2; | [5 empty] | 360:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[361]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1; | [5 empty] | 361:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[362]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2; | [5 empty] | 362:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[363]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1; | [5 empty] | 363:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[364]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2; | [5 empty] | 364:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[365]:=PozarnaCentrala_skupno; | [5 empty] | 365:PozarnaCentrala_skupno:=Bit_0;
mind_bool[366]:=SPRINK_Gasenje_AB; | [5 empty] | 366:SPRINK_Gasenje_AB:=Bit_0;

## XSoft_EXP
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
PROGRAM mod_Read
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Branje BOOL*)
(**)
mind_bool[0]:=AlarmFekalnaVoda_Napaka;
mind_bool[1]:=AlarmKlimat4_Napaka;
mind_bool[2]:=AlarmKlimat5_Napaka;
mind_bool[3]:=AlarmMehcalec_Napaka;
mind_bool[4]:=AlarmRazlitjeVodeK4;
mind_bool[5]:=AlarmRazlitjeVodeK5;
mind_bool[6]:=AlarmSinhronizacijaNOK;
mind_bool[7]:=AlarmTempTIA1Previsoka;
mind_bool[8]:=AlarmTempTIA2Previsoka;
mind_bool[9]:=AlarmUPSA1_Napaka;
mind_bool[10]:=AlarmUPSA2_Napaka;
mind_bool[11]:=AlarmUPSB_Napaka;
mind_bool[12]:=AlarmUPSKrmOmara_Alarm;
mind_bool[13]:=ComSCADA;
mind_bool[14]:=ComSCADA1;
mind_bool[15]:=ErrComCirc[1];
mind_bool[16]:=ErrComCirc[2];
mind_bool[17]:=ErrComCirc[3];
mind_bool[18]:=ErrComCirc[4];
mind_bool[19]:=ErrComKlima[5];
mind_bool[20]:=ErrComKlima[6];
mind_bool[21]:=ErrCommScada;
mind_bool[22]:=ErrComPanelPLC;
mind_bool[23]:=ErrComPort2;
mind_bool[24]:=ErrComPort3;
mind_bool[25]:=ErrComPort4;
mind_bool[26]:=ErrComUPS[1];
mind_bool[27]:=ErrComUPS[2];
mind_bool[28]:=FekalnaVoda_Delovanje;
mind_bool[29]:=Klima[5].IzhodniVentilator;
mind_bool[30]:=Klima[5].Kompresor1;
mind_bool[31]:=Klima[5].Rezistor;
mind_bool[32]:=Klima[6].IzhodniVentilator;
mind_bool[33]:=Klima[6].Kompresor1;
mind_bool[34]:=Klima[6].Rezistor;
mind_bool[35]:=KlimaError[5].AlarmKompresor1;
mind_bool[36]:=KlimaError[5].E2EPROMAlarm;
mind_bool[37]:=KlimaError[5].FenThermalCutout;
mind_bool[38]:=KlimaError[5].IzlivVode;
mind_bool[39]:=KlimaError[5].NapakaInverterja;
mind_bool[40]:=KlimaError[5].NapakaLoputaVent;
mind_bool[41]:=KlimaError[5].NapakaNapajanje;
mind_bool[42]:=KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka;
mind_bool[43]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka;
mind_bool[44]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka;
mind_bool[45]:=KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka;
mind_bool[46]:=KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1;
mind_bool[47]:=KlimaError[5].NizkaTempVProstoru;
mind_bool[48]:=KlimaError[5].PozarniAlarm;
mind_bool[49]:=KlimaError[5].ResistanceThermalCutout;
mind_bool[50]:=KlimaError[5].VisokaTempVProstoru;
mind_bool[51]:=KlimaError[5].VisokPritiskKompr1;
mind_bool[52]:=KlimaError[5].ZamasenFilter;
mind_bool[53]:=KlimaError[6].AlarmKompresor1;
mind_bool[54]:=KlimaError[6].E2EPROMAlarm;
mind_bool[55]:=KlimaError[6].FenThermalCutout;
mind_bool[56]:=KlimaError[6].IzlivVode;
mind_bool[57]:=KlimaError[6].NapakaInverterja;
mind_bool[58]:=KlimaError[6].NapakaLoputaVent;
mind_bool[59]:=KlimaError[6].NapakaNapajanje;
mind_bool[60]:=KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka;
mind_bool[61]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka;
mind_bool[62]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka;
mind_bool[63]:=KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka;
mind_bool[64]:=KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1;
mind_bool[65]:=KlimaError[6].NizkaTempVProstoru;
mind_bool[66]:=KlimaError[6].PozarniAlarm;
mind_bool[67]:=KlimaError[6].ResistanceThermalCutout;
mind_bool[68]:=KlimaError[6].VisokaTempVProstoru;
mind_bool[69]:=KlimaError[6].VisokPritiskKompr1;
mind_bool[70]:=KlimaError[6].ZamasenFilter;
mind_bool[71]:=Klimat4_Delovanje;
mind_bool[72]:=Klimat5_Delovanje;
mind_bool[73]:=Mehcalec_Delovanje;
mind_bool[74]:=NapakaSenzorTemp1;
mind_bool[75]:=NapakaSenzorTemp2;
mind_bool[76]:=NapakaSenzorVlaga1;
mind_bool[77]:=NapakaSenzorVlaga2;
mind_bool[78]:=NapakaVKomunikacijiSPLC;
mind_bool[79]:=NastaviCasNaKrmilniku;
mind_bool[80]:=NastavitevUreKrUspesna;
mind_bool[81]:=OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad;
mind_bool[82]:=OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad;
mind_bool[83]:=OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita;
mind_bool[84]:=OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno;
mind_bool[85]:=OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno;
mind_bool[86]:=OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno;
mind_bool[87]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad;
mind_bool[88]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad;
mind_bool[89]:=OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad;
mind_bool[90]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad;
mind_bool[91]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad;
mind_bool[92]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad;
mind_bool[93]:=OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad;
mind_bool[94]:=OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad;
mind_bool[95]:=OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno;
mind_bool[96]:=OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno;
mind_bool[97]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno;
mind_bool[98]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno;
mind_bool[99]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno;
mind_bool[100]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno;
mind_bool[101]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno;
mind_bool[102]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno;
mind_bool[103]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno;
mind_bool[104]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno;
mind_bool[105]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno;
mind_bool[106]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno;
mind_bool[107]:=OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno;
mind_bool[108]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad;
mind_bool[109]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad;
mind_bool[110]:=OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad;
mind_bool[111]:=OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno;
mind_bool[112]:=OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno;
mind_bool[113]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno;
mind_bool[114]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno;
mind_bool[115]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno;
mind_bool[116]:=OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno;
mind_bool[117]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno;
mind_bool[118]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno;
mind_bool[119]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno;
mind_bool[120]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno;
mind_bool[121]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno;
mind_bool[122]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno;
mind_bool[123]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno;
mind_bool[124]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno;
mind_bool[125]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno;
mind_bool[126]:=OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno;
mind_bool[127]:=OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad;
mind_bool[128]:=OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad;
mind_bool[129]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad;
mind_bool[130]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad;
mind_bool[131]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad;
mind_bool[132]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad;
mind_bool[133]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad;
mind_bool[134]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad;
mind_bool[135]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad;
mind_bool[136]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad;
mind_bool[137]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad;
mind_bool[138]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad;
mind_bool[139]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad;
mind_bool[140]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad;
mind_bool[141]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad;
mind_bool[142]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad;
mind_bool[143]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad;
mind_bool[144]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad;
mind_bool[145]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad;
mind_bool[146]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad;
mind_bool[147]:=OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK;
mind_bool[148]:=OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno;
mind_bool[149]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno;
mind_bool[150]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno;
mind_bool[151]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje;
mind_bool[152]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno;
mind_bool[153]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno;
mind_bool[154]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno;
mind_bool[155]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno;
mind_bool[156]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno;
mind_bool[157]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno;
mind_bool[158]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno;
mind_bool[159]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno;
mind_bool[160]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno;
mind_bool[161]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno;
mind_bool[162]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno;
mind_bool[163]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna;
mind_bool[164]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja;
mind_bool[165]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno;
mind_bool[166]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno;
mind_bool[167]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno;
mind_bool[168]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno;
mind_bool[169]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno;
mind_bool[170]:=OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad;
mind_bool[171]:=OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje;
mind_bool[172]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta;
mind_bool[173]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta;
mind_bool[174]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta;
mind_bool[175]:=OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta;
mind_bool[176]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad;
mind_bool[177]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad;
mind_bool[178]:=OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad;
mind_bool[179]:=OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno;
mind_bool[180]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno;
mind_bool[181]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno;
mind_bool[182]:=OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno;
mind_bool[183]:=OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad;
mind_bool[184]:=OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad;
mind_bool[185]:=OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad;
mind_bool[186]:=OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno;
mind_bool[187]:=OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno;
mind_bool[188]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno;
mind_bool[189]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno;
mind_bool[190]:=OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno;
mind_bool[191]:=OpozoriloBaterijaXC100;
mind_bool[192]:=OpozoriloBaterijaXC200;
mind_bool[193]:=SinhronizacijaPanelOK;
mind_bool[194]:=SinhronizirajCas_Panel;
mind_bool[195]:=SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare;
mind_bool[196]:=SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc;
mind_bool[197]:=SkupneNapakeNaprav_Klima4;
mind_bool[198]:=SkupneNapakeNaprav_Klima5;
mind_bool[199]:=SkupneNapakeNaprav_Komunikacija;
mind_bool[200]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A;
mind_bool[201]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A;
mind_bool[202]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U;
mind_bool[203]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A;
mind_bool[204]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A;
mind_bool[205]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A;
mind_bool[206]:=SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U;
mind_bool[207]:=SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga;
mind_bool[208]:=SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2;
mind_bool[209]:=SkupneNapakeNaprav_UPSB;
mind_bool[210]:=StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin;
mind_bool[211]:=StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje;
mind_bool[212]:=TempProstorP1VisjaOdMaksimalne;
mind_bool[213]:=UPS[1].AlarmInverterError;
mind_bool[214]:=UPS[1].AlarmAwaitingPower;
mind_bool[215]:=UPS[1].AlarmBypassBad;
mind_bool[216]:=UPS[1].AlarmChargerFailed;
mind_bool[217]:=UPS[1].AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[218]:=UPS[1].AlarmDepletedBattery;
mind_bool[219]:=UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[220]:=UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[221]:=UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[222]:=UPS[1].AlarmLowBattery;
mind_bool[223]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[224]:=UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[225]:=UPS[1].AlarmOnBattery;
mind_bool[226]:=UPS[1].AlarmOnBypass;
mind_bool[227]:=UPS[1].AlarmReceptacleOff;
mind_bool[228]:=UPS[1].AlarmShutdownImminent;
mind_bool[229]:=UPS[1].AlarmShutdownPending;
mind_bool[230]:=UPS[1].AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[231]:=UPS[1].AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[232]:=UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[233]:=UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[234]:=UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[235]:=UPS[1].AlarmTestInProgres;
mind_bool[236]:=UPS[1].AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[237]:=UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[238]:=UPS[1].AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[239]:=UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[240]:=UPS[1].StatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[241]:=UPS[1].StatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[242]:=UPS[1].StatusBoostMode;
mind_bool[243]:=UPS[1].StatusBuckMode;
mind_bool[244]:=UPS[1].StatusDetourIsOn;
mind_bool[245]:=UPS[1].StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[246]:=UPS[1].StatusInverterIsOn;
mind_bool[247]:=UPS[1].StatusLoadOff;
mind_bool[248]:=UPS[1].StatusMainsBypassOK;
mind_bool[249]:=UPS[1].StatusMainsRectifierOK;
mind_bool[250]:=UPS[1].StatusNotInParalel;
mind_bool[251]:=UPS[1].StatusOnBypass;
mind_bool[252]:=UPS[1].StatusParallelValues;
mind_bool[253]:=UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[254]:=UPS[1].StatusRectifierIsOn;
mind_bool[255]:=UPS[1].StatusResetLoadOff;
mind_bool[256]:=UPS[1].StatusStopOperation;
mind_bool[257]:=UPS[2].AlarmInverterError;
mind_bool[258]:=UPS[2].AlarmAwaitingPower;
mind_bool[259]:=UPS[2].AlarmBypassBad;
mind_bool[260]:=UPS[2].AlarmChargerFailed;
mind_bool[261]:=UPS[2].AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[262]:=UPS[2].AlarmDepletedBattery;
mind_bool[263]:=UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[264]:=UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[265]:=UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[266]:=UPS[2].AlarmLowBattery;
mind_bool[267]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[268]:=UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[269]:=UPS[2].AlarmOnBattery;
mind_bool[270]:=UPS[2].AlarmOnBypass;
mind_bool[271]:=UPS[2].AlarmReceptacleOff;
mind_bool[272]:=UPS[2].AlarmShutdownImminent;
mind_bool[273]:=UPS[2].AlarmShutdownPending;
mind_bool[274]:=UPS[2].AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[275]:=UPS[2].AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[276]:=UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[277]:=UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[278]:=UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[279]:=UPS[2].AlarmTestInProgres;
mind_bool[280]:=UPS[2].AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[281]:=UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[282]:=UPS[2].AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[283]:=UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[284]:=UPS[2].StatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[285]:=UPS[2].StatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[286]:=UPS[2].StatusBoostMode;
mind_bool[287]:=UPS[2].StatusBuckMode;
mind_bool[288]:=UPS[2].StatusDetourIsOn;
mind_bool[289]:=UPS[2].StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[290]:=UPS[2].StatusInverterIsOn;
mind_bool[291]:=UPS[2].StatusLoadOff;
mind_bool[292]:=UPS[2].StatusMainsBypassOK;
mind_bool[293]:=UPS[2].StatusMainsRectifierOK;
mind_bool[294]:=UPS[2].StatusNotInParalel;
mind_bool[295]:=UPS[2].StatusOnBypass;
mind_bool[296]:=UPS[2].StatusParallelValues;
mind_bool[297]:=UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[298]:=UPS[2].StatusRectifierIsOn;
mind_bool[299]:=UPS[2].StatusResetLoadOff;
mind_bool[300]:=UPS[2].StatusStopOperation;
mind_bool[301]:=UPS[3].AlarmAwaitingPower;
mind_bool[302]:=UPS[3].AlarmBypassBad;
mind_bool[303]:=UPS[3].AlarmChargerFailed;
mind_bool[304]:=UPS[3].AlarmCommunicationsLost;
mind_bool[305]:=UPS[3].AlarmDepletedBattery;
mind_bool[306]:=UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed;
mind_bool[307]:=UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano;
mind_bool[308]:=UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen;
mind_bool[309]:=UPS[3].AlarmLowBattery;
mind_bool[310]:=UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki;
mind_bool[311]:=UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju;
mind_bool[312]:=UPS[3].AlarmOnBattery;
mind_bool[313]:=UPS[3].AlarmOnBypass;
mind_bool[314]:=UPS[3].AlarmReceptacleOff;
mind_bool[315]:=UPS[3].AlarmShutdownImminent;
mind_bool[316]:=UPS[3].AlarmShutdownPending;
mind_bool[317]:=UPS[3].AlarmSlabaBaterija;
mind_bool[318]:=UPS[3].AlarmSplosnaNapaka;
mind_bool[319]:=UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc;
mind_bool[320]:=UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc;
mind_bool[321]:=UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc;
mind_bool[322]:=UPS[3].AlarmTestInProgres;
mind_bool[323]:=UPS[3].AlarmUPSIzhodOff;
mind_bool[324]:=UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano;
mind_bool[325]:=UPS[3].AlarmUPSSystemOff;
mind_bool[326]:=UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn;
mind_bool[327]:=UPS[3].StatusAlarmJeAktiven;
mind_bool[328]:=UPS[3].StatusBaterijaSePrazni;
mind_bool[329]:=UPS[3].StatusBoostMode;
mind_bool[330]:=UPS[3].StatusBuckMode;
mind_bool[331]:=UPS[3].StatusDetourIsOn;
mind_bool[332]:=UPS[3].StatusEcomodeAktiven;
mind_bool[333]:=UPS[3].StatusInverterIsOn;
mind_bool[334]:=UPS[3].StatusLoadOff;
mind_bool[335]:=UPS[3].StatusMainsBypassOK;
mind_bool[336]:=UPS[3].StatusMainsRectifierOK;
mind_bool[337]:=UPS[3].StatusNotInParalel;
mind_bool[338]:=UPS[3].StatusOnBypass;
mind_bool[339]:=UPS[3].StatusParallelValues;
mind_bool[340]:=UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije;
mind_bool[341]:=UPS[3].StatusRectifierIsOn;
mind_bool[342]:=UPS[3].StatusResetLoadOff;
mind_bool[343]:=UPS[3].StatusStopOperation;
mind_bool[344]:=UPSA1_Delovanje;
mind_bool[345]:=UPSA2_Delovanje;
mind_bool[346]:=UPSB_Delovanje;
mind_bool[347]:=UserLoggedIn;
mind_bool[348]:=VklopiFekalnoVodo;
mind_bool[349]:=VklopiMehcalec;
mind_bool[350]:=XVH_AlarmOn;
mind_bool[351]:=ErrCommScada2;
mind_bool[352]:=ComSCADA2;
mind_bool[353]:=ComSCADA3;
mind_bool[354]:=SPRINK_GasenjeA;
mind_bool[355]:=SPRINK_GasenjeB;
mind_bool[356]:=INER_PozCent;
mind_bool[357]:=INER_PozSenzor;
mind_bool[358]:=INER_Gasenje;
mind_bool[359]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1;
mind_bool[360]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2;
mind_bool[361]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1;
mind_bool[362]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2;
mind_bool[363]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1;
mind_bool[364]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2;
mind_bool[365]:=PozarnaCentrala_skupno;
mind_bool[366]:=SPRINK_Gasenje_AB;
(*Branje INT*)
(**)
mind[0]:=DatumCas.Dan;
mind[1]:=DatumCas.Leto;
mind[2]:=DatumCas.Leto2;
mind[3]:=DatumCas.Mesec;
mind[4]:=DatumCas.Minuta;
mind[5]:=DatumCas.Sekunda;
mind[6]:=DatumCas.Ura;
mind[7]:=Klima[5].OutletLimitSet;
mind[8]:=Klima[5].TemperaturaZrakIzPr;
mind[9]:=Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr;
mind[10]:=Klima[5].TimeToChangeUnit;
mind[11]:=Klima[5].UreDelovanjaKompr;
mind[12]:=Klima[5].UreDelovanjaVent;
mind[13]:=Klima[6].OutletLimitSet;
mind[14]:=Klima[6].TemperaturaZrakIzPr;
mind[15]:=Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr;
mind[16]:=Klima[6].TimeToChangeUnit;
mind[17]:=Klima[6].UreDelovanjaKompr;
mind[18]:=Klima[6].UreDelovanjaVent;
mind[19]:=OmaraE0A.QStanje[0];
mind[20]:=OmaraE0A.QStanje[1];
mind[21]:=OmaraE0A.QStanje[2];
mind[22]:=OmaraE0A.QStanje[3];
mind[23]:=OmaraE0A.QStanje[4];
mind[24]:=OmaraE1A.QStanje[0];
mind[25]:=OmaraE1A.QStanje[10];
mind[26]:=OmaraE1A.QStanje[11];
mind[27]:=OmaraE1A.QStanje[12];
mind[28]:=OmaraE1A.QStanje[13];
mind[29]:=OmaraE1A.QStanje[1];
mind[30]:=OmaraE1A.QStanje[2];
mind[31]:=OmaraE1A.QStanje[3];
mind[32]:=OmaraE1A.QStanje[4];
mind[33]:=OmaraE1A.QStanje[5];
mind[34]:=OmaraE1A.QStanje[6];
mind[35]:=OmaraE1A.QStanje[7];
mind[36]:=OmaraE1A.QStanje[8];
mind[37]:=OmaraE1A.QStanje[9];
mind[38]:=OmaraE1U.QStanje[0];
mind[39]:=OmaraE1U.QStanje[1];
mind[40]:=OmaraE1U.QStanje[2];
mind[41]:=OmaraE1U.QStanje[3];
mind[42]:=OmaraE1U.QStanje[4];
mind[43]:=OmaraE1U.QStanje[5];
mind[44]:=OmaraE1U.QStanje[6];
mind[45]:=OmaraE2A.QStanje[0];
mind[46]:=OmaraE2A.QStanje[10];
mind[47]:=OmaraE2A.QStanje[1];
mind[48]:=OmaraE2A.QStanje[2];
mind[49]:=OmaraE2A.QStanje[3];
mind[50]:=OmaraE2A.QStanje[4];
mind[51]:=OmaraE2A.QStanje[5];
mind[52]:=OmaraE2A.QStanje[6];
mind[53]:=OmaraE2A.QStanje[7];
mind[54]:=OmaraE2A.QStanje[8];
mind[55]:=OmaraE2A.QStanje[9];
mind[56]:=OmaraE4A.QStanje[0];
mind[57]:=OmaraE4A.QStanje[10];
mind[58]:=OmaraE4A.QStanje[11];
mind[59]:=OmaraE4A.QStanje[12];
mind[60]:=OmaraE4A.QStanje[13];
mind[61]:=OmaraE4A.QStanje[14];
mind[62]:=OmaraE4A.QStanje[15];
mind[63]:=OmaraE4A.QStanje[16];
mind[64]:=OmaraE4A.QStanje[17];
mind[65]:=OmaraE4A.QStanje[18];
mind[66]:=OmaraE4A.QStanje[19];
mind[67]:=OmaraE4A.QStanje[1];
mind[68]:=OmaraE4A.QStanje[20];
mind[69]:=OmaraE4A.QStanje[21];
mind[70]:=OmaraE4A.QStanje[22];
mind[71]:=OmaraE4A.QStanje[23];
mind[72]:=OmaraE4A.QStanje[24];
mind[73]:=OmaraE4A.QStanje[25];
mind[74]:=OmaraE4A.QStanje[26];
mind[75]:=OmaraE4A.QStanje[27];
mind[76]:=OmaraE4A.QStanje[28];
mind[77]:=OmaraE4A.QStanje[2];
mind[78]:=OmaraE4A.QStanje[3];
mind[79]:=OmaraE4A.QStanje[4];
mind[80]:=OmaraE4A.QStanje[5];
mind[81]:=OmaraE4A.QStanje[6];
mind[82]:=OmaraE4A.QStanje[7];
mind[83]:=OmaraE4A.QStanje[8];
mind[84]:=OmaraE4A.QStanje[9];
mind[85]:=OmaraE5A.QStanje[0];
mind[86]:=OmaraE5A.QStanje[1];
mind[87]:=OmaraE5A.QStanje[2];
mind[88]:=OmaraE5A.QStanje[3];
mind[89]:=OmaraE5A.QStanje[4];
mind[90]:=OmaraE5U.QStanje[0];
mind[91]:=OmaraE5U.QStanje[1];
mind[92]:=OmaraE5U.QStanje[2];
mind[93]:=OmaraE5U.QStanje[3];
mind[94]:=OmaraE5U.QStanje[4];
mind[95]:=OmaraE5U.QStanje[5];
mind[96]:=UPS[1].IzhodnoNapajanje;
mind[97]:=UPS[1].StatusBaterije;
mind[98]:=UPS[1].SteviloBypassLinij;
mind[99]:=UPS[1].SteviloIzhodnihLinij;
mind[100]:=UPS[1].SteviloVhodnihLinij;
mind[101]:=UPS[2].IzhodnoNapajanje;
mind[102]:=UPS[2].StatusBaterije;
mind[103]:=UPS[2].SteviloBypassLinij;
mind[104]:=UPS[2].SteviloIzhodnihLinij;
mind[105]:=UPS[2].SteviloVhodnihLinij;
mind[106]:=UPS[3].IzhodnoNapajanje;
mind[107]:=UPS[3].StatusBaterije;
mind[108]:=UPS[3].SteviloBypassLinij;
mind[109]:=UPS[3].SteviloIzhodnihLinij;
mind[110]:=UPS[3].SteviloVhodnihLinij;
mind[111]:=UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA;
mind[112]:=UserCurrentLevel;
mind[113]:=kom_nast_cas_izpada;
(*Branje UINT*)
(**)
mind[6000]:=UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije;
mind[6001]:=UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije;
mind[6002]:=UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije;
(*Branje LONG*)
(**)
(*Branje REAL*)
(**)
Read_Real(rVar:=Circutor[1].CosFi_III,lo:=4000,hi:=4001);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaEnergija,lo:=4002,hi:=4003);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_III,lo:=4004,hi:=4005);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4006,hi:=4007);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4008,hi:=4009);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4010,hi:=4011);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Frekvenca_L1,lo:=4012,hi:=4013);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].InduktivnaEnergija,lo:=4014,hi:=4015);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4016,hi:=4017);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L1,lo:=4018,hi:=4019);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L2,lo:=4020,hi:=4021);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].JalovaMoc_L3,lo:=4022,hi:=4023);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4024,hi:=4025);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4026,hi:=4027);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemand,lo:=4028,hi:=4029);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L1_L2,lo:=4030,hi:=4031);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L1_N,lo:=4032,hi:=4033);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L2_L3,lo:=4034,hi:=4035);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L2_N,lo:=4036,hi:=4037);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L3_L1,lo:=4038,hi:=4039);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Napetost_L3_N,lo:=4040,hi:=4041);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].NavideznaMoc_III,lo:=4042,hi:=4043);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].NicelniTok,lo:=4044,hi:=4045);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_III,lo:=4046,hi:=4047);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L1,lo:=4048,hi:=4049);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L2,lo:=4050,hi:=4051);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].PowerFactor_L3,lo:=4052,hi:=4053);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L1,lo:=4054,hi:=4055);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L2,lo:=4056,hi:=4057);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDI_L3,lo:=4058,hi:=4059);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L1,lo:=4060,hi:=4061);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L2,lo:=4062,hi:=4063);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].THDV_L3,lo:=4064,hi:=4065);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L1,lo:=4066,hi:=4067);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L2,lo:=4068,hi:=4069);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].Tok_L3,lo:=4070,hi:=4071);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].TokPovprecje_III,lo:=4072,hi:=4073);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].CosFi_III,lo:=4074,hi:=4075);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaEnergija,lo:=4076,hi:=4077);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_III,lo:=4078,hi:=4079);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L1,lo:=4080,hi:=4081);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L2,lo:=4082,hi:=4083);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].DelovnaMoc_L3,lo:=4084,hi:=4085);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Frekvenca_L1,lo:=4086,hi:=4087);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].InduktivnaEnergija,lo:=4088,hi:=4089);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].InduktivnaMoc_III,lo:=4090,hi:=4091);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L1,lo:=4092,hi:=4093);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L2,lo:=4094,hi:=4095);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].JalovaMoc_L3,lo:=4096,hi:=4097);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].KapacitivnaEnergija,lo:=4098,hi:=4099);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].KapacitivnaMoc_III,lo:=4100,hi:=4101);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemand,lo:=4102,hi:=4103);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L1_L2,lo:=4104,hi:=4105);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L1_N,lo:=4106,hi:=4107);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L2_L3,lo:=4108,hi:=4109);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L2_N,lo:=4110,hi:=4111);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L3_L1,lo:=4112,hi:=4113);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Napetost_L3_N,lo:=4114,hi:=4115);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].NavideznaMoc_III,lo:=4116,hi:=4117);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].NicelniTok,lo:=4118,hi:=4119);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_III,lo:=4120,hi:=4121);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L1,lo:=4122,hi:=4123);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L2,lo:=4124,hi:=4125);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].PowerFactor_L3,lo:=4126,hi:=4127);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L1,lo:=4128,hi:=4129);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L2,lo:=4130,hi:=4131);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDI_L3,lo:=4132,hi:=4133);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L1,lo:=4134,hi:=4135);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L2,lo:=4136,hi:=4137);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].THDV_L3,lo:=4138,hi:=4139);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L1,lo:=4140,hi:=4141);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L2,lo:=4142,hi:=4143);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].Tok_L3,lo:=4144,hi:=4145);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].TokPovprecje_III,lo:=4146,hi:=4147);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].CosFi_III,lo:=4148,hi:=4149);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaEnergija,lo:=4150,hi:=4151);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_III,lo:=4152,hi:=4153);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L1,lo:=4154,hi:=4155);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L2,lo:=4156,hi:=4157);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].DelovnaMoc_L3,lo:=4158,hi:=4159);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Frekvenca_L1,lo:=4160,hi:=4161);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].InduktivnaEnergija,lo:=4162,hi:=4163);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].InduktivnaMoc_III,lo:=4164,hi:=4165);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L1,lo:=4166,hi:=4167);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L2,lo:=4168,hi:=4169);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].JalovaMoc_L3,lo:=4170,hi:=4171);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].KapacitivnaEnergija,lo:=4172,hi:=4173);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].KapacitivnaMoc_III,lo:=4174,hi:=4175);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemand,lo:=4176,hi:=4177);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L1_L2,lo:=4178,hi:=4179);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L1_N,lo:=4180,hi:=4181);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L2_L3,lo:=4182,hi:=4183);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L2_N,lo:=4184,hi:=4185);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L3_L1,lo:=4186,hi:=4187);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Napetost_L3_N,lo:=4188,hi:=4189);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].NavideznaMoc_III,lo:=4190,hi:=4191);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].NicelniTok,lo:=4192,hi:=4193);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_III,lo:=4194,hi:=4195);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L1,lo:=4196,hi:=4197);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L2,lo:=4198,hi:=4199);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].PowerFactor_L3,lo:=4200,hi:=4201);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L1,lo:=4202,hi:=4203);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L2,lo:=4204,hi:=4205);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDI_L3,lo:=4206,hi:=4207);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L1,lo:=4208,hi:=4209);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L2,lo:=4210,hi:=4211);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].THDV_L3,lo:=4212,hi:=4213);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L1,lo:=4214,hi:=4215);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L2,lo:=4216,hi:=4217);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].Tok_L3,lo:=4218,hi:=4219);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].TokPovprecje_III,lo:=4220,hi:=4221);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].CosFi_III,lo:=4222,hi:=4223);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaEnergija,lo:=4224,hi:=4225);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_III,lo:=4226,hi:=4227);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L1,lo:=4228,hi:=4229);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L2,lo:=4230,hi:=4231);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].DelovnaMoc_L3,lo:=4232,hi:=4233);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Frekvenca_L1,lo:=4234,hi:=4235);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].InduktivnaEnergija,lo:=4236,hi:=4237);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].InduktivnaMoc_III,lo:=4238,hi:=4239);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L1,lo:=4240,hi:=4241);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L2,lo:=4242,hi:=4243);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].JalovaMoc_L3,lo:=4244,hi:=4245);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].KapacitivnaEnergija,lo:=4246,hi:=4247);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].KapacitivnaMoc_III,lo:=4248,hi:=4249);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemand,lo:=4250,hi:=4251);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L1_L2,lo:=4252,hi:=4253);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L1_N,lo:=4254,hi:=4255);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L2_L3,lo:=4256,hi:=4257);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L2_N,lo:=4258,hi:=4259);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L3_L1,lo:=4260,hi:=4261);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Napetost_L3_N,lo:=4262,hi:=4263);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].NavideznaMoc_III,lo:=4264,hi:=4265);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].NicelniTok,lo:=4266,hi:=4267);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_III,lo:=4268,hi:=4269);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L1,lo:=4270,hi:=4271);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L2,lo:=4272,hi:=4273);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].PowerFactor_L3,lo:=4274,hi:=4275);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L1,lo:=4276,hi:=4277);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L2,lo:=4278,hi:=4279);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDI_L3,lo:=4280,hi:=4281);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L1,lo:=4282,hi:=4283);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L2,lo:=4284,hi:=4285);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].THDV_L3,lo:=4286,hi:=4287);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L1,lo:=4288,hi:=4289);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L2,lo:=4290,hi:=4291);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].Tok_L3,lo:=4292,hi:=4293);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].TokPovprecje_III,lo:=4294,hi:=4295);
Read_Real(rVar:=SKTemp1,lo:=4296,hi:=4297);
Read_Real(rVar:=SKTemp2,lo:=4298,hi:=4299);
Read_Real(rVar:=SKVlaga1,lo:=4300,hi:=4301);
Read_Real(rVar:=SKVlaga2,lo:=4302,hi:=4303);
Read_Real(rVar:=StObratovalnihUrKlima1SC,lo:=4304,hi:=4305);
Read_Real(rVar:=StObratovalnihUrKlima2SC,lo:=4306,hi:=4307);
Read_Real(rVar:=TempZaAlarmTIA1,lo:=4308,hi:=4309);
Read_Real(rVar:=TempZaAlarmTIA2,lo:=4310,hi:=4311);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassFrekvenca,lo:=4312,hi:=4313);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL1,lo:=4314,hi:=4315);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL2,lo:=4316,hi:=4317);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassMocL3,lo:=4318,hi:=4319);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL1,lo:=4320,hi:=4321);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL2,lo:=4322,hi:=4323);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassNapetostL3,lo:=4324,hi:=4325);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL1,lo:=4326,hi:=4327);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL2,lo:=4328,hi:=4329);
Read_Real(rVar:=UPS[1].BypassTokL3,lo:=4330,hi:=4331);
Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedChargeRemaining,lo:=4332,hi:=4333);
Read_Real(rVar:=UPS[1].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4334,hi:=4335);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodFrekvenca,lo:=4336,hi:=4337);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL1,lo:=4338,hi:=4339);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL2,lo:=4340,hi:=4341);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodMocL3,lo:=4342,hi:=4343);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL1,lo:=4344,hi:=4345);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL2,lo:=4346,hi:=4347);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodNapetostL3,lo:=4348,hi:=4349);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL1,lo:=4350,hi:=4351);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL2,lo:=4352,hi:=4353);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodObremenitevL3,lo:=4354,hi:=4355);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL1,lo:=4356,hi:=4357);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL2,lo:=4358,hi:=4359);
Read_Real(rVar:=UPS[1].IzhodTokL3,lo:=4360,hi:=4361);
Read_Real(rVar:=UPS[1].NapetostBaterije,lo:=4362,hi:=4363);
Read_Real(rVar:=UPS[1].TemperaturaBaterije,lo:=4364,hi:=4365);
Read_Real(rVar:=UPS[1].TokVBaterijo,lo:=4366,hi:=4367);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL1,lo:=4368,hi:=4369);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL2,lo:=4370,hi:=4371);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodFrekvencaL3,lo:=4372,hi:=4373);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL1,lo:=4374,hi:=4375);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL2,lo:=4376,hi:=4377);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodMocL3,lo:=4378,hi:=4379);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL1,lo:=4380,hi:=4381);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL2,lo:=4382,hi:=4383);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodNapetostL3,lo:=4384,hi:=4385);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL1,lo:=4386,hi:=4387);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL2,lo:=4388,hi:=4389);
Read_Real(rVar:=UPS[1].VhodTokL3,lo:=4390,hi:=4391);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassFrekvenca,lo:=4392,hi:=4393);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL1,lo:=4394,hi:=4395);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL2,lo:=4396,hi:=4397);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassMocL3,lo:=4398,hi:=4399);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL1,lo:=4400,hi:=4401);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL2,lo:=4402,hi:=4403);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassNapetostL3,lo:=4404,hi:=4405);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL1,lo:=4406,hi:=4407);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL2,lo:=4408,hi:=4409);
Read_Real(rVar:=UPS[2].BypassTokL3,lo:=4410,hi:=4411);
Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedChargeRemaining,lo:=4412,hi:=4413);
Read_Real(rVar:=UPS[2].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4414,hi:=4415);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodFrekvenca,lo:=4416,hi:=4417);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL1,lo:=4418,hi:=4419);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL2,lo:=4420,hi:=4421);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodMocL3,lo:=4422,hi:=4423);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL1,lo:=4424,hi:=4425);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL2,lo:=4426,hi:=4427);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodNapetostL3,lo:=4428,hi:=4429);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL1,lo:=4430,hi:=4431);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL2,lo:=4432,hi:=4433);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodObremenitevL3,lo:=4434,hi:=4435);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL1,lo:=4436,hi:=4437);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL2,lo:=4438,hi:=4439);
Read_Real(rVar:=UPS[2].IzhodTokL3,lo:=4440,hi:=4441);
Read_Real(rVar:=UPS[2].NapetostBaterije,lo:=4442,hi:=4443);
Read_Real(rVar:=UPS[2].TemperaturaBaterije,lo:=4444,hi:=4445);
Read_Real(rVar:=UPS[2].TokVBaterijo,lo:=4446,hi:=4447);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL1,lo:=4448,hi:=4449);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL2,lo:=4450,hi:=4451);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodFrekvencaL3,lo:=4452,hi:=4453);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL1,lo:=4454,hi:=4455);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL2,lo:=4456,hi:=4457);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodMocL3,lo:=4458,hi:=4459);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL1,lo:=4460,hi:=4461);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL2,lo:=4462,hi:=4463);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodNapetostL3,lo:=4464,hi:=4465);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL1,lo:=4466,hi:=4467);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL2,lo:=4468,hi:=4469);
Read_Real(rVar:=UPS[2].VhodTokL3,lo:=4470,hi:=4471);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassFrekvenca,lo:=4472,hi:=4473);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL1,lo:=4474,hi:=4475);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL2,lo:=4476,hi:=4477);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassMocL3,lo:=4478,hi:=4479);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL1,lo:=4480,hi:=4481);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL2,lo:=4482,hi:=4483);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassNapetostL3,lo:=4484,hi:=4485);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL1,lo:=4486,hi:=4487);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL2,lo:=4488,hi:=4489);
Read_Real(rVar:=UPS[3].BypassTokL3,lo:=4490,hi:=4491);
Read_Real(rVar:=UPS[3].EstimatedChargeRemaining,lo:=4492,hi:=4493);
Read_Real(rVar:=UPS[3].EstimatedMinutesRemaining,lo:=4494,hi:=4495);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodFrekvenca,lo:=4496,hi:=4497);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL1,lo:=4498,hi:=4499);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL2,lo:=4500,hi:=4501);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodMocL3,lo:=4502,hi:=4503);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL1,lo:=4504,hi:=4505);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL2,lo:=4506,hi:=4507);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodNapetostL3,lo:=4508,hi:=4509);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL1,lo:=4510,hi:=4511);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL2,lo:=4512,hi:=4513);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodObremenitevL3,lo:=4514,hi:=4515);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL1,lo:=4516,hi:=4517);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL2,lo:=4518,hi:=4519);
Read_Real(rVar:=UPS[3].IzhodTokL3,lo:=4520,hi:=4521);
Read_Real(rVar:=UPS[3].NapetostBaterije,lo:=4522,hi:=4523);
Read_Real(rVar:=UPS[3].TemperaturaBaterije,lo:=4524,hi:=4525);
Read_Real(rVar:=UPS[3].TokVBaterijo,lo:=4526,hi:=4527);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL1,lo:=4528,hi:=4529);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL2,lo:=4530,hi:=4531);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodFrekvencaL3,lo:=4532,hi:=4533);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL1,lo:=4534,hi:=4535);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL2,lo:=4536,hi:=4537);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodMocL3,lo:=4538,hi:=4539);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL1,lo:=4540,hi:=4541);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL2,lo:=4542,hi:=4543);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodNapetostL3,lo:=4544,hi:=4545);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL1,lo:=4546,hi:=4547);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL2,lo:=4548,hi:=4549);
Read_Real(rVar:=UPS[3].VhodTokL3,lo:=4550,hi:=4551);
Read_Real(rVar:=CasZaVklopVent,lo:=4552,hi:=4553);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemandA2,lo:=4554,hi:=4555);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].MaximumDemandA3,lo:=4556,hi:=4557);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemandA2,lo:=4558,hi:=4559);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].MaximumDemandA3,lo:=4560,hi:=4561);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemandA2,lo:=4562,hi:=4563);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].MaximumDemandA3,lo:=4564,hi:=4565);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemandA2,lo:=4566,hi:=4567);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].MaximumDemandA3,lo:=4568,hi:=4569);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4570,hi:=4571);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4572,hi:=4573);
Read_Real(rVar:=Circutor[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4574,hi:=4575);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_D_SCADA,lo:=4576,hi:=4577);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_T_SCADA,lo:=4578,hi:=4579);
Read_Real(rVar:=Circutor[2].RazEner_M_SCADA,lo:=4580,hi:=4581);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_D_SCADA,lo:=4582,hi:=4583);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_T_SCADA,lo:=4584,hi:=4585);
Read_Real(rVar:=Circutor[3].RazEner_M_SCADA,lo:=4586,hi:=4587);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_D_SCADA,lo:=4588,hi:=4589);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_T_SCADA,lo:=4590,hi:=4591);
Read_Real(rVar:=Circutor[4].RazEner_M_SCADA,lo:=4592,hi:=4593);
(*Branje STRING*)
(**)
Read_String(sVar:=UserName,start:=5000);
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Bool : BOOL
VAR_INPUT
index: INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje BOOL*)
(**)
0:AlarmFekalnaVoda_Napaka:=Bit_0;
1:AlarmKlimat4_Napaka:=Bit_0;
2:AlarmKlimat5_Napaka:=Bit_0;
3:AlarmMehcalec_Napaka:=Bit_0;
4:AlarmRazlitjeVodeK4:=Bit_0;
5:AlarmRazlitjeVodeK5:=Bit_0;
6:AlarmSinhronizacijaNOK:=Bit_0;
7:AlarmTempTIA1Previsoka:=Bit_0;
8:AlarmTempTIA2Previsoka:=Bit_0;
9:AlarmUPSA1_Napaka:=Bit_0;
10:AlarmUPSA2_Napaka:=Bit_0;
11:AlarmUPSB_Napaka:=Bit_0;
12:AlarmUPSKrmOmara_Alarm:=Bit_0;
13:ComSCADA:=Bit_0;
14:ComSCADA1:=Bit_0;
15:ErrComCirc[1]:=Bit_0;
16:ErrComCirc[2]:=Bit_0;
17:ErrComCirc[3]:=Bit_0;
18:ErrComCirc[4]:=Bit_0;
19:ErrComKlima[5]:=Bit_0;
20:ErrComKlima[6]:=Bit_0;
21:ErrCommScada:=Bit_0;
22:ErrComPanelPLC:=Bit_0;
23:ErrComPort2:=Bit_0;
24:ErrComPort3:=Bit_0;
25:ErrComPort4:=Bit_0;
26:ErrComUPS[1]:=Bit_0;
27:ErrComUPS[2]:=Bit_0;
28:FekalnaVoda_Delovanje:=Bit_0;
29:Klima[5].IzhodniVentilator:=Bit_0;
30:Klima[5].Kompresor1:=Bit_0;
31:Klima[5].Rezistor:=Bit_0;
32:Klima[6].IzhodniVentilator:=Bit_0;
33:Klima[6].Kompresor1:=Bit_0;
34:Klima[6].Rezistor:=Bit_0;
35:KlimaError[5].AlarmKompresor1:=Bit_0;
36:KlimaError[5].E2EPROMAlarm:=Bit_0;
37:KlimaError[5].FenThermalCutout:=Bit_0;
38:KlimaError[5].IzlivVode:=Bit_0;
39:KlimaError[5].NapakaInverterja:=Bit_0;
40:KlimaError[5].NapakaLoputaVent:=Bit_0;
41:KlimaError[5].NapakaNapajanje:=Bit_0;
42:KlimaError[5].NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0;
43:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaIzhZraka:=Bit_0;
44:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaVhZraka:=Bit_0;
45:KlimaError[5].NapakaTSTemperaturaZunZraka:=Bit_0;
46:KlimaError[5].NizekPritiskKompresor1:=Bit_0;
47:KlimaError[5].NizkaTempVProstoru:=Bit_0;
48:KlimaError[5].PozarniAlarm:=Bit_0;
49:KlimaError[5].ResistanceThermalCutout:=Bit_0;
50:KlimaError[5].VisokaTempVProstoru:=Bit_0;
51:KlimaError[5].VisokPritiskKompr1:=Bit_0;
52:KlimaError[5].ZamasenFilter:=Bit_0;
53:KlimaError[6].AlarmKompresor1:=Bit_0;
54:KlimaError[6].E2EPROMAlarm:=Bit_0;
55:KlimaError[6].FenThermalCutout:=Bit_0;
56:KlimaError[6].IzlivVode:=Bit_0;
57:KlimaError[6].NapakaInverterja:=Bit_0;
58:KlimaError[6].NapakaLoputaVent:=Bit_0;
59:KlimaError[6].NapakaNapajanje:=Bit_0;
60:KlimaError[6].NapakaPriPretokuZraka:=Bit_0;
61:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaIzhZraka:=Bit_0;
62:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaVhZraka:=Bit_0;
63:KlimaError[6].NapakaTSTemperaturaZunZraka:=Bit_0;
64:KlimaError[6].NizekPritiskKompresor1:=Bit_0;
65:KlimaError[6].NizkaTempVProstoru:=Bit_0;
66:KlimaError[6].PozarniAlarm:=Bit_0;
67:KlimaError[6].ResistanceThermalCutout:=Bit_0;
68:KlimaError[6].VisokaTempVProstoru:=Bit_0;
69:KlimaError[6].VisokPritiskKompr1:=Bit_0;
70:KlimaError[6].ZamasenFilter:=Bit_0;
71:Klimat4_Delovanje:=Bit_0;
72:Klimat5_Delovanje:=Bit_0;
73:Mehcalec_Delovanje:=Bit_0;
74:NapakaSenzorTemp1:=Bit_0;
75:NapakaSenzorTemp2:=Bit_0;
76:NapakaSenzorVlaga1:=Bit_0;
77:NapakaSenzorVlaga2:=Bit_0;
78:NapakaVKomunikacijiSPLC:=Bit_0;
79:NastaviCasNaKrmilniku:=Bit_0;
80:NastavitevUreKrUspesna:=Bit_0;
81:OmaraE0A.AlarmOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izpad:=Bit_0;
82:OmaraE0A.AlarmOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izpad:=Bit_0;
83:OmaraE0A.AlarmPrenapetostnaZascita:=Bit_0;
84:OmaraE0A.OpozoriloGlavnoStikaloIzkljuceno:=Bit_0;
85:OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ11_Porabnik_E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
86:OmaraE0A.OpozoriloOdcepQ12_Porabnik_E5A_Izkljuceno:=Bit_0;
87:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva1E1A_Izpad:=Bit_0;
88:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva2E1A_Izpad:=Bit_0;
89:OmaraE1A.AlarmOdcepRezerva3E1A_Izpad:=Bit_0;
90:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1MehBypassE1A_Izpad:=Bit_0;
91:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS1UsmernikE1A_Izpad:=Bit_0;
92:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2MehBypassE1A_Izpad:=Bit_0;
93:OmaraE1A.AlarmOdcepUPS2UsmernikE1A_Izpad:=Bit_0;
94:OmaraE1A.AlarmOdcepZaE2A_Izpad:=Bit_0;
95:OmaraE1A.OpozoriloBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
96:OmaraE1A.OpozoriloGlavnoStikaloE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
97:OmaraE1A.OpozoriloOdcepFekalijeE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
98:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva1E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
99:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva2E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
100:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva3E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
101:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva4E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
102:OmaraE1A.OpozoriloOdcepRezerva5E1A_Izkljuceno:=Bit_0;
103:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1MehBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
104:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS1UsmernikE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
105:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2MehBypassE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
106:OmaraE1A.OpozoriloOdcepUPS2UsmernikE1A_Izkljuceno:=Bit_0;
107:OmaraE1A.OpozoriloOdcepZaE2A_Izkljuceno:=Bit_0;
108:OmaraE1U.AlarmOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izpad:=Bit_0;
109:OmaraE1U.AlarmOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izpad:=Bit_0;
110:OmaraE1U.AlarmOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izpad:=Bit_0;
111:OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA1E1U_Izkljuceno:=Bit_0;
112:OmaraE1U.OpozoriloDovodIzUPSA2E1U_Izkljuceno:=Bit_0;
113:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ24PorabnikPMM1AE1U_Izkljuceno:=Bit_0;
114:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ27PorabnikPMM2AE1U_Izkljuceno:=Bit_0;
115:OmaraE1U.OpozoriloOdcepQ30PorabnikPMM3AE1U_Izkljuceno:=Bit_0;
116:OmaraE1U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno:=Bit_0;
117:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva10E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
118:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva1E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
119:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva2E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
120:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva3E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
121:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva4E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
122:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva5E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
123:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva6E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
124:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva7E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
125:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva8E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
126:OmaraE2A.OpozoriloOdcepRezerva9E2A_Izkljuceno:=Bit_0;
127:OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva1E4A_Izpad:=Bit_0;
128:OmaraE4A.AlarmOdcepRezerva2E4A_Izpad:=Bit_0;
129:OmaraE4A.AlarmOdcepZaGrelnikZrakaE4A_Izpad:=Bit_0;
130:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat1E4A_Izpad:=Bit_0;
131:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_1E4A_Izpad:=Bit_0;
132:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_2E4A_Izpad:=Bit_0;
133:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_3E4A_Izpad:=Bit_0;
134:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_4E4A_Izpad:=Bit_0;
135:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_5E4A_Izpad:=Bit_0;
136:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2_6E4A_Izpad:=Bit_0;
137:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat2E4A_Izpad:=Bit_0;
138:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat3E4A_Izpad:=Bit_0;
139:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat4E4A_Izpad:=Bit_0;
140:OmaraE4A.AlarmOdcepZaKlimat5E4A_Izpad:=Bit_0;
141:OmaraE4A.AlarmOdcepZaPozarneLoputeE4A_Izpad:=Bit_0;
142:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK1E4A_Izpad:=Bit_0;
143:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK2E4A_Izpad:=Bit_0;
144:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK3E4A_Izpad:=Bit_0;
145:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK4E4A_Izpad:=Bit_0;
146:OmaraE4A.AlarmOdcepZaSK5E4A_Izpad:=Bit_0;
147:OmaraE4A.AlarmPrenapetostnaZascitaE4A_NOK:=Bit_0;
148:OmaraE4A.OpozoriloGlavnoStikaloE4A_Izkljuceno:=Bit_0;
149:OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva1E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
150:OmaraE4A.OpozoriloOdcepRezerva2E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
151:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaGrelnikZrakaE4A_NeDeluje:=Bit_0;
152:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat1E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
153:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_1E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
154:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_2E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
155:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_3E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
156:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_4E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
157:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_5E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
158:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2_6E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
159:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat2E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
160:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat3E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
161:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat4E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
162:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKlimat5E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
163:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaKrmilnoNapetostE4A_Odsotna:=Bit_0;
164:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaPozarneLoputeE4A_NeNapaja:=Bit_0;
165:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK1E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
166:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK2E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
167:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK3E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
168:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK4E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
169:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaSK5E4A_Izkljuceno:=Bit_0;
170:OmaraE4A.AlarmOdcepZaVentilacijoE4A_Izpad:=Bit_0;
171:OmaraE4A.OpozoriloOdcepZaVentilacijoE4A_NeDeluje:=Bit_0;
172:OmaraE4A.PozarnaLoputa1Odprta:=Bit_0;
173:OmaraE4A.PozarnaLoputa1Zaprta:=Bit_0;
174:OmaraE4A.PozarnaLoputa2Odprta:=Bit_0;
175:OmaraE4A.PozarnaLoputa2Zaprta:=Bit_0;
176:OmaraE5A.AlarmOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izpad:=Bit_0;
177:OmaraE5A.AlarmOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izpad:=Bit_0;
178:OmaraE5A.AlarmOdcepQ13_PorabnikE5U_Izpad:=Bit_0;
179:OmaraE5A.OpozoriloGlavnoStikalo_Izkljuceno:=Bit_0;
180:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikUPSB_Izkljuceno:=Bit_0;
181:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ12_PorabnikUPSB_Izkljuceno:=Bit_0;
182:OmaraE5A.OpozoriloOdcepQ13_PorabnikE5U_Izkljuceno:=Bit_0;
183:OmaraE5U.AlarmDovod_IzUPS2_Izpad:=Bit_0;
184:OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izpad:=Bit_0;
185:OmaraE5U.AlarmOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izpad:=Bit_0;
186:OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzE5A_Izkljuceno:=Bit_0;
187:OmaraE5U.OpozoriloDovodQ1_IzUPSB_Izkljuceno:=Bit_0;
188:OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM1B_Izkljuceno:=Bit_0;
189:OmaraE5U.OpozoriloOdcepQ11_PorabnikPMM2B_Izkljuceno:=Bit_0;
190:OmaraE5U.OpozoriloOdcepZaE2U_Izkljuceno:=Bit_0;
191:OpozoriloBaterijaXC100:=Bit_0;
192:OpozoriloBaterijaXC200:=Bit_0;
193:SinhronizacijaPanelOK:=Bit_0;
194:SinhronizirajCas_Panel:=Bit_0;
195:SkupneNapakeNaprav_Elektro_Omare:=Bit_0;
196:SkupneNapakeNaprav_Fekal_Mehc:=Bit_0;
197:SkupneNapakeNaprav_Klima4:=Bit_0;
198:SkupneNapakeNaprav_Klima5:=Bit_0;
199:SkupneNapakeNaprav_Komunikacija:=Bit_0;
200:SkupneNapakeNaprav_OmaraE0A:=Bit_0;
201:SkupneNapakeNaprav_OmaraE1A:=Bit_0;
202:SkupneNapakeNaprav_OmaraE1U:=Bit_0;
203:SkupneNapakeNaprav_OmaraE2A:=Bit_0;
204:SkupneNapakeNaprav_OmaraE4A:=Bit_0;
205:SkupneNapakeNaprav_OmaraE5A:=Bit_0;
206:SkupneNapakeNaprav_OmaraE5U:=Bit_0;
207:SkupneNapakeNaprav_Temp_Vlaga:=Bit_0;
208:SkupneNapakeNaprav_UPSA1A2:=Bit_0;
209:SkupneNapakeNaprav_UPSB:=Bit_0;
210:StanjeUPSKrmOmara_BaterijskiNacin:=Bit_0;
211:StanjeUPSKrmOmara_Polnjenje:=Bit_0;
212:TempProstorP1VisjaOdMaksimalne:=Bit_0;
213:UPS[1].AlarmInverterError:=Bit_0;
214:UPS[1].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
215:UPS[1].AlarmBypassBad:=Bit_0;
216:UPS[1].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
217:UPS[1].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
218:UPS[1].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
219:UPS[1].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
220:UPS[1].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
221:UPS[1].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
222:UPS[1].AlarmLowBattery:=Bit_0;
223:UPS[1].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
224:UPS[1].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
225:UPS[1].AlarmOnBattery:=Bit_0;
226:UPS[1].AlarmOnBypass:=Bit_0;
227:UPS[1].AlarmReceptacleOff:=Bit_0;
228:UPS[1].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
229:UPS[1].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
230:UPS[1].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
231:UPS[1].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
232:UPS[1].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
233:UPS[1].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
234:UPS[1].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
235:UPS[1].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
236:UPS[1].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
237:UPS[1].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
238:UPS[1].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
239:UPS[1].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
240:UPS[1].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
241:UPS[1].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
242:UPS[1].StatusBoostMode:=Bit_0;
243:UPS[1].StatusBuckMode:=Bit_0;
244:UPS[1].StatusDetourIsOn:=Bit_0;
245:UPS[1].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
246:UPS[1].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
247:UPS[1].StatusLoadOff:=Bit_0;
248:UPS[1].StatusMainsBypassOK:=Bit_0;
249:UPS[1].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
250:UPS[1].StatusNotInParalel:=Bit_0;
251:UPS[1].StatusOnBypass:=Bit_0;
252:UPS[1].StatusParallelValues:=Bit_0;
253:UPS[1].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
254:UPS[1].StatusRectifierIsOn:=Bit_0;
255:UPS[1].StatusResetLoadOff:=Bit_0;
256:UPS[1].StatusStopOperation:=Bit_0;
257:UPS[2].AlarmInverterError:=Bit_0;
258:UPS[2].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
259:UPS[2].AlarmBypassBad:=Bit_0;
260:UPS[2].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
261:UPS[2].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
262:UPS[2].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
263:UPS[2].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
264:UPS[2].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
265:UPS[2].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
266:UPS[2].AlarmLowBattery:=Bit_0;
267:UPS[2].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
268:UPS[2].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
269:UPS[2].AlarmOnBattery:=Bit_0;
270:UPS[2].AlarmOnBypass:=Bit_0;
271:UPS[2].AlarmReceptacleOff:=Bit_0;
272:UPS[2].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
273:UPS[2].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
274:UPS[2].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
275:UPS[2].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
276:UPS[2].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
277:UPS[2].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
278:UPS[2].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
279:UPS[2].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
280:UPS[2].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
281:UPS[2].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
282:UPS[2].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
283:UPS[2].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
284:UPS[2].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
285:UPS[2].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
286:UPS[2].StatusBoostMode:=Bit_0;
287:UPS[2].StatusBuckMode:=Bit_0;
288:UPS[2].StatusDetourIsOn:=Bit_0;
289:UPS[2].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
290:UPS[2].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
291:UPS[2].StatusLoadOff:=Bit_0;
292:UPS[2].StatusMainsBypassOK:=Bit_0;
293:UPS[2].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
294:UPS[2].StatusNotInParalel:=Bit_0;
295:UPS[2].StatusOnBypass:=Bit_0;
296:UPS[2].StatusParallelValues:=Bit_0;
297:UPS[2].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
298:UPS[2].StatusRectifierIsOn:=Bit_0;
299:UPS[2].StatusResetLoadOff:=Bit_0;
300:UPS[2].StatusStopOperation:=Bit_0;
301:UPS[3].AlarmAwaitingPower:=Bit_0;
302:UPS[3].AlarmBypassBad:=Bit_0;
303:UPS[3].AlarmChargerFailed:=Bit_0;
304:UPS[3].AlarmCommunicationsLost:=Bit_0;
305:UPS[3].AlarmDepletedBattery:=Bit_0;
306:UPS[3].AlarmDiagnosticTestFailed:=Bit_0;
307:UPS[3].AlarmIzhodOffKotZahtevano:=Bit_0;
308:UPS[3].AlarmIzhodPreobremenjen:=Bit_0;
309:UPS[3].AlarmLowBattery:=Bit_0;
310:UPS[3].AlarmNapakaNaVarovalki:=Bit_0;
311:UPS[3].AlarmNapakaNaVentilatorju:=Bit_0;
312:UPS[3].AlarmOnBattery:=Bit_0;
313:UPS[3].AlarmOnBypass:=Bit_0;
314:UPS[3].AlarmReceptacleOff:=Bit_0;
315:UPS[3].AlarmShutdownImminent:=Bit_0;
316:UPS[3].AlarmShutdownPending:=Bit_0;
317:UPS[3].AlarmSlabaBaterija:=Bit_0;
318:UPS[3].AlarmSplosnaNapaka:=Bit_0;
319:UPS[3].AlarmStanjeIzhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
320:UPS[3].AlarmStanjeVhodaIzvenToleranc:=Bit_0;
321:UPS[3].AlarmTemperaturaIzvenToleranc:=Bit_0;
322:UPS[3].AlarmTestInProgres:=Bit_0;
323:UPS[3].AlarmUPSIzhodOff:=Bit_0;
324:UPS[3].AlarmUPSOffKotZahtevano:=Bit_0;
325:UPS[3].AlarmUPSSystemOff:=Bit_0;
326:UPS[3].StatusAcousticAlarmIsOn:=Bit_0;
327:UPS[3].StatusAlarmJeAktiven:=Bit_0;
328:UPS[3].StatusBaterijaSePrazni:=Bit_0;
329:UPS[3].StatusBoostMode:=Bit_0;
330:UPS[3].StatusBuckMode:=Bit_0;
331:UPS[3].StatusDetourIsOn:=Bit_0;
332:UPS[3].StatusEcomodeAktiven:=Bit_0;
333:UPS[3].StatusInverterIsOn:=Bit_0;
334:UPS[3].StatusLoadOff:=Bit_0;
335:UPS[3].StatusMainsBypassOK:=Bit_0;
336:UPS[3].StatusMainsRectifierOK:=Bit_0;
337:UPS[3].StatusNotInParalel:=Bit_0;
338:UPS[3].StatusOnBypass:=Bit_0;
339:UPS[3].StatusParallelValues:=Bit_0;
340:UPS[3].StatusPolnjenjeBaterije:=Bit_0;
341:UPS[3].StatusRectifierIsOn:=Bit_0;
342:UPS[3].StatusResetLoadOff:=Bit_0;
343:UPS[3].StatusStopOperation:=Bit_0;
344:UPSA1_Delovanje:=Bit_0;
345:UPSA2_Delovanje:=Bit_0;
346:UPSB_Delovanje:=Bit_0;
347:UserLoggedIn:=Bit_0;
348:VklopiFekalnoVodo:=Bit_0;
349:VklopiMehcalec:=Bit_0;
350:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
351:ErrCommScada2:=Bit_0;
352:ComSCADA2:=Bit_0;
353:ComSCADA3:=Bit_0;
354:SPRINK_GasenjeA:=Bit_0;
355:SPRINK_GasenjeB:=Bit_0;
356:INER_PozCent:=Bit_0;
357:INER_PozSenzor:=Bit_0;
358:INER_Gasenje:=Bit_0;
359:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
360:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
361:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
362:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
363:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
364:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
365:PozarnaCentrala_skupno:=Bit_0;
366:SPRINK_Gasenje_AB:=Bit_0;
(*BOOL*)
END_CASE
END_FUNCTION
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_dWord : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje LONG*)
(**)
(*Pisanje REAL*)
(**)
4001:Circutor[1].CosFi_III:=Real_0;
4003:Circutor[1].DelovnaEnergija:=Real_0;
4005:Circutor[1].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4007:Circutor[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4009:Circutor[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4011:Circutor[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4013:Circutor[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
4015:Circutor[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4017:Circutor[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4019:Circutor[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4021:Circutor[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4023:Circutor[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4025:Circutor[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4027:Circutor[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4029:Circutor[1].MaximumDemand:=Real_0;
4031:Circutor[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4033:Circutor[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
4035:Circutor[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4037:Circutor[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
4039:Circutor[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4041:Circutor[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
4043:Circutor[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4045:Circutor[1].NicelniTok:=Real_0;
4047:Circutor[1].PowerFactor_III:=Real_0;
4049:Circutor[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
4051:Circutor[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
4053:Circutor[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
4055:Circutor[1].THDI_L1:=Real_0;
4057:Circutor[1].THDI_L2:=Real_0;
4059:Circutor[1].THDI_L3:=Real_0;
4061:Circutor[1].THDV_L1:=Real_0;
4063:Circutor[1].THDV_L2:=Real_0;
4065:Circutor[1].THDV_L3:=Real_0;
4067:Circutor[1].Tok_L1:=Real_0;
4069:Circutor[1].Tok_L2:=Real_0;
4071:Circutor[1].Tok_L3:=Real_0;
4073:Circutor[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
4075:Circutor[2].CosFi_III:=Real_0;
4077:Circutor[2].DelovnaEnergija:=Real_0;
4079:Circutor[2].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4081:Circutor[2].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4083:Circutor[2].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4085:Circutor[2].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4087:Circutor[2].Frekvenca_L1:=Real_0;
4089:Circutor[2].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4091:Circutor[2].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4093:Circutor[2].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4095:Circutor[2].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4097:Circutor[2].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4099:Circutor[2].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4101:Circutor[2].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4103:Circutor[2].MaximumDemand:=Real_0;
4105:Circutor[2].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4107:Circutor[2].Napetost_L1_N:=Real_0;
4109:Circutor[2].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4111:Circutor[2].Napetost_L2_N:=Real_0;
4113:Circutor[2].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4115:Circutor[2].Napetost_L3_N:=Real_0;
4117:Circutor[2].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4119:Circutor[2].NicelniTok:=Real_0;
4121:Circutor[2].PowerFactor_III:=Real_0;
4123:Circutor[2].PowerFactor_L1:=Real_0;
4125:Circutor[2].PowerFactor_L2:=Real_0;
4127:Circutor[2].PowerFactor_L3:=Real_0;
4129:Circutor[2].THDI_L1:=Real_0;
4131:Circutor[2].THDI_L2:=Real_0;
4133:Circutor[2].THDI_L3:=Real_0;
4135:Circutor[2].THDV_L1:=Real_0;
4137:Circutor[2].THDV_L2:=Real_0;
4139:Circutor[2].THDV_L3:=Real_0;
4141:Circutor[2].Tok_L1:=Real_0;
4143:Circutor[2].Tok_L2:=Real_0;
4145:Circutor[2].Tok_L3:=Real_0;
4147:Circutor[2].TokPovprecje_III:=Real_0;
4149:Circutor[3].CosFi_III:=Real_0;
4151:Circutor[3].DelovnaEnergija:=Real_0;
4153:Circutor[3].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4155:Circutor[3].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4157:Circutor[3].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4159:Circutor[3].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4161:Circutor[3].Frekvenca_L1:=Real_0;
4163:Circutor[3].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4165:Circutor[3].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4167:Circutor[3].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4169:Circutor[3].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4171:Circutor[3].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4173:Circutor[3].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4175:Circutor[3].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4177:Circutor[3].MaximumDemand:=Real_0;
4179:Circutor[3].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4181:Circutor[3].Napetost_L1_N:=Real_0;
4183:Circutor[3].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4185:Circutor[3].Napetost_L2_N:=Real_0;
4187:Circutor[3].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4189:Circutor[3].Napetost_L3_N:=Real_0;
4191:Circutor[3].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4193:Circutor[3].NicelniTok:=Real_0;
4195:Circutor[3].PowerFactor_III:=Real_0;
4197:Circutor[3].PowerFactor_L1:=Real_0;
4199:Circutor[3].PowerFactor_L2:=Real_0;
4201:Circutor[3].PowerFactor_L3:=Real_0;
4203:Circutor[3].THDI_L1:=Real_0;
4205:Circutor[3].THDI_L2:=Real_0;
4207:Circutor[3].THDI_L3:=Real_0;
4209:Circutor[3].THDV_L1:=Real_0;
4211:Circutor[3].THDV_L2:=Real_0;
4213:Circutor[3].THDV_L3:=Real_0;
4215:Circutor[3].Tok_L1:=Real_0;
4217:Circutor[3].Tok_L2:=Real_0;
4219:Circutor[3].Tok_L3:=Real_0;
4221:Circutor[3].TokPovprecje_III:=Real_0;
4223:Circutor[4].CosFi_III:=Real_0;
4225:Circutor[4].DelovnaEnergija:=Real_0;
4227:Circutor[4].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4229:Circutor[4].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4231:Circutor[4].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4233:Circutor[4].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4235:Circutor[4].Frekvenca_L1:=Real_0;
4237:Circutor[4].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4239:Circutor[4].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4241:Circutor[4].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4243:Circutor[4].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4245:Circutor[4].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4247:Circutor[4].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4249:Circutor[4].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4251:Circutor[4].MaximumDemand:=Real_0;
4253:Circutor[4].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4255:Circutor[4].Napetost_L1_N:=Real_0;
4257:Circutor[4].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4259:Circutor[4].Napetost_L2_N:=Real_0;
4261:Circutor[4].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4263:Circutor[4].Napetost_L3_N:=Real_0;
4265:Circutor[4].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4267:Circutor[4].NicelniTok:=Real_0;
4269:Circutor[4].PowerFactor_III:=Real_0;
4271:Circutor[4].PowerFactor_L1:=Real_0;
4273:Circutor[4].PowerFactor_L2:=Real_0;
4275:Circutor[4].PowerFactor_L3:=Real_0;
4277:Circutor[4].THDI_L1:=Real_0;
4279:Circutor[4].THDI_L2:=Real_0;
4281:Circutor[4].THDI_L3:=Real_0;
4283:Circutor[4].THDV_L1:=Real_0;
4285:Circutor[4].THDV_L2:=Real_0;
4287:Circutor[4].THDV_L3:=Real_0;
4289:Circutor[4].Tok_L1:=Real_0;
4291:Circutor[4].Tok_L2:=Real_0;
4293:Circutor[4].Tok_L3:=Real_0;
4295:Circutor[4].TokPovprecje_III:=Real_0;
4297:SKTemp1:=Real_0;
4299:SKTemp2:=Real_0;
4301:SKVlaga1:=Real_0;
4303:SKVlaga2:=Real_0;
4305:StObratovalnihUrKlima1SC:=Real_0;
4307:StObratovalnihUrKlima2SC:=Real_0;
4309:TempZaAlarmTIA1:=Real_0;
4311:TempZaAlarmTIA2:=Real_0;
4313:UPS[1].BypassFrekvenca:=Real_0;
4315:UPS[1].BypassMocL1:=Real_0;
4317:UPS[1].BypassMocL2:=Real_0;
4319:UPS[1].BypassMocL3:=Real_0;
4321:UPS[1].BypassNapetostL1:=Real_0;
4323:UPS[1].BypassNapetostL2:=Real_0;
4325:UPS[1].BypassNapetostL3:=Real_0;
4327:UPS[1].BypassTokL1:=Real_0;
4329:UPS[1].BypassTokL2:=Real_0;
4331:UPS[1].BypassTokL3:=Real_0;
4333:UPS[1].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4335:UPS[1].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4337:UPS[1].IzhodFrekvenca:=Real_0;
4339:UPS[1].IzhodMocL1:=Real_0;
4341:UPS[1].IzhodMocL2:=Real_0;
4343:UPS[1].IzhodMocL3:=Real_0;
4345:UPS[1].IzhodNapetostL1:=Real_0;
4347:UPS[1].IzhodNapetostL2:=Real_0;
4349:UPS[1].IzhodNapetostL3:=Real_0;
4351:UPS[1].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
4353:UPS[1].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
4355:UPS[1].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
4357:UPS[1].IzhodTokL1:=Real_0;
4359:UPS[1].IzhodTokL2:=Real_0;
4361:UPS[1].IzhodTokL3:=Real_0;
4363:UPS[1].NapetostBaterije:=Real_0;
4365:UPS[1].TemperaturaBaterije:=Real_0;
4367:UPS[1].TokVBaterijo:=Real_0;
4369:UPS[1].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4371:UPS[1].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4373:UPS[1].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4375:UPS[1].VhodMocL1:=Real_0;
4377:UPS[1].VhodMocL2:=Real_0;
4379:UPS[1].VhodMocL3:=Real_0;
4381:UPS[1].VhodNapetostL1:=Real_0;
4383:UPS[1].VhodNapetostL2:=Real_0;
4385:UPS[1].VhodNapetostL3:=Real_0;
4387:UPS[1].VhodTokL1:=Real_0;
4389:UPS[1].VhodTokL2:=Real_0;
4391:UPS[1].VhodTokL3:=Real_0;
4393:UPS[2].BypassFrekvenca:=Real_0;
4395:UPS[2].BypassMocL1:=Real_0;
4397:UPS[2].BypassMocL2:=Real_0;
4399:UPS[2].BypassMocL3:=Real_0;
4401:UPS[2].BypassNapetostL1:=Real_0;
4403:UPS[2].BypassNapetostL2:=Real_0;
4405:UPS[2].BypassNapetostL3:=Real_0;
4407:UPS[2].BypassTokL1:=Real_0;
4409:UPS[2].BypassTokL2:=Real_0;
4411:UPS[2].BypassTokL3:=Real_0;
4413:UPS[2].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4415:UPS[2].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4417:UPS[2].IzhodFrekvenca:=Real_0;
4419:UPS[2].IzhodMocL1:=Real_0;
4421:UPS[2].IzhodMocL2:=Real_0;
4423:UPS[2].IzhodMocL3:=Real_0;
4425:UPS[2].IzhodNapetostL1:=Real_0;
4427:UPS[2].IzhodNapetostL2:=Real_0;
4429:UPS[2].IzhodNapetostL3:=Real_0;
4431:UPS[2].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
4433:UPS[2].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
4435:UPS[2].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
4437:UPS[2].IzhodTokL1:=Real_0;
4439:UPS[2].IzhodTokL2:=Real_0;
4441:UPS[2].IzhodTokL3:=Real_0;
4443:UPS[2].NapetostBaterije:=Real_0;
4445:UPS[2].TemperaturaBaterije:=Real_0;
4447:UPS[2].TokVBaterijo:=Real_0;
4449:UPS[2].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4451:UPS[2].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4453:UPS[2].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4455:UPS[2].VhodMocL1:=Real_0;
4457:UPS[2].VhodMocL2:=Real_0;
4459:UPS[2].VhodMocL3:=Real_0;
4461:UPS[2].VhodNapetostL1:=Real_0;
4463:UPS[2].VhodNapetostL2:=Real_0;
4465:UPS[2].VhodNapetostL3:=Real_0;
4467:UPS[2].VhodTokL1:=Real_0;
4469:UPS[2].VhodTokL2:=Real_0;
4471:UPS[2].VhodTokL3:=Real_0;
4473:UPS[3].BypassFrekvenca:=Real_0;
4475:UPS[3].BypassMocL1:=Real_0;
4477:UPS[3].BypassMocL2:=Real_0;
4479:UPS[3].BypassMocL3:=Real_0;
4481:UPS[3].BypassNapetostL1:=Real_0;
4483:UPS[3].BypassNapetostL2:=Real_0;
4485:UPS[3].BypassNapetostL3:=Real_0;
4487:UPS[3].BypassTokL1:=Real_0;
4489:UPS[3].BypassTokL2:=Real_0;
4491:UPS[3].BypassTokL3:=Real_0;
4493:UPS[3].EstimatedChargeRemaining:=Real_0;
4495:UPS[3].EstimatedMinutesRemaining:=Real_0;
4497:UPS[3].IzhodFrekvenca:=Real_0;
4499:UPS[3].IzhodMocL1:=Real_0;
4501:UPS[3].IzhodMocL2:=Real_0;
4503:UPS[3].IzhodMocL3:=Real_0;
4505:UPS[3].IzhodNapetostL1:=Real_0;
4507:UPS[3].IzhodNapetostL2:=Real_0;
4509:UPS[3].IzhodNapetostL3:=Real_0;
4511:UPS[3].IzhodObremenitevL1:=Real_0;
4513:UPS[3].IzhodObremenitevL2:=Real_0;
4515:UPS[3].IzhodObremenitevL3:=Real_0;
4517:UPS[3].IzhodTokL1:=Real_0;
4519:UPS[3].IzhodTokL2:=Real_0;
4521:UPS[3].IzhodTokL3:=Real_0;
4523:UPS[3].NapetostBaterije:=Real_0;
4525:UPS[3].TemperaturaBaterije:=Real_0;
4527:UPS[3].TokVBaterijo:=Real_0;
4529:UPS[3].VhodFrekvencaL1:=Real_0;
4531:UPS[3].VhodFrekvencaL2:=Real_0;
4533:UPS[3].VhodFrekvencaL3:=Real_0;
4535:UPS[3].VhodMocL1:=Real_0;
4537:UPS[3].VhodMocL2:=Real_0;
4539:UPS[3].VhodMocL3:=Real_0;
4541:UPS[3].VhodNapetostL1:=Real_0;
4543:UPS[3].VhodNapetostL2:=Real_0;
4545:UPS[3].VhodNapetostL3:=Real_0;
4547:UPS[3].VhodTokL1:=Real_0;
4549:UPS[3].VhodTokL2:=Real_0;
4551:UPS[3].VhodTokL3:=Real_0;
4553:CasZaVklopVent:=Real_0;
4555:Circutor[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
4557:Circutor[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
4559:Circutor[2].MaximumDemandA2:=Real_0;
4561:Circutor[2].MaximumDemandA3:=Real_0;
4563:Circutor[3].MaximumDemandA2:=Real_0;
4565:Circutor[3].MaximumDemandA3:=Real_0;
4567:Circutor[4].MaximumDemandA2:=Real_0;
4569:Circutor[4].MaximumDemandA3:=Real_0;
4571:Circutor[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4573:Circutor[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4575:Circutor[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4577:Circutor[2].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4579:Circutor[2].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4581:Circutor[2].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4583:Circutor[3].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4585:Circutor[3].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4587:Circutor[3].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
4589:Circutor[4].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4591:Circutor[4].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4593:Circutor[4].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_String : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje STRING*)
(**)
5000:UserName:=String_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Word : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje INT*)
(**)
0:DatumCas.Dan:=Byte_0;
1:DatumCas.Leto:=Byte_0;
2:DatumCas.Leto2:=Word_01;
3:DatumCas.Mesec:=Byte_0;
4:DatumCas.Minuta:=Byte_0;
5:DatumCas.Sekunda:=Byte_0;
6:DatumCas.Ura:=Byte_0;
7:Klima[5].OutletLimitSet:=Word_01;
8:Klima[5].TemperaturaZrakIzPr:=Word_01;
9:Klima[5].TemperaturaZrakVpihVPr:=Word_01;
10:Klima[5].TimeToChangeUnit:=Word_01;
11:Klima[5].UreDelovanjaKompr:=Word_01;
12:Klima[5].UreDelovanjaVent:=Word_01;
13:Klima[6].OutletLimitSet:=Word_01;
14:Klima[6].TemperaturaZrakIzPr:=Word_01;
15:Klima[6].TemperaturaZrakVpihVPr:=Word_01;
16:Klima[6].TimeToChangeUnit:=Word_01;
17:Klima[6].UreDelovanjaKompr:=Word_01;
18:Klima[6].UreDelovanjaVent:=Word_01;
19:OmaraE0A.QStanje[0]:=Byte_0;
20:OmaraE0A.QStanje[1]:=Byte_0;
21:OmaraE0A.QStanje[2]:=Byte_0;
22:OmaraE0A.QStanje[3]:=Byte_0;
23:OmaraE0A.QStanje[4]:=Byte_0;
24:OmaraE1A.QStanje[0]:=Byte_0;
25:OmaraE1A.QStanje[10]:=Byte_0;
26:OmaraE1A.QStanje[11]:=Byte_0;
27:OmaraE1A.QStanje[12]:=Byte_0;
28:OmaraE1A.QStanje[13]:=Byte_0;
29:OmaraE1A.QStanje[1]:=Byte_0;
30:OmaraE1A.QStanje[2]:=Byte_0;
31:OmaraE1A.QStanje[3]:=Byte_0;
32:OmaraE1A.QStanje[4]:=Byte_0;
33:OmaraE1A.QStanje[5]:=Byte_0;
34:OmaraE1A.QStanje[6]:=Byte_0;
35:OmaraE1A.QStanje[7]:=Byte_0;
36:OmaraE1A.QStanje[8]:=Byte_0;
37:OmaraE1A.QStanje[9]:=Byte_0;
38:OmaraE1U.QStanje[0]:=Byte_0;
39:OmaraE1U.QStanje[1]:=Byte_0;
40:OmaraE1U.QStanje[2]:=Byte_0;
41:OmaraE1U.QStanje[3]:=Byte_0;
42:OmaraE1U.QStanje[4]:=Byte_0;
43:OmaraE1U.QStanje[5]:=Byte_0;
44:OmaraE1U.QStanje[6]:=Byte_0;
45:OmaraE2A.QStanje[0]:=Byte_0;
46:OmaraE2A.QStanje[10]:=Byte_0;
47:OmaraE2A.QStanje[1]:=Byte_0;
48:OmaraE2A.QStanje[2]:=Byte_0;
49:OmaraE2A.QStanje[3]:=Byte_0;
50:OmaraE2A.QStanje[4]:=Byte_0;
51:OmaraE2A.QStanje[5]:=Byte_0;
52:OmaraE2A.QStanje[6]:=Byte_0;
53:OmaraE2A.QStanje[7]:=Byte_0;
54:OmaraE2A.QStanje[8]:=Byte_0;
55:OmaraE2A.QStanje[9]:=Byte_0;
56:OmaraE4A.QStanje[0]:=Byte_0;
57:OmaraE4A.QStanje[10]:=Byte_0;
58:OmaraE4A.QStanje[11]:=Byte_0;
59:OmaraE4A.QStanje[12]:=Byte_0;
60:OmaraE4A.QStanje[13]:=Byte_0;
61:OmaraE4A.QStanje[14]:=Byte_0;
62:OmaraE4A.QStanje[15]:=Byte_0;
63:OmaraE4A.QStanje[16]:=Byte_0;
64:OmaraE4A.QStanje[17]:=Byte_0;
65:OmaraE4A.QStanje[18]:=Byte_0;
66:OmaraE4A.QStanje[19]:=Byte_0;
67:OmaraE4A.QStanje[1]:=Byte_0;
68:OmaraE4A.QStanje[20]:=Byte_0;
69:OmaraE4A.QStanje[21]:=Byte_0;
70:OmaraE4A.QStanje[22]:=Byte_0;
71:OmaraE4A.QStanje[23]:=Byte_0;
72:OmaraE4A.QStanje[24]:=Byte_0;
73:OmaraE4A.QStanje[25]:=Byte_0;
74:OmaraE4A.QStanje[26]:=Byte_0;
75:OmaraE4A.QStanje[27]:=Byte_0;
76:OmaraE4A.QStanje[28]:=Byte_0;
77:OmaraE4A.QStanje[2]:=Byte_0;
78:OmaraE4A.QStanje[3]:=Byte_0;
79:OmaraE4A.QStanje[4]:=Byte_0;
80:OmaraE4A.QStanje[5]:=Byte_0;
81:OmaraE4A.QStanje[6]:=Byte_0;
82:OmaraE4A.QStanje[7]:=Byte_0;
83:OmaraE4A.QStanje[8]:=Byte_0;
84:OmaraE4A.QStanje[9]:=Byte_0;
85:OmaraE5A.QStanje[0]:=Byte_0;
86:OmaraE5A.QStanje[1]:=Byte_0;
87:OmaraE5A.QStanje[2]:=Byte_0;
88:OmaraE5A.QStanje[3]:=Byte_0;
89:OmaraE5A.QStanje[4]:=Byte_0;
90:OmaraE5U.QStanje[0]:=Byte_0;
91:OmaraE5U.QStanje[1]:=Byte_0;
92:OmaraE5U.QStanje[2]:=Byte_0;
93:OmaraE5U.QStanje[3]:=Byte_0;
94:OmaraE5U.QStanje[4]:=Byte_0;
95:OmaraE5U.QStanje[5]:=Byte_0;
96:UPS[1].IzhodnoNapajanje:=Word_01;
97:UPS[1].StatusBaterije:=Word_01;
98:UPS[1].SteviloBypassLinij:=Word_01;
99:UPS[1].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
100:UPS[1].SteviloVhodnihLinij:=Word_01;
101:UPS[2].IzhodnoNapajanje:=Word_01;
102:UPS[2].StatusBaterije:=Word_01;
103:UPS[2].SteviloBypassLinij:=Word_01;
104:UPS[2].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
105:UPS[2].SteviloVhodnihLinij:=Word_01;
106:UPS[3].IzhodnoNapajanje:=Word_01;
107:UPS[3].StatusBaterije:=Word_01;
108:UPS[3].SteviloBypassLinij:=Word_01;
109:UPS[3].SteviloIzhodnihLinij:=Word_01;
110:UPS[3].SteviloVhodnihLinij:=Word_01;
111:UPSstatus_Prikaz_PanelSCADA:=Byte_0;
112:UserCurrentLevel:=Byte_0;
113:kom_nast_cas_izpada:=Word_01;
(*Pisanje UINT*)
(**)
6000:UPS[1].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
6001:UPS[2].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
6002:UPS[3].SteviloIzpadovVhodneLinije:=Word_01;
;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
(*Modbus Slave Example*)
PROGRAM PLC_PRG_modnet
VAR
Slave_Adresa:BYTE:=2;
Slave_Port:INT:=502;
SlaveSetup:MBS_Setup;
SlavePoll:MBS_Poll;
SlaveAnswer:MBS_Answer;
step: USINT;
end :BOOL;
i: INT;
cycle :BOOL := FALSE; (* First cycle *)
OpenDefaultPort: BOOL;
Write_16: BOOL;
Write_15: BOOL;
Write_5: BOOL;
j: INT;
slavepollwOffset_temp: INT;
slaveanswerwCount_temp: INT;
slaveanswerwoffset_temp: INT;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Modbus Slave Example*)
IF Write_16=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO (slaveanswerwCount_temp-1)/15 BY 1 DO (*vpiše se dword, real*)
wStr_0:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
wStr_1:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+1];
wStr_2 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+2];
wStr_3:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+3];
wStr_4:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+4];
wStr_5 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+5];
wStr_6:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+6];
wStr_7:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+7];
wStr_8:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+8];
wStr_9:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+9];
wStr_10:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+10];
wStr_11:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+11];
wStr_12:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+12];
wStr_13:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+13];
wStr_14:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+14];
bStr_29:=0;
mod_Write_String(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in string*)
END_FOR;
FOR j := 1 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 2 DO (*vpiše se dword, real*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j-1];
Word_23:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_dWord(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in dword*)
END_FOR;
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO (*vpiše se word*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Word(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis word*)
END_FOR;
Write_16:=FALSE;
END_IF;
IF Write_5=TRUE OR Write_15=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO
Bit_0:=mind_bool[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Bool(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis spremembe v spremenljivko*)
END_FOR;
Write_5:=FALSE;
Write_15:=FALSE;
END_IF;
(*iz scade ni komande za branje*)
IF Write_16=FALSE AND Write_5=FALSE AND Write_15=FALSE THEN
mod_Read();(*branje spremenljivk za scado*)
END_IF
(*Close all sockets on corresponding event*)
IF cycle = FALSE THEN
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Stop),event_stop);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_before_reset);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_shutdown);
cycle := TRUE;
END_IF
(*Close all connections via application *)
IF end = TRUE THEN
MBS_CloseAllConnections();
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=FALSE); (*Close port*)
step := 0;
END_IF
IF OpenDefaultPort=TRUE THEN
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=TRUE); (*Close port*)
step := 0;
OpenDefaultPort:=FALSE;
END_IF
(* State machine for setup, poll and answer *)
CASE step OF
0:(**)
SlaveSetup.bUnitIdentifier:=Slave_Adresa;(*Subunitnumber*)
slavesetup.wDefaultPort:=Slave_Port;(*Standartport *)
SlaveSetup.xAdditionalPortActive:=FALSE;(*Port opened or closed*)
SlaveSetup.xSecureMode:=FALSE;(*If TRUE only preset IPs are accepted*)
SlaveSetup.tTimeout:=T#3m;(*Timeout if no communication with slave established*)
SlaveSetup(xStrobe:=TRUE);(*Strobe starts function*)
IF slavesetup.xBusy = FALSE THEN
slavesetup(xstrobe := FALSE);
step := 1 ;
END_IF;
1:(**)
SlavePoll(xStrobe:=TRUE);(*Searching for master commands*)
IF NOT SlavePoll.xBusy THEN
step:=2;
SlavePoll(xStrobe:=FALSE);
END_IF;
2:(**)
step:= 1;
CASE SlavePoll.bFunctionCode OF (*Connect accepted pollparameters with answerparameters*)
8:(**)(*Poll answers*)
;
15:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind_bool[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.xarData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.xarData:=slavepoll.xarData;
Write_15:=TRUE;
16:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.wardata := slavepoll.warData;
Write_16:=TRUE;
1,2:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wcount-1 BY 1 DO
slaveanswer.xarData[i]:=mind_bool[slavepoll.woffset+i]; (*Read from Data-array*)
END_FOR
3,4:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
slaveanswer.warData[i]:=mind[slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR
5:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
mind_bool[slavepoll.woffset]:=slavepoll.xarData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.xarData := slavepoll.xardata;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
Write_5:=TRUE;
6:
slaveanswer.bFunctionCode:= slavepoll.bFunctionCode;
mind[slavepoll.woffset]:= slavepoll.warData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:= slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wardata := slavepoll.wardata;
23:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wCountAdd-1 BY 1 DO
mind[slavepoll.woffsetadd+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
FOR i := 0 TO slavepoll.wCount BY 1 DO
slaveanswer.warData[i] := mind[1+slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR;
END_CASE;
IF slavepoll.xAvailable = TRUE THEN
slaveanswer();(*When Data ready, send answer*)
END_IF
END_CASE;
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_dWord : BOOL
VAR_INPUT
dVAR: DWORD;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
DWord_0:=dVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_Real : BOOL
VAR_INPUT
rVAR: REAL;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
Real_0:=rVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_String : BOOL
VAR_INPUT
sVar: STRING;
start:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
String_0:=LEFT (sVar,29);
mind[start]:=wStr_0;
mind[start+1]:=wStr_1;
mind[start+2]:=wStr_2;
mind[start+3]:=wStr_3;
mind[start+4]:=wStr_4;
mind[start+5]:=wStr_5;
mind[start+6]:=wStr_6;
mind[start+7]:=wStr_7;
mind[start+8]:=wStr_8;
mind[start+9]:=wStr_9;
mind[start+10]:=wStr_10;
mind[start+11]:=wStr_11;
mind[start+12]:=wStr_12;
mind[start+13]:=wStr_13;
bStr_29:=0;
mind[start+14]:=wStr_14;
END_FUNCTION
(* @GLOBAL_VARIABLE_LIST := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @PATH := '' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
VAR_GLOBAL
(*delovno polje za modnet komunikacijo*)
mind :ARRAY [0..9999] OF WORD;
mind_bool :ARRAY [0..9999] OF BOOL; (*Buffer-Array*)
(*Delovni markerji //*)
Bit_0 AT %MX0.0 : BOOL;
Byte_0 AT %MB0 : BYTE;
Byte_1 AT %MB1 : BYTE;
Byte_2 AT %MB2 : BYTE;
Byte_3 AT %MB3 : BYTE;
Real_0 AT %MR0:REAL;
DWord_0 AT %MD0:DWORD;
Word_01 AT %MW0:WORD;
Word_23 AT %MW2:WORD;
String_0 AT %MW10:STRING;
wStr_0 AT %MW10:WORD;
wStr_1 AT %MW12:WORD;
wStr_2 AT %MW14:WORD;
wStr_3 AT %MW16:WORD;
wStr_4 AT %MW18:WORD;
wStr_5 AT %MW20:WORD;
wStr_6 AT %MW22:WORD;
wStr_7 AT %MW24:WORD;
wStr_8 AT %MW26:WORD;
wStr_9 AT %MW28:WORD;
wStr_10 AT %MW30:WORD;
wStr_11 AT %MW32:WORD;
wStr_12 AT %MW34:WORD;
wStr_13 AT %MW36:WORD;
wStr_14 AT %MW38:WORD;
bStr_00 AT %MB10:BYTE;
bStr_01 AT %MB11:BYTE;
bStr_02 AT %MB12:BYTE;
bStr_03 AT %MB13:BYTE;
bStr_04 AT %MB14:BYTE;
bStr_05 AT %MB15:BYTE;
bStr_06 AT %MB16:BYTE;
bStr_07 AT %MB17:BYTE;
bStr_08 AT %MB18:BYTE;
bStr_09 AT %MB19:BYTE;
bStr_10 AT %MB20:BYTE;
bStr_11 AT %MB21:BYTE;
bStr_12 AT %MB22:BYTE;
bStr_13 AT %MB23:BYTE;
bStr_14 AT %MB24:BYTE;
bStr_15 AT %MB25:BYTE;
bStr_16 AT %MB26:BYTE;
bStr_17 AT %MB27:BYTE;
bStr_18 AT %MB28:BYTE;
bStr_19 AT %MB29:BYTE;
bStr_20 AT %MB30:BYTE;
bStr_21 AT %MB31:BYTE;
bStr_22 AT %MB32:BYTE;
bStr_23 AT %MB33:BYTE;
bStr_24 AT %MB34:BYTE;
bStr_25 AT %MB35:BYTE;
bStr_26 AT %MB36:BYTE;
bStr_27 AT %MB37:BYTE;
bStr_28 AT %MB38:BYTE;
bStr_29 AT %MB39:BYTE;
(********************************************)
END_VAR
(* @OBJECT_END := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @CONNECTIONS := Global_Variables_Modnet
FILENAME : ''
FILETIME : 0
EXPORT : 0
NUMOFCONNECTIONS : 0
*)
(*KONEC_KODA*)