## Prva stran
variable | 269 | 1.KORAK | variable_1 | 2.KORAK | KORAKI!
Device name | Tip | število spremenljivk | Tip (izbrani) | Zamenjaj z | 1.V Sheet "variable" skopiraj vsebino iz variable.dbf - iz Citect SCAD-a projekta, ki ga želiš pretvoriti.
IOD_GEP | BCD | 0 | BCD | INT | 2.V polje A3 vpiši Device ime spremenljivk ki se bodo prenašale preko Modnet protokola
| BYTE | 35 | BYTE | BYTE | 3.V polje A6 vpiši ime krmilnika (npr.:PLC1, če je adresa v spremenljivkah PLC1:.NapakaKoncnega_stikala, drugače pusti polje prazno)
OPC name | DIGITAL | 76 | DIGITAL | DIGITAL | 4. Pritisni gumb 1.KORAK (V poljih C3:C10 se izpiše število spremenljivk, ki imajo Device enak tistemu v polju A3)
GEP | INT | 12 | INT | INT | 5. Pritisni gumb 2.KORAK (V Sheet-u variable_1 se naredi seznam spremenljivk, ki se bodo prenačale preko Modnet protokola)
| LONG | 0 | LONG | LONG | 6. Pritisni gumb 3.KORAK (V poljih C15:C24 se izpiše število spremnljiv po tipih, v poljih F15:F24 se izpiše število potrebni wordow/coilov za prenos spremnljivk)
| REAL | 42 | REAL | REAL | 7. 4.KORAK: V polja C29:C38 je potrebno ročno vpisati začetne naslove spremnljivk. Potrebno je paziti na:
| STRING | 5 | UINT | UINT | *naslov se morajo začeti z lihim številom npr.:1, 101, 551
| UINT | 1 | STRING | STRING | *naslove je potrebno nastaviti tako, da se naslovi sremenljivk ne more prekrivati (naslovi spremenjivk gredo od (začetnega naslova) do (začetnega naslova+število potrebnih wordow))
8. Pritisni gumb 5.KORAK (V Sheet-u variable_2 se naredi seznam spremenljivk, ki so tokrat sortirana po tipih)
9. Pritisni gumb 6.KORAK (V Sheet-u variable_3 se naredi seznam spremenljivk, katerih Device se zamenja z devicom v polju C41)
Trajanje makroja | variable_1 |  |  | 3.KORAK | 10. Pritisni gumb 7.KORAK (V Sheet-u variable_new se generira seznam spremenljivk. To vsebino je potrebno skopirati v variable.dbf)
0 | Tip | število spremenljivk | TIP | št.potrebnih coilov/wordov | *ta korak traja nekoliko dalj časa (odvisno od števila spremenljivk)
| BCD | 0 | BCD | 0 | *če se pojavi težava z adresami ki se začnejo z 0000 (npr.: "00001" se spremeni na "1") je potrebno uporabiti priloženo (prazno) variable.dbf ali v
| BYTE | 0 | BYTE | 0 | ProjectEditoju/VariableTags na poljubni spremenljki nastaviti adreso" 00001"
| DIGITAL | 76 | DIGITAL | 76 (Coil) | 11. Pritisni gumb 8.KORAK in 9.KORAK (V Sheet-u Xsoft se generira koda)
| INT | 47 | INT | 47 (word) | 12. S pritiskom na gumb 10.KORAK se zgenerira EXP koda za Xsoft (Xsoft_EXP)
| LONG | 0 | LONG | 0 (word) | 13. S pritiskom na gumb Save*.EXP se avtomatsko generira datoka *.EXP
| REAL | 42 | REAL | 84 (word)
| STRING | 5 | STRING | 75 (word)
| UINT | 1 | UINT | 1 (word)
POZOR!
*V Sheet-u variable mora biti vsebina skopirana od polja A1 naprej (če je katera vrstica prazna makroji ne bodo delovali pravilno)
*Ena "STRING" spremenljivka zasede 15wordow (to pomeni 29 znakov, 1BYTE=1STRING)
|  | 4.KORAK(vpiši ročno) | variable_2 | 5.KORAK | *Dolžina "STRING" spremenljivk je 29 znakov (lahko tudi več vendar ne z uporabno tega dokumenta in XSoft programa,potrebna je modifikacija makrojev in Xsoft programa)
| Tip | Začetni naslov |  | Sortiraj | *Vsi stringi so enake dolžine (29)
| BCD |  |  | BCD | *"BYTE" spremenljivke se v variable.dbf spremenijo v "INT" (prenašanje posameznih bytov ni mogoče, niti naslavaljanje v citectscadi)
| BYTE |  |  | DIGITAL | *Naslovi spremenljivk se morajo obvezno začeti z lihim naslovom (preizkušeno je z začetnimi naslovi, ki se izpišejo po pritisku na gumb Ponastavi)
| DIGITAL | 1 |  | BYTE | *Z pritiskom na gumb RESET se pobriše vsebina vseh Sheet-ov razen Sheet-a variable (makor reset se izvaja precej časa)
| INT | 1 |  | INT | *makroji ne delujejo pravilno,če je v Sheet-u variable več kot 9999 vrstic oz. spremenljivk (število vseh spremnljivk je prikazano v polju B1)
| LONG | 3001 |  | LONG | *če se vsebine iz variable_new ne gre skpirat v variable.dbf datotek, vsebino skopirajte najprej v *.txt datoteko in nato v variable.dbf
| REAL | 4001 |  | REAL | *v polju A14 na Sheet-u Prva stran se prikazuje število ciklop do konca izvedbe makroja (samo za gumb 7.KORAK)
| STRING | 5001 |  | STRING
| UINT | 6001 |  | UINT
| variable_3 | 6.KORAK | variable_new | 7.KORAK
| New Device name | IOD_GEP_TCP |  | Nova variable dbf
|  |  | xSoft | 8.KORAK in 9.KORAK
xSoft koda
xSoft_EXP
Izvoz*.EXP
1.KORAK
2.KORAK
3.KORAK
5.KORAK
6.KORAK
7.KORAK
8.KORAK
9.KORAK
RESET
Ponastavi
10.KORAK
Save*.EXP

## variable
GEPAGR1_POS_0 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_0 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000010
GEPAGR1_POS_AGREGAT | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_AGREGAT | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000020
GEPAGR1_POS_MREZA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_MREZA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000030
GEPAGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000040
GEPAGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000050
GEPAGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000060
GEPAGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000070
GEPAGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000080
GEPAGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000090
GEPAGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000a0
GEPAGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000b0
GEPAGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000c0
GEPAGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000d0
GEPAlarm_EAGR1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Alarm_EAGR1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000e0
GEPCirc1CosFi_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].CosFi_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x040000f0
GEPCirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaEnergija | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f1
GEPCirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f2
GEPCirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f3
GEPCirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f4
GEPCirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f5
GEPCirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Frekvenca_L1 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | Hz | ##.# | 6157 | 1 | 0x040000f6
GEPCirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaEnergija | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kW | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f7
GEPCirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f8
GEPCirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000f9
GEPCirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000fa
GEPCirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000fb
GEPCirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaEnergija | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040000fc
GEPCirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III | 0 | 1000.0 | 0 | 1000.0 | kVAR | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000fd
GEPCirc1MaximumDemand | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemand | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000fe
GEPCirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_L2 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x040000ff
GEPCirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000100
GEPCirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_L3 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000101
GEPCirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000102
GEPCirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_L1 | 0 | 450.0 | 0 | 450.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000103
GEPCirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_N | 0 | 270.0 | 0 | 270.0 | V | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000104
GEPCirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NavideznaMoc_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | kVA | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000105
GEPCirc1NicelniTok | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NicelniTok | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000106
GEPCirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_III | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x04000107
GEPCirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L1 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x04000108
GEPCirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L2 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x04000109
GEPCirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L3 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 |  | ##.## | 6157 | 1 | 0x0400010a
GEPCirc1THDI_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0400010b
GEPCirc1THDI_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0400010c
GEPCirc1THDI_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0400010d
GEPCirc1THDV_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L1 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0400010e
GEPCirc1THDV_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L2 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x0400010f
GEPCirc1THDV_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L3 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000110
GEPCirc1Tok_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L1 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000111
GEPCirc1Tok_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000112
GEPCirc1Tok_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000113
GEPCirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].TokPovprecje_III | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000114
GEPComSCADA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000120
GEPComSCADA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000130
GEPComSCADA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000140
GEPComSCADA3 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA3 | [8 empty] | 0x04000150
GEPkom_nast_cas_izpada | UINT | IOD_GEP | GEP:.kom_nast_cas_izpada | [8 empty] | 0x04000160
GEPDate_Time0 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[0] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000178
GEPDate_Time1 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000179
GEPDate_Time2 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017a
GEPDate_Time3 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017b
GEPDateTimeDan | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Dan | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017c
GEPDateTimeLeto | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017d
GEPDateTimeLeto2 | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017e
GEPDateTimeMesec | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Mesec | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x0400017f
GEPDateTimeMinuta | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Minuta | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000180
GEPDateTimeSekunda | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Sekunda | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000181
GEPDateTimeUra | BYTE | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Ura | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000182
GEPErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComCirc[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000190
GEPErrComPort2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComPort2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001a0
GEPErrorComCirc1Code10 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b0
GEPErrorComCirc1Code11 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[11] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b1
GEPErrorComCirc1Code12 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[12] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b2
GEPErrorComCirc1Code13 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[13] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b3
GEPErrorComCirc1Code14 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[14] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b4
GEPErrorComCirc1Code15 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[15] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b5
GEPErrorComCirc1Code1 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b6
GEPErrorComCirc1Code2 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b7
GEPErrorComCirc1Code3 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b8
GEPErrorComCirc1Code4 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001b9
GEPErrorComCirc1Code5 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001ba
GEPErrorComCirc1Code6 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001bb
GEPErrorComCirc1Code7 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001bc
GEPErrorComCirc1Code8 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001bd
GEPErrorComCirc1Code9 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001be
GEPErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Error | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001c0
GEPErrorComCirc1Status | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Status | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001d0
GEPfek_voda_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_del | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001e0
GEPfek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040001f0
GEPfek_voda_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_vklop | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000200
GEPFekalijeErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.FekalijeErr | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000210
GEPFilter_VHK_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_delovanje | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000220
GEPFilter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000230
GEPGlavnoStikaloNapaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.GlavnoStikaloNapaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000240
GEPHIA1_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000250
GEPHIA1_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga_s | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x04000251
GEPHIA2_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000252
GEPHIA2_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga_s | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ##.# | 6157 | 1 | 0x04000253
GEPKL_split1_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_del | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000260
GEPKL_split1_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000270
GEPKL_split2_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_del | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000280
GEPKL_split2_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000290
GEPKomunikacijaErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KomunikacijaErr | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002a0
GEPmehc_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_delovanje | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002b0
GEPmehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002c0
GEPmehc_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_vklop | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002d0
GEPN_AGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002e0
GEPN_AGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040002f0
GEPN_AGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000300
GEPN_AGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000310
GEPN_AGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000320
GEPN_AGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000330
GEPN_AGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000340
GEPN_AGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000350
GEPN_AGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_izpad | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000360
GEPN_AGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_vkljuceno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000370
GEPN_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_fek_voda_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000380
GEPN_Filter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_Filter_VHK_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000390
GEPN_mehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_mehc_napaka | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003a0
GEPnapaka_kom_panel | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_panel | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003b0
GEPnapaka_kom_scada | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003c0
GEPnapaka_kom_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003d0
GEPNapakaSenzorSkupno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorSkupno | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003e0
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040003f0
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000400
GEPNapakaTSTempTIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000410
GEPNapakaTSTempTIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000420
GEPPrevisokaTemp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.PrevisokaTemp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000430
GEPQstanje10 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[10] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000440
GEPQstanje1 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000441
GEPQstanje2 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000442
GEPQstanje3 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[3] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000443
GEPQstanje4 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[4] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000444
GEPQstanje5 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[5] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000445
GEPQstanje6 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[6] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000446
GEPQstanje7 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[7] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000447
GEPQstanje8 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[8] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000448
GEPQstanje9 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[9] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000449
GEPSetDateTime | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTime | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000450
GEPSetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeDemand | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000460
GEPSetDateTimeError | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeError | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000470
GEPSetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeFinished | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000480
GEPSlabaBaterijaPLC | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SlabaBaterijaPLC | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000490
GEPTIA1_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_alarm | 0 | 60 | 0 | 60 | řC | ## | 6157 | 1 | 0x040004a8
GEPTIA1_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA1_previs_temp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040004b0
GEPTIA1_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040004c0
GEPTIA1_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp_s | 0 | 600 | 0 | 60.0 | řC | ##.# | 6157 | 1 | 0x040004c1
GEPTIA2_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_alarm | 0 | 60 | 0 | 60 | řC | ## | 6157 | 1 | 0x040004c2
GEPTIA2_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA2_previs_temp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040004d0
GEPTIA2_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040004e0
GEPTIA2_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp_s | 0 | 600 | 0 | 60.0 | řC | ##.# | 6157 | 1 | 0x040004e1
GEPups_alarm | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_alarm | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040004f0
GEPups_baterijski_nac | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_baterijski_nac | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000500
GEPups_polnjenje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_polnjenje | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000510
GEPUserCurrentLevel | BYTE | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentLevel | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000520
GEPUserCurrentName | STRING | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentName | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000521
GEPUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.UserLoggedIn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000530
GEPXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.XVH_AlarmOn | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000540
GEPXVH_KlimaSplitStatus1 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000550
GEPXVH_KlimaSplitStatus2 | BYTE | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000551
GEPXVH_UPSstatus | BYTE | IOD_GEP | GEP:.XVH_UPSstatus | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000552
GEP_DanEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R0[30] | [8 empty] | 0x04000553
GEP_CasDDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I0[30] | [8 empty] | 0x04000554
GEP_CasMDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I30[30] | [8 empty] | 0x04000555
GEP_TedenEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R30[30] | [8 empty] | 0x04000556
GEP_CasDTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I60[30] | [8 empty] | 0x04000557
GEP_CasMTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I90[30] | [8 empty] | 0x04000558
GEP_MesecEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R90[30] | [8 empty] | 0x04000559
GEP_CasDMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I120[30] | [8 empty] | 0x0400055a
GEP_CasMMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I150[30] | [8 empty] | 0x0400055b
GEP_StSt_DanEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R270 | [8 empty] | 0x0400055c
GEP_StSt_TedenEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R274 | [8 empty] | 0x0400055d
GEP_StSt_MesecEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R278 | [8 empty] | 0x0400055e
GEP_StStCasDDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I276 | [8 empty] | 0x0400055f
GEP_StStCasMDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I277 | [8 empty] | 0x04000560
GEP_StStCasDTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I278 | [8 empty] | 0x04000561
GEP_StStCasMTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I279 | [8 empty] | 0x04000562
GEP_StStCasDMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I280 | [8 empty] | 0x04000563
GEP_StStCasMMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I281 | [8 empty] | 0x04000564
GEP_MaxDnevnaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R704 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x04000565
GEP_MaxMesecnaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R708 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x04000566
GEP_MaxTedenskaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R712 | [5 empty] | ########## |  |  | 0x04000567
GEP_Prikaz_analizatorja_ce_je_1 | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D287 | [8 empty] | 0x04000570
GEP_Sekunda1s_utripanje | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D288 | [8 empty] | 0x04000580
GEP_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D290[4] | [8 empty] | 0x04000590
GEP_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D295[4] | [8 empty] | 0x040005a0
GEP_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_GEP_disk | L300[4] | [8 empty] | 0x040005b0
GEP_meja_tok_alarm | LONG | IOD_GEP_disk | L305[4] | [8 empty] | 0x040005b1
GEPFilter_VHK_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D310 | [8 empty] | 0x040005c0
GEPN_KL_split1_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D311 | [8 empty] | 0x040005d0
GEPN_KL_split2_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D312 | [8 empty] | 0x040005e0
GEPmehc_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D313 | [8 empty] | 0x040005f0
GEPnapaka_kom_panel_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D314 | [8 empty] | 0x04000600
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D315 | [8 empty] | 0x04000610
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D316 | [8 empty] | 0x04000620
GEPNapakaTSTempTIA1_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D317 | [8 empty] | 0x04000630
GEPNapakaTSTempTIA2_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D318 | [8 empty] | 0x04000640
GEPups_alarm_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D319 | [8 empty] | 0x04000650
GEPAGR1_Q1_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D322 | [8 empty] | 0x04000660
GEPAGR1_Q2_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D323 | [8 empty] | 0x04000670
GEPAGR1_Q3_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D324 | [8 empty] | 0x04000680
GEPAGR1_Q4_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D325 | [8 empty] | 0x04000690
GEPAGR1_Q5_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D326 | [8 empty] | 0x040006a0
GEP_omogoci_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D327 | [8 empty] | 0x040006b0
GEP_digital_test | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D328 | [8 empty] | 0x040006c0
GEPmehc_delovanje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D329 | [8 empty] | 0x040006d0
GEPfek_voda_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D330 | [8 empty] | 0x040006e0
GEPFilter_VHK_delovanje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D331 | [8 empty] | 0x040006f0
GEPKL_split1_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D332 | [8 empty] | 0x04000700
GEPKL_split2_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D333 | [8 empty] | 0x04000710
GEPups_baterijski_nac_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D334 | [8 empty] | 0x04000720
GEPups_polnjenje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D335 | [8 empty] | 0x04000730
GEPSlabaBaterijaPLC_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D336 | [8 empty] | 0x04000740
GEPAGR1_POS1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D337 | [8 empty] | 0x04000750
GEPAGR1_POS2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D338 | [8 empty] | 0x04000760
GEPAGR1_Q1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D339 | [8 empty] | 0x04000770
GEPAGR1_Q2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D340 | [8 empty] | 0x04000780
GEPAGR1_Q3_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D341 | [8 empty] | 0x04000790
GEPAGR1_Q4_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D342 | [8 empty] | 0x040007a0
GEPAGR1_Q5_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D343 | [8 empty] | 0x040007b0
GEPErrorComCirc1Error_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D344 | [8 empty] | 0x040007c0
GEPComSCADA_stevec1 | INT | IOD_GEP_mem | I346 | [8 empty] | 0x040007d0
GEPComSCADA_stevec2 | INT | IOD_GEP_mem | I347 | [8 empty] | 0x040007d1
AGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D348[50] | [8 empty] | 0x040007e0
BGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D398[50] | [8 empty] | 0x040007f0
CGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D448[50] | [8 empty] | 0x04000800
DGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D498[50] | [8 empty] | 0x04000810
EGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D548[50] | [8 empty] | 0x04000820
FGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D598[50] | [8 empty] | 0x04000830
GEPnapaka_kom_krm_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D648 | [8 empty] | 0x04000840
GEPTIA1_previs_temp_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D650 | [8 empty] | 0x04000850
GEPTIA2_previs_temp_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D651 | [8 empty] | 0x04000860
GEPFekalijeErr_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D652 | [8 empty] | 0x04000870
GEPGlavnoStikaloNapaka_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D653 | [8 empty] | 0x04000880
GEPAGR1_POS_0_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D654 | [8 empty] | 0x04000890
GEPAGR1_POS_AGREGAT_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D655 | [8 empty] | 0x040008a0
GEPAGR1_POS_MREZA_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D656 | [8 empty] | 0x040008b0
GEPErrComPort2_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D657 | [8 empty] | 0x040008c0
GEPSetDateTimeError_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D658 | [8 empty] | 0x040008d0
GEPUserLoggedIn_mem | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D659 | [8 empty] | 0x040008e0
GEP_Anali_razlika_dnevna_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R662 | [8 empty] | 0x040008f0
GEP_Anali_razlika_teden_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R666 | [8 empty] | 0x040008f1
GEP_Anali_razlika_mes_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R700 | [8 empty] | 0x040008f2
NeGEPAGR1_Q1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D708 | [8 empty] | 0x04000900
NeGEPAGR1_Q2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D709 | [8 empty] | 0x04000910
NeGEPAGR1_Q3_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D710 | [8 empty] | 0x04000920
NeGEPAGR1_Q4_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D711 | [8 empty] | 0x04000930
NeGEPAGR1_Q5_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D712 | [8 empty] | 0x04000940
GEPnapaka_kom_krm_omogoci2 | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D714 | [8 empty] | 0x04000950
GEPServer_A_Izpad | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D715 | [8 empty] | 0x04000960
GEPServer_B_Izpad | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D716 | [8 empty] | 0x04000970
GEPComSCADA_stevec3 | INT | IOD_GEP_mem | I718 | [8 empty] | 0x04000980
GEPComSCADA_stevec | INT | IOD_GEP_mem | I720 | [8 empty] | 0x04000981
GEPCirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA2 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000982
GEPCirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA3 | 0 | 1200.0 | 0 | 1200.0 | A | ###.# | 6157 | 1 | 0x04000983
GEPCirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_D_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000984
GEPCirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_T_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000985
GEPCirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_M_SCADA | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000986
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x04000990
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040009a0
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040009b0
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040009c0
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040009d0
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | [6 empty] | 6157 | 1 | 0x040009e0
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1000 | [8 empty] | 0x040009f0
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1001 | [8 empty] | 0x04000a00
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1002 | [8 empty] | 0x04000a10
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1003 | [8 empty] | 0x04000a20
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1004 | [8 empty] | 0x04000a30
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1005 | [8 empty] | 0x04000a40

## variable_1
GEPAGR1_POS_0 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_0
GEPAGR1_POS_AGREGAT | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_AGREGAT
GEPAGR1_POS_MREZA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_MREZA
GEPAGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_izpad
GEPAGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_vkljuceno
GEPAGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_izpad
GEPAGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_vkljuceno
GEPAGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_izpad
GEPAGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_vkljuceno
GEPAGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_izpad
GEPAGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_vkljuceno
GEPAGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_izpad
GEPAGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_vkljuceno
GEPAlarm_EAGR1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Alarm_EAGR1
GEPCirc1CosFi_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].CosFi_III
GEPCirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaEnergija
GEPCirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_III
GEPCirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L1
GEPCirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L2
GEPCirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L3
GEPCirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Frekvenca_L1
GEPCirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaEnergija
GEPCirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaMoc_III
GEPCirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L1
GEPCirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L2
GEPCirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L3
GEPCirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaEnergija
GEPCirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III
GEPCirc1MaximumDemand | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemand
GEPCirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_L2
GEPCirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_N
GEPCirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_L3
GEPCirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_N
GEPCirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_L1
GEPCirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_N
GEPCirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NavideznaMoc_III
GEPCirc1NicelniTok | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NicelniTok
GEPCirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_III
GEPCirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L1
GEPCirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L2
GEPCirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L3
GEPCirc1THDI_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L1
GEPCirc1THDI_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L2
GEPCirc1THDI_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L3
GEPCirc1THDV_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L1
GEPCirc1THDV_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L2
GEPCirc1THDV_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L3
GEPCirc1Tok_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L1
GEPCirc1Tok_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L2
GEPCirc1Tok_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L3
GEPCirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].TokPovprecje_III
GEPComSCADA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA
GEPComSCADA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA1
GEPComSCADA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA2
GEPComSCADA3 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA3
GEPkom_nast_cas_izpada | UINT | IOD_GEP | GEP:.kom_nast_cas_izpada
GEPDate_Time0 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[0]
GEPDate_Time1 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[1]
GEPDate_Time2 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[2]
GEPDate_Time3 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[3]
GEPDateTimeDan | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Dan | BYTE
GEPDateTimeLeto | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto | BYTE
GEPDateTimeLeto2 | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto2
GEPDateTimeMesec | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Mesec | BYTE
GEPDateTimeMinuta | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Minuta | BYTE
GEPDateTimeSekunda | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Sekunda | BYTE
GEPDateTimeUra | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Ura | BYTE
GEPErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComCirc[1]
GEPErrComPort2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComPort2
GEPErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
GEPErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Error
GEPErrorComCirc1Status | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Status
GEPfek_voda_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_del
GEPfek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_napaka
GEPfek_voda_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_vklop
GEPFekalijeErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.FekalijeErr
GEPFilter_VHK_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_delovanje
GEPFilter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_napaka
GEPGlavnoStikaloNapaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.GlavnoStikaloNapaka
GEPHIA1_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga
GEPHIA1_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga_s
GEPHIA2_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga
GEPHIA2_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga_s
GEPKL_split1_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_del
GEPKL_split1_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_napaka
GEPKL_split2_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_del
GEPKL_split2_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_napaka
GEPKomunikacijaErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KomunikacijaErr
GEPmehc_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_delovanje
GEPmehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_napaka
GEPmehc_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_vklop
GEPN_AGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_izpad
GEPN_AGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_izpad
GEPN_AGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_izpad
GEPN_AGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_izpad
GEPN_AGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_izpad
GEPN_AGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_vkljuceno
GEPN_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_fek_voda_napaka
GEPN_Filter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_Filter_VHK_napaka
GEPN_mehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_mehc_napaka
GEPnapaka_kom_panel | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_panel
GEPnapaka_kom_scada | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada
GEPnapaka_kom_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada2
GEPNapakaSenzorSkupno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorSkupno
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA1
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA2
GEPNapakaTSTempTIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA1
GEPNapakaTSTempTIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA2
GEPPrevisokaTemp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.PrevisokaTemp
GEPQstanje10 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[10] | BYTE
GEPQstanje1 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[1] | BYTE
GEPQstanje2 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[2] | BYTE
GEPQstanje3 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[3] | BYTE
GEPQstanje4 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[4] | BYTE
GEPQstanje5 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[5] | BYTE
GEPQstanje6 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[6] | BYTE
GEPQstanje7 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[7] | BYTE
GEPQstanje8 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[8] | BYTE
GEPQstanje9 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[9] | BYTE
GEPSetDateTime | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTime
GEPSetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeDemand
GEPSetDateTimeError | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeError
GEPSetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeFinished
GEPSlabaBaterijaPLC | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SlabaBaterijaPLC
GEPTIA1_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_alarm
GEPTIA1_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA1_previs_temp
GEPTIA1_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp
GEPTIA1_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp_s
GEPTIA2_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_alarm
GEPTIA2_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA2_previs_temp
GEPTIA2_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp
GEPTIA2_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp_s
GEPups_alarm | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_alarm
GEPups_baterijski_nac | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_baterijski_nac
GEPups_polnjenje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_polnjenje
GEPUserCurrentLevel | INT | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentLevel | BYTE
GEPUserCurrentName | STRING | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentName
GEPUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.UserLoggedIn
GEPXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.XVH_AlarmOn
GEPXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
GEPXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
GEPXVH_UPSstatus | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_UPSstatus | BYTE
GEPCirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA2
GEPCirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA3
GEPCirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
GEPCirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
GEPCirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2

## variable_2
GEPAGR1_POS_0 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_0
GEPAGR1_POS_AGREGAT | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_AGREGAT
GEPAGR1_POS_MREZA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_POS_MREZA
GEPAGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_izpad
GEPAGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q1_vkljuceno
GEPAGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_izpad
GEPAGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q2_vkljuceno
GEPAGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_izpad
GEPAGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q3_vkljuceno
GEPAGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_izpad
GEPAGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q4_vkljuceno
GEPAGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_izpad
GEPAGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.AGR1_Q5_vkljuceno
GEPAlarm_EAGR1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Alarm_EAGR1
GEPComSCADA | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA
GEPComSCADA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA1
GEPComSCADA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA2
GEPComSCADA3 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ComSCADA3
GEPErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComCirc[1]
GEPErrComPort2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrComPort2
GEPErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Error
GEPfek_voda_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_del
GEPfek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_napaka
GEPfek_voda_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.fek_voda_vklop
GEPFekalijeErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.FekalijeErr
GEPFilter_VHK_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_delovanje
GEPFilter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Filter_VHK_napaka
GEPGlavnoStikaloNapaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.GlavnoStikaloNapaka
GEPKL_split1_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_del
GEPKL_split1_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split1_napaka
GEPKL_split2_del | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_del
GEPKL_split2_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KL_split2_napaka
GEPKomunikacijaErr | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.KomunikacijaErr
GEPmehc_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_delovanje
GEPmehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_napaka
GEPmehc_vklop | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.mehc_vklop
GEPN_AGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_izpad
GEPN_AGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q1_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_izpad
GEPN_AGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q2_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_izpad
GEPN_AGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q3_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_izpad
GEPN_AGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q4_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_izpad
GEPN_AGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_AGR1_Q5_vkljuceno
GEPN_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_fek_voda_napaka
GEPN_Filter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_Filter_VHK_napaka
GEPN_mehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.N_mehc_napaka
GEPnapaka_kom_panel | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_panel
GEPnapaka_kom_scada | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada
GEPnapaka_kom_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.napaka_kom_scada2
GEPNapakaSenzorSkupno | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorSkupno
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA1
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaSenzorVlagaHIA2
GEPNapakaTSTempTIA1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA1
GEPNapakaTSTempTIA2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.NapakaTSTempTIA2
GEPPrevisokaTemp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.PrevisokaTemp
GEPSetDateTime | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTime
GEPSetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeDemand
GEPSetDateTimeError | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeError
GEPSetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SetDateTimeFinished
GEPSlabaBaterijaPLC | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.SlabaBaterijaPLC
GEPTIA1_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA1_previs_temp
GEPTIA2_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.TIA2_previs_temp
GEPups_alarm | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_alarm
GEPups_baterijski_nac | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_baterijski_nac
GEPups_polnjenje | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.ups_polnjenje
GEPUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.UserLoggedIn
GEPXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.XVH_AlarmOn
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP | GEP:.Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
GEPDateTimeDan | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Dan | BYTE
GEPDateTimeLeto | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto | BYTE
GEPDateTimeLeto2 | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Leto2
GEPDateTimeMesec | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Mesec | BYTE
GEPDateTimeMinuta | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Minuta | BYTE
GEPDateTimeSekunda | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Sekunda | BYTE
GEPDateTimeUra | INT | IOD_GEP | GEP:.DateTime.Ura | BYTE
GEPErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
GEPErrorComCirc1Status | INT | IOD_GEP | GEP:.ErrorComCirc[1].Status
GEPHIA1_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga
GEPHIA1_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA1_vlaga_s
GEPHIA2_vlaga | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga
GEPHIA2_vlaga_s | INT | IOD_GEP | GEP:.HIA2_vlaga_s
GEPQstanje10 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[10] | BYTE
GEPQstanje1 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[1] | BYTE
GEPQstanje2 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[2] | BYTE
GEPQstanje3 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[3] | BYTE
GEPQstanje4 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[4] | BYTE
GEPQstanje5 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[5] | BYTE
GEPQstanje6 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[6] | BYTE
GEPQstanje7 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[7] | BYTE
GEPQstanje8 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[8] | BYTE
GEPQstanje9 | INT | IOD_GEP | GEP:.Qstanje[9] | BYTE
GEPTIA1_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_alarm
GEPTIA1_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp
GEPTIA1_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA1_temp_s
GEPTIA2_alarm | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_alarm
GEPTIA2_temp | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp
GEPTIA2_temp_s | INT | IOD_GEP | GEP:.TIA2_temp_s
GEPUserCurrentLevel | INT | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentLevel | BYTE
GEPXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
GEPXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
GEPXVH_UPSstatus | INT | IOD_GEP | GEP:.XVH_UPSstatus | BYTE
GEPCirc1CosFi_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].CosFi_III
GEPCirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaEnergija
GEPCirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_III
GEPCirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L1
GEPCirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L2
GEPCirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].DelovnaMoc_L3
GEPCirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Frekvenca_L1
GEPCirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaEnergija
GEPCirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].InduktivnaMoc_III
GEPCirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L1
GEPCirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L2
GEPCirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].JalovaMoc_L3
GEPCirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaEnergija
GEPCirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].KapacitivnaMoc_III
GEPCirc1MaximumDemand | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemand
GEPCirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_L2
GEPCirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L1_N
GEPCirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_L3
GEPCirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L2_N
GEPCirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_L1
GEPCirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Napetost_L3_N
GEPCirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NavideznaMoc_III
GEPCirc1NicelniTok | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].NicelniTok
GEPCirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_III
GEPCirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L1
GEPCirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L2
GEPCirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].PowerFactor_L3
GEPCirc1THDI_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L1
GEPCirc1THDI_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L2
GEPCirc1THDI_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDI_L3
GEPCirc1THDV_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L1
GEPCirc1THDV_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L2
GEPCirc1THDV_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].THDV_L3
GEPCirc1Tok_L1 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L1
GEPCirc1Tok_L2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L2
GEPCirc1Tok_L3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].Tok_L3
GEPCirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].TokPovprecje_III
GEPCirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA2
GEPCirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].MaximumDemandA3
GEPCirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_D_SCADA
GEPCirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_T_SCADA
GEPCirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_GEP | GEP:.Circ[1].RazEner_M_SCADA
GEPDate_Time0 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[0]
GEPDate_Time1 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[1]
GEPDate_Time2 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[2]
GEPDate_Time3 | STRING | IOD_GEP | GEP:.Date_Time[3]
GEPUserCurrentName | STRING | IOD_GEP | GEP:.UserCurrentName
GEPkom_nast_cas_izpada | UINT | IOD_GEP | GEP:.kom_nast_cas_izpada

## variable_3
GEPAGR1_POS_0 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 1 | 00001 | AGR1_POS_0
GEPAGR1_POS_AGREGAT | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 2 | 00002 | AGR1_POS_AGREGAT
GEPAGR1_POS_MREZA | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 3 | 00003 | AGR1_POS_MREZA
GEPAGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 4 | 00004 | AGR1_Q1_izpad
GEPAGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 5 | 00005 | AGR1_Q1_vkljuceno
GEPAGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 6 | 00006 | AGR1_Q2_izpad
GEPAGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 7 | 00007 | AGR1_Q2_vkljuceno
GEPAGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 8 | 00008 | AGR1_Q3_izpad
GEPAGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 9 | 00009 | AGR1_Q3_vkljuceno
GEPAGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 10 | 00010 | AGR1_Q4_izpad
GEPAGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 11 | 00011 | AGR1_Q4_vkljuceno
GEPAGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 12 | 00012 | AGR1_Q5_izpad
GEPAGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 13 | 00013 | AGR1_Q5_vkljuceno
GEPAlarm_EAGR1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 14 | 00014 | Alarm_EAGR1
GEPComSCADA | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 15 | 00015 | ComSCADA
GEPComSCADA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 16 | 00016 | ComSCADA1
GEPComSCADA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 17 | 00017 | ComSCADA2
GEPComSCADA3 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 18 | 00018 | ComSCADA3
GEPErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 19 | 00019 | ErrComCirc[1]
GEPErrComPort2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 20 | 00020 | ErrComPort2
GEPErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 21 | 00021 | ErrorComCirc[1].Error
GEPfek_voda_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 22 | 00022 | fek_voda_del
GEPfek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 23 | 00023 | fek_voda_napaka
GEPfek_voda_vklop | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 24 | 00024 | fek_voda_vklop
GEPFekalijeErr | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 25 | 00025 | FekalijeErr
GEPFilter_VHK_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 26 | 00026 | Filter_VHK_delovanje
GEPFilter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 27 | 00027 | Filter_VHK_napaka
GEPGlavnoStikaloNapaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 28 | 00028 | GlavnoStikaloNapaka
GEPKL_split1_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 29 | 00029 | KL_split1_del
GEPKL_split1_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 30 | 00030 | KL_split1_napaka
GEPKL_split2_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 31 | 00031 | KL_split2_del
GEPKL_split2_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 32 | 00032 | KL_split2_napaka
GEPKomunikacijaErr | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 33 | 00033 | KomunikacijaErr
GEPmehc_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 34 | 00034 | mehc_delovanje
GEPmehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 35 | 00035 | mehc_napaka
GEPmehc_vklop | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 36 | 00036 | mehc_vklop
GEPN_AGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 37 | 00037 | N_AGR1_Q1_izpad
GEPN_AGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 38 | 00038 | N_AGR1_Q1_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 39 | 00039 | N_AGR1_Q2_izpad
GEPN_AGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 40 | 00040 | N_AGR1_Q2_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 41 | 00041 | N_AGR1_Q3_izpad
GEPN_AGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 42 | 00042 | N_AGR1_Q3_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 43 | 00043 | N_AGR1_Q4_izpad
GEPN_AGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 44 | 00044 | N_AGR1_Q4_vkljuceno
GEPN_AGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 45 | 00045 | N_AGR1_Q5_izpad
GEPN_AGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 46 | 00046 | N_AGR1_Q5_vkljuceno
GEPN_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 47 | 00047 | N_fek_voda_napaka
GEPN_Filter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 48 | 00048 | N_Filter_VHK_napaka
GEPN_mehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 49 | 00049 | N_mehc_napaka
GEPnapaka_kom_panel | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 50 | 00050 | napaka_kom_panel
GEPnapaka_kom_scada | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 51 | 00051 | napaka_kom_scada
GEPnapaka_kom_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 52 | 00052 | napaka_kom_scada2
GEPNapakaSenzorSkupno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 53 | 00053 | NapakaSenzorSkupno
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 54 | 00054 | NapakaSenzorVlagaHIA1
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 55 | 00055 | NapakaSenzorVlagaHIA2
GEPNapakaTSTempTIA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 56 | 00056 | NapakaTSTempTIA1
GEPNapakaTSTempTIA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 57 | 00057 | NapakaTSTempTIA2
GEPPrevisokaTemp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 58 | 00058 | PrevisokaTemp
GEPSetDateTime | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 59 | 00059 | SetDateTime
GEPSetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 60 | 00060 | SetDateTimeDemand
GEPSetDateTimeError | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 61 | 00061 | SetDateTimeError
GEPSetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 62 | 00062 | SetDateTimeFinished
GEPSlabaBaterijaPLC | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 63 | 00063 | SlabaBaterijaPLC
GEPTIA1_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 64 | 00064 | TIA1_previs_temp
GEPTIA2_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 65 | 00065 | TIA2_previs_temp
GEPups_alarm | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 66 | 00066 | ups_alarm
GEPups_baterijski_nac | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 67 | 00067 | ups_baterijski_nac
GEPups_polnjenje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 68 | 00068 | ups_polnjenje
GEPUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 69 | 00069 | UserLoggedIn
GEPXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 70 | 00070 | XVH_AlarmOn
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 71 | 00071 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 72 | 00072 | Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 73 | 00073 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 74 | 00074 | Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 75 | 00075 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 76 | 00076 | Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2
GEPDateTimeDan | INT | IOD_GEP_TCP | 1 | 40001 | DateTime.Dan | BYTE
GEPDateTimeLeto | INT | IOD_GEP_TCP | 2 | 40002 | DateTime.Leto | BYTE
GEPDateTimeLeto2 | INT | IOD_GEP_TCP | 3 | 40003 | DateTime.Leto2
GEPDateTimeMesec | INT | IOD_GEP_TCP | 4 | 40004 | DateTime.Mesec | BYTE
GEPDateTimeMinuta | INT | IOD_GEP_TCP | 5 | 40005 | DateTime.Minuta | BYTE
GEPDateTimeSekunda | INT | IOD_GEP_TCP | 6 | 40006 | DateTime.Sekunda | BYTE
GEPDateTimeUra | INT | IOD_GEP_TCP | 7 | 40007 | DateTime.Ura | BYTE
GEPErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_GEP_TCP | 8 | 40008 | ErrorComCirc[1].Code[10] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_GEP_TCP | 9 | 40009 | ErrorComCirc[1].Code[11] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_GEP_TCP | 10 | 40010 | ErrorComCirc[1].Code[12] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_GEP_TCP | 11 | 40011 | ErrorComCirc[1].Code[13] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_GEP_TCP | 12 | 40012 | ErrorComCirc[1].Code[14] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_GEP_TCP | 13 | 40013 | ErrorComCirc[1].Code[15] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_GEP_TCP | 14 | 40014 | ErrorComCirc[1].Code[1] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_GEP_TCP | 15 | 40015 | ErrorComCirc[1].Code[2] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_GEP_TCP | 16 | 40016 | ErrorComCirc[1].Code[3] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_GEP_TCP | 17 | 40017 | ErrorComCirc[1].Code[4] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_GEP_TCP | 18 | 40018 | ErrorComCirc[1].Code[5] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_GEP_TCP | 19 | 40019 | ErrorComCirc[1].Code[6] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_GEP_TCP | 20 | 40020 | ErrorComCirc[1].Code[7] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_GEP_TCP | 21 | 40021 | ErrorComCirc[1].Code[8] | BYTE
GEPErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_GEP_TCP | 22 | 40022 | ErrorComCirc[1].Code[9] | BYTE
GEPErrorComCirc1Status | INT | IOD_GEP_TCP | 23 | 40023 | ErrorComCirc[1].Status
GEPHIA1_vlaga | INT | IOD_GEP_TCP | 24 | 40024 | HIA1_vlaga
GEPHIA1_vlaga_s | INT | IOD_GEP_TCP | 25 | 40025 | HIA1_vlaga_s
GEPHIA2_vlaga | INT | IOD_GEP_TCP | 26 | 40026 | HIA2_vlaga
GEPHIA2_vlaga_s | INT | IOD_GEP_TCP | 27 | 40027 | HIA2_vlaga_s
GEPQstanje10 | INT | IOD_GEP_TCP | 28 | 40028 | Qstanje[10] | BYTE
GEPQstanje1 | INT | IOD_GEP_TCP | 29 | 40029 | Qstanje[1] | BYTE
GEPQstanje2 | INT | IOD_GEP_TCP | 30 | 40030 | Qstanje[2] | BYTE
GEPQstanje3 | INT | IOD_GEP_TCP | 31 | 40031 | Qstanje[3] | BYTE
GEPQstanje4 | INT | IOD_GEP_TCP | 32 | 40032 | Qstanje[4] | BYTE
GEPQstanje5 | INT | IOD_GEP_TCP | 33 | 40033 | Qstanje[5] | BYTE
GEPQstanje6 | INT | IOD_GEP_TCP | 34 | 40034 | Qstanje[6] | BYTE
GEPQstanje7 | INT | IOD_GEP_TCP | 35 | 40035 | Qstanje[7] | BYTE
GEPQstanje8 | INT | IOD_GEP_TCP | 36 | 40036 | Qstanje[8] | BYTE
GEPQstanje9 | INT | IOD_GEP_TCP | 37 | 40037 | Qstanje[9] | BYTE
GEPTIA1_alarm | INT | IOD_GEP_TCP | 38 | 40038 | TIA1_alarm
GEPTIA1_temp | INT | IOD_GEP_TCP | 39 | 40039 | TIA1_temp
GEPTIA1_temp_s | INT | IOD_GEP_TCP | 40 | 40040 | TIA1_temp_s
GEPTIA2_alarm | INT | IOD_GEP_TCP | 41 | 40041 | TIA2_alarm
GEPTIA2_temp | INT | IOD_GEP_TCP | 42 | 40042 | TIA2_temp
GEPTIA2_temp_s | INT | IOD_GEP_TCP | 43 | 40043 | TIA2_temp_s
GEPUserCurrentLevel | INT | IOD_GEP_TCP | 44 | 40044 | UserCurrentLevel | BYTE
GEPXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_GEP_TCP | 45 | 40045 | XVH_KlimaSplitStatus[1] | BYTE
GEPXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_GEP_TCP | 46 | 40046 | XVH_KlimaSplitStatus[2] | BYTE
GEPXVH_UPSstatus | INT | IOD_GEP_TCP | 47 | 40047 | XVH_UPSstatus | BYTE
GEPCirc1CosFi_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4001 | 44001 | Circ[1].CosFi_III
GEPCirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 4003 | 44003 | Circ[1].DelovnaEnergija
GEPCirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4005 | 44005 | Circ[1].DelovnaMoc_III
GEPCirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4007 | 44007 | Circ[1].DelovnaMoc_L1
GEPCirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4009 | 44009 | Circ[1].DelovnaMoc_L2
GEPCirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4011 | 44011 | Circ[1].DelovnaMoc_L3
GEPCirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4013 | 44013 | Circ[1].Frekvenca_L1
GEPCirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 4015 | 44015 | Circ[1].InduktivnaEnergija
GEPCirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4017 | 44017 | Circ[1].InduktivnaMoc_III
GEPCirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4019 | 44019 | Circ[1].JalovaMoc_L1
GEPCirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4021 | 44021 | Circ[1].JalovaMoc_L2
GEPCirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4023 | 44023 | Circ[1].JalovaMoc_L3
GEPCirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 4025 | 44025 | Circ[1].KapacitivnaEnergija
GEPCirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4027 | 44027 | Circ[1].KapacitivnaMoc_III
GEPCirc1MaximumDemand | REAL | IOD_GEP_TCP | 4029 | 44029 | Circ[1].MaximumDemand
GEPCirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4031 | 44031 | Circ[1].Napetost_L1_L2
GEPCirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 4033 | 44033 | Circ[1].Napetost_L1_N
GEPCirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4035 | 44035 | Circ[1].Napetost_L2_L3
GEPCirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 4037 | 44037 | Circ[1].Napetost_L2_N
GEPCirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4039 | 44039 | Circ[1].Napetost_L3_L1
GEPCirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 4041 | 44041 | Circ[1].Napetost_L3_N
GEPCirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4043 | 44043 | Circ[1].NavideznaMoc_III
GEPCirc1NicelniTok | REAL | IOD_GEP_TCP | 4045 | 44045 | Circ[1].NicelniTok
GEPCirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4047 | 44047 | Circ[1].PowerFactor_III
GEPCirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4049 | 44049 | Circ[1].PowerFactor_L1
GEPCirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4051 | 44051 | Circ[1].PowerFactor_L2
GEPCirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4053 | 44053 | Circ[1].PowerFactor_L3
GEPCirc1THDI_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4055 | 44055 | Circ[1].THDI_L1
GEPCirc1THDI_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4057 | 44057 | Circ[1].THDI_L2
GEPCirc1THDI_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4059 | 44059 | Circ[1].THDI_L3
GEPCirc1THDV_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4061 | 44061 | Circ[1].THDV_L1
GEPCirc1THDV_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4063 | 44063 | Circ[1].THDV_L2
GEPCirc1THDV_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4065 | 44065 | Circ[1].THDV_L3
GEPCirc1Tok_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4067 | 44067 | Circ[1].Tok_L1
GEPCirc1Tok_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4069 | 44069 | Circ[1].Tok_L2
GEPCirc1Tok_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4071 | 44071 | Circ[1].Tok_L3
GEPCirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 4073 | 44073 | Circ[1].TokPovprecje_III
GEPCirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4075 | 44075 | Circ[1].MaximumDemandA2
GEPCirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 4077 | 44077 | Circ[1].MaximumDemandA3
GEPCirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 4079 | 44079 | Circ[1].RazEner_D_SCADA
GEPCirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 4081 | 44081 | Circ[1].RazEner_T_SCADA
GEPCirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 4083 | 44083 | Circ[1].RazEner_M_SCADA
GEPDate_Time0 | STRING | IOD_GEP_TCP | 5001 | 45001[15] | Date_Time[0]
GEPDate_Time1 | STRING | IOD_GEP_TCP | 5016 | 45016[15] | Date_Time[1]
GEPDate_Time2 | STRING | IOD_GEP_TCP | 5031 | 45031[15] | Date_Time[2]
GEPDate_Time3 | STRING | IOD_GEP_TCP | 5046 | 45046[15] | Date_Time[3]
GEPUserCurrentName | STRING | IOD_GEP_TCP | 5061 | 45061[15] | UserCurrentName
GEPkom_nast_cas_izpada | UINT | IOD_GEP_TCP | 6001 | 46001 | kom_nast_cas_izpada

## variable_new
GEPAGR1_POS_0 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00001
GEPAGR1_POS_AGREGAT | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00002
GEPAGR1_POS_MREZA | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00003
GEPAGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00004
GEPAGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00005
GEPAGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00006
GEPAGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00007
GEPAGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00008
GEPAGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00009
GEPAGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00010
GEPAGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00011
GEPAGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00012
GEPAGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00013
GEPAlarm_EAGR1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00014
GEPCirc1CosFi_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44001 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
GEPCirc1DelovnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 44003 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
GEPCirc1DelovnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44005 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
GEPCirc1DelovnaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44007 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
GEPCirc1DelovnaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44009 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
GEPCirc1DelovnaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44011 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kW | ###.#
GEPCirc1Frekvenca_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44013 | 0 | 60 | 0 | 60 | Hz | ##.#
GEPCirc1InduktivnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 44015 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kW | ###.#
GEPCirc1InduktivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44017 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
GEPCirc1JalovaMoc_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44019 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
GEPCirc1JalovaMoc_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44021 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
GEPCirc1JalovaMoc_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44023 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVAR | ###.#
GEPCirc1KapacitivnaEnergija | REAL | IOD_GEP_TCP | 44025
GEPCirc1KapacitivnaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44027 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | kVAR | ###.#
GEPCirc1MaximumDemand | REAL | IOD_GEP_TCP | 44029 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1Napetost_L1_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44031 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
GEPCirc1Napetost_L1_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 44033 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
GEPCirc1Napetost_L2_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44035 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
GEPCirc1Napetost_L2_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 44037 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
GEPCirc1Napetost_L3_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44039 | 0 | 450 | 0 | 450 | V | ###.#
GEPCirc1Napetost_L3_N | REAL | IOD_GEP_TCP | 44041 | 0 | 270 | 0 | 270 | V | ###.#
GEPCirc1NavideznaMoc_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44043 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | kVA | ###.#
GEPCirc1NicelniTok | REAL | IOD_GEP_TCP | 44045 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1PowerFactor_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44047 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
GEPCirc1PowerFactor_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44049 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
GEPCirc1PowerFactor_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44051 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
GEPCirc1PowerFactor_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44053 | -1 | 1 | -1 | 1 |  | ##.##
GEPCirc1THDI_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44055 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1THDI_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44057 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1THDI_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44059 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1THDV_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44061 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1THDV_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44063 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1THDV_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44065 | 0 | 10 | 0 | 10 | % | ###.#
GEPCirc1Tok_L1 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44067 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1Tok_L2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44069 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1Tok_L3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44071 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1TokPovprecje_III | REAL | IOD_GEP_TCP | 44073 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPComSCADA | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00015
GEPComSCADA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00016
GEPComSCADA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00017
GEPComSCADA3 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00018
GEPkom_nast_cas_izpada | UINT | IOD_GEP_TCP | 46001
GEPDate_Time0 | STRING | IOD_GEP_TCP | 45001[15]
GEPDate_Time1 | STRING | IOD_GEP_TCP | 45016[15]
GEPDate_Time2 | STRING | IOD_GEP_TCP | 45031[15]
GEPDate_Time3 | STRING | IOD_GEP_TCP | 45046[15]
GEPDateTimeDan | INT | IOD_GEP_TCP | 40001
GEPDateTimeLeto | INT | IOD_GEP_TCP | 40002
GEPDateTimeLeto2 | INT | IOD_GEP_TCP | 40003
GEPDateTimeMesec | INT | IOD_GEP_TCP | 40004
GEPDateTimeMinuta | INT | IOD_GEP_TCP | 40005
GEPDateTimeSekunda | INT | IOD_GEP_TCP | 40006
GEPDateTimeUra | INT | IOD_GEP_TCP | 40007
GEPErrComCirc1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00019
GEPErrComPort2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00020
GEPErrorComCirc1Code10 | INT | IOD_GEP_TCP | 40008
GEPErrorComCirc1Code11 | INT | IOD_GEP_TCP | 40009
GEPErrorComCirc1Code12 | INT | IOD_GEP_TCP | 40010
GEPErrorComCirc1Code13 | INT | IOD_GEP_TCP | 40011
GEPErrorComCirc1Code14 | INT | IOD_GEP_TCP | 40012
GEPErrorComCirc1Code15 | INT | IOD_GEP_TCP | 40013
GEPErrorComCirc1Code1 | INT | IOD_GEP_TCP | 40014
GEPErrorComCirc1Code2 | INT | IOD_GEP_TCP | 40015
GEPErrorComCirc1Code3 | INT | IOD_GEP_TCP | 40016
GEPErrorComCirc1Code4 | INT | IOD_GEP_TCP | 40017
GEPErrorComCirc1Code5 | INT | IOD_GEP_TCP | 40018
GEPErrorComCirc1Code6 | INT | IOD_GEP_TCP | 40019
GEPErrorComCirc1Code7 | INT | IOD_GEP_TCP | 40020
GEPErrorComCirc1Code8 | INT | IOD_GEP_TCP | 40021
GEPErrorComCirc1Code9 | INT | IOD_GEP_TCP | 40022
GEPErrorComCirc1Error | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00021
GEPErrorComCirc1Status | INT | IOD_GEP_TCP | 40023
GEPfek_voda_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00022
GEPfek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00023
GEPfek_voda_vklop | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00024
GEPFekalijeErr | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00025
GEPFilter_VHK_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00026
GEPFilter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00027
GEPGlavnoStikaloNapaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00028
GEPHIA1_vlaga | INT | IOD_GEP_TCP | 40024
GEPHIA1_vlaga_s | INT | IOD_GEP_TCP | 40025 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ##.#
GEPHIA2_vlaga | INT | IOD_GEP_TCP | 40026
GEPHIA2_vlaga_s | INT | IOD_GEP_TCP | 40027 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | ##.#
GEPKL_split1_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00029
GEPKL_split1_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00030
GEPKL_split2_del | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00031
GEPKL_split2_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00032
GEPKomunikacijaErr | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00033
GEPmehc_delovanje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00034
GEPmehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00035
GEPmehc_vklop | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00036
GEPN_AGR1_Q1_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00037
GEPN_AGR1_Q1_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00038
GEPN_AGR1_Q2_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00039
GEPN_AGR1_Q2_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00040
GEPN_AGR1_Q3_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00041
GEPN_AGR1_Q3_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00042
GEPN_AGR1_Q4_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00043
GEPN_AGR1_Q4_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00044
GEPN_AGR1_Q5_izpad | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00045
GEPN_AGR1_Q5_vkljuceno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00046
GEPN_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00047
GEPN_Filter_VHK_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00048
GEPN_mehc_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00049
GEPnapaka_kom_panel | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00050
GEPnapaka_kom_scada | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00051
GEPnapaka_kom_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00052
GEPNapakaSenzorSkupno | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00053
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00054
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00055
GEPNapakaTSTempTIA1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00056
GEPNapakaTSTempTIA2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00057
GEPPrevisokaTemp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00058
GEPQstanje10 | INT | IOD_GEP_TCP | 40028
GEPQstanje1 | INT | IOD_GEP_TCP | 40029
GEPQstanje2 | INT | IOD_GEP_TCP | 40030
GEPQstanje3 | INT | IOD_GEP_TCP | 40031
GEPQstanje4 | INT | IOD_GEP_TCP | 40032
GEPQstanje5 | INT | IOD_GEP_TCP | 40033
GEPQstanje6 | INT | IOD_GEP_TCP | 40034
GEPQstanje7 | INT | IOD_GEP_TCP | 40035
GEPQstanje8 | INT | IOD_GEP_TCP | 40036
GEPQstanje9 | INT | IOD_GEP_TCP | 40037
GEPSetDateTime | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00059
GEPSetDateTimeDemand | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00060
GEPSetDateTimeError | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00061
GEPSetDateTimeFinished | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00062
GEPSlabaBaterijaPLC | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00063
GEPTIA1_alarm | INT | IOD_GEP_TCP | 40038 | 0 | 60 | 0 | 60 | řC | ##
GEPTIA1_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00064
GEPTIA1_temp | INT | IOD_GEP_TCP | 40039
GEPTIA1_temp_s | INT | IOD_GEP_TCP | 40040 | 0 | 600 | 0 | 60 | řC | ##.#
GEPTIA2_alarm | INT | IOD_GEP_TCP | 40041 | 0 | 60 | 0 | 60 | řC | ##
GEPTIA2_previs_temp | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00065
GEPTIA2_temp | INT | IOD_GEP_TCP | 40042
GEPTIA2_temp_s | INT | IOD_GEP_TCP | 40043 | 0 | 600 | 0 | 60 | řC | ##.#
GEPups_alarm | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00066
GEPups_baterijski_nac | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00067
GEPups_polnjenje | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00068
GEPUserCurrentLevel | INT | IOD_GEP_TCP | 40044
GEPUserCurrentName | STRING | IOD_GEP_TCP | 45061[15]
GEPUserLoggedIn | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00069
GEPXVH_AlarmOn | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00070
GEPXVH_KlimaSplitStatus1 | INT | IOD_GEP_TCP | 40045
GEPXVH_KlimaSplitStatus2 | INT | IOD_GEP_TCP | 40046
GEPXVH_UPSstatus | INT | IOD_GEP_TCP | 40047
GEP_DanEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R0[30]
GEP_CasDDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I0[30]
GEP_CasMDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I30[30]
GEP_TedenEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R30[30]
GEP_CasDTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I60[30]
GEP_CasMTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I90[30]
GEP_MesecEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R90[30]
GEP_CasDMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I120[30]
GEP_CasMMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I150[30]
GEP_StSt_DanEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R270
GEP_StSt_TedenEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R274
GEP_StSt_MesecEnergCircE_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R278
GEP_StStCasDDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I276
GEP_StStCasMDanEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I277
GEP_StStCasDTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I278
GEP_StStCasMTedenEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I279
GEP_StStCasDMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I280
GEP_StStCasMMesecEnergCircE_AGR1 | INT | IOD_GEP_disk | I281
GEP_MaxDnevnaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R704 | [5 empty] | ##########
GEP_MaxMesecnaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R708 | [5 empty] | ##########
GEP_MaxTedenskaEnergija | REAL | IOD_GEP_disk | R712 | [5 empty] | ##########
GEP_Prikaz_analizatorja_ce_je_1 | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D287
GEP_Sekunda1s_utripanje | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D288
GEP_omogocanje_tok_opozorila | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D290[4]
GEP_omogocanje_tok_alarm | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D295[4]
GEP_meja_tok_opozorilo | LONG | IOD_GEP_disk | L300[4]
GEP_meja_tok_alarm | LONG | IOD_GEP_disk | L305[4]
GEPFilter_VHK_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D310
GEPN_KL_split1_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D311
GEPN_KL_split2_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D312
GEPmehc_napaka_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D313
GEPnapaka_kom_panel_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D314
GEPNapakaSenzorVlagaHIA1_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D315
GEPNapakaSenzorVlagaHIA2_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D316
GEPNapakaTSTempTIA1_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D317
GEPNapakaTSTempTIA2_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D318
GEPups_alarm_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D319
GEPAGR1_Q1_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D322
GEPAGR1_Q2_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D323
GEPAGR1_Q3_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D324
GEPAGR1_Q4_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D325
GEPAGR1_Q5_izpad_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D326
GEP_omogoci_fek_voda_napaka | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D327
GEP_digital_test | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D328
GEPmehc_delovanje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D329
GEPfek_voda_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D330
GEPFilter_VHK_delovanje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D331
GEPKL_split1_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D332
GEPKL_split2_del_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D333
GEPups_baterijski_nac_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D334
GEPups_polnjenje_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D335
GEPSlabaBaterijaPLC_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D336
GEPAGR1_POS1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D337
GEPAGR1_POS2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D338
GEPAGR1_Q1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D339
GEPAGR1_Q2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D340
GEPAGR1_Q3_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D341
GEPAGR1_Q4_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D342
GEPAGR1_Q5_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D343
GEPErrorComCirc1Error_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D344
GEPComSCADA_stevec1 | INT | IOD_GEP_mem | I346
GEPComSCADA_stevec2 | INT | IOD_GEP_mem | I347
AGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D348[50]
BGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D398[50]
CGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D448[50]
DGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D498[50]
EGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D548[50]
FGEP_omogoci_sms | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D598[50]
GEPnapaka_kom_krm_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D648
GEPTIA1_previs_temp_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D650
GEPTIA2_previs_temp_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D651
GEPFekalijeErr_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D652
GEPGlavnoStikaloNapaka_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D653
GEPAGR1_POS_0_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D654
GEPAGR1_POS_AGREGAT_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D655
GEPAGR1_POS_MREZA_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D656
GEPErrComPort2_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D657
GEPSetDateTimeError_omog | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D658
GEPUserLoggedIn_mem | DIGITAL | IOD_GEP_mem | D659
GEP_Anali_razlika_dnevna_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R662
GEP_Anali_razlika_teden_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R666
GEP_Anali_razlika_mes_E_AGR1 | REAL | IOD_GEP_disk | R700
NeGEPAGR1_Q1_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D708
NeGEPAGR1_Q2_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D709
NeGEPAGR1_Q3_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D710
NeGEPAGR1_Q4_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D711
NeGEPAGR1_Q5_vkljuceno_omogoci | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D712
GEPnapaka_kom_krm_omogoci2 | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D714
GEPServer_A_Izpad | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D715
GEPServer_B_Izpad | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D716
GEPComSCADA_stevec3 | INT | IOD_GEP_mem | I718
GEPComSCADA_stevec | INT | IOD_GEP_mem | I720
GEPCirc1MaximumDemandA2 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44075 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1MaximumDemandA3 | REAL | IOD_GEP_TCP | 44077 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | A | ###.#
GEPCirc1RazEner_D_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 44079
GEPCirc1RazEner_T_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 44081
GEPCirc1RazEner_M_SCADA | REAL | IOD_GEP_TCP | 44083
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00071
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00072
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00073
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00074
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00075
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2 | DIGITAL | IOD_GEP_TCP | 00076
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1000
GEPCirc_Vpis_Dnevne_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1001
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1002
GEPCirc_Vpis_Tedenska_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1003
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada1_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1004
GEPCirc_Vpis_Mesecna_energija_scada2_mem | DIGITAL | IOD_GEP_disk | D1005

## XSoft
mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Read(PRG) | mod_Write_BOOL(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_Word(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_dWord(FC) | mod_Write_String(FC)
(*Branje BOOL*) | (*Branje INT*) | (*Branje UINT*) | (*Branje LONG*) | (*Branje REAL*) | (*Branje STRING*) | (*Pisanje BOOL*) | (*Pisanje INT*) | (*Pisanje UINT*) | (*Pisanje LONG*) | (*Pisanje REAL*) | (*Pisanje STRING*)
(**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)
mind_bool[0]:=AGR1_POS_0; | mind[0]:=DateTime.Dan; | mind[6000]:=kom_nast_cas_izpada; |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].CosFi_III,lo:=4000,hi:=4001); | Read_String(sVar:=Date_Time[0],start:=5000); | 0:AGR1_POS_0:=Bit_0; | 0:DateTime.Dan:=Byte_0; | 6000:kom_nast_cas_izpada:=Word_01; |  | 4001:Circ[1].CosFi_III:=Real_0; | 5000:Date_Time[0]:=String_0;
mind_bool[1]:=AGR1_POS_AGREGAT; | mind[1]:=DateTime.Leto; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaEnergija,lo:=4002,hi:=4003); | Read_String(sVar:=Date_Time[1],start:=5015); | 1:AGR1_POS_AGREGAT:=Bit_0; | 1:DateTime.Leto:=Byte_0; |  |  | 4003:Circ[1].DelovnaEnergija:=Real_0; | 5015:Date_Time[1]:=String_0;
mind_bool[2]:=AGR1_POS_MREZA; | mind[2]:=DateTime.Leto2; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_III,lo:=4004,hi:=4005); | Read_String(sVar:=Date_Time[2],start:=5030); | 2:AGR1_POS_MREZA:=Bit_0; | 2:DateTime.Leto2:=Word_01; |  |  | 4005:Circ[1].DelovnaMoc_III:=Real_0; | 5030:Date_Time[2]:=String_0;
mind_bool[3]:=AGR1_Q1_izpad; | mind[3]:=DateTime.Mesec; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4006,hi:=4007); | Read_String(sVar:=Date_Time[3],start:=5045); | 3:AGR1_Q1_izpad:=Bit_0; | 3:DateTime.Mesec:=Byte_0; |  |  | 4007:Circ[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0; | 5045:Date_Time[3]:=String_0;
mind_bool[4]:=AGR1_Q1_vkljuceno; | mind[4]:=DateTime.Minuta; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4008,hi:=4009); | Read_String(sVar:=UserCurrentName,start:=5060); | 4:AGR1_Q1_vkljuceno:=Bit_0; | 4:DateTime.Minuta:=Byte_0; |  |  | 4009:Circ[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0; | 5060:UserCurrentName:=String_0;
mind_bool[5]:=AGR1_Q2_izpad; | mind[5]:=DateTime.Sekunda; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4010,hi:=4011); |  | 5:AGR1_Q2_izpad:=Bit_0; | 5:DateTime.Sekunda:=Byte_0; |  |  | 4011:Circ[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[6]:=AGR1_Q2_vkljuceno; | mind[6]:=DateTime.Ura; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Frekvenca_L1,lo:=4012,hi:=4013); |  | 6:AGR1_Q2_vkljuceno:=Bit_0; | 6:DateTime.Ura:=Byte_0; |  |  | 4013:Circ[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
mind_bool[7]:=AGR1_Q3_izpad; | mind[7]:=ErrorComCirc[1].Code[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaEnergija,lo:=4014,hi:=4015); |  | 7:AGR1_Q3_izpad:=Bit_0; | 7:ErrorComCirc[1].Code[10]:=Byte_0; |  |  | 4015:Circ[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[8]:=AGR1_Q3_vkljuceno; | mind[8]:=ErrorComCirc[1].Code[11]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4016,hi:=4017); |  | 8:AGR1_Q3_vkljuceno:=Bit_0; | 8:ErrorComCirc[1].Code[11]:=Byte_0; |  |  | 4017:Circ[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[9]:=AGR1_Q4_izpad; | mind[9]:=ErrorComCirc[1].Code[12]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L1,lo:=4018,hi:=4019); |  | 9:AGR1_Q4_izpad:=Bit_0; | 9:ErrorComCirc[1].Code[12]:=Byte_0; |  |  | 4019:Circ[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
mind_bool[10]:=AGR1_Q4_vkljuceno; | mind[10]:=ErrorComCirc[1].Code[13]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L2,lo:=4020,hi:=4021); |  | 10:AGR1_Q4_vkljuceno:=Bit_0; | 10:ErrorComCirc[1].Code[13]:=Byte_0; |  |  | 4021:Circ[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
mind_bool[11]:=AGR1_Q5_izpad; | mind[11]:=ErrorComCirc[1].Code[14]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L3,lo:=4022,hi:=4023); |  | 11:AGR1_Q5_izpad:=Bit_0; | 11:ErrorComCirc[1].Code[14]:=Byte_0; |  |  | 4023:Circ[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
mind_bool[12]:=AGR1_Q5_vkljuceno; | mind[12]:=ErrorComCirc[1].Code[15]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4024,hi:=4025); |  | 12:AGR1_Q5_vkljuceno:=Bit_0; | 12:ErrorComCirc[1].Code[15]:=Byte_0; |  |  | 4025:Circ[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
mind_bool[13]:=Alarm_EAGR1; | mind[13]:=ErrorComCirc[1].Code[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4026,hi:=4027); |  | 13:Alarm_EAGR1:=Bit_0; | 13:ErrorComCirc[1].Code[1]:=Byte_0; |  |  | 4027:Circ[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[14]:=ComSCADA; | mind[14]:=ErrorComCirc[1].Code[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemand,lo:=4028,hi:=4029); |  | 14:ComSCADA:=Bit_0; | 14:ErrorComCirc[1].Code[2]:=Byte_0; |  |  | 4029:Circ[1].MaximumDemand:=Real_0;
mind_bool[15]:=ComSCADA1; | mind[15]:=ErrorComCirc[1].Code[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_L2,lo:=4030,hi:=4031); |  | 15:ComSCADA1:=Bit_0; | 15:ErrorComCirc[1].Code[3]:=Byte_0; |  |  | 4031:Circ[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
mind_bool[16]:=ComSCADA2; | mind[16]:=ErrorComCirc[1].Code[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_N,lo:=4032,hi:=4033); |  | 16:ComSCADA2:=Bit_0; | 16:ErrorComCirc[1].Code[4]:=Byte_0; |  |  | 4033:Circ[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
mind_bool[17]:=ComSCADA3; | mind[17]:=ErrorComCirc[1].Code[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_L3,lo:=4034,hi:=4035); |  | 17:ComSCADA3:=Bit_0; | 17:ErrorComCirc[1].Code[5]:=Byte_0; |  |  | 4035:Circ[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
mind_bool[18]:=ErrComCirc[1]; | mind[18]:=ErrorComCirc[1].Code[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_N,lo:=4036,hi:=4037); |  | 18:ErrComCirc[1]:=Bit_0; | 18:ErrorComCirc[1].Code[6]:=Byte_0; |  |  | 4037:Circ[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
mind_bool[19]:=ErrComPort2; | mind[19]:=ErrorComCirc[1].Code[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_L1,lo:=4038,hi:=4039); |  | 19:ErrComPort2:=Bit_0; | 19:ErrorComCirc[1].Code[7]:=Byte_0; |  |  | 4039:Circ[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
mind_bool[20]:=ErrorComCirc[1].Error; | mind[20]:=ErrorComCirc[1].Code[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_N,lo:=4040,hi:=4041); |  | 20:ErrorComCirc[1].Error:=Bit_0; | 20:ErrorComCirc[1].Code[8]:=Byte_0; |  |  | 4041:Circ[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
mind_bool[21]:=fek_voda_del; | mind[21]:=ErrorComCirc[1].Code[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].NavideznaMoc_III,lo:=4042,hi:=4043); |  | 21:fek_voda_del:=Bit_0; | 21:ErrorComCirc[1].Code[9]:=Byte_0; |  |  | 4043:Circ[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
mind_bool[22]:=fek_voda_napaka; | mind[22]:=ErrorComCirc[1].Status; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].NicelniTok,lo:=4044,hi:=4045); |  | 22:fek_voda_napaka:=Bit_0; | 22:ErrorComCirc[1].Status:=Word_01; |  |  | 4045:Circ[1].NicelniTok:=Real_0;
mind_bool[23]:=fek_voda_vklop; | mind[23]:=HIA1_vlaga; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_III,lo:=4046,hi:=4047); |  | 23:fek_voda_vklop:=Bit_0; | 23:HIA1_vlaga:=Word_01; |  |  | 4047:Circ[1].PowerFactor_III:=Real_0;
mind_bool[24]:=FekalijeErr; | mind[24]:=HIA1_vlaga_s; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L1,lo:=4048,hi:=4049); |  | 24:FekalijeErr:=Bit_0; | 24:HIA1_vlaga_s:=Word_01; |  |  | 4049:Circ[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
mind_bool[25]:=Filter_VHK_delovanje; | mind[25]:=HIA2_vlaga; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L2,lo:=4050,hi:=4051); |  | 25:Filter_VHK_delovanje:=Bit_0; | 25:HIA2_vlaga:=Word_01; |  |  | 4051:Circ[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
mind_bool[26]:=Filter_VHK_napaka; | mind[26]:=HIA2_vlaga_s; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L3,lo:=4052,hi:=4053); |  | 26:Filter_VHK_napaka:=Bit_0; | 26:HIA2_vlaga_s:=Word_01; |  |  | 4053:Circ[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
mind_bool[27]:=GlavnoStikaloNapaka; | mind[27]:=Qstanje[10]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L1,lo:=4054,hi:=4055); |  | 27:GlavnoStikaloNapaka:=Bit_0; | 27:Qstanje[10]:=Byte_0; |  |  | 4055:Circ[1].THDI_L1:=Real_0;
mind_bool[28]:=KL_split1_del; | mind[28]:=Qstanje[1]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L2,lo:=4056,hi:=4057); |  | 28:KL_split1_del:=Bit_0; | 28:Qstanje[1]:=Byte_0; |  |  | 4057:Circ[1].THDI_L2:=Real_0;
mind_bool[29]:=KL_split1_napaka; | mind[29]:=Qstanje[2]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L3,lo:=4058,hi:=4059); |  | 29:KL_split1_napaka:=Bit_0; | 29:Qstanje[2]:=Byte_0; |  |  | 4059:Circ[1].THDI_L3:=Real_0;
mind_bool[30]:=KL_split2_del; | mind[30]:=Qstanje[3]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L1,lo:=4060,hi:=4061); |  | 30:KL_split2_del:=Bit_0; | 30:Qstanje[3]:=Byte_0; |  |  | 4061:Circ[1].THDV_L1:=Real_0;
mind_bool[31]:=KL_split2_napaka; | mind[31]:=Qstanje[4]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L2,lo:=4062,hi:=4063); |  | 31:KL_split2_napaka:=Bit_0; | 31:Qstanje[4]:=Byte_0; |  |  | 4063:Circ[1].THDV_L2:=Real_0;
mind_bool[32]:=KomunikacijaErr; | mind[32]:=Qstanje[5]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L3,lo:=4064,hi:=4065); |  | 32:KomunikacijaErr:=Bit_0; | 32:Qstanje[5]:=Byte_0; |  |  | 4065:Circ[1].THDV_L3:=Real_0;
mind_bool[33]:=mehc_delovanje; | mind[33]:=Qstanje[6]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L1,lo:=4066,hi:=4067); |  | 33:mehc_delovanje:=Bit_0; | 33:Qstanje[6]:=Byte_0; |  |  | 4067:Circ[1].Tok_L1:=Real_0;
mind_bool[34]:=mehc_napaka; | mind[34]:=Qstanje[7]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L2,lo:=4068,hi:=4069); |  | 34:mehc_napaka:=Bit_0; | 34:Qstanje[7]:=Byte_0; |  |  | 4069:Circ[1].Tok_L2:=Real_0;
mind_bool[35]:=mehc_vklop; | mind[35]:=Qstanje[8]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L3,lo:=4070,hi:=4071); |  | 35:mehc_vklop:=Bit_0; | 35:Qstanje[8]:=Byte_0; |  |  | 4071:Circ[1].Tok_L3:=Real_0;
mind_bool[36]:=N_AGR1_Q1_izpad; | mind[36]:=Qstanje[9]; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].TokPovprecje_III,lo:=4072,hi:=4073); |  | 36:N_AGR1_Q1_izpad:=Bit_0; | 36:Qstanje[9]:=Byte_0; |  |  | 4073:Circ[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
mind_bool[37]:=N_AGR1_Q1_vkljuceno; | mind[37]:=TIA1_alarm; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA2,lo:=4074,hi:=4075); |  | 37:N_AGR1_Q1_vkljuceno:=Bit_0; | 37:TIA1_alarm:=Word_01; |  |  | 4075:Circ[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
mind_bool[38]:=N_AGR1_Q2_izpad; | mind[38]:=TIA1_temp; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA3,lo:=4076,hi:=4077); |  | 38:N_AGR1_Q2_izpad:=Bit_0; | 38:TIA1_temp:=Word_01; |  |  | 4077:Circ[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
mind_bool[39]:=N_AGR1_Q2_vkljuceno; | mind[39]:=TIA1_temp_s; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4078,hi:=4079); |  | 39:N_AGR1_Q2_vkljuceno:=Bit_0; | 39:TIA1_temp_s:=Word_01; |  |  | 4079:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
mind_bool[40]:=N_AGR1_Q3_izpad; | mind[40]:=TIA2_alarm; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4080,hi:=4081); |  | 40:N_AGR1_Q3_izpad:=Bit_0; | 40:TIA2_alarm:=Word_01; |  |  | 4081:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
mind_bool[41]:=N_AGR1_Q3_vkljuceno; | mind[41]:=TIA2_temp; |  |  | Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4082,hi:=4083); |  | 41:N_AGR1_Q3_vkljuceno:=Bit_0; | 41:TIA2_temp:=Word_01; |  |  | 4083:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
mind_bool[42]:=N_AGR1_Q4_izpad; | mind[42]:=TIA2_temp_s; |  |  |  |  | 42:N_AGR1_Q4_izpad:=Bit_0; | 42:TIA2_temp_s:=Word_01;
mind_bool[43]:=N_AGR1_Q4_vkljuceno; | mind[43]:=UserCurrentLevel; |  |  |  |  | 43:N_AGR1_Q4_vkljuceno:=Bit_0; | 43:UserCurrentLevel:=Byte_0;
mind_bool[44]:=N_AGR1_Q5_izpad; | mind[44]:=XVH_KlimaSplitStatus[1]; |  |  |  |  | 44:N_AGR1_Q5_izpad:=Bit_0; | 44:XVH_KlimaSplitStatus[1]:=Byte_0;
mind_bool[45]:=N_AGR1_Q5_vkljuceno; | mind[45]:=XVH_KlimaSplitStatus[2]; |  |  |  |  | 45:N_AGR1_Q5_vkljuceno:=Bit_0; | 45:XVH_KlimaSplitStatus[2]:=Byte_0;
mind_bool[46]:=N_fek_voda_napaka; | mind[46]:=XVH_UPSstatus; |  |  |  |  | 46:N_fek_voda_napaka:=Bit_0; | 46:XVH_UPSstatus:=Byte_0;
mind_bool[47]:=N_Filter_VHK_napaka; | [5 empty] | 47:N_Filter_VHK_napaka:=Bit_0;
mind_bool[48]:=N_mehc_napaka; | [5 empty] | 48:N_mehc_napaka:=Bit_0;
mind_bool[49]:=napaka_kom_panel; | [5 empty] | 49:napaka_kom_panel:=Bit_0;
mind_bool[50]:=napaka_kom_scada; | [5 empty] | 50:napaka_kom_scada:=Bit_0;
mind_bool[51]:=napaka_kom_scada2; | [5 empty] | 51:napaka_kom_scada2:=Bit_0;
mind_bool[52]:=NapakaSenzorSkupno; | [5 empty] | 52:NapakaSenzorSkupno:=Bit_0;
mind_bool[53]:=NapakaSenzorVlagaHIA1; | [5 empty] | 53:NapakaSenzorVlagaHIA1:=Bit_0;
mind_bool[54]:=NapakaSenzorVlagaHIA2; | [5 empty] | 54:NapakaSenzorVlagaHIA2:=Bit_0;
mind_bool[55]:=NapakaTSTempTIA1; | [5 empty] | 55:NapakaTSTempTIA1:=Bit_0;
mind_bool[56]:=NapakaTSTempTIA2; | [5 empty] | 56:NapakaTSTempTIA2:=Bit_0;
mind_bool[57]:=PrevisokaTemp; | [5 empty] | 57:PrevisokaTemp:=Bit_0;
mind_bool[58]:=SetDateTime; | [5 empty] | 58:SetDateTime:=Bit_0;
mind_bool[59]:=SetDateTimeDemand; | [5 empty] | 59:SetDateTimeDemand:=Bit_0;
mind_bool[60]:=SetDateTimeError; | [5 empty] | 60:SetDateTimeError:=Bit_0;
mind_bool[61]:=SetDateTimeFinished; | [5 empty] | 61:SetDateTimeFinished:=Bit_0;
mind_bool[62]:=SlabaBaterijaPLC; | [5 empty] | 62:SlabaBaterijaPLC:=Bit_0;
mind_bool[63]:=TIA1_previs_temp; | [5 empty] | 63:TIA1_previs_temp:=Bit_0;
mind_bool[64]:=TIA2_previs_temp; | [5 empty] | 64:TIA2_previs_temp:=Bit_0;
mind_bool[65]:=ups_alarm; | [5 empty] | 65:ups_alarm:=Bit_0;
mind_bool[66]:=ups_baterijski_nac; | [5 empty] | 66:ups_baterijski_nac:=Bit_0;
mind_bool[67]:=ups_polnjenje; | [5 empty] | 67:ups_polnjenje:=Bit_0;
mind_bool[68]:=UserLoggedIn; | [5 empty] | 68:UserLoggedIn:=Bit_0;
mind_bool[69]:=XVH_AlarmOn; | [5 empty] | 69:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
mind_bool[70]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1; | [5 empty] | 70:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[71]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2; | [5 empty] | 71:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[72]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1; | [5 empty] | 72:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[73]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2; | [5 empty] | 73:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
mind_bool[74]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1; | [5 empty] | 74:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
mind_bool[75]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2; | [5 empty] | 75:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;

## XSoft_EXP
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
PROGRAM mod_Read
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Branje BOOL*)
(**)
mind_bool[0]:=AGR1_POS_0;
mind_bool[1]:=AGR1_POS_AGREGAT;
mind_bool[2]:=AGR1_POS_MREZA;
mind_bool[3]:=AGR1_Q1_izpad;
mind_bool[4]:=AGR1_Q1_vkljuceno;
mind_bool[5]:=AGR1_Q2_izpad;
mind_bool[6]:=AGR1_Q2_vkljuceno;
mind_bool[7]:=AGR1_Q3_izpad;
mind_bool[8]:=AGR1_Q3_vkljuceno;
mind_bool[9]:=AGR1_Q4_izpad;
mind_bool[10]:=AGR1_Q4_vkljuceno;
mind_bool[11]:=AGR1_Q5_izpad;
mind_bool[12]:=AGR1_Q5_vkljuceno;
mind_bool[13]:=Alarm_EAGR1;
mind_bool[14]:=ComSCADA;
mind_bool[15]:=ComSCADA1;
mind_bool[16]:=ComSCADA2;
mind_bool[17]:=ComSCADA3;
mind_bool[18]:=ErrComCirc[1];
mind_bool[19]:=ErrComPort2;
mind_bool[20]:=ErrorComCirc[1].Error;
mind_bool[21]:=fek_voda_del;
mind_bool[22]:=fek_voda_napaka;
mind_bool[23]:=fek_voda_vklop;
mind_bool[24]:=FekalijeErr;
mind_bool[25]:=Filter_VHK_delovanje;
mind_bool[26]:=Filter_VHK_napaka;
mind_bool[27]:=GlavnoStikaloNapaka;
mind_bool[28]:=KL_split1_del;
mind_bool[29]:=KL_split1_napaka;
mind_bool[30]:=KL_split2_del;
mind_bool[31]:=KL_split2_napaka;
mind_bool[32]:=KomunikacijaErr;
mind_bool[33]:=mehc_delovanje;
mind_bool[34]:=mehc_napaka;
mind_bool[35]:=mehc_vklop;
mind_bool[36]:=N_AGR1_Q1_izpad;
mind_bool[37]:=N_AGR1_Q1_vkljuceno;
mind_bool[38]:=N_AGR1_Q2_izpad;
mind_bool[39]:=N_AGR1_Q2_vkljuceno;
mind_bool[40]:=N_AGR1_Q3_izpad;
mind_bool[41]:=N_AGR1_Q3_vkljuceno;
mind_bool[42]:=N_AGR1_Q4_izpad;
mind_bool[43]:=N_AGR1_Q4_vkljuceno;
mind_bool[44]:=N_AGR1_Q5_izpad;
mind_bool[45]:=N_AGR1_Q5_vkljuceno;
mind_bool[46]:=N_fek_voda_napaka;
mind_bool[47]:=N_Filter_VHK_napaka;
mind_bool[48]:=N_mehc_napaka;
mind_bool[49]:=napaka_kom_panel;
mind_bool[50]:=napaka_kom_scada;
mind_bool[51]:=napaka_kom_scada2;
mind_bool[52]:=NapakaSenzorSkupno;
mind_bool[53]:=NapakaSenzorVlagaHIA1;
mind_bool[54]:=NapakaSenzorVlagaHIA2;
mind_bool[55]:=NapakaTSTempTIA1;
mind_bool[56]:=NapakaTSTempTIA2;
mind_bool[57]:=PrevisokaTemp;
mind_bool[58]:=SetDateTime;
mind_bool[59]:=SetDateTimeDemand;
mind_bool[60]:=SetDateTimeError;
mind_bool[61]:=SetDateTimeFinished;
mind_bool[62]:=SlabaBaterijaPLC;
mind_bool[63]:=TIA1_previs_temp;
mind_bool[64]:=TIA2_previs_temp;
mind_bool[65]:=ups_alarm;
mind_bool[66]:=ups_baterijski_nac;
mind_bool[67]:=ups_polnjenje;
mind_bool[68]:=UserLoggedIn;
mind_bool[69]:=XVH_AlarmOn;
mind_bool[70]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1;
mind_bool[71]:=Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2;
mind_bool[72]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1;
mind_bool[73]:=Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2;
mind_bool[74]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1;
mind_bool[75]:=Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2;
(*Branje INT*)
(**)
mind[0]:=DateTime.Dan;
mind[1]:=DateTime.Leto;
mind[2]:=DateTime.Leto2;
mind[3]:=DateTime.Mesec;
mind[4]:=DateTime.Minuta;
mind[5]:=DateTime.Sekunda;
mind[6]:=DateTime.Ura;
mind[7]:=ErrorComCirc[1].Code[10];
mind[8]:=ErrorComCirc[1].Code[11];
mind[9]:=ErrorComCirc[1].Code[12];
mind[10]:=ErrorComCirc[1].Code[13];
mind[11]:=ErrorComCirc[1].Code[14];
mind[12]:=ErrorComCirc[1].Code[15];
mind[13]:=ErrorComCirc[1].Code[1];
mind[14]:=ErrorComCirc[1].Code[2];
mind[15]:=ErrorComCirc[1].Code[3];
mind[16]:=ErrorComCirc[1].Code[4];
mind[17]:=ErrorComCirc[1].Code[5];
mind[18]:=ErrorComCirc[1].Code[6];
mind[19]:=ErrorComCirc[1].Code[7];
mind[20]:=ErrorComCirc[1].Code[8];
mind[21]:=ErrorComCirc[1].Code[9];
mind[22]:=ErrorComCirc[1].Status;
mind[23]:=HIA1_vlaga;
mind[24]:=HIA1_vlaga_s;
mind[25]:=HIA2_vlaga;
mind[26]:=HIA2_vlaga_s;
mind[27]:=Qstanje[10];
mind[28]:=Qstanje[1];
mind[29]:=Qstanje[2];
mind[30]:=Qstanje[3];
mind[31]:=Qstanje[4];
mind[32]:=Qstanje[5];
mind[33]:=Qstanje[6];
mind[34]:=Qstanje[7];
mind[35]:=Qstanje[8];
mind[36]:=Qstanje[9];
mind[37]:=TIA1_alarm;
mind[38]:=TIA1_temp;
mind[39]:=TIA1_temp_s;
mind[40]:=TIA2_alarm;
mind[41]:=TIA2_temp;
mind[42]:=TIA2_temp_s;
mind[43]:=UserCurrentLevel;
mind[44]:=XVH_KlimaSplitStatus[1];
mind[45]:=XVH_KlimaSplitStatus[2];
mind[46]:=XVH_UPSstatus;
(*Branje UINT*)
(**)
mind[6000]:=kom_nast_cas_izpada;
(*Branje LONG*)
(**)
(*Branje REAL*)
(**)
Read_Real(rVar:=Circ[1].CosFi_III,lo:=4000,hi:=4001);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaEnergija,lo:=4002,hi:=4003);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_III,lo:=4004,hi:=4005);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L1,lo:=4006,hi:=4007);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L2,lo:=4008,hi:=4009);
Read_Real(rVar:=Circ[1].DelovnaMoc_L3,lo:=4010,hi:=4011);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Frekvenca_L1,lo:=4012,hi:=4013);
Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaEnergija,lo:=4014,hi:=4015);
Read_Real(rVar:=Circ[1].InduktivnaMoc_III,lo:=4016,hi:=4017);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L1,lo:=4018,hi:=4019);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L2,lo:=4020,hi:=4021);
Read_Real(rVar:=Circ[1].JalovaMoc_L3,lo:=4022,hi:=4023);
Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaEnergija,lo:=4024,hi:=4025);
Read_Real(rVar:=Circ[1].KapacitivnaMoc_III,lo:=4026,hi:=4027);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemand,lo:=4028,hi:=4029);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_L2,lo:=4030,hi:=4031);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L1_N,lo:=4032,hi:=4033);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_L3,lo:=4034,hi:=4035);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L2_N,lo:=4036,hi:=4037);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_L1,lo:=4038,hi:=4039);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Napetost_L3_N,lo:=4040,hi:=4041);
Read_Real(rVar:=Circ[1].NavideznaMoc_III,lo:=4042,hi:=4043);
Read_Real(rVar:=Circ[1].NicelniTok,lo:=4044,hi:=4045);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_III,lo:=4046,hi:=4047);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L1,lo:=4048,hi:=4049);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L2,lo:=4050,hi:=4051);
Read_Real(rVar:=Circ[1].PowerFactor_L3,lo:=4052,hi:=4053);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L1,lo:=4054,hi:=4055);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L2,lo:=4056,hi:=4057);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDI_L3,lo:=4058,hi:=4059);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L1,lo:=4060,hi:=4061);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L2,lo:=4062,hi:=4063);
Read_Real(rVar:=Circ[1].THDV_L3,lo:=4064,hi:=4065);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L1,lo:=4066,hi:=4067);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L2,lo:=4068,hi:=4069);
Read_Real(rVar:=Circ[1].Tok_L3,lo:=4070,hi:=4071);
Read_Real(rVar:=Circ[1].TokPovprecje_III,lo:=4072,hi:=4073);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA2,lo:=4074,hi:=4075);
Read_Real(rVar:=Circ[1].MaximumDemandA3,lo:=4076,hi:=4077);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_D_SCADA,lo:=4078,hi:=4079);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_T_SCADA,lo:=4080,hi:=4081);
Read_Real(rVar:=Circ[1].RazEner_M_SCADA,lo:=4082,hi:=4083);
(*Branje STRING*)
(**)
Read_String(sVar:=Date_Time[0],start:=5000);
Read_String(sVar:=Date_Time[1],start:=5015);
Read_String(sVar:=Date_Time[2],start:=5030);
Read_String(sVar:=Date_Time[3],start:=5045);
Read_String(sVar:=UserCurrentName,start:=5060);
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Bool : BOOL
VAR_INPUT
index: INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje BOOL*)
(**)
0:AGR1_POS_0:=Bit_0;
1:AGR1_POS_AGREGAT:=Bit_0;
2:AGR1_POS_MREZA:=Bit_0;
3:AGR1_Q1_izpad:=Bit_0;
4:AGR1_Q1_vkljuceno:=Bit_0;
5:AGR1_Q2_izpad:=Bit_0;
6:AGR1_Q2_vkljuceno:=Bit_0;
7:AGR1_Q3_izpad:=Bit_0;
8:AGR1_Q3_vkljuceno:=Bit_0;
9:AGR1_Q4_izpad:=Bit_0;
10:AGR1_Q4_vkljuceno:=Bit_0;
11:AGR1_Q5_izpad:=Bit_0;
12:AGR1_Q5_vkljuceno:=Bit_0;
13:Alarm_EAGR1:=Bit_0;
14:ComSCADA:=Bit_0;
15:ComSCADA1:=Bit_0;
16:ComSCADA2:=Bit_0;
17:ComSCADA3:=Bit_0;
18:ErrComCirc[1]:=Bit_0;
19:ErrComPort2:=Bit_0;
20:ErrorComCirc[1].Error:=Bit_0;
21:fek_voda_del:=Bit_0;
22:fek_voda_napaka:=Bit_0;
23:fek_voda_vklop:=Bit_0;
24:FekalijeErr:=Bit_0;
25:Filter_VHK_delovanje:=Bit_0;
26:Filter_VHK_napaka:=Bit_0;
27:GlavnoStikaloNapaka:=Bit_0;
28:KL_split1_del:=Bit_0;
29:KL_split1_napaka:=Bit_0;
30:KL_split2_del:=Bit_0;
31:KL_split2_napaka:=Bit_0;
32:KomunikacijaErr:=Bit_0;
33:mehc_delovanje:=Bit_0;
34:mehc_napaka:=Bit_0;
35:mehc_vklop:=Bit_0;
36:N_AGR1_Q1_izpad:=Bit_0;
37:N_AGR1_Q1_vkljuceno:=Bit_0;
38:N_AGR1_Q2_izpad:=Bit_0;
39:N_AGR1_Q2_vkljuceno:=Bit_0;
40:N_AGR1_Q3_izpad:=Bit_0;
41:N_AGR1_Q3_vkljuceno:=Bit_0;
42:N_AGR1_Q4_izpad:=Bit_0;
43:N_AGR1_Q4_vkljuceno:=Bit_0;
44:N_AGR1_Q5_izpad:=Bit_0;
45:N_AGR1_Q5_vkljuceno:=Bit_0;
46:N_fek_voda_napaka:=Bit_0;
47:N_Filter_VHK_napaka:=Bit_0;
48:N_mehc_napaka:=Bit_0;
49:napaka_kom_panel:=Bit_0;
50:napaka_kom_scada:=Bit_0;
51:napaka_kom_scada2:=Bit_0;
52:NapakaSenzorSkupno:=Bit_0;
53:NapakaSenzorVlagaHIA1:=Bit_0;
54:NapakaSenzorVlagaHIA2:=Bit_0;
55:NapakaTSTempTIA1:=Bit_0;
56:NapakaTSTempTIA2:=Bit_0;
57:PrevisokaTemp:=Bit_0;
58:SetDateTime:=Bit_0;
59:SetDateTimeDemand:=Bit_0;
60:SetDateTimeError:=Bit_0;
61:SetDateTimeFinished:=Bit_0;
62:SlabaBaterijaPLC:=Bit_0;
63:TIA1_previs_temp:=Bit_0;
64:TIA2_previs_temp:=Bit_0;
65:ups_alarm:=Bit_0;
66:ups_baterijski_nac:=Bit_0;
67:ups_polnjenje:=Bit_0;
68:UserLoggedIn:=Bit_0;
69:XVH_AlarmOn:=Bit_0;
70:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada1:=Bit_0;
71:Circ_Vpis_Dnevne_energija_scada2:=Bit_0;
72:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada1:=Bit_0;
73:Circ_Vpis_Tedenska_energija_scada2:=Bit_0;
74:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada1:=Bit_0;
75:Circ_Vpis_Mesecna_energija_scada2:=Bit_0;
(*BOOL*)
END_CASE
END_FUNCTION
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_dWord : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje LONG*)
(**)
(*Pisanje REAL*)
(**)
4001:Circ[1].CosFi_III:=Real_0;
4003:Circ[1].DelovnaEnergija:=Real_0;
4005:Circ[1].DelovnaMoc_III:=Real_0;
4007:Circ[1].DelovnaMoc_L1:=Real_0;
4009:Circ[1].DelovnaMoc_L2:=Real_0;
4011:Circ[1].DelovnaMoc_L3:=Real_0;
4013:Circ[1].Frekvenca_L1:=Real_0;
4015:Circ[1].InduktivnaEnergija:=Real_0;
4017:Circ[1].InduktivnaMoc_III:=Real_0;
4019:Circ[1].JalovaMoc_L1:=Real_0;
4021:Circ[1].JalovaMoc_L2:=Real_0;
4023:Circ[1].JalovaMoc_L3:=Real_0;
4025:Circ[1].KapacitivnaEnergija:=Real_0;
4027:Circ[1].KapacitivnaMoc_III:=Real_0;
4029:Circ[1].MaximumDemand:=Real_0;
4031:Circ[1].Napetost_L1_L2:=Real_0;
4033:Circ[1].Napetost_L1_N:=Real_0;
4035:Circ[1].Napetost_L2_L3:=Real_0;
4037:Circ[1].Napetost_L2_N:=Real_0;
4039:Circ[1].Napetost_L3_L1:=Real_0;
4041:Circ[1].Napetost_L3_N:=Real_0;
4043:Circ[1].NavideznaMoc_III:=Real_0;
4045:Circ[1].NicelniTok:=Real_0;
4047:Circ[1].PowerFactor_III:=Real_0;
4049:Circ[1].PowerFactor_L1:=Real_0;
4051:Circ[1].PowerFactor_L2:=Real_0;
4053:Circ[1].PowerFactor_L3:=Real_0;
4055:Circ[1].THDI_L1:=Real_0;
4057:Circ[1].THDI_L2:=Real_0;
4059:Circ[1].THDI_L3:=Real_0;
4061:Circ[1].THDV_L1:=Real_0;
4063:Circ[1].THDV_L2:=Real_0;
4065:Circ[1].THDV_L3:=Real_0;
4067:Circ[1].Tok_L1:=Real_0;
4069:Circ[1].Tok_L2:=Real_0;
4071:Circ[1].Tok_L3:=Real_0;
4073:Circ[1].TokPovprecje_III:=Real_0;
4075:Circ[1].MaximumDemandA2:=Real_0;
4077:Circ[1].MaximumDemandA3:=Real_0;
4079:Circ[1].RazEner_D_SCADA:=Real_0;
4081:Circ[1].RazEner_T_SCADA:=Real_0;
4083:Circ[1].RazEner_M_SCADA:=Real_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_String : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje STRING*)
(**)
5000:Date_Time[0]:=String_0;
5015:Date_Time[1]:=String_0;
5030:Date_Time[2]:=String_0;
5045:Date_Time[3]:=String_0;
5060:UserCurrentName:=String_0;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION mod_Write_Word : BOOL
VAR_INPUT
Index:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*vpis iz scade*)
CASE index OF
(*Pisanje INT*)
(**)
0:DateTime.Dan:=Byte_0;
1:DateTime.Leto:=Byte_0;
2:DateTime.Leto2:=Word_01;
3:DateTime.Mesec:=Byte_0;
4:DateTime.Minuta:=Byte_0;
5:DateTime.Sekunda:=Byte_0;
6:DateTime.Ura:=Byte_0;
7:ErrorComCirc[1].Code[10]:=Byte_0;
8:ErrorComCirc[1].Code[11]:=Byte_0;
9:ErrorComCirc[1].Code[12]:=Byte_0;
10:ErrorComCirc[1].Code[13]:=Byte_0;
11:ErrorComCirc[1].Code[14]:=Byte_0;
12:ErrorComCirc[1].Code[15]:=Byte_0;
13:ErrorComCirc[1].Code[1]:=Byte_0;
14:ErrorComCirc[1].Code[2]:=Byte_0;
15:ErrorComCirc[1].Code[3]:=Byte_0;
16:ErrorComCirc[1].Code[4]:=Byte_0;
17:ErrorComCirc[1].Code[5]:=Byte_0;
18:ErrorComCirc[1].Code[6]:=Byte_0;
19:ErrorComCirc[1].Code[7]:=Byte_0;
20:ErrorComCirc[1].Code[8]:=Byte_0;
21:ErrorComCirc[1].Code[9]:=Byte_0;
22:ErrorComCirc[1].Status:=Word_01;
23:HIA1_vlaga:=Word_01;
24:HIA1_vlaga_s:=Word_01;
25:HIA2_vlaga:=Word_01;
26:HIA2_vlaga_s:=Word_01;
27:Qstanje[10]:=Byte_0;
28:Qstanje[1]:=Byte_0;
29:Qstanje[2]:=Byte_0;
30:Qstanje[3]:=Byte_0;
31:Qstanje[4]:=Byte_0;
32:Qstanje[5]:=Byte_0;
33:Qstanje[6]:=Byte_0;
34:Qstanje[7]:=Byte_0;
35:Qstanje[8]:=Byte_0;
36:Qstanje[9]:=Byte_0;
37:TIA1_alarm:=Word_01;
38:TIA1_temp:=Word_01;
39:TIA1_temp_s:=Word_01;
40:TIA2_alarm:=Word_01;
41:TIA2_temp:=Word_01;
42:TIA2_temp_s:=Word_01;
43:UserCurrentLevel:=Byte_0;
44:XVH_KlimaSplitStatus[1]:=Byte_0;
45:XVH_KlimaSplitStatus[2]:=Byte_0;
46:XVH_UPSstatus:=Byte_0;
(*Pisanje UINT*)
(**)
6000:kom_nast_cas_izpada:=Word_01;
;
END_CASE
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
(*Modbus Slave Example*)
PROGRAM PLC_PRG_modnet
VAR
Slave_Adresa:BYTE:=2;
Slave_Port:INT:=502;
SlaveSetup:MBS_Setup;
SlavePoll:MBS_Poll;
SlaveAnswer:MBS_Answer;
step: USINT;
end :BOOL;
i: INT;
cycle :BOOL := FALSE; (* First cycle *)
OpenDefaultPort: BOOL;
Write_16: BOOL;
Write_15: BOOL;
Write_5: BOOL;
j: INT;
slavepollwOffset_temp: INT;
slaveanswerwCount_temp: INT;
slaveanswerwoffset_temp: INT;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
(*Modbus Slave Example*)
IF Write_16=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO (slaveanswerwCount_temp-1)/15 BY 1 DO (*vpiše se dword, real*)
wStr_0:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
wStr_1:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+1];
wStr_2 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+2];
wStr_3:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+3];
wStr_4:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+4];
wStr_5 :=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+5];
wStr_6:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+6];
wStr_7:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+7];
wStr_8:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+8];
wStr_9:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+9];
wStr_10:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+10];
wStr_11:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+11];
wStr_12:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+12];
wStr_13:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+13];
wStr_14:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j+14];
bStr_29:=0;
mod_Write_String(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in string*)
END_FOR;
FOR j := 1 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 2 DO (*vpiše se dword, real*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j-1];
Word_23:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_dWord(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis real in dword*)
END_FOR;
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO (*vpiše se word*)
Word_01:=mind[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Word(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis word*)
END_FOR;
Write_16:=FALSE;
END_IF;
IF Write_5=TRUE OR Write_15=TRUE THEN (**)
FOR j := 0 TO slaveanswerwCount_temp-1 BY 1 DO
Bit_0:=mind_bool[slaveanswerwoffset_temp+j];
mod_Write_Bool(index:=slaveanswerwoffset_temp+j); (*vpis spremembe v spremenljivko*)
END_FOR;
Write_5:=FALSE;
Write_15:=FALSE;
END_IF;
(*iz scade ni komande za branje*)
IF Write_16=FALSE AND Write_5=FALSE AND Write_15=FALSE THEN
mod_Read();(*branje spremenljivk za scado*)
END_IF
(*Close all sockets on corresponding event*)
IF cycle = FALSE THEN
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Stop),event_stop);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_before_reset);
SysCallbackRegister(INDEXOF(Callback_Reset),event_shutdown);
cycle := TRUE;
END_IF
(*Close all connections via application *)
IF end = TRUE THEN
MBS_CloseAllConnections();
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=FALSE); (*Close port*)
step := 0;
END_IF
IF OpenDefaultPort=TRUE THEN
SlaveSetup (xstrobe:= TRUE,bUnitIdentifier:=Slave_Adresa,wDefaultPort:=Slave_Port,xDefaultPortActive:=TRUE); (*Close port*)
step := 0;
OpenDefaultPort:=FALSE;
END_IF
(* State machine for setup, poll and answer *)
CASE step OF
0:(**)
SlaveSetup.bUnitIdentifier:=Slave_Adresa;(*Subunitnumber*)
slavesetup.wDefaultPort:=Slave_Port;(*Standartport *)
SlaveSetup.xAdditionalPortActive:=FALSE;(*Port opened or closed*)
SlaveSetup.xSecureMode:=FALSE;(*If TRUE only preset IPs are accepted*)
SlaveSetup.tTimeout:=T#3m;(*Timeout if no communication with slave established*)
SlaveSetup(xStrobe:=TRUE);(*Strobe starts function*)
IF slavesetup.xBusy = FALSE THEN
slavesetup(xstrobe := FALSE);
step := 1 ;
END_IF;
1:(**)
SlavePoll(xStrobe:=TRUE);(*Searching for master commands*)
IF NOT SlavePoll.xBusy THEN
step:=2;
SlavePoll(xStrobe:=FALSE);
END_IF;
2:(**)
step:= 1;
CASE SlavePoll.bFunctionCode OF (*Connect accepted pollparameters with answerparameters*)
8:(**)(*Poll answers*)
;
15:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind_bool[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.xarData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.xarData:=slavepoll.xarData;
Write_15:=TRUE;
16:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
FOR i := 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
mind[slaveanswer.woffset+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
slaveanswer.wardata := slavepoll.warData;
Write_16:=TRUE;
1,2:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wcount-1 BY 1 DO
slaveanswer.xarData[i]:=mind_bool[slavepoll.woffset+i]; (*Read from Data-array*)
END_FOR
3,4:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
FOR i:= 0 TO slaveanswer.wCount-1 BY 1 DO
slaveanswer.warData[i]:=mind[slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR
5:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
mind_bool[slavepoll.woffset]:=slavepoll.xarData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.xarData := slavepoll.xardata;
slaveanswerwoffset_temp:=slaveanswer.woffset;
slaveanswerwCount_temp:=slaveanswer.wCount;
Write_5:=TRUE;
6:
slaveanswer.bFunctionCode:= slavepoll.bFunctionCode;
mind[slavepoll.woffset]:= slavepoll.warData[0];(*Write to Data-array*)
slaveanswer.wOffset:= slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
slaveanswer.wardata := slavepoll.wardata;
23:
slaveanswer.bFunctionCode:=slavepoll.bFunctionCode;
slaveanswer.wOffset:=slavepoll.wOffset;
slaveanswer.wCount:=slavepoll.wCount;
FOR i:= 0 TO slavepoll.wCountAdd-1 BY 1 DO
mind[slavepoll.woffsetadd+i] := slavepoll.warData[i];(*Write to Data-array*)
END_FOR;
FOR i := 0 TO slavepoll.wCount BY 1 DO
slaveanswer.warData[i] := mind[1+slavepoll.woffset+i];(*Read from Data-array*)
END_FOR;
END_CASE;
IF slavepoll.xAvailable = TRUE THEN
slaveanswer();(*When Data ready, send answer*)
END_IF
END_CASE;
END_PROGRAM
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_dWord : BOOL
VAR_INPUT
dVAR: DWORD;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
DWord_0:=dVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_Real : BOOL
VAR_INPUT
rVAR: REAL;
lo:INT;
hi:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
Real_0:=rVar;mind[lo]:=Word_01;mind[hi]:=Word_23;
END_FUNCTION
(* @PATH := '\/Modnet' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
FUNCTION Read_String : BOOL
VAR_INPUT
sVar: STRING;
start:INT;
END_VAR
VAR
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
String_0:=LEFT (sVar,29);
mind[start]:=wStr_0;
mind[start+1]:=wStr_1;
mind[start+2]:=wStr_2;
mind[start+3]:=wStr_3;
mind[start+4]:=wStr_4;
mind[start+5]:=wStr_5;
mind[start+6]:=wStr_6;
mind[start+7]:=wStr_7;
mind[start+8]:=wStr_8;
mind[start+9]:=wStr_9;
mind[start+10]:=wStr_10;
mind[start+11]:=wStr_11;
mind[start+12]:=wStr_12;
mind[start+13]:=wStr_13;
bStr_29:=0;
mind[start+14]:=wStr_14;
END_FUNCTION
(* @GLOBAL_VARIABLE_LIST := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @PATH := '' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
VAR_GLOBAL
(*delovno polje za modnet komunikacijo*)
mind :ARRAY [0..9999] OF WORD;
mind_bool :ARRAY [0..9999] OF BOOL; (*Buffer-Array*)
(*Delovni markerji //*)
Bit_0 AT %MX0.0 : BOOL;
Byte_0 AT %MB0 : BYTE;
Byte_1 AT %MB1 : BYTE;
Byte_2 AT %MB2 : BYTE;
Byte_3 AT %MB3 : BYTE;
Real_0 AT %MR0:REAL;
DWord_0 AT %MD0:DWORD;
Word_01 AT %MW0:WORD;
Word_23 AT %MW2:WORD;
String_0 AT %MW10:STRING;
wStr_0 AT %MW10:WORD;
wStr_1 AT %MW12:WORD;
wStr_2 AT %MW14:WORD;
wStr_3 AT %MW16:WORD;
wStr_4 AT %MW18:WORD;
wStr_5 AT %MW20:WORD;
wStr_6 AT %MW22:WORD;
wStr_7 AT %MW24:WORD;
wStr_8 AT %MW26:WORD;
wStr_9 AT %MW28:WORD;
wStr_10 AT %MW30:WORD;
wStr_11 AT %MW32:WORD;
wStr_12 AT %MW34:WORD;
wStr_13 AT %MW36:WORD;
wStr_14 AT %MW38:WORD;
bStr_00 AT %MB10:BYTE;
bStr_01 AT %MB11:BYTE;
bStr_02 AT %MB12:BYTE;
bStr_03 AT %MB13:BYTE;
bStr_04 AT %MB14:BYTE;
bStr_05 AT %MB15:BYTE;
bStr_06 AT %MB16:BYTE;
bStr_07 AT %MB17:BYTE;
bStr_08 AT %MB18:BYTE;
bStr_09 AT %MB19:BYTE;
bStr_10 AT %MB20:BYTE;
bStr_11 AT %MB21:BYTE;
bStr_12 AT %MB22:BYTE;
bStr_13 AT %MB23:BYTE;
bStr_14 AT %MB24:BYTE;
bStr_15 AT %MB25:BYTE;
bStr_16 AT %MB26:BYTE;
bStr_17 AT %MB27:BYTE;
bStr_18 AT %MB28:BYTE;
bStr_19 AT %MB29:BYTE;
bStr_20 AT %MB30:BYTE;
bStr_21 AT %MB31:BYTE;
bStr_22 AT %MB32:BYTE;
bStr_23 AT %MB33:BYTE;
bStr_24 AT %MB34:BYTE;
bStr_25 AT %MB35:BYTE;
bStr_26 AT %MB36:BYTE;
bStr_27 AT %MB37:BYTE;
bStr_28 AT %MB38:BYTE;
bStr_29 AT %MB39:BYTE;
(********************************************)
END_VAR
(* @OBJECT_END := 'Global_Variables_Modnet' *)
(* @CONNECTIONS := Global_Variables_Modnet
FILENAME : ''
FILETIME : 0
EXPORT : 0
NUMOFCONNECTIONS : 0
*)
(*KONEC_KODA*)