## Komunikacije
Objekt: Vojkova 78, CNS, Tiskarna
MODBUS
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/1 | =TSTROJNICA | E-DG4 | P1 | ANALIZATOR EL. ENERGIJE | CVM-NRG96-ITF-RS485-C | Circutor | nov analizator
2 | -0/1 | =TSTROJNICA |  | HO1 | HLADILNA OMARA
3 | -0/1 | =TSTROJNICA |  | HO2 | HLADILNA OMARA
4 | -0/1 | =TSTROJNICA |  | HO3 | HLADILNA OMARA
5 | -0/1 | =TISKARNA | E-G3 | P1 | ANALIZATOR EL. ENERGIJE | CVM-NRG96-ITF-RS485-C | Circutor | nov analizator
6 | -0/1 | =TISKARNA | E-DG3 | P1 | ANALIZATOR EL. ENERGIJE | CVM-NRG96-ITF-RS485-C | Circutor | nov analizator
7 | -0/1 | =TISKARNA | E-UPS3 | P1 | ANALIZATOR EL. ENERGIJE | CVM-NRG96-ITF-RS485-C | Circutor | nov analizator

## AI
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -AI1/0 | =TSTROJNICA |  | TIA 1 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
2 | -AI1/1 | =TSTROJNICA |  | HIA 1 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
3 | -AI1/2 | =TISKARNA |  | TIA 2 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
4 | -AI1/3 | =TISKARNA |  | HIA 2 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
5 | -AI1/4 | =TISKARNA |  | TIA 3 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
6 | -AI1/5 | =TISKARNA |  | HIA 3 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
7 | -AI1/6 | =TISKARNA |  | TIA 4 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
8 | -AI1/7 | =TISKARNA |  | HIA 4 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
9 | -AI2/0 | =TISKARNA |  | TIA 5 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
10 | -AI2/1 | =TISKARNA |  | HIA 5 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
11 | -AI2/2 | =TISKARNA |  | TIA 6 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
12 | -AI2/3 | =TISKARNA |  | HIA 6 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
13 | -AI2/4 | =TISKARNA |  | TIA 7 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
14 | -AI2/5 | =TISKARNA |  | HIA 7 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
15 | -AI2/6 | =TISKARNA |  | TIA 8 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
16 | -AI2/7 | =TISKARNA |  | HIA 8 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
17 | -AI3/0 | =TISKARNA |  | TIA 9 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
18 | -AI3/1 | =TISKARNA |  | HIA 9 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
19 | -AI3/2 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 10 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
20 | -AI3/3 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 10 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
21 | -AI3/4 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 11 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
22 | -AI3/5 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 11 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
23 | -AI3/6 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 12 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
24 | -AI3/7 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 12 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
25 | -AI4/0 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 13 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
26 | -AI4/1 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 13 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
27 | -AI4/2 | =TISKARNA |  | TIA 15 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | -40…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 1
28 | -AI4/3 | =TISKARNA |  | HIA 15 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 1
29 | -AI4/4 | =TISKARNA |  | TIA 14 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 1
30 | -AI4/5 | =TISKARNA |  | HIA 14 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 1
31 | -AI4/6 | =TISKARNA |  | TIA 16 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | -40…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 2
32 | -AI4/7 | =TISKARNA |  | HIA 16 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 2
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
33 | -AI5/0 | =TISKARNA |  | TIA 17 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 2
34 | -AI5/1 | =TISKARNA |  | HIA 17 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 2
35 | -AI5/2 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 18 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | -40…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 1
36 | -AI5/3 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 18 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | DOVOD ZRAKA 1
37 | -AI5/4 | =TSKLADIŠČE |  | TIA 19 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…60°C/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 1
38 | -AI5/5 | =TSKLADIŠČE |  | HIA 19 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE V KANALU | 0…100%/4…20mA | HMU-2-T | DatCon | ODVOD ZRAKA 1
39 | -AI5/6
40 | -AI5/7

## DI
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/0/I0.0 | =TSTROJNICA | +KO.T | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | ALARM | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
2 | -0/0/I0.1 | =TSTROJNICA | +KO.T | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | BATERIJSKI NAČIN | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
3 | -0/0/I0.2 | =TSTROJNICA | +KO.T | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | POLNJENJE | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
4 | -0/0/I0.3 | =TSTROJNICA |  | LAH 1 | DETEKTOR RAZLITJA VODE - HLADILNA OMARA HO1 | RAZLITJE VODE | RDA01 17-85F4-2422 | Bartec
5 | -0/0/I0.4 | =TSTROJNICA |  | LAH 2 | DETEKTOR RAZLITJA VODE - HLADILNA OMARA HO2 | RAZLITJE VODE | RDA01 17-85F4-2422 | Bartec
6 | -0/0/I0.5 | =TSTROJNICA |  | LAH 3 | DETEKTOR RAZLITJA VODE - HLADILNA OMARA HO3 | RAZLITJE VODE | RDA01 17-85F4-2422 | Bartec
7 | -0/0/I0.6
8 | -0/0/I0.7
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
9 | -1/0/I0.0
10 | -1/0/I0.1
11 | -1/0/I0.2
12 | -1/0/I0.3
13 | -1/0/I0.4
14 | -1/0/I0.5
15 | -1/0/I0.6
16 | -1/0/I0.7
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
17 | -DI1/I0 | =TSTROJNICA | E-DG4 | Q1 | GLAVNO STIKALO | VKLJUČENO | NS160+TM?D | Schneider | nov 1NO
18 | -DI1/I1 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F1 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 1 | IZPAD | NZMN1-A100 | Moeller | nov odkl.
19 | -DI1/I2 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F1 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 1 | VKLJUČENO | NZMN1-A100 | Moeller | nov odkl.
20 | -DI1/I3 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F2 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 2 | IZPAD | NZMN1-A100 | Moeller | nov odkl.
21 | -DI1/I4 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F2 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 2 | VKLJUČENO | NZMN1-A100 | Moeller | nov odkl.
22 | -DI1/I5 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F3 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 3 | IZPAD | NZMN1-A80 | Moeller | nov odkl.
23 | -DI1/I6 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F3 | ODKLOPNIK ZA HLADILNO OMARO 3 | VKLJUČENO | NZMN1-A80 | Moeller | nov odkl.
24 | -DI1/I7 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F4 | ODKLOPNIK ZA PRIPRAVO VODE | IZPAD | NZMN1-A25 | Moeller | nov odkl.
25 | -DI1/I8 | =TSTROJNICA | E-DG4 | F4 | ODKLOPNIK ZA PRIPRAVO VODE | VKLJUČENO | NZMN1-A25 | Moeller | nov odkl.
26 | -DI1/I9 | =TISKARNA | E-G3 | Q0 | GLAVNO STIKALO | VKLJUČENO | INS160 | Schneider | nov 1NO
27 | -DI1/I10 | =TISKARNA | E-DG3 | Q0 | GLAVNO STIKALO | VKLJUČENO | INS400 | Schneider | nov 1NO
28 | -DI1/I11 | =TISKARNA | E-UPS3 | Q0 | GLAVNO STIKALO | VKLJUČENO | INS250 | Schneider | nov 1NO
29 | -DI1/I12 | =TSTROJNICA |  | HO1 | HLADILNA OMARA | "0"=DELOVANJE
30 | -DI1/I13 | =TSTROJNICA |  | HO1 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
31 | -DI1/I14 | =TSTROJNICA |  | HO2 | HLADILNA OMARA | "0"=DELOVANJE
32 | -DI1/I15 | =TSTROJNICA |  | HO2 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
33 | -DI2/I0 | =TSTROJNICA |  | HO3 | HLADILNA OMARA | "0"=DELOVANJE
34 | -DI2/I1 | =TSTROJNICA |  | HO3 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
35 | -DI2/I2 | =TSTROJNICA |  | VLAŽILEC 1 | VLAŽILEC ZRAKA
36 | -DI2/I3 | =TSTROJNICA |  | VLAŽILEC 1 | VLAŽILEC ZRAKA | NI NAPAKE
37 | -DI2/I4 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 2 | VLAŽILEC ZRAKA
38 | -DI2/I5 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 2 | VLAŽILEC ZRAKA | NI NAPAKE
39 | -DI2/I6 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 3 | VLAŽILEC ZRAKA
40 | -DI2/I7 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 3 | VLAŽILEC ZRAKA | NI NAPAKE
41 | -DI2/I8 | =TSTROJNICA |  | VODA 1 | PRIPRAVA VODE | DELOVANJE
42 | -DI2/I9 | =TSTROJNICA |  | VODA 1 | PRIPRAVA VODE
43 | -DI2/I10 | =TSKLADIŠČE |  | VODA 2 | PRIPRAVA VODE | DELOVANJE
44 | -DI2/I11 | =TSKLADIŠČE |  | VODA 2 | PRIPRAVA VODE
45 | -DI2/I12
46 | -DI2/I13
47 | -DI2/I14
48 | -DI2/I15
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
49 | -DI3/I0
50 | -DI3/I1
51 | -DI3/I2
52 | -DI3/I3
53 | -DI3/I4
54 | -DI3/I5
55 | -DI3/I6
56 | -DI3/I7
57 | -DI3/I8
58 | -DI3/I9
59 | -DI3/I10
60 | -DI3/I11
61 | -DI3/I12
62 | -DI3/I13
63 | -DI3/I14
64 | -DI3/I15

## DO
DIGITALNI IZHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/0/Q0.0
2 | -0/0/Q0.1
3 | -0/0/Q0.2
4 | -0/0/Q0.3
5 | -0/0/Q0.4
6 | -0/0/Q0.5
DIGITALNI IZHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
7 | -1/0/Q0.0
8 | -1/0/Q0.1
9 | -1/0/Q0.2
10 | -1/0/Q0.3
11 | -1/0/Q0.4
12 | -1/0/Q0.5
DIGITALNI IZHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
13 | -DO1/Q0 | =TSTROJNICA |  | HO1 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
14 | -DO1/Q1 | =TSTROJNICA |  | HO2 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
15 | -DO1/Q2 | =TSTROJNICA |  | HO3 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
16 | -DO1/Q3 | =TSTROJNICA |  | VLAŽILEC 1 | VLAŽILEC ZRAKA | VKLOP DELOVANJA
17 | -DO1/Q4 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 2 | VLAŽILEC ZRAKA | VKLOP DELOVANJA
18 | -DO1/Q5 | =TSKLADIŠČE |  | VLAŽILEC 3 | VLAŽILEC ZRAKA | VKLOP DELOVANJA
19 | -DO1/Q6 | =TSTROJNICA |  | VODA 1 | PRIPRAVA VODE | VKLOP DELOVANJA
20 | -DO1/Q7 | =TSKLADIŠČE |  | VODA 2 | PRIPRAVA VODE | VKLOP DELOVANJA
21 | -DO1/Q8
22 | -DO1/Q9
23 | -DO1/Q10
24 | -DO1/Q11
25 | -DO1/Q12
26 | -DO1/Q13
27 | -DO1/Q14
28 | -DO1/Q15