## Komunikacije
Objekt: Vojkova 78, CNS, Serverska soba 3
MODBUS
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 1 | HLADILNA OMARA
2 | -0/1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 2 | HLADILNA OMARA
3 | -0/1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 3 | HLADILNA OMARA
4 | -0/1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 4 | HLADILNA OMARA

## AI
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -AI1/0 | =SERVERSKA3 |  | TIA 1 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
2 | -AI1/1 | =SERVERSKA3 |  | HIA 1 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
3 | -AI1/2 | =SERVERSKA3 |  | TIA 2 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
4 | -AI1/3 | =SERVERSKA3 |  | HIA 2 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
5 | -AI1/4 | =SERVERSKA3 |  | TIA 3 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…60°C/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
6 | -AI1/5 | =SERVERSKA3 |  | HIA 3 | MERILNIK TEMP. IN VLAGE | 0…100%/4…20mA | HMU-1-T | DatCon
7 | -AI1/6
8 | -AI1/7
ANALOGNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
9 | -AI2/0
10 | -AI2/1
11 | -AI2/2
12 | -AI2/3
13 | -AI2/4
14 | -AI2/5
15 | -AI2/6
16 | -AI2/7

## DI
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/0/I0.0 | =SERVERSKA3 | +KO.BK.4 | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | ALARM | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
2 | -0/0/I0.1 | =SERVERSKA3 | +KO.BK.4 | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | BATERIJSKI NAČIN | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
3 | -0/0/I0.2 | =SERVERSKA3 | +KO.BK.4 | -V2.2 | UPS NAPAJALNIK | POLNJENJE | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
4 | -0/0/I0.3 | =SERVERSKA3 |  | LAH 1 | DETEKTOR RAZLITJA VODE - KLIMAT 1 IN 2 | RAZLITJE VODE | RDA01 17-85F4-2422 | Bartec
5 | -0/0/I0.4 | =SERVERSKA3 |  | LAH 2 | DETEKTOR RAZLITJA VODE - KLIMAT 3 IN 4 | RAZLITJE VODE | RDA01 17-85F4-2422 | Bartec
6 | -0/0/I0.5
7 | -0/0/I0.6
8 | -0/0/I0.7
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
9 | -DI1/I0 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 1 | HLADILNA OMARA | DELOVANJE
10 | -DI1/I1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 1 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
11 | -DI1/I2 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 2 | HLADILNA OMARA | DELOVANJE
12 | -DI1/I3 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 2 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
13 | -DI1/I4 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 3 | HLADILNA OMARA | DELOVANJE
14 | -DI1/I5 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 3 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
15 | -DI1/I6 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 4 | HLADILNA OMARA | DELOVANJE
16 | -DI1/I7 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 4 | HLADILNA OMARA | NAPAKA
17 | -DI1/I8
18 | -DI1/I9
19 | -DI1/I10
20 | -DI1/I11
21 | -DI1/I12
22 | -DI1/I13
23 | -DI1/I14
24 | -DI1/I15
DIGITALNI VHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
25 | -DI2/I0
26 | -DI2/I1
27 | -DI2/I2
28 | -DI2/I3
29 | -DI2/I4
30 | -DI2/I5
31 | -DI2/I6
32 | -DI2/I7
33 | -DI2/I8
34 | -DI2/I9
35 | -DI2/I10
36 | -DI2/I11
37 | -DI2/I12
38 | -DI2/I13
39 | -DI2/I14
40 | -DI2/I15

## DO
DIGITALNI IZHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
1 | -0/0/Q0.0
2 | -0/0/Q0.1
3 | -0/0/Q0.2
4 | -0/0/Q0.3
5 | -0/0/Q0.4
6 | -0/0/Q0.5
DIGITALNI IZHODI
No. | Poz.HW | Prostor | Naprava | Električna/Tehnološka poz. | Opis opreme | Opis signala | Tip opreme | Proizvajalec opreme | Opomba
9 | -DO1/Q0 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 1 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
10 | -DO1/Q1 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 2 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
11 | -DO1/Q2 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 3 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
12 | -DO1/Q3 | =SERVERSKA3 |  | KLIMAT 4 | HLADILNA OMARA | VKLOP DELOVANJA
13 | -DO1/Q4
14 | -DO1/Q5
15 | -DO1/Q6
16 | -DO1/Q7
17 | -DO1/Q8
18 | -DO1/Q9
19 | -DO1/Q10
20 | -DO1/Q11
21 | -DO1/Q12
22 | -DO1/Q13
23 | -DO1/Q14
24 | -DO1/Q15