## List1
TABELA MOČNOSTNIH PORABNIKOV
Zap. | Tehnol. oznaka | Opis | Tehnol. shema | Prostor | Ex | Moč (kW) | Tok (A) | Napetost (V) | Zagon | Dodatna zaščita | Stikalni blok | Zaščitno stikalo | Frekvenčni pretv. / Mehki zagon / Kontaktor | Kabel tip NYY-J, NYBY-J | Dolžina | Zbiral.
1 | KN1 (AS9) | Klima naprava 1 |  |  |  | 15 |  | 400 | PS |  | MP1 | C, 80A | kontaktor | 4x35, 1x35
2 | KN2 (AS10) | Klima naprava 2 |  |  |  | 15 |  | 400 | PS |  | MP1 | C, 100A | kontaktor | 4x50, 1x50
3 | TM11 | Obtočna črpalka - akumulator |  |  |  | 0.25 | 1.4 | 230 | DD1D |  | MP1 | C, 2A, bimetal | kontaktor | 3x1,5
4 | TM12 | Obtočna črpalka - akumulator |  |  |  | 0.25 | 1.4 | 230 | DD1D |  | MP1 | Skupno napajanje |  | 3x1,5
5 |  | Rezerva | [5 empty] | 400 | DD1D |  | MP1 | C, 2A, bimetal | kontaktor
6 |  | Rezerva | [5 empty] | 400 | DD1D |  | MP1 | C, 2A, bimetal | kontaktor
6 |  | Rezerva | [5 empty] | 400 | DD1D |  | MP1 | C, 2A, bimetal | kontaktor
7 | MN1 | Dozirna črpalka |  |  |  | 0.3 | 1.7 | 230 | PS |  | MP1 | C, 2A | kontaktor | 3x1,5
8 | TE1 | Akumulator sanitarne tople vode |  |  |  | 12 |  | 400 | PS |  | MP1 | C, 40A | kontaktor | 5x10
9 | TM1 | Obtočna črpalka - dovod toplotna postaja |  |  |  | 2.2 | 5 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 10A | Grundfos | 4x2,5
10 | TM2 | Obtočna črpalka - dovod toplotna postaja |  |  |  | 2.2 | 5 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 10A | Grundfos | 4x2,5
11 | TM3 | Obtočna črpalka - dovod radiatorji objekt A |  |  |  | 0.5 | 2.7 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 6A | Grundfos | 4x1,5
12 | TM4 | Obtočna črpalka - dovod radiatorji objekt A |  |  |  | 0.5 | 2.7 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 6A | Grundfos | 4x1,5
13 | TM5 | Obtočna črpalka - dovod radiatorji objekt B |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 4A | Grundfos | 4x1,5
14 | TM6 | Obtočna črpalka - dovod radiatorji objekt B |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 4A | Grundfos | 4x1,5
15 | TM7 | Obtočna črpalka - dovod konvektorji objekt B |  |  |  | 1.1 | 2.6 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 16A | Grundfos | 4x2,5
16 | TM8 | Obtočna črpalka - dovod konvektorji objekt B |  |  |  | 1.1 | 2.6 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 16A | Grundfos | 4x2,5
17 | TM9 | Obtočna črpalka - dovod konvektorji objekt A |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 6A | Grundfos | 4x1,5
18 | TM10 | Obtočna črpalka - dovod konvektorji objekt A |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 230 | DFRO |  | MP1 | C, 6A | Grundfos | 4x1,5
19 | EXP2 | Ekspanzijska posoda - toplotna postaja |  |  |  | 0.4 |  | 230 | PS |  | MP1 | C, 16A |  | 3x1,5
20 | KOMP2 | Kompresor 2 | [5 empty] | 230 | PS |  | MP1 | Skupno napajanje |  | 3x1,5
21 | HM1 | Obtočna črpalka - dovod kondenzatorji |  |  |  | 30 | 55 | 400 | SS |  | MP1 | 80A | kontaktor | 4x25
22 | HM2 | Obtočna črpalka - dovod kondenzatorji |  |  |  | 30 | 55 | 400 | SS |  | MP1 | 80A | kontaktor | 4x25
23 | HM3 | Obtočna črpalka - povratek hlajenje |  |  |  | 11 | 21.7 | 400 | SS |  | MP1 | C, 32A | kontaktor | 4x10
24 | HM4 | Obtočna črpalka - povratek hlajenje |  |  |  | 11 | 21.7 | 400 | SS |  | MP1 | C, 32A | kontaktor | 4x10
25 | HM5 | Obtočna črpalka - dovod objekt A |  |  |  | 7.5 | 15.2 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 25A |  | 4x6
26 | HM6 | Obtočna črpalka - dovod objekt A |  |  |  | 7.5 | 15.2 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 25A |  | 4x6
27 | HM7 | Obtočna črpalka - dovod objekt B |  |  |  | 11 | 21.7 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 32A |  | 4x10
28 | HM8 | Obtočna črpalka - dovod objekt B |  |  |  | 11 | 21.7 | 400 | DFRO |  | MP1 | C, 32A |  | 4x10
29 | E-KE1 | Kondenzacijska enota 1 |  |  |  | 28 |  | 400 | PS |  | MP1 |  | kontaktor | 4x35
30 | E-KE2 | Kondenzacijska enota 2 |  |  |  | 28 |  | 400 | PS |  | MP1 |  | kontaktor | 4x35
31 | E-KE3 | Kondenzacijska enota 3 |  |  |  | 28 |  | 400 | PS |  | MP1 |  | kontaktor | 4x35
32 | EXP1 | Ekspanzijska posoda - hladilna postaja |  |  |  | 0.4 | 2.1 | 230 | PS |  | MP1 |  |  | 3x1,5
33 | KOMP1 | Kompresor 1 | [5 empty] | 230 | PS |  | MP1 | Skupno napajanje |  | 3x1,5
34 | V1 | Ventilator - skladišče papirja |  |  |  | 0.38 | 2.3 | 230 | 5LS |  | MP1 | C, 10A, bimetal | kontaktor | 3x4
35 | V2 | Ventilator - tiskarna |  |  |  | 1.7 | 4 | 400 | 5LS |  | MP1 | C, 10A, bimetal | kontaktor | 4x2,5
36 | V3 | Ventilator - rezerva | [5 empty] | 230 | 5LS |  | MP1 | C, 6A, bimetal | kontaktor
37 | V4 | Ventilator - strojnica |  |  |  | 0.13 | 0.8 | 230 | 5LS |  | MP1 | C, 4A, bimetal | kontaktor | 3x1,5
38 | V5 | Ventilator - sanitarije |  |  |  | 1.44 | 3.5 | 400 | 5LS |  | MP1 | C, 10A, bimetal | kontaktor | 3x1,5
39 | V6 | Ventilator - pr. Viličarjev |  |  |  | 0.37 | 2 | 230 | 5LS |  | MP1 | C, 10A, bimetal | kontaktor | 3x4
40 | HS1 | Hladilni stroj |  |  |  | 552 | 933 | 400 | PS |  | Trafo postaja | 1600A |  | 5x(4x120)+1x120
Legenda:
DFRO (Drive frequency regulated open loop): Frekvenčni pretvornik - odprta zanka
DFRC (Drive frequency regulated close loop): Frekvenčni pretvornik - zaprta zanka
DD1D (Drive direct 1 direction): Direktni zagon - enosmerno delovanje
DD2D (Drive direct 2 directions): Direktni zagon - dvosmerno delovanje
PS (Power supply): Napajanje
SS (Soft start): Mehki zagon
5LS (5-level supply): 5-stopenjski napajalnik